## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" за 2024 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная) | 998 | 2024-12-17 00:54 | 2024-12-17 04:58 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная). | 4.11, В результате воздействия ветровой нагрузки при сильном порывистом боковом ветре со снегом произошло сближение на недопустимое расстояние проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №174№175 ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная), с пробоем воздушного промежутка. ВЛ в эксплуатации с 1960 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Новая – Крепь (ВЛ 35 кВ Привольная) опора №175 | 2024-12-17 00:54 | 2024-12-17 04:58
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 997 | 2024-12-16 23:42 | 2024-12-16 23:42 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302). | 4.11, При длительной ветровой нагрузке и при сильном боковом ветре со снегом, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №231 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302), с разрушением одного из восьми стеклянных изоляторов марки ПС-70 в гирлянде изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) опора №231
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Калач | 995 | 2024-12-11 23:38 | 2024-12-11 23:47 | 3.4.7.4, Произошёл износ приёмного коннектора в штепсельном разъёме выкатной тележки В.ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Калач, в следствие длительной эксплуатации. В эксплуатации ячейка с выкатной тележкой К-III 56 лет, с 1968 года. | 4.1.5, При КЗ на ВЛ 10 кВ №22 ПС 110 кВ Калач сработала МТО ВЛ 10 кв №22. В.ВЛ 10 кВ №22 не отключится из-за отсутствия контакта в штепсельном разъёме выкатной тележки В.ВЛ 10 кВ №22, при этом от МТЗ-10 кВ отключился В-10 кВ Т-1. Произошёл износ приёмного коннектора, в следствие длительной эксплуатации. В эксплуатации 56 лет с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ приёмного коннектора, в следствие длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Калач 1с-10кВ
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Новая | 931 | 2024-11-05 07:31 | 2024-11-05 21:21 | 3.4.12.5.2, В районе расположения ПС 35 кВ Новая 05.11.2024 наблюдался утром сильный ветер 5–10 м/с с порывами до 15 м/с северо-западный, мокрый снег. Происходил перепад температур окружающего воздуха на резкое похолодание. | 4.11, На ПС 35 кВ Новая в КРУН-10 кВ ячейка типа К-34 (год выпуска 1987) повреждение уплотнения проходного изолятора ввода В-10 кВ Т-1 на фазе "С", в следствии чего образовалась капельная течь с перекрытием изоляции между фаз "В" и "С", что и привело к работе Диф. защиты Т-1. Оборудование не повреждено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ Новая Т-1
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 851 | 2024-10-15 19:15 | 2024-10-16 00:43 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки. Летом и осенью по территории Красноармейского РЭС проходили сложные метеорологические явления в виде ураганов, том числе и по ПС 110 кВ Чапурники-2. | 4.1.3, Нарушение структуры материала ОСИ-110-600 УХЛ1 РПГ ВЛ-110 кВ №302 фазы "А" на ПС 110 кВ Чапурники-2, в результате длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1980 года) и прохождение смерчей в последние 3 месяца появились микротрещины в основании фарфоровой рубашки. Последний капитальный ремонт был 2016 году. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Чапурники-2 РПГ ВЛ 110 кВ №302
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 110 35 | ПС 110 кВ Калач ПС 110 кВ Калач | 818 | 2024-10-04 22:25 | 2024-10-05 16:15 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) потеря несущей способности плиты перекрытия кабельного лотка контрольных кабелей на ПС 110 кВ Калач. | 4.12, Причиной отключения стало нарушение изоляции жил контрольного кабеля «Т2-104» между ящиком зажимов В-35 кВ Т-2 и панелью 4Р в ОПУ, приведшее к возникновению электрической связи между жилами «+ШС» и «33», появлению напряжения на электромагните отключения ОД-110 кВ Т-2 и отключению ОД 110 кВ Т-2. Нарушение изоляции контрольного кабеля произошло в результате механического повреждения плитой перекрытием кабельного лотка контрольных кабелей. Потеря несущей способности плиты перекрытия кабельного лотка контрольных кабелей на ПС 110 кВ Калач произошла из-за разрушения плиты перекрытия. Оборудование в эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Калач Т-2 | 2024-10-04 22:25 | 2024-10-04 22:44
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) | 771 | 2024-09-29 14:09 | 2024-09-29 14:09 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) привело к набросу постороннего предмета принесённого с фермерских полей. Данный участок ВЛ проходит вблизи фермерских полей. | 4.11, Причина отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31), электродуговое перекрытие воздушного промежутка по гирлянде изоляторов фазы "А" и металлической траверсой опоры №12 посторонним предметом, принесённый порывами ветра, с разрушением одного изолятора марки ПС-70. ВЛ в эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) опора №12
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Октябрьская | 754 | 2024-09-19 06:08 | 2024-09-19 15:10 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности изоляции контрольного кабеля в результате длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности изоляции контрольного кабеля произошло ложное срабатывание газовой защиты Т-2 . СВ 10 кВ от АВР не включился из-за отключившегося автомата в цепи соленоида включения от тока перегруза в результате заклинивания приводного механизма. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 35 кВ Октябрьская ПС 35 кВ Октябрьская | 2024-09-19 06:08 | 2024-09-19 06:21
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Тингута | 753 | 2024-09-18 11:21 | 2024-09-18 16:07 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации оборудования ПС 110 кВ Тингута на В.ВЛ-35кВ Новая произошла разрегулировка блок контакта АПВ и КСА привода В.ВЛ-35кВ Новая. | 4.13, В процессе длительной эксплуатации оборудования ПС 110 кВ Тингута на В.ВЛ-35кВ Новая произошла разрегулировка блок контакта АПВ и КСА привода В.ВЛ-35кВ Новая, что привело к нарушению электрического контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Тингута ПС 110 кВ Тингута
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая) | 717 | 2024-09-10 18:40 | 2024-09-10 20:53 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) в районе прохождения трассы ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая). | 4.11, 10.09.2024 по территории Светлоярского района проходил грозовой фронт. При грозе происходили атмосферные перенапряжения на опоре №147 ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая), в гирляндах изоляторов марки ПС-70 фаз А, В, С произошло междуфазное перекрытие с электродуговым повреждением, на гирлянде фазы "А" разрушен 1 изолятор из 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая) ВЛ 35 кВ Тингута – Новая (ВЛ 35 кВ Новая) | 2024-09-10 18:40 | 2024-09-10 20:53
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №2 с отпайками (№56) | 716 | 2024-09-08 05:33 | 2024-09-08 05:33 | 3.4.10.2, Воздействие птиц на ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №2 с отпайками (№56). | 4.11, Причина отключения ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №2 с отпайками (№56), в результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы марки ПС-70 гирлянды, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №96. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Иловля-2 - Котлубань №2 с отпайками (№56) опора №96
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская) | 703 | 2024-08-28 07:50 | 2024-08-28 07:59 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская). | 4.12, При утренних слётах птиц произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А" и фазы "С" с металлической траверсой опоры №35 ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская), через продукты жизнедеятельности птиц. Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская). ВЛ в эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Колпачки – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Октябрьская) опора №35
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Кузьмичи ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (ВЛ 110 кВ №57) | 645 | 2024-08-12 15:40 | 2024-08-13 00:42 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки токопроводы ОРУ-110 кВ 2 секции ПС 110 кВ Кузьмичи. | 4.3.4, При длительном воздействие ветровой нагрузки токопроводы ОРУ-110 кВ 2 секции ПС 110 кВ Кузьмичи, произошло нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок, с изломом стального сердечника провода марки АС150/19 шлейфа 110 кВ ШР ТН-2 ВЛ 110 кВ №54. Оборудование в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ПС 110 кВ Кузьмичи 2с-110кВ | 2024-08-12 15:40 | 2024-08-12 18:43
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 644 | 2024-08-12 15:01 | 2024-08-12 15:01 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300), вввиде наброса птицами на провод фазы "С" принесённой проволоки. | 4.12, На опоре №16 (3,1 км от ТЭЦ-3) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) на гирлянде изоляторов фазы "С" имеются следы перекрытия и один разрушенный стеклянный изолятор марки ПС-70 (5-й из 8 ми), из-за наброса проволок птицами. В теле опоры №16 присутствуют посторонние предметы (остатки проволоки от наброса принесённые птицами). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) опора №16
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Дубовоовражная – Цаца с отпайкой на ПС Приволжская (ВЛ 35 кВ Цаца) ВЛ 35 кВ Дубовоовражная – Цаца с отпайкой на ПС Приволжская (ВЛ 35 кВ Цаца) | 613 | 2024-08-05 10:27 | 2024-08-06 14:22 | 3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе: наброс посторонних предметов на ВЛ 35 кВ Дубовоовражная – Цаца с отпайкой на ПС Приволжская (ВЛ 35 кВ Цаца). |  | 2024-08-05 10:27 | 2024-08-06 14:22
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) ПС 35 кВ Приволжская | 594 | 2024-07-24 09:54 | 2024-07-24 12:26 | 3.4.7.3.5, По причине загустения смазки подвижных деталей привода выключателя в связи с высокой температурой окружающего воздуха, произошёл отказ в приводе вводного выключателя ВММ-10 400-10 Т-1 на ПС 35 кВ Приволжская. | 4.2.2, 1. ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) без повреждения основных элементов ВЛ. 2. Отключение МТЗ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Приволжская с первой выдержкой времени 1 секунда прошла команда на отключение В-10 кВ Т-1 (указательное 4РУ"МТЗ-35 кВ на отключение В-10 кВ Т-1", В-10 кВ Т-1 не отключился . Со второй выдержкой времени 1,5 секунды от МТЗ-35 кВ Т-1 включился КЗ-35 кВ Т-1, ОД-35 кВ Т-1 отключился. Увеличенное время действия привода на отключение выключателя В-10 кВ Т-1 по причине загустения смазки подвижных деталей привода выключателя в связи с высокой температурой окружающего воздуха (смазка высохла и закоксовалась). В эксплуатации с 1986 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: без повреждения на ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная) ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (ВЛ 35 кВ Дубовоовражная), без повреждения на ПС 35 кВ Приволжская В-10 кВ Т-1 | 2024-07-24 09:54 | 2024-07-24 12:26
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Цаца | 553 | 2024-07-08 12:55 | 2024-07-08 13:04 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Нарушение механического соединения в результате износа зуба зацепления в приводе выключателя ячейки №17 1с -10кВ ПС 35 кВ Цаца привода ПП-67к. | 4.3.3, Нарушение механического соединения в результате износа зуба зацепления в приводе выключателя ячейки №17 1с -10кВ ПС 35 кВ Цаца. Оборудование в работе с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ПС 35 кВ Цаца 1с -10кВ | 2024-07-08 12:55 | 2024-07-08 13:04
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 552 | 2024-07-05 11:19 | 2024-07-05 11:19 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303). | 4.11, Электродуговое повреждение одного изолятора марки ПС-70 в гирлянде фазы "А" на опоре № 6 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303), без потери несущей способности. В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры. ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) в эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №6
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) | 475 | 2024-06-30 23:54 | 2024-06-30 23:54 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53). Трасса ВЛ расположена в районе интенсивного землепользования сельскохозяйственного назначения. | 4.11, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ-110 кВ Котлубань-Степная ( ВЛ-110 кВ №53), привело к наслоению пыли с радом расположенных сельскохозяйственных полей на поверхности изоляторов ПС-70, через которую произошло перекрытие изоляции в гирлянде фазы "А" на опоре №59, с разрушением одного изолятора без потери несущей способности. ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Котлубань – Степная (ВЛ 110 кВ №53) опора №59
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39) | 517 | 2024-06-25 04:50 | 2024-06-25 05:08 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: атмосферные перенапряжения (гроза) в районе прохождения трассы ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39). | 4.11, 25.06. 2024 по территории Дубовского района проходил грозовой фронт. При грозе происходили атмосферные перенапряжения на опоре №140/92 ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39), в гирляндах изоляторов марки ПС-70 фаз А, В, С произошло междуфазное перекрытие с электродуговым повреждением, перекрытия, на гирлянде фазы "В" разрушен 1 изолятор из 4. ВЛ в эксплуатации с 1983 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39) опора №140/92 | 2024-06-25 04:50 | 2024-06-25 05:08
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Карповская – Горинская с отпайкой на ПС Комсомольская (ВЛ 35 кВ Комсомольская) | 455 | 2024-06-21 14:13 | 2024-06-23 10:28 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки в пролетах опор №111 - №112 ВЛ 35 кВ Карповская – Горинская с отпайкой на ПС Комсомольская (ВЛ 35 кВ Комсомольская), обрыв провода фазы "С". | 4.6, При длительном воздействие ветровой нагрузки в пролетах опор №111 - №112 ВЛ 35 кВ Карповская – Горинская с отпайкой на ПС Комсомольская (ВЛ 35 кВ Комсомольская), произошёл обрыв стального сердечника, с потерей несущей способности провода марки АС-50/8 фазы "С", из-за коррозионного воздействия влаги при дождях на стальную проволоку сердечника. ВЛ в эксплуатации с 1970 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозионный, эрозионный износ на ВЛ 35 кВ Карповская – Горинская с отпайкой на ПС Комсомольская (ВЛ 35 кВ Комсомольская) опора №112 | 2024-06-21 14:13 | 2024-06-21 19:53
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 444 | 2024-06-18 21:42 | 2024-06-18 21:42 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) в районе прохождения трассы ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.11, При воздействие повторяющихся стихийных явлений, а именно атмосферных перенапряжениях (гроза) в районе прохождения трассы ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), произошло электродуговое повреждение гирлянды изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре №75, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №75
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (ВЛ 35 кВ Опытная) ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (ВЛ 35 кВ Опытная) | 443 | 2024-06-17 00:17 | 2024-06-17 18:27 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза) в районе прохождения трассы ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (ВЛ 35 кВ Опытная). | 4.11, Воздействие повторяющихся стихийных явлений, а именно атмосферные перенапряжения (гроза) в районе прохождения трассы ВЛ 35 кВ, произошло электродуговое повреждение гирлянды изоляторов марки ПС-7 фазы "С" на опоре №22 ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (ВЛ 35 кВ Опытная), с потерей несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (ВЛ 35 кВ Опытная) опора №22
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Томилино – Пичуга (ВЛ 35 кВ Томилино) | 439 | 2024-06-16 17:32 | 2024-06-16 18:48 | 3.4.12.3, Воздействие повторяющихся стихийных явлений на ВЛ 35 кВ Томилино – Пичуга (ВЛ 35 кВ Томилино). Атмосферные перенапряжения (гроза). | 4.11, 16.06.2024 при прохождение грозового фронта, произошло электродуговое повреждение на гирляндах изоляторов марки ПС-70 фаз "А", "В", "С" на опоре №88 ВЛ 35 кВ Томилино – Пичуга (ВЛ 35 кВ Томилино). В гирлянде изоляторов фазы "С" один изолятор разрушен, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Томилино – Пичуга (ВЛ 35 кВ Томилино) опора №88 | 2024-06-16 17:32 | 2024-06-16 17:59
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ивановская | 428 | 2024-06-15 19:50 | 2024-06-15 20:20 | 3.4.13.4.1, Дефект монтажа, выполненного собственным персоналом (хоз. способ). В 2023 году на ПС 110 кВ Ивановская проводилась замена поврежденного СВ-10 кВ. Установили вакуумный выключатель с коммутационным модулем TER_ISM 15_LD_8(250_1)) вместе с блоком управления TER_CM_16_2D (220_4) в соответствии с руководством по эксплуатации TER_CBdoc_UG_1 версии 2.5 (2023 г.). Блок управления TER_CM_16_2D (220_4) для корректной работы обязательно должен устанавливаться в конце схемы токовых цепей, однако, указания на это изготовителем были внесены в руководство по эксплуатации в 2024 году (п. 3.3.2.4 «Питание от токовых цепей» руководство по эксплуатации TER_CBdoc_UG_1 версии 2.7 (2024 г.). | 4.20, 15.06.2024 для устранения течи масла Т-2 на ПС 110 кВ Ивановская была создана ремонтная схема: 2с-10 кВ питалась от Т-1 через СВ-10кВ. При увеличении нагрузки (на Т-1 сработала сигнализация перегруза) произошло отключение СВ-10 кВ без срабатывания указательных реле. В ходе послеаварийной проверки установлен факт отключения СВ-10 кВ без выдержки времени при подаче тока в схему МТЗ величиной 5 А (уставка МТЗ - 7,5А, 1,5 с). В 2023 году на ПС 110 кВ Ивановская проводилась замена поврежденного СВ-10 кВ. Установили вакуумный выключатель с коммутационным модулем TER_ISM 15_LD_8(250_1)) вместе с блоком управления TER_CM_16_2D (220_4) в соответствии с руководством по эксплуатации TER_CBdoc_UG_1 версии 2.5 (2023 г.). Блок управления TER_CM_16_2D (220_4) для корректной работы обязательно должен устанавливаться в конце схемы токовых цепей, однако, указания на это изготовителем были внесены в руководство по эксплуатации в 2024 году (п. 3.3.2.4 «Питание от токовых цепей» руководство по эксплуатации TER_CBdoc_UG_1 версии 2.7 (2024 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой/дефект программного обеспечения на ПС 110 кВ Ивановская 2с-10кВ | 2024-06-15 19:50 | 2024-06-15 20:20
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ивановская | 393 | 2024-06-15 14:51 | 2024-06-15 20:20 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха привели к растрескиванию резиновой прокладки из под шпильки ввода 10 кВ фаза "В" Т-2 на ПС 110 кВ Ивановская. | 4.1.4, Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения (растрескивание уплотнительной прокладки ввода 10 кВ фаза "В") Т-2 на ПС 110 кВ Ивановская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате ультрафиолетового излучения на ПС 110 кВ Ивановская Т-2 ПС 110 кВ Ивановская Т-2
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | 406 | 2024-06-14 12:43 | 2024-06-14 12:43 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на изоляторы ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы марки ПС-70 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №110 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками, с разрушением одного изолятора в гирлянде, без потери несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками опора №110
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | 399 | 2024-06-10 06:13 | 2024-06-10 06:13 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на изоляторы ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками. | 4.12, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы марки ПС-70 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №294/6 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками, посторонним предметом (веткой), переносимого птицей (вороной). ВЛ в эксплуатации с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками опора №294/6
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) | 372 | 2024-06-07 20:17 | 2024-06-08 00:51 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300). | 4.3.4, При длительных воздействиях ветровой нагрузки на провода ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300), произошло нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на провод АС-120/19 шлейфа фазы "А" на опоре №15, с разрушением стального сердечника с потерей несущей способности. ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) эксплуатации с 1961 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Райгород-2 (ВЛ 110 кВ №300) опора №15
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | 362 | 2024-06-02 05:56 | 2024-06-02 05:56 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на изоляторы ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками. | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы марки ПС-70 произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №183 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками, посторонним предметом (веткой), переносимого птицей (вороной). ВЛ в эксплуатации с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками опора №183
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) | 359 | 2024-05-29 11:47 | 2024-05-29 21:32 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51). | 4.1.3, При длительных воздействиях ветровой нагрузки на провода ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51), произошло нарушение структуры материала провода АС-150/24 шлейфа фазы "А" на опоре №38, с разрушением стального сердечника с потерей несущей способности. ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) эксплуатации с 1960 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (ВЛ 110 кВ №51) опора №38
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 339 | 2024-05-23 21:03 | 2024-05-23 21:03 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц - на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301). | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы марки ПС-70 гирлянды фазы "А" произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой опоры №114/26 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301), без разрушения изоляторов. ВЛ в эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) опора №114/26
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ 6-й км | 329 | 2024-05-15 06:24 | 2024-05-15 13:25 | 3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных-проникновение мелкого грызуна (бурундука) в ячейку 10 кВ №15 ПС 35 кВ "6-й км". | 4.11, Проникновение мелкого грызуна (бурундука) в ячейку 10 кВ №15 ПС 35 кВ "6-й км", привело к возникновению КЗ на шинах 10 кВ КРУН-10 кВ, с электродуговым повреждением 3 штук проходных изоляторов типа ИПУ-10/630-7,5УХЛ1. Оборудование в эксплуатации с 1990 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ 6-й км ячейка №15 | 2024-05-15 06:24 | 2024-05-15 13:25
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) | 315 | 2024-05-06 05:03 | 2024-05-06 05:03 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302). | 4.11, В результате жизнедеятельности птиц, произошло попадание помёта на изоляторы гирлянды фазы "А", возникло перекрытие одной фазы на тело опоры №37 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) опора №37
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 306 | 2024-05-02 04:17 | 2024-05-02 04:17 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301). | 4.11, На опоре №226/98 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) в гирлянде изоляторов фазы "А" обнаружены следы перекрытия, в результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры, один изолятор марки ПС-70 разрушен. ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) в эксплуатации 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) опора №226/98
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками | 305 | 2024-04-30 07:38 | 2024-04-30 07:38 | 3.4.10.2, На металлической анкерной опоре №306 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками активное строительство гнёзд птицами, на проводе фазы "А" обнаружены следы перекрытия. ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками частично оборудована устройствами птице защиты, но на опоре №306 они не установлены. 3.4.7.3.1, Причина отказа АПВ В 110 кВ Кировская II явилось не выявленное нарушение контакта в ползунке переменного резистора R2 типа ПЭВР-50 200 Ом схемы делителя напряжения ШОН по причине окисления нихромовой проволоки резистора, что привело к понижению напряжения на входе терминала Сириус -3-ЛВ-03 ниже заданной уставки и несрабатыванию органа КС терминала. Несвоевременное выявление и устранение дефектов персоналом СРЗАИ при проф. восстановлении РЗА АПВ В 110 кВ Кировская II 21 января 2020 года. | 4.17.1, Строительство гнёзд птицами на металлической анкерной опоре №306 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками, перекрытие на проводе фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение посторонними предметами на ВЛ 110 кВ Кировская – Калач II цепь с отпайками опора №306 4.13, Причина отказа АПВ В 110 кВ Кировская II - нарушение контакта в ползунке переменного резистора R2 типа ПЭВР-50 номиналом 200 Ом (установлен на отдельной панели) схемы делителя напряжения ШОН, подающего напряжение на МП терминал (панель ШЭРА-ЛВ110-2002-И (терминал Сириус-3-ЛВ-03) ЗАО "Радиус автоматика" год ввода 2013/10 месяц). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: арушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Калач ПС 110 кВ Калач
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 301 | 2024-04-22 12:34 | 2024-04-22 12:34 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц на изоляторы ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). Попадание помета на изоляторы гирлянды фазы А на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). | 4.11, Электродуговое повреждение одного изолятора марки ПС-70 в гирлянде фазы "А" на опоре № 11 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303), без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303)
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 289 | 2024-04-20 09:51 | 2024-04-20 09:51 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301). Попадание помета на изоляторы гирлянды опоры №114/42. | 4.11, Электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы С и траверсой опоры №114/42 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301). ВЛ в эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301)
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 272 | 2024-04-08 21:35 | 2024-04-08 21:35 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303). | 4.11, ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) на опоре № 140 перекрытие по гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А", перекрытие по следам жизнедеятельности птиц. ВЛ в эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №140
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 261 | 2024-04-07 08:29 | 2024-04-07 08:29 | 3.4.8.4, Трасса ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) проходит вблизи населённого пункта. Наброс постороннего предмета (загрязнённой полиэтиленовой плёнки) на ВЛ. | 4.11, На гирлянде изоляторов марки ПС-70 фазы "А" на опоре №123 ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) остались следы электродугового воздействия при перекрытии гирлянды посторонним предметом (загрязнённой полиэтиленовой плёнкой). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №123
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) | 260 | 2024-04-03 10:00 | 2024-04-03 10:00 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303), трасса ВЛ проходит в районе интенсивного землепользования сельскохозяйственного назначения. | 4.11, При длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303), трасса ВЛ проходит в районе интенсивного землепользования сельскохозяйственного назначения. На ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) происходили пылевые отложения на юбки стеклянных изоляторов марки ПС-70. При неустойчивой погоде произошло увлажнение пылевых отложений и перекрытие изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №47, электродуговым повреждением одного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (ВЛ 110 кВ №303) опора №47
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 226 | 2024-03-23 02:55 | 2024-03-23 02:55 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на изоляцию ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301), участками проходящая по сельскохозяйственным полям интенсивного использования. | 4.11, Электродуговое повреждение на опоре №114/12 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) одного изолятора марки ПС-70, из-за загрязнения пылевыми отложениями с сельскохозяйственных полей интенсивного использования произошло перекрытие гирлянды фазы "В". Данная отпайка в эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) опора №114/12
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 225 | 2024-03-23 00:54 | 2024-03-23 00:54 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.11, Электродуговое повреждение на опоре №358 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) обнаружены следы перекрытия и один разрушенный изолятор марки ПС-70 в гирлянде фазы А, из-за загрязнения пылевыми отложениями в зоне интенсивного с/х пользования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №358
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 219 | 2024-03-18 22:56 | 2024-03-18 22:56 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 4.11, Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) на опоре №107 фаза "А" следы перекрытия по гирлянде изоляторов с разрушением одного изолятора марки ПС-70 (5-й из 8-ми). Данная ВЛ проходит в зоне интенсивного землепользования (работает сельскохозяйственная и строительная техника). ВЛ в эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) опора №107
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) | 205 | 2024-03-16 23:28 | 2024-03-16 23:28 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха на участке ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) привели к снижению изоляции и отключению ВЛ-110 кВ №301. | 4.11, Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) на опоре №149 в гирлянде фаза "А" разрушен один изолятор (5-й из 8-ти), видны следы перекрытия. На стеклянной юбке изолятора марки ПС-70 образовались не смываемые отложения земляной пыли, что привело при перепаде температур окружающего воздуха образованию токопроводящих дорожек и пробою изолятора ПС-70, с разрушением стеклянной юбки без потери несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1982 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Комплекс №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №301) опора №149
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) ПС 110 кВ Островная | 199 | 2024-03-11 14:19 | 2024-03-11 17:35 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на аппаратный зажим ШР-110 кВ Т-2фазы "В" в сторону 2с 110 кВ ПС 110 кВ Островная запитанная от ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19). | 4.13, Длительное воздействие ветровой нагрузки на аппаратный зажим типа 42Л-120-1 ТЛ-83 шлейфа ШР-110 кВ Т-2 фазы "В" в сторону 2с 110 кВ ПС 110 кВ Островная привело к излому по заводскому сварочному шву биметаллической плашки (сварка алюминия с медью). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ПС 110 кВ Островная ШР-110 кВ Т-2
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Гумрак – Орловка (ВЛ 35 кВ Орловка) | 183 | 2024-02-24 03:30 |  | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на провода ВЛ 35 кВ Гумрак – Орловка (ВЛ 35 кВ Орловка). | 4.11, Электродуговое повреждение верхних повивов проволок провода АС-150/24 ВЛ 35 кВ Гумрак – Орловка (ВЛ 35 кВ Орловка) в пролёте опор №15-№16 ВЛ 35 кВ Орловка на проводах фаз "В" и "С" обнаружены следы воздействия электрической дуги от наброса загрязнённой полиэтиленовой плёнки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 35 кВ Гумрак – Орловка (ВЛ 35 кВ Орловка) опора №16 | 2024-02-24 03:30 | 2024-02-24 05:17
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) | 182 | 2024-02-22 02:00 | 2024-02-22 02:00 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на элементы ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А). | 4.11, Электродуговое повреждение на опоре №310/61 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А), в гирлянде на фазе «С» разрушен один изолятор марки ПС-70 (5-й из 9-ти), видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (ВЛ 110 кВ №13А) опора №310/61
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (ВЛ 35 кВ Орошаемая) | 177 | 2024-02-21 16:00 | 2024-02-21 20:36 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на провода ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (ВЛ 35 кВ Орошаемая). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (ВЛ 35 кВ Орошаемая) явилось перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "С" у опоры №54 посторонним предметом (загрязнённой полиэтиленовой плёнкой), принесённой ветром (вблизи охранной зоны ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (ВЛ 35 кВ Орошаемая) расположено садоводческое некоммерческое товарищество СНТ). Имеются следы оплавления проволок верхнего ряда повивов провода АС-95/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (ВЛ 35 кВ Орошаемая) опора №54 | 2024-02-21 16:00 | 2024-02-21 16:36
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) | 161 | 2024-02-14 17:19 | 2024-02-15 16:27 | 3.4.12.1.2, На опоре №65/36 ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) (анкерная, металлическая УС-110-3+14), средняя фаза, обрыв шлейфа из ГИО. | 4.4.4, Механическое воздействие атмосферных явлений. На опоре №65/36 ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) (анкерная, металлическая УС-110-3+14), средняя фаза, обрыв шлейфа из ГИО, из-за обрыва стального сердечника провода АС-95/16. ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) в эксплуатации с 1975 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (ВЛ 110 кВ №52) опора №65/36
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 160 | 2024-02-14 04:16 | 2024-02-14 05:52 | 3.4.8.5.2, Работа телеотключения ПДЭ 2802 - допущено (считать согласно письма ВРДУ от 23.11.2023 №Р17-б1-II-19-2010). Срабатывание приёмной схемы телеотключения СВ-220 кВ ПС 220 кВ Песковатка произошло при появлении в канале ВЧ сигнала, не соответствующего форме импульсного кода. Причина отключения - деградация микроэлектронных компонентов устаревшей приёмной схемы. Элементная база для ремонта микроэлектронной схемы отсутствует. Во избежание излишнего отключения СВ-220 кВ ПС 220 кВ Песковатка телеотключение временно выведено из работы.
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) | 131 | 2024-02-11 14:10 | 2024-02-11 19:41 | 3.4.12.2.2, Пляска проводов в пролёте опор №3-№9 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31). | 4.12, При порывистом боковом ветре с изморозью, наблюдалась пляска проводов на участке в пролётах опор №3-№9 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) при сближении проводов на недопустимое расстояние произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" и грозозащитным тросом. Нарушение электрической изоляции. ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) в эксплуатации с 1973 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Водозабор №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №31) опора №5
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 130 | 2024-02-11 05:19 | 2024-02-11 07:19 | 3.4.8.5.2, Причиной телеотключения СВ-220 на ПС Песковатка явилось появление мощной широкополосной помехи в ВЧ канале от неизвестного источника.
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) | 119 | 2024-02-05 23:45 | 2024-02-06 16:15 | 3.4.8.4, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: наброс посторонних предметов на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на опоре №12 ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) фаза "В", осмотром обнаружен посторонний предмет свисающий с траверсы. Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" принесённым ветром в снежную метель. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Калач – Водопроводная с отпайкой на ПС Октябрьская (ВЛ 35 кВ Водопроводная) опора №12
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) | 88 | 2024-01-24 15:46 | 2024-01-24 15:46 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода и гирлянды ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75), способствовало накоплению пыльных отложений на поверхности стеклянных изоляторов типа ПС-70, в зоне интенсивного движения сельскохозяйственной технике, в районе расположения сельскохозяйственных складов. | 4.12, Опора №144 ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) расположена в непосредственной близости с складскими помещениями сельскохозяйственного назначения. При порывах ветра постоянно образовываются пыльные бури, что способствовало отложению пыльных образований на поверхности стеклянной юбки изолятора ПС-70 в гирлянде фазы "В". При неблагоприятных погодных условиях произошло перекрытие по гирлянде фазы "В" между проводом и траверсой, с разрушением одного изолятора. Оборудование в эксплуатации 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) опора №144
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Котлубань ПС 110 кВ Котлубань | 62 | 2024-01-19 18:52 | 2024-01-20 17:03 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции в ячейке №3 2с-10кВ ПС 110 кВ Котлубань, из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации трансформатора тока типа ТТ-10 кВ ТЛМ-10 У3 110/5 заводской №7518. В эксплуатации с 1978 года. 2. Нарушение электрической изоляции в ячейке №3 2с-10кВ ПС 110 кВ Котлубань, из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации двух опорных изоляторов типа ИОР-10-7,5-III УХЛ2 в ячейке №3 2с-10кВ ПС 110 кВ Котлубань. В эксплуатации с 1978 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Котлубань 2с-10кВ, Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Котлубань 2с-10кВ | 2024-01-19 18:52 | 2024-01-20 10:03
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ПС | 220 220 | ПС 220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Песковатка | 34 | 2024-01-16 15:48 | 2024-01-16 19:53 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на оборудование ПС 220 кВ Песковатка. | 4.14, При порывах ветра, произошло механическое разрушение (поперечная трещина фарфора) скол верхней части фарфоровой рубашки изолятора марки ИОС-110 на ШР-220 кВ АТ-1 фазы "В" ПС 220 кВ Песковатка. Московский завод "Изолятор" 1972 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ПС 220 кВ Песковатка 1с-220кВ | 2024-01-16 15:48 | 2024-01-16 19:53
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305) | 15 | 2024-01-15 08:30 | 2024-01-15 08:30 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода АС-120/19 ВЛ-110 кВ №303-№305. | 4.12, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода АС-120/19 ВЛ-110 кВ №303-№305, привели к нарушению электрической изоляции воздушных промежутков между проводами в пролёте опор № 271 – №272 через принесённые ветром куски полиэтиленовой плёнки с сельхоз полей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305) ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (ВЛ 110 кВ №305)
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39) ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39) ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39) ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39) | 14 | 2024-01-11 20:18 | 2024-01-11 21:43 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования ( изменение свойств материалов и т.д.) проводов в пролёте опор №140/117 - 140/120 ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39), при сильных порывах ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции воздушных промежутков между проводами в пролёте опор №140/117 - 140/120 ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39), при порывах ветра. Провод АС-70/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Полунино – Стрельноширокое с отпайками (ВЛ 35 кВ №39) опора №140/119 | 2024-01-11 21:38 | 2024-01-11 21:40
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (ВЛ 35 кВ Пичуга) | 2 | 2024-01-07 01:09 | 2024-01-07 01:12 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (ВЛ 35 кВ Пичуга). | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (ВЛ 35 кВ Пичуга) воздушных промежутков между проводами в пролёте опор пролёт опор №18-№19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 35 кВ Пичуга – Дубовка с отпайкой на ПС Садовод (ВЛ 35 кВ Пичуга) пролёт опор №18-№19 | 2024-01-07 01:09 | 2024-01-07 01:12
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ерзовка | 1 | 2024-01-03 08:50 | 2024-01-03 20:45 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (изменение свойств материалов и т.д.) старение изоляции масляного выключателя типа ВМПП-10-20/630 в ячейке №5 1с-10 кВ ПС 110 кВ Ерзовка. | 4.11, На ПС 110 кВ Ерзовка электродуговое повреждение на 1с-10 кВ в ячейке №5 В.ВЛ 10 кВ №5. Оборудование ячейки №5 в эксплуатации с 1979 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ Ерзовка 1с-10кВ | 2024-01-03 08:50 | 2024-01-03 09:00
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 28 | 2024-12-31 21:33 | 2025-01-01 05:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние от ЛР-10кВ ТП 825 до ввода 10-кВ ТП 825 | 4.12, При неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 2024-12-31 21:33 | 2025-01-01 05:00
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 31 | 2024-12-31 11:15 | 2024-12-31 15:52 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10кВ ТП 884. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10кВ ТП 884, что привело к межфазному замыканию, разрушению ПК 10 кВ и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Новая от действия МТЗ | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10кВ ТП 884. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10кВ ТП 884, что привело к межфазному замыканию, разрушению ПК 10 кВ и отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Новая от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №884 МТП-160 | 2024-12-31 11:15 | 2024-12-31 15:52
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 30 | 2024-12-31 10:15 | 2024-12-31 10:23 | 3.4.7.3.5, По причине поверхностного загрязнения изоляции и образования влаги произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 1650, разрушение ПК 10 кВ и отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Новая от действия МТЗ | 4.12, По причине поверхностного загрязнения изоляции и образования влаги произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 1650, разрушение ПК 10 кВ и отключение ВЛ 10кВ №7 ПС Новая от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №1650 КТП-250-10/0,4-У1 | 2024-12-31 10:15 | 2024-12-31 10:23
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 24 | 2024-12-31 07:03 | 2024-12-31 11:22 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода на опоре №26 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 2024-12-31 07:03 | 2024-12-31 11:22
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 4 | 2024-12-13 20:44 | 2024-12-14 13:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №117-№119 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №117-№119 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2024-12-13 20:44 | 2024-12-14 13:20
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2 | 2024-12-12 21:14 | 2024-12-12 21:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №117-№119 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №117-№119 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2024-12-12 21:14 | 2024-12-12 21:29
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 993 | 2024-12-06 21:27 | 2024-12-06 22:09 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на ЛР-10кВ ТП 622 |  | 2024-12-06 21:27 | 2024-12-06 22:09
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 961 | 2024-11-05 08:14 | 2024-11-05 10:18 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ | 4.12, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №1650 Предохранитель ПКТ102-10-31,5-12,5 У1 | 2024-11-05 08:14 | 2024-11-05 10:18
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская | 959 | 2024-11-05 03:48 | 2024-11-05 04:56 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ | 4.1.3, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП 10кВ №1732 КТП 10кВ №1732 | 2024-11-05 03:48 | 2024-11-05 04:56
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 950 | 2024-11-04 13:28 | 2024-11-04 13:35 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 2024-11-04 13:28 | 2024-11-04 13:35
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 944 | 2024-11-03 09:12 | 2024-11-03 13:53 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман выведена в ремонт для замены опоры №70. По причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие загнивания древесины опоры при воздействии ветровых нагрузок произошел излом приставки опоры | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел излом приставки опоры №70 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман Опора УП10-3ДД | 2024-11-03 09:12 | 2024-11-03 13:53
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 933 | 2024-11-02 20:40 | 2024-11-02 22:37 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №70-№71 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №70-№71 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман ВЛ 10кВ №5 ПС Нариман | 2024-11-02 20:40 | 2024-11-02 22:37
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 924 | 2024-11-01 20:40 | 2024-11-01 20:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/9-№6/10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/9-№6/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 2024-11-01 20:40 | 2024-11-01 20:50
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 900 | 2024-10-26 21:31 | 2024-10-26 22:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/9-№6/10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/9-№6/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 2024-10-26 21:31 | 2024-10-26 22:11
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 | 899 | 2024-10-26 18:26 | 2024-10-26 18:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 | 2024-10-26 18:26 | 2024-10-26 18:30
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1084 | 878 | 2024-10-23 23:37 | 2024-10-23 23:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1084 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1084 | 2024-10-23 23:37 | 2024-10-23 23:39
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 877 | 2024-10-22 22:11 | 2024-10-22 22:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6/4-№6/5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/4-№6/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 2024-10-22 22:11 | 2024-10-22 22:41
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №687 | 875 | 2024-10-18 21:33 | 2024-10-18 21:37 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1/10-№1/11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1/10-№1/11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №687 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №687 | 2024-10-18 21:33 | 2024-10-18 21:37
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская | 876 | 2024-10-18 06:51 | 2024-10-18 11:57 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ | 4.12, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №731 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 | 2024-10-18 06:51 | 2024-10-18 11:57
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Майская | 874 | 2024-10-18 06:37 | 2024-10-18 09:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10кВ за Р-10кВ №197 |  | 2024-10-18 06:37 | 2024-10-18 09:42
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 868 | 2024-10-15 15:20 | 2024-10-15 19:07 | 3.4.8.4, Наброс полиэтиленовой пленки на опоре №103 |  | 2024-10-15 15:20 | 2024-10-15 19:07
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 828 | 2024-10-09 13:54 | 2024-10-09 16:03 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета(проволоки) на ВЛ | 4.12, "Земля в сети" в результате наброса проволоки на провод касающейся металлической траверсы ж/б опоры №18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС Новая ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 2024-10-09 13:54 | 2024-10-09 16:03
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 826 | 2024-10-04 04:40 | 2024-10-04 04:40 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение и увлажнения изоляции в РУ-10кВ ТП 1604 | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ-10кВ ТП 1604, что привело к разрушению ПК 10 кВ и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №1604 Предохранитель ПКТ103-10-80-12,5 У1 ф А
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 770 | 2024-09-30 23:25 | 2024-10-01 01:52 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опор (образования трещин в бетоне) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации. 3.4.12.2.1, По причине изменения свойств материла в процессе длительной эксплуатации, уменьшения механической прочности в результате образования трещин в бетоне, при воздействии ветровых нагрузок произошел излом опор №77, №78 | 4.14, Излом опор №77, №78 произошел при воздействии ветровых нагрузок, по причине уменьшения механической прочности в результате образования трещин в бетоне, что привело к схлесту проводов, межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская Опора П10-1, Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская Опора П10-1 | 2024-09-30 23:25 | 2024-10-01 01:47
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 755 | 2024-09-24 14:38 | 2024-09-24 14:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за КРН-10кВ №67 в ТПА 1720 |  | 2024-09-24 14:38 | 2024-09-24 14:42
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №765 | 752 | 2024-09-21 16:47 | 2024-09-21 18:31 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ТП 765 для замены АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 765. Нарушение электрического контакта в следствии окисления контакта на АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 765 | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев нижнего контакта на АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 765. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 10кВ №765 ВА 57-Ф35 100А | 2024-09-21 16:47 | 2024-09-21 18:31
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 744 | 2024-09-10 14:20 | 2024-09-10 17:52 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.11, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП 10кВ №1806 Предохранитель ПКТ101-10-31,5-12,5 У1 фС | 2024-09-10 14:20 | 2024-09-10 17:52
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ КЛ 10 кВ №14 Карповская | 715 | 2024-09-02 17:50 | 2024-09-02 19:15 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №641 Предохранитель ПКТ102-10-40-12,5 У1 ф А | 2024-09-02 17:50 | 2024-09-02 19:15
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №857 | 675 | 2024-08-13 11:33 | 2024-08-13 15:25 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло перекрытие на Р 0,4кВ | 4.12, По причине старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло перекрытие на Р 0,4кВ, что привело к его повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №857 Рубильник РПБ-2/1,250А | 2024-08-13 11:33 | 2024-08-13 15:25
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 673 | 2024-08-12 22:08 | 2024-08-12 22:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 2024-08-12 22:08 | 2024-08-12 22:15
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 672 | 2024-08-12 15:25 | 2024-08-12 22:10 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета(проволоки) на ВЛ | 4.12, Земля в сети" в результате наброса проволоки на провод касающейся металлической траверсы ж/б опоры №181 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 2024-08-12 15:25 | 2024-08-12 22:10
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 622 | 2024-08-07 17:08 | 2024-08-07 17:12 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 827, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 827, что привело к разрушению ПК 10 кВ и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №827 КТП 10кВ №827 | 2024-08-07 17:08 | 2024-08-07 17:12
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 621 | 2024-08-03 06:10 | 2024-08-03 06:10 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 873, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 873, что привело к разрушению ПК 10 кВ и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №873 КТП 10кВ №873
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 610 | 2024-07-30 15:47 | 2024-07-30 17:13 | 3.4.8.4, Наброс пленки на ЛР 10кВ ТП 683 |  | 2024-07-30 15:47 | 2024-07-30 17:13
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ N14 Новая | 578 | 2024-07-21 17:12 | 2024-07-21 17:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №78-№79. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №78-№79 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ N14 Новая ВЛ 10 кВ N14 Новая | 2024-07-21 17:12 | 2024-07-21 17:18
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 577 | 2024-07-20 14:04 | 2024-07-20 15:05 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №58 | 4.12, Земля в сети" в результате наброса проволоки на провод касающейся металлической траверсы ж/б опоры №58. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 2024-07-20 14:04 | 2024-07-20 15:05
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 576 | 2024-07-16 09:59 | 2024-07-16 10:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №63-№64. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №63-№64 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 2024-07-16 10:05 | 2024-07-16 10:06
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 568 | 2024-07-12 16:22 | 2024-07-12 18:22 | 3.4.8.5.1, ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская отключена по заявке МЧС для безопасного выполнения работ. |  | 2024-07-12 16:22 | 2024-07-12 18:22
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 567 | 2024-07-11 08:28 | 2024-07-11 08:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №71 – №72. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №71 – №72 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 564 | 2024-07-09 16:23 | 2024-07-09 16:23 | 3.4.10.2, При попадании птицы в воздушный промежуток между проходных изоляторов ТП 851 произошло межфазное короткое замыкание | 4.12, При попадании птицы в воздушный промежуток между проходных изоляторов ТП 851 произошло межфазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №621 | 544 | 2024-07-07 23:14 | 2024-07-07 23:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3/22-№3/23 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3/22-№3/23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №621 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №621 | 2024-07-07 23:14 | 2024-07-07 23:19
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №696 | 542 | 2024-07-06 22:14 | 2024-07-06 22:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №696 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №696 | 2024-07-06 22:14 | 2024-07-06 22:17
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 452 | 2024-06-25 16:37 | 2024-06-25 16:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 2024-06-25 16:37 | 2024-06-25 16:41
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 453 | 2024-06-21 16:33 | 2024-06-21 17:03 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 911. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ 10кВ ТП 911, что привело к межфазному короткому замыканию и разрушению ПК 10кВ | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 911. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ 10кВ ТП 911, что привело к межфазному короткому замыканию и разрушению ПК 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 911 ТП 911 | 2024-06-21 16:33 | 2024-06-21 17:03
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №963 | 451 | 2024-06-21 07:11 | 2024-06-21 07:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлёст проводов, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №963 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №963 | 2024-06-21 07:11 | 2024-06-21 07:18
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 450 | 2024-06-18 08:29 | 2024-06-18 08:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №9 ПС Новая ВЛ 10кВ №9 ПС Новая
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская КТП 10кВ №1768 | 458 | 2024-06-17 18:55 | 2024-06-18 19:05 | 3.4.8.5.2, Внутреннее повреждение абонентского кабеля 0,4кВ на насос 110кВт (ООО "Совхоз Карповский"). Произошло близкое короткое замыкание с выбросом трансформаторного масла |  | 2024-06-17 18:55 | 2024-06-18 19:05
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 437 | 2024-06-17 02:19 | 2024-06-17 02:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 2024-06-17 02:19 | 2024-06-17 02:26
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 430 | 2024-06-17 00:01 | 2024-06-17 00:11 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (проволока) | 4.12, В результате наброса проволоки на провод в пролете опор №5-№6 произошло короткое замыкание и отключение ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 2024-06-17 00:01 | 2024-06-17 00:11
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №929 | 427 | 2024-06-16 22:46 | 2024-06-16 22:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №929 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №929 | 2024-06-16 22:46 | 2024-06-16 22:50
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №909 (Потр) | 426 | 2024-06-16 21:35 | 2024-06-16 21:38 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя |  | 2024-06-16 21:35 | 2024-06-16 21:38
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 431 | 2024-06-16 15:15 | 2024-06-19 17:48 | 3.4.12.2.1, Вследствие прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра до 23 м/с. произошло повреждение опор №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №66 | 4.4.4, Вследствие прохождения грозового фронта с сильными порывами ветра до 23 м/с произошло повреждение опор №56, №57, №58, №59, №60, №61, №62, №63, №66 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 2024-06-16 15:15 | 2024-06-16 18:59
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 442 | 2024-06-16 15:03 | 2024-06-16 16:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 851. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ 10кВ ТП 851, что привело к однофазному замыканию на землю и разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 851. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ 10кВ ТП 851, что привело к однофазному замыканию на землю и разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №851 КТП 10кВ №851 | 2024-06-16 15:03 | 2024-06-16 16:50
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №623 | 425 | 2024-06-15 15:24 | 2024-06-15 15:29 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя. |  | 2024-06-15 15:24 | 2024-06-15 15:29
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь | 396 | 2024-06-08 09:58 | 2024-06-08 15:15 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10кВ №9 Крепь Выведена в ремонт для восстановления вязки провода на опорах №101-№109. Обрыв вязки провода произошел в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.4, В результате знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием порывистого ветра произошел обрыв вязки провода на опорах №101-№109 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь | 2024-06-08 09:58 | 2024-06-08 15:15
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 307 | 2024-04-24 10:24 | 2024-04-24 19:08 | 3.4.9.3, Отключен участок ВЛ 10кВ №6 Майская за Р 10кВ №222 по заявке потребителя (СНТ "Слава"). |  | 2024-04-24 10:24 | 2024-04-24 19:08
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №678 | 294 | 2024-04-21 12:25 | 2024-04-21 17:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВ №2 ТП 678 произошло по причине обрыва линейного провода в пролете опор №9-№10 | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №678 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №678 | 2024-04-21 12:25 | 2024-04-21 17:00
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 286 | 2024-04-11 14:58 | 2024-04-11 14:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №683 | 236 | 2024-03-23 22:14 | 2024-03-23 22:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №683 ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №683 | 2024-03-23 22:14 | 2024-03-23 22:21
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 212 | 2024-03-14 12:32 | 2024-03-14 16:32 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького выведена в ремонт для восстановления оборванного провода в пролете опор №69-№70 | 4.13, Причиной обрыва провода на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького явилось перетирание провода в месте крепления к изолятору вследствие воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок в условиях порывистого ветра в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 2024-03-14 12:32 | 2024-03-14 16:32
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 201 | 2024-03-12 16:52 | 2024-03-12 17:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/3-№2/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/3-№2/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 2024-03-12 16:52 | 2024-03-12 17:01
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 203 | 2024-03-11 13:20 | 2024-03-11 13:20 | 3.4.7.3.5, В результате нарушения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ | 4.12, В результате нарушения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ, что привело к междуфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №1747 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 ф С
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 202 | 2024-03-11 11:02 | 2024-03-11 13:00 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета на опоре №14 | 4.12, "Земля в сети" в результате наброса проволоки на провод касающейся металлической траверсы ж/б опоры №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС Новая ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 2024-03-11 11:02 | 2024-03-11 13:00
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ № 17 Карповская отпайка к ТП 1859 | 195 | 2024-03-01 15:30 | 2024-03-01 22:45 | 3.4.7.3.5, Разрушение РВС 10кВ фаза «С» КРН 10кВ №26 произошло по причине старения материала (образования трещин) в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Разрушение РВС 10кВ фаза «С» КРН 10кВ №26 произошло по причине старения материала (образования трещин) в процессе длительной эксплуатации, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ № 17 Карповская отпайка к ТП 1859 ВЛ-10кВ № 17 Карповская отпайка к ТП 1859 | 2024-03-01 15:30 | 2024-03-01 22:45
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 171 | 2024-02-15 08:45 | 2024-02-15 08:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке за Р 10кВ №117.
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 169 | 2024-02-14 08:30 | 2024-02-14 11:05 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке за Р 10кВ №117 |  | 2024-02-14 09:57 | 2024-02-14 11:05
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Нариман | 167 | 2024-02-14 08:25 | 2024-02-14 08:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке за Р 10кВ №170 |  | 2024-02-14 08:25 | 2024-02-14 08:30
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 159 | 2024-02-06 19:26 | 2024-02-06 19:27 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №833 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 ф А | 2024-02-06 19:26 | 2024-02-06 19:27
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 162 | 2024-02-06 18:35 | 2024-02-07 03:00 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения механической прочности под воздействием порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролете опор №3-№4 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности под воздействием порывистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор №3-№4, что привело к разрушению РВО 10 кВ на опоре №3, межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 2024-02-06 18:35 | 2024-02-07 03:00
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 158 | 2024-02-06 17:50 | 2024-02-06 17:53 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №963 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 ф С | 2024-02-06 17:50 | 2024-02-06 17:53
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 149 | 2024-02-06 08:46 | 2024-02-06 09:58 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке за Р 10кВ №117 |  | 2024-02-06 08:46 | 2024-02-06 09:58
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 148 | 2024-02-06 05:03 | 2024-02-06 11:58 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №148-№149 | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №148-№149, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 2024-02-06 05:03 | 2024-02-06 11:58
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 144 | 2024-02-06 02:14 | 2024-02-06 02:18 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1764 ТП 1764 | 2024-02-06 02:14 | 2024-02-06 02:18
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 143 | 2024-02-06 00:19 | 2024-02-06 04:40 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ №683 Предохранитель ПКТ102-10-50-12,5 У1 ф А | 2024-02-06 00:19 | 2024-02-06 04:40
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 133 | 2024-02-05 18:52 | 2024-02-05 21:48 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ | 4.12, В результате поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие по опорной изоляции, что привело к разрушению ПК 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 873 ТП 873 | 2024-02-05 18:52 | 2024-02-05 21:48
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 115 | 2024-01-30 15:46 | 2024-01-30 22:27 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы «В» в пролёте опор №18-№19 | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы «В», что привело к схлесту проводов фазы «В» и «С», межфазному замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №19 ПС Новая ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 2024-01-30 15:46 | 2024-01-30 22:27
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Новая | 114 | 2024-01-29 14:33 | 2024-01-29 20:26 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опорах №39, №88, №95 | 4.12, В результате обрыва вязки провода на опорах №39, №88, №95 произошло падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело к замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №2 ПС Новая ВЛ 10кВ №2 ПС Новая
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 89 | 2024-01-21 02:16 | 2024-01-21 02:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке ВЛ 10кВ за ЛР 10кВ №192А. |  | 2024-01-21 02:16 | 2024-01-21 02:20
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 40 | 2024-01-14 07:05 | 2024-01-14 07:09 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке за ЛР 10кВ №192А |  | 2024-01-14 07:05 | 2024-01-14 07:09
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь | 39 | 2024-01-13 15:15 | 2024-01-13 17:10 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опорах №83/56, №83/58 | 4.12, В результате обрыва вязки провода на опорах №83/56, №83/58 произошло падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело к замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь | 2024-01-13 15:15 | 2024-01-13 17:10
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 33 | 2024-01-10 12:39 | 2024-01-10 18:23 | 3.4.7.3.5, Разрушение ОПН 10 кВ в ТП 808 произошло по причине старения материала (образования трещин) в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине старения материала (образование трещин) в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение ОПН 10 кВ, что привело к замыканию на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №19 ПС Новая ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 2024-01-10 12:39 | 2024-01-10 18:23
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 8 | 2024-01-03 17:20 | 2024-01-03 17:24 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции ПК 10 кВ РУ 10 кВ ТП 1747, вследствие загрязнения опорных изоляторов 10 кВ. | 4.12, В результате перекрытие по опорной изоляции ПК 10 кВ РУ 10 кВ ТП 1747 произошло разрушение ПК 10 кВ и отключение ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1747 ТП 1747 | 2024-01-03 17:20 | 2024-01-03 17:24
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 5 | 2024-01-03 11:12 | 2024-01-03 11:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ 10кВ за ЛР 10кВ №192А. |  | 2024-01-03 11:12 | 2024-01-03 11:15
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 19 | 2024-12-29 11:46 | 2024-12-29 12:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №292-№293 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №292-№293 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2024-12-29 11:46 | 2024-12-29 12:45
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 946 | 983 | 2024-11-26 00:20 | 2024-11-26 01:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 946 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 946 | 2024-11-26 00:20 | 2024-11-26 01:04
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1951 | 974 | 2024-11-20 10:38 | 2024-11-20 10:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1951 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1951 | 2024-11-20 10:38 | 2024-11-20 10:55
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 958 | 2024-11-07 07:25 | 2024-11-07 13:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №224/53-№224/54 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №224/53-№224/54 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 2024-11-07 07:25 | 2024-11-07 13:56
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 957 | 2024-11-06 16:05 | 2024-11-06 16:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 905А |  | 2024-11-06 16:05 | 2024-11-06 16:10
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1002 | 955 | 2024-11-06 14:58 | 2024-11-06 16:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1002 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1002
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950 | 954 | 2024-11-05 17:14 | 2024-11-05 17:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 950 | 2024-11-05 17:14 | 2024-11-05 17:18
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 946 | 953 | 2024-11-05 15:04 | 2024-11-05 15:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 946 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 946 | 2024-11-05 15:04 | 2024-11-05 15:07
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 | 952 | 2024-11-05 10:24 | 2024-11-05 14:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9-№10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 | 2024-11-05 10:24 | 2024-11-05 14:00
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 946 | 2024-11-04 13:57 | 2024-11-04 14:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №24/2 - №24/3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24/2 - №24/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2024-11-04 13:57 | 2024-11-04 14:06
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1721 | 940 | 2024-11-03 10:00 | 2024-11-03 10:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/6-№2/7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/6-№2/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1721 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1721 | 2024-11-03 10:00 | 2024-11-03 10:10
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1057 | 918 | 2024-11-02 15:23 | 2024-11-02 16:53 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1057 выведена в ремонт для перетяжки линейного провода в пролете опор №1-№2. При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1057 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1057 | 2024-11-02 15:23 | 2024-11-02 16:53
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная | 912 | 2024-11-02 07:08 | 2024-11-02 07:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А1086 |  | 2024-11-02 07:08 | 2024-11-02 07:14
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Водопроводная ПОТР | 907 | 2024-10-31 10:17 | 2024-10-31 11:12 | 3.4.9.3, ВЛ-10 кВ №7 Водопроводная выведена в ремонт по заявке МУП «Калачевский групповой водопровод». |  | 2024-10-31 10:17 | 2024-10-31 11:12
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1965 | 895 | 2024-10-24 14:14 | 2024-10-24 14:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №21/2-№21/3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №21/2-№21/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1965 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1965 | 2024-10-24 14:14 | 2024-10-24 14:19
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 872 | 2024-10-21 12:35 | 2024-10-21 12:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1093А. |  | 2024-10-21 12:35 | 2024-10-21 12:42
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 871 | 2024-10-21 12:34 | 2024-10-21 12:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1902А. |  | 2024-10-21 12:34 | 2024-10-21 12:45
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1996 | 869 | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-18 22:03 | 3.4.8.5.2, Повреждение оборудования в абонентском вводном распределительном устройстве жилого дома. |  | 2024-10-18 22:00 | 2024-10-18 22:03
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 6-й км | 867 | 2024-10-18 13:54 | 2024-10-18 17:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентский отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-А1774 |  | 2024-10-18 13:54 | 2024-10-18 17:45
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 866 | 2024-10-18 10:44 | 2024-10-18 14:10 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском линейном разъединителе Р-10 кВ №А26. (Р-10 кВ №А26 на балансе АО Оборонэнерго) |  | 2024-10-18 10:44 | 2024-10-18 14:10
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 865 | 2024-10-18 09:17 | 2024-10-18 12:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №82/2-№82/3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №82/2-№82/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2024-10-18 09:17 | 2024-10-18 12:33
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 864 | 2024-10-18 03:50 | 2024-10-18 03:54 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-А1994. |  | 2024-10-18 03:50 | 2024-10-18 03:54
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 863 | 2024-10-17 20:08 | 2024-10-17 20:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1082А |  | 2024-10-17 20:08 | 2024-10-17 20:12
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ № 650 | 862 | 2024-10-17 12:14 | 2024-10-17 15:52 | 3.4.7.3.5, ТП 650 выведена в ремонт для замены выводов низкого напряжения в РУ-0,4 кВ. Повреждение изоляции выводов низкого напряжения в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции). | 4.1.3, Повреждение изоляции выводов низкого напряжения произошло по причине старения изоляции в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 10 кВ № 650 ТП 10 кВ № 650 | 2024-10-17 12:14 | 2024-10-17 15:52
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 841 | 2024-10-15 22:11 | 2024-10-15 23:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТП-А1994. |  | 2024-10-15 22:11 | 2024-10-15 23:14
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 846 | 2024-10-15 09:39 | 2024-10-15 12:29 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №17 Ложки для замены изолятора фазы "А" на опоре №26 разрушенного вследствие изменения свойств материала (растрескивания фарфора) в процессе длительного срока эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №26 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2024-10-15 09:39 | 2024-10-15 12:29
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 650 | 839 | 2024-10-15 | 2024-10-15 00:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 650 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 650 | 2024-10-15 | 2024-10-15 00:50
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | 838 | 2024-10-12 21:23 | 2024-10-12 21:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №46-№47 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №46-№47 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | 2024-10-12 21:23 | 2024-10-12 21:29
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Набатово | 840 | 2024-10-10 11:36 | 2024-10-10 14:39 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета в пролете опор №414-№415 |  | 2024-10-10 11:36 | 2024-10-10 14:39
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Радиорелейная | 837 | 2024-10-10 09:45 | 2024-10-10 09:45 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции | 4.12, По причине старения изоляции коммутационных проводов произошло перекрытие в ТП-1190, что привело к повреждению автоматического выключателя и отключению ВЛ действием МТО Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 10 кВ № 1990 КТП-250-10/0,4-90-У1
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | 827 | 2024-10-06 11:41 | 2024-10-06 11:46 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №46-№47 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №46-№47 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 8 Ляпичево | 2024-10-06 11:41 | 2024-10-06 11:46
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1706 | 824 | 2024-10-04 19:33 | 2024-10-04 21:21 | 3.4.8.5.2, Повреждение оборудования в абонентском вводном распределительном устройстве жилого дома |  | 2024-10-04 19:33 | 2024-10-04 21:21
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 815 | 2024-10-04 16:36 | 2024-10-04 16:36 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской ТП-А1090
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1007 | 813 | 2024-10-01 14:59 | 2024-10-01 16:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1007 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1007 | 2024-10-01 14:59 | 2024-10-01 16:55
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 973 | 811 | 2024-10-01 14:52 | 2024-10-01 14:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17 - №18 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17 - №18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 973 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 973 | 2024-10-01 14:52 | 2024-10-01 14:55
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 | 810 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 13:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 | 2024-10-01 13:00 | 2024-10-01 13:07
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 640 | 809 | 2024-10-01 10:32 | 2024-10-01 13:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11/2-№11/3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11/2-№11/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 640 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 640 | 2024-10-01 10:32 | 2024-10-01 13:35
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 922 | 803 | 2024-09-29 17:38 | 2024-09-29 17:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12 - №12/1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12 - №12/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 922 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 922 | 2024-09-29 17:38 | 2024-09-29 17:43
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 800 | 2024-09-29 12:37 | 2024-09-29 12:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №127- №128. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №127- №128 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2024-09-29 12:37 | 2024-09-29 12:43
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 973 | 799 | 2024-09-28 17:59 | 2024-09-28 18:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 973 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 973 | 2024-09-28 17:59 | 2024-09-28 18:52
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 798 | 2024-09-28 16:51 | 2024-09-28 16:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №18 6-й КМ за Р-10 кВ №139А (СНТ «Тополёк») |  | 2024-09-28 16:51 | 2024-09-28 16:56
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 758 | 2024-09-22 15:00 | 2024-09-22 15:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №274/8-№274/9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №274/8-№274/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 2024-09-22 15:00 | 2024-09-22 15:02
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 751 | 2024-09-20 12:31 | 2024-09-20 18:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №274/8-№274/9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор 274/8-№274/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 2024-09-20 12:31 | 2024-09-20 18:04
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 747 | 2024-09-17 08:32 | 2024-09-17 12:10 | 3.4.10.2, ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево выведена в ремонт при появлении замыкания на «землю» в результате воздействия птицы | 4.12, На конструкции Р-10 кВ №106 через тело птицы произошло замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2024-09-17 08:32 | 2024-09-17 12:10
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 746 | 2024-09-15 17:59 | 2024-09-15 18:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №274/8-№274/9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №274/8-№274/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 2024-09-15 17:59 | 2024-09-15 18:01
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 737 | 2024-09-12 12:35 | 2024-09-12 18:58 | 3.4.7.3.5, Участок ВЛ-10 кВ №3 РП-1 за Р-10 кВ №52 выведен в ремонт для установки ж/б приставок. Неудовлетворительное техническое состояние опор (загнивание опор у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации | 4.14, Механическое повреждение промежуточных деревянных опор №201, №202, №203, №204 произошло при воздействии ветровых нагрузок и наличия загнивания опор у основания (возникшего в процессе длительного срока эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 4.1.1, Наклон опор №201, №202, №203, №204 по причине повреждения элементов опор (загнивание деревянных стоек у основания сверх допустимого) в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 2024-09-12 12:35 | 2024-09-12 18:58
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 736 | 2024-09-12 11:13 | 2024-09-12 11:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №23-№24 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-№24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 2024-09-12 11:13 | 2024-09-12 11:20
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А912 | 721 | 2024-09-06 13:44 | 2024-09-06 13:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6п/1 - №6п/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6п/1 - №6п/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А912 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А912 | 2024-09-06 13:44 | 2024-09-06 13:49
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1989 | 720 | 2024-09-04 22:09 | 2024-09-04 23:37 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5, что привело к схлесту проводов при обрыве провода и отключение ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1989 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1989 | 2024-09-04 22:09 | 2024-09-04 23:37
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 713 | 2024-09-02 21:20 | 2024-09-02 22:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8п2/1 - №8п2/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8п2/1 - №8п2/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 2024-09-02 21:20 | 2024-09-02 22:23
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 649 | 712 | 2024-09-02 09:51 | 2024-09-02 09:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 649 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 649 | 2024-09-02 09:51 | 2024-09-02 09:57
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 710 | 2024-08-31 15:17 | 2024-08-31 15:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №155-№156 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №155-№156 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2024-08-31 15:17 | 2024-08-31 15:31
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная | 709 | 2024-08-28 07:06 | 2024-08-28 07:09 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №70/3-№70/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №70/3-№70/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная | 2024-08-28 07:06 | 2024-08-28 07:09
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 708 | 2024-08-27 14:50 | 2024-08-27 14:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №150-№151 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №150-№151 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 2024-08-27 14:50 | 2024-08-27 14:55
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 707 | 2024-08-26 23:51 | 2024-08-27 06:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А744. |  | 2024-08-26 23:51 | 2024-08-27 06:27
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 699 | 2024-08-22 05:24 | 2024-08-22 12:24 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2024-08-22 05:24 | 2024-08-22 12:24
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 698 | 2024-08-20 17:44 | 2024-08-20 18:08 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 977А. |  | 2024-08-20 17:44 | 2024-08-20 18:08
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 667 | 2024-08-10 08:05 | 2024-08-10 08:49 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентского электрооборудования за Р-10 кВ №29А. |  | 2024-08-10 08:05 | 2024-08-10 08:49
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 618 | 2024-08-05 09:23 | 2024-08-05 11:16 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №15/33-№15/34. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15/33-№15/34 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 617 | 2024-08-04 10:23 | 2024-08-04 10:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №75 - №76. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №75 - №76 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2024-08-04 10:23 | 2024-08-04 10:28
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 608 | 2024-07-30 10:45 | 2024-07-30 10:49 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №298-№299 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №298-№299 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2024-07-30 10:45 | 2024-07-30 10:49
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 921 | 607 | 2024-07-28 07:00 | 2024-07-28 07:22 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 921 выведена в ремонт для отсоединения ввода в жилой дом по требованию пожарного расчёта для обеспечения безопасной работы по тушению пожара
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 591 | 2024-07-24 03:04 | 2024-07-24 03:09 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №83 - №84 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №83 - №84 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2024-07-24 03:04 | 2024-07-24 03:09
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 590 | 2024-07-23 11:15 | 2024-07-23 11:23 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 977А |  | 2024-07-23 11:15 | 2024-07-23 11:23
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 589 | 2024-07-22 13:07 | 2024-07-22 13:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №150-№151 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №150-№151 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2024-07-22 13:07 | 2024-07-22 13:12
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 579 | 2024-07-16 15:44 | 2024-07-16 15:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №199/4-№199/5. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №199/4-№199/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 5 Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 2024-07-16 15:44 | 2024-07-16 15:47
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 561 | 2024-07-08 14:20 | 2024-07-08 17:05 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя отключена по неотложной заявке для обеспечения безопасности работ пожарного расчёта в охранной зоне ВЛ-10 кВ. |  | 2024-07-08 14:20 | 2024-07-08 17:05
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 914 | 559 | 2024-07-08 00:50 | 2024-07-08 02:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 914 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 914 | 2024-07-08 00:50 | 2024-07-08 02:27
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 17 Ложки ВЛ 10 кВ № 17 Ложки | 550 | 2024-07-06 13:32 | 2024-07-06 22:24 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 17 Ложки выведена в ремонт для установки ж/б приставок к опорам №4/6, №28. По причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие загнивания древесины стойки опоры при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опор | 4.1.1, По причине сверхнормативного загнивания стойки опоры в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок произошел наклон опор №4/6, №28 ВЛ 10 кВ № 17 Ложки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ 10 кВ № 17 Ложки ВЛ 10 кВ № 17 Ложки | 2024-07-06 13:32 | 2024-07-06 22:24
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 549 | 2024-07-06 10:37 | 2024-07-06 14:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №91-№92 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №91-№92 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2024-07-06 10:37 | 2024-07-06 14:28
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 649 | 551 | 2024-07-05 12:56 | 2024-07-05 13:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 649 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 649
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 17 Ложки | 545 | 2024-07-02 20:19 | 2024-07-02 20:24 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А1099 |  | 2024-07-02 20:19 | 2024-07-02 20:24
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Набатово | 516 | 2024-06-26 11:15 | 2024-06-26 16:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №198-№199 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №198-№199 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Набатово ВЛ 10 кВ № 8 Набатово | 2024-06-26 11:15 | 2024-06-26 16:57
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная | 511 | 2024-06-26 10:14 | 2024-06-26 10:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №39-№40 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №39-№40 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 14 Водопроводная | 2024-06-26 10:14 | 2024-06-26 10:19
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1002 | 509 | 2024-06-24 22:10 | 2024-06-24 22:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1002 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1002 | 2024-06-24 22:10 | 2024-06-24 22:56
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 946 | 508 | 2024-06-24 21:30 | 2024-06-24 21:46 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 946 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 946 | 2024-06-24 21:30 | 2024-06-24 21:46
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 507 | 2024-06-24 03:29 | 2024-06-24 06:21 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (проволока) в пролёте опор №21 - №22 | 4.12, В результате наброса проволоки на провода в пролете опор №21 - №22 произошло короткое замыкание и отключение ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2024-06-24 03:29 | 2024-06-24 06:21
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 489 | 2024-06-23 20:09 | 2024-06-23 20:32 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №96-№97 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №96-№97 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 2024-06-23 20:09 | 2024-06-23 20:32
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1941 | 486 | 2024-06-23 02:20 | 2024-06-23 03:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1941 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1941 | 2024-06-23 02:20 | 2024-06-23 03:58
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1002 | 485 | 2024-06-22 23:27 | 2024-06-23 01:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9л/3-№9л/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9л/3-№9л/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1002 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1002 | 2024-06-22 23:27 | 2024-06-23 01:17
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 988 | 484 | 2024-06-22 21:29 | 2024-06-22 22:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4п/9-№4п/9л/1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4п/9-№4п/9л/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 988 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 988 | 2024-06-22 21:29 | 2024-06-22 22:59
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 946 | 483 | 2024-06-22 17:27 | 2024-06-22 18:58 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 946 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 946 | 2024-06-22 17:27 | 2024-06-22 18:58
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Набатово | 487 | 2024-06-22 17:01 | 2024-06-22 22:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №137-№138 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №137-№138 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Набатово ВЛ 10 кВ № 8 Набатово | 2024-06-22 17:01 | 2024-06-22 22:47
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 | 482 | 2024-06-22 14:55 | 2024-06-22 16:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№13 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 816 | 2024-06-22 14:55 | 2024-06-22 16:30
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 479 | 2024-06-22 10:32 | 2024-06-22 13:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №262 - №263 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №262 - №263 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2024-06-22 10:32 | 2024-06-22 13:39
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 478 | 2024-06-22 09:48 | 2024-06-22 09:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №61/3 - №61/4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №61/3 - №61/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 2024-06-22 09:48 | 2024-06-22 09:53
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 476 | 2024-06-22 00:20 | 2024-06-22 00:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №224/29 - №224/30 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №224/29 - №224/30 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово, КРН-6 ВЛ 10 кВ № 2 Набатово, КРН-6 | 2024-06-22 00:20 | 2024-06-22 00:23
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 17 Ложки | 477 | 2024-06-21 23:12 | 2024-06-22 10:25 | 3.4.7.3.5, По причине загнивания деревянной опоры у основания в процессе длительного срока эксплуатации и воздействия порывов ветра при прохождении грозового фронта произошло повреждение опоры №4/53 | 4.4.4, По причине загнивания деревянной опоры у основания в процессе длительного срока эксплуатации и воздействия порывов ветра при прохождении грозового фронта произошло повреждение опоры №4/53 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 10 кВ № 17 Ложки на ВЛ 10 кВ № 17 Ложки ВЛ 10 кВ № 17 Ложки | 2024-06-21 23:12 | 2024-06-22 10:25
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 474 | 2024-06-21 18:27 | 2024-06-21 18:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №262 - №263 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №262 - №263 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1 Ляпичево | 2024-06-21 18:27 | 2024-06-21 18:31
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 471 | 2024-06-21 17:44 | 2024-06-21 17:47 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №95 - №96 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №95 - №96 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2024-06-21 17:44 | 2024-06-21 17:47
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 468 | 2024-06-21 17:29 | 2024-06-21 19:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №96 - №97 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №96 - №97 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 2024-06-21 17:29 | 2024-06-21 19:29
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 464 | 2024-06-21 08:19 | 2024-06-21 13:24 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево выведена в ремонт для замены разрушенного изолятора на опоре №14 в результате электродугового перекрытия по загрязнению во время дождя. | 4.12, По причине поверхностного загрязнения, во время дождя произошло электродуговое перекрытие по изоляции, что привело к разрушению изолятора ШФ-20 на опоре №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 10 Ляпичево | 2024-06-21 08:19 | 2024-06-21 13:24
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 460 | 2024-06-21 03:25 | 2024-06-21 15:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №94/70-№94/71 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №94/70-№94/71 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 2024-06-21 03:25 | 2024-06-21 15:38
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 419 | 2024-06-19 16:13 | 2024-06-19 16:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №126/2 - №126/3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №126/2 - №126/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево | 2024-06-19 16:13 | 2024-06-19 16:20
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 418 | 2024-06-18 21:34 | 2024-06-18 21:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №224/5-№224/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №224/5-№224/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 2 Набатово ВЛ 10 кВ № 2 Набатово | 2024-06-18 21:34 | 2024-06-18 21:41
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 | 417 | 2024-06-15 22:19 | 2024-06-15 22:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 908 | 2024-06-15 22:19 | 2024-06-15 22:29
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 416 | 2024-06-15 19:12 | 2024-06-15 19:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №87/4-№87/5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №87/4-№87/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 2024-06-15 19:12 | 2024-06-15 19:21
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 938 | 434 | 2024-06-15 13:06 | 2024-06-15 16:33 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №19-№20 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 938 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 938 | 2024-06-15 13:06 | 2024-06-15 16:33
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1710 | 404 | 2024-06-13 01:59 | 2024-06-13 02:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/4-№2/5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/4-№2/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1710 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1710 | 2024-06-13 01:59 | 2024-06-13 02:08
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 | 403 | 2024-06-12 23:07 | 2024-06-12 23:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4/5-№4/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4/5-№4/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 978 | 2024-06-12 23:16 | 2024-06-12 23:26
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 402 | 2024-06-10 11:20 | 2024-06-10 11:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №87/4-№87/5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №87/4-№87/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино, Присоед. секционир. Р.А103 перед КРН-А38 ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино, Присоед. секционир. Р.А103 перед КРН-А38 | 2024-06-10 11:20 | 2024-06-10 11:30
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 400 | 2024-06-08 15:40 | 2024-06-08 15:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6-№7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино ВЛ 10 кВ № 8 Шебалино | 2024-06-08 15:40 | 2024-06-08 15:54
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 387 | 2024-06-07 16:25 | 2024-06-07 16:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №94/70-№94/71 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №94/70-№94/71 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 2024-06-07 16:25 | 2024-06-07 16:29
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 386 | 2024-06-07 16:17 | 2024-06-07 16:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №147-№148 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №147-№148 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 5 Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 2024-06-07 16:17 | 2024-06-07 16:22
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | 385 | 2024-06-05 17:22 | 2024-06-05 17:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №32/31-№32/32 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №32/31-№32/32 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | 2024-06-05 17:22 | 2024-06-05 17:28
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1710 | 364 | 2024-06-02 16:15 | 2024-06-02 16:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/1-№2/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/1-№2/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1710 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1710 | 2024-06-02 16:15 | 2024-06-02 16:38
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 17 Ложки ВЛ 10 кВ № 1А Ляпичево | 376 | 2024-06-01 21:40 | 2024-06-02 02:11 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №17 Ложки для замены изолятора фазы "А" на опоре №4/22 разрушенного вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №4/22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 17 Ложки ВЛ 10 кВ № 17 Ложки | 2024-06-01 21:40 | 2024-06-02 02:11
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 358 | 2024-05-28 11:45 | 2024-05-28 15:33 | 3.4.10.2, При воздействии птицы произошло короткое замыкание на ЛР 10кВ №133 ВЛ 10кВ №3 Горинская | 4.12, При воздействии птицы произошло короткое замыкание на ЛР 10кВ №133 ВЛ 10кВ №3 Горинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская РЛНД-10/400 | 2024-05-28 11:45 | 2024-05-28 15:33
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 325 | 2024-05-11 15:16 | 2024-05-11 17:14 | 3.4.8.4, Наброс постороннего предмета (проволока) на опоре №91 | 4.12, В результате наброса проволоки на провод касающейся металлической траверсы ж/б опоры №91 произошло однофазное замыкание на "землю" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино ВЛ 10 кВ № 7 Шебалино | 2024-05-11 15:16 | 2024-05-11 17:14
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 995 | 308 | 2024-04-30 12:30 | 2024-04-30 13:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 995 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 995 | 2024-04-30 12:30 | 2024-04-30 13:39
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 Ильёвка | 278 | 2024-04-12 02:33 | 2024-04-12 02:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 1082А |  | 2024-04-12 02:33 | 2024-04-12 02:35
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ № 1914 | 277 | 2024-04-10 18:28 | 2024-04-11 00:12 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ТП 1914 явилось необходимость замены силового трансформатора. Причина, повреждение шпильки 0,4 кВ фазы «В» из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала шпильки 0,4 кВ фазы «В» в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 10 кВ № 1914 ТП 10 кВ № 1914 | 2024-04-10 18:28 | 2024-04-11 00:12
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 Набатово | 269 | 2024-04-03 15:50 | 2024-04-03 23:22 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации при воздействии порывов ветра произошел наклон опоры №117 на недопустимый угол и обрыв провода фазы А. | 4.1.3, Про причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации при воздействии порывов ветра произошел наклон опоры №117 на недопустимый угол и обрыв провода фазы А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ № 8 Набатово ВЛ 10 кВ № 8 Набатово | 2024-04-03 15:50 | 2024-04-03 23:22
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 243 | 2024-03-27 15:50 | 2024-03-27 17:37 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ 10 кВ № 18 6-й км за Р 10 кВ №139А (СНТ «Тополёк») |  | 2024-03-27 15:50 | 2024-03-27 17:37
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 6-й км | 218 | 2024-03-26 17:40 | 2024-03-26 19:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ 10 кВ №18 6-й КМ за Р 10 кВ №139А (СНТ "Тополёк") |  | 2024-03-26 17:40 | 2024-03-26 19:20
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 184 | 2024-02-21 16:24 | 2024-02-21 16:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36/135/14-№36/135/15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/135/14-№36/135/15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2024-02-21 16:24 | 2024-02-21 16:26
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 138 | 2024-02-06 06:25 | 2024-02-06 06:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №199/16-№199/17 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №199/16-№199/17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 5 Лысово ВЛ 10 кВ № 5 Лысово | 2024-02-06 06:25 | 2024-02-06 06:28
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 137 | 2024-02-06 05:06 | 2024-02-06 12:57 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентского электрооборудования за Р 10 кВ №29А. |  | 2024-02-06 05:06 | 2024-02-06 12:57
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 136 | 2024-02-06 03:45 | 2024-02-06 05:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение за абонентским Р 10 кВ №47А. |  | 2024-02-06 03:45 | 2024-02-06 05:30
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 135 | 2024-02-06 01:21 | 2024-02-06 01:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №36/46-№36/47 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/46-№36/47 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная ВЛ 10 кВ № 11 Водопроводная | 2024-02-06 01:21 | 2024-02-06 01:30
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 134 | 2024-02-05 06:19 | 2024-02-05 07:47 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала произошел внутренний пробой изолятора фазы «В» на опоре №295 | 4.12, По причине старения (растрескивания) материала произошел внутренний пробой изолятора фазы «В» на опоре №295 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2024-02-05 06:19 | 2024-02-05 07:47
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 123 | 2024-02-04 06:11 | 2024-02-04 15:51 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по загрязненной и увлажненной изоляции | 4.12, По причине загрязнения и увлажнения изоляции произошло электродуговое перекрытие проходного изолятора 10 кВ ТП 1974. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 10 кВ № 1974 ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф.А | 2024-02-04 06:11 | 2024-02-04 15:51
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки | 113 | 2024-01-31 14:06 | 2024-01-31 19:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Колпачки ААБ 3х120 | 2024-01-31 14:06 | 2024-01-31 19:00
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 | 44 | 2024-01-15 15:10 | 2024-01-15 15:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1710 | 2024-01-15 15:10 | 2024-01-15 15:15
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 966 | 41 | 2024-01-15 10:05 | 2024-01-15 10:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 966 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 966 | 2024-01-15 10:05 | 2024-01-15 10:20
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 9 Дальняя | 36 | 2024-01-12 10:24 | 2024-01-12 10:28 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №303-№304 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №303-№304 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2024-01-12 10:24 | 2024-01-12 10:28
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 35 | 2024-01-12 09:30 | 2024-01-12 20:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 965А |  | 2024-01-12 20:30 | 2024-01-12 20:45
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 26 | 2024-01-10 17:52 | 2024-01-10 17:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №85-№86 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №85-№86 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка ВЛ 10 кВ № 3 Ильевка | 2024-01-10 17:52 | 2024-01-10 17:56
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А912 | 25 | 2024-01-07 22:31 | 2024-01-07 22:37 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6л/5-№6л/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6л/5-№6л/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А912 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП А912 | 2024-01-07 22:31 | 2024-01-07 22:37
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 29 | 2024-12-28 19:14 | 2024-12-28 23:52 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №151-№152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 2024-12-28 19:14 | 2024-12-28 23:52
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №558 | 980 | 2024-11-22 13:14 | 2024-11-22 13:27 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, По причине поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие в РУ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-10кВ №558 КТПН-100-10/0,4УХЛ1 | 2024-11-22 13:14 | 2024-11-22 13:27
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 979 | 2024-11-21 21:53 | 2024-11-21 21:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП-А544 |  | 2024-11-21 21:53 | 2024-11-21 21:56
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 978 | 2024-11-21 07:50 | 2024-11-21 10:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП-А410 |  | 2024-11-21 07:50 | 2024-11-21 10:50
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-247 | 962 | 2024-11-07 13:55 | 2024-11-07 14:00 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ-0,4 кВ у потребителя |  | 2024-11-07 13:55 | 2024-11-07 14:00
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 963 | 2024-11-07 13:35 | 2024-11-07 13:38 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р-А205. |  | 2024-11-07 13:35 | 2024-11-07 13:38
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 930 | 2024-11-02 21:57 | 2024-11-02 23:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода в результате воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.4, В результате знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием порывистого ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №96, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-6кВ №13 Островная ВЛ-6кВ №13 Островная | 2024-11-02 21:57 | 2024-11-02 23:44
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6кВ №19 | 932 | 2024-11-02 19:35 | 2024-11-02 20:00 | 3.4.7.3.5, Загрязнение изоляции в РУ-6кВ ТП-19 | 4.12, В результате загрязнения изоляции произошло перекрытие в РУ-6кВ, что привело к срабатыванию ПК-6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 6кВ №19 КТП СЭЩ-К-ВВ-63-6/0,4УХЛ1 | 2024-11-02 19:35 | 2024-11-02 20:00
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 929 | 2024-11-02 16:45 | 2024-11-02 17:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р-А203 |  | 2024-11-02 16:45 | 2024-11-02 17:14
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 916 | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП-А27 |  | 2024-11-02 16:00 | 2024-11-02 17:20
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-373 | 928 | 2024-11-02 14:15 | 2024-11-02 15:00 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-373 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-373 | 2024-11-02 14:15 | 2024-11-02 15:00
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 915 | 2024-11-02 12:15 | 2024-11-02 12:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №30-№35 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №30-№35 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ №6 Островная ВЛ-6кВ №6 Островная | 2024-11-02 12:15 | 2024-11-02 12:20
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 922 | 2024-11-01 12:37 | 2024-11-01 19:33 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №245-№248 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №245-248 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №7 Ивановская ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 2024-11-01 12:37 | 2024-11-01 19:33
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №471 | 883 | 2024-10-20 14:39 | 2024-10-20 19:05 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта в следствии окисления контактов | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате окисления контактов в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев контактных соединений в РУ-0,4кВ, что привело к срабатыванию Т-ВА 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП 10кВ №471 КТПН-400-10/0,4УХЛ1 | 2024-10-20 14:39 | 2024-10-20 19:05
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | КВЛ 6кВ №23 ПС Райгород-2 | 923 | 2024-10-20 10:43 | 2024-10-20 10:55 | 3.4.9.3, КВЛ 6кВ №23 ПС Райгород-2 выведена в ремонт по заявке ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» |  | 2024-10-20 10:43 | 2024-10-20 10:55
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-573 | 858 | 2024-10-20 09:35 | 2024-10-20 09:37 | 3.4.8.5.2, Повреждение в ЩУ-0,4 кВ потребителя. |  | 2024-10-20 09:35 | 2024-10-20 09:37
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 855 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-17 15:37 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №182-183 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №182-183, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-17 15:37
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №236 | 854 | 2024-10-15 07:25 | 2024-10-15 10:50 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, По причине поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 236 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-10кВ №236 КТП СЭЩ-К-ВВ-40-10/0,4УХЛ1 | 2024-10-15 07:25 | 2024-10-15 10:50
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 850 | 2024-10-13 10:56 | 2024-10-13 10:59 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 409А |  | 2024-10-13 10:56 | 2024-10-13 10:59
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №247 | 849 | 2024-10-09 08:27 | 2024-10-09 08:57 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение изоляции | 4.12, По причине поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП 247 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-10кВ №247 КТПН-250-10/0,4УХЛ1 | 2024-10-09 08:27 | 2024-10-09 08:57
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 819 | 2024-10-04 12:01 | 2024-10-04 13:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589 |  | 2024-10-04 12:01 | 2024-10-04 13:00
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 817 | 2024-10-03 19:24 | 2024-10-03 22:41 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589 |  | 2024-10-03 19:24 | 2024-10-03 22:41
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 816 | 2024-10-02 15:55 | 2024-10-02 16:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №115-№117 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №115-№117 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 2024-10-02 15:55 | 2024-10-02 16:00
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 812 | 2024-10-02 11:00 | 2024-10-02 11:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП-А295(ООО Универсал) |  | 2024-10-02 11:00 | 2024-10-02 11:04
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №432 | 808 | 2024-10-01 04:30 | 2024-10-01 05:22 | 3.4.7.3.5, Поверхностное загрязнение и увлажнение изоляции | 4.12, По причине поверхностного загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие в РУ 10кВ ТП-432 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-10кВ №432 КТПН-630-10/0,4УХЛ1 | 2024-10-01 04:30 | 2024-10-01 05:22
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-557 | 781 | 2024-09-30 12:35 | 2024-09-30 18:10 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-557 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-557 | 2024-09-30 12:35 | 2024-09-30 18:10
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 | 776 | 2024-09-30 12:15 | 2024-09-30 12:30 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-233 |  | 2024-09-30 12:15 | 2024-09-30 12:30
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-446 | 794 | 2024-09-29 22:51 | 2024-09-29 22:56 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ потребителя подключенного от опоры №12 |  | 2024-09-29 22:51 | 2024-09-29 22:56
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 793 | 2024-09-29 21:27 | 2024-09-29 21:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №89/1-№89/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №89/1-№89/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 2024-09-29 21:27 | 2024-09-29 21:30
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 | 792 | 2024-09-29 21:00 | 2024-09-29 21:04 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ потребителя подключенного от опоры №11 |  | 2024-09-29 21:00 | 2024-09-29 21:04
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 759 | 2024-09-29 11:37 | 2024-09-29 11:48 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание на абонентской отпайке ВЛ-10кВ №3 РП-470 к ТП-А368 |  | 2024-09-29 11:37 | 2024-09-29 11:48
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-233 | 756 | 2024-09-20 10:25 | 2024-09-20 11:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода по причине изменения свойств материала, потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, при порывах ветра. | 4.13, По причине ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вводного провода на опоре №8, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-233 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-233 | 2024-09-20 10:25 | 2024-09-20 11:32
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 727 | 2024-09-12 17:31 | 2024-09-12 17:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП-409А |  | 2024-09-12 17:31 | 2024-09-12 17:42
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 726 | 2024-09-11 09:38 | 2024-09-11 09:44 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №6/2/3 |  | 2024-09-11 09:38 | 2024-09-11 09:44
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-247 | 706 | 2024-08-31 19:00 | 2024-08-31 19:44 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №7 | 4.13, Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузках в течении длительного периода времени произошёл обрыв провода в месте крепления к изолятору на опоре №7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-247 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-247 | 2024-08-31 19:00 | 2024-08-31 19:44
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 705 | 2024-08-31 14:22 | 2024-08-31 15:11 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №41/7/4 | 4.13, Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузках в течении длительного периода времени произошёл обрыв провода в месте крепления к изолятору на опоре №41/7/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №1 Приволжская ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 2024-08-31 14:22 | 2024-08-31 15:11
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-557 | 704 | 2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 18:10 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ потребителя подключенного от опоры №12 |  | 2024-08-28 18:00 | 2024-08-28 18:10
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 694 | 2024-08-25 10:40 | 2024-08-25 12:48 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 10кВ №26 Ивановская для замены изолятора на опоре №87/18 разрушенного вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №87/18 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2024-08-25 10:40 | 2024-08-25 12:48
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-403 | 684 | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 00:40 | 3.4.8.2, В результате постороннего воздействия (крупногабаритной техники) произошло повреждение опоры №5 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-403 | 4.4.1, В результате наезда крупногабаритной техники сбита опора №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-403 ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-403 | 2024-08-18 22:00 | 2024-08-19 00:40
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 303 | 683 | 2024-08-17 10:30 | 2024-08-17 10:35 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №11 |  | 2024-08-17 10:30 | 2024-08-17 10:35
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 666 | 2024-08-16 06:46 | 2024-08-16 14:50 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №22 Ивановская ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 2024-08-16 06:46 | 2024-08-16 10:30
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 | 664 | 2024-08-13 21:20 | 2024-08-13 23:05 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №6. |  | 2024-08-13 21:20 | 2024-08-13 23:05
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 649 | 2024-08-12 21:27 | 2024-08-12 23:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А565. |  | 2024-08-12 21:27 | 2024-08-12 23:12
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-574 | 663 | 2024-08-12 18:39 | 2024-08-12 21:50 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода на опоре №8 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №8, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-574 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-574 | 2024-08-12 18:39 | 2024-08-12 21:50
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 648 | 2024-08-12 08:33 | 2024-08-12 10:36 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №32 | 4.12, В результате обрыва вязки провода на опоре №32 произошло падение провода ф. "В" на металлическую траверсу опоры, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №3 Цаца ВЛ-10кВ №3 Цаца | 2024-08-12 08:33 | 2024-08-12 10:36
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 647 | 2024-08-11 11:23 | 2024-08-11 14:43 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №20 | 4.12, В результате обрыва вязки провода на опоре №20 произошло падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 2024-08-11 11:23 | 2024-08-11 13:20
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 646 | 2024-08-09 10:58 | 2024-08-09 16:15 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10кВ №11 Ивановская выведена в ремонт для восстановления оборванного провода на опоре №123. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода на опоре №123 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №123. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ№11 Ивановская ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 2024-08-09 10:58 | 2024-08-09 16:15
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 662 | 2024-08-09 00:26 | 2024-08-09 01:30 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр выведена в ремонт для замены ПК 10кВ ТП 233 | 4.1.3, По причине нарушения структуры материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ в ТП 233 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-10кВ №233 ПКТ101-10-31,5-12,5 У3, ф. А | 2024-08-09 00:26 | 2024-08-09 01:30
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 643 | 2024-08-07 15:57 | 2024-08-07 16:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А553 |  | 2024-08-07 15:57 | 2024-08-07 16:04
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца | 641 | 2024-08-07 15:27 | 2024-08-07 15:39 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ 10кВ №9 ПС Цаца к ТП А453 |  | 2024-08-07 15:27 | 2024-08-07 15:39
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 642 | 2024-08-07 15:27 | 2024-08-07 15:39 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №80/15-№80/16 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №80/15-№80/16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №3 Цаца ВЛ-10кВ №3 Цаца | 2024-08-07 15:27 | 2024-08-07 15:39
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Цаца | 661 | 2024-08-07 15:27 | 2024-08-08 15:11 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в силовой трансформатор ТП 272 ВЛ 10кВ №1 ПС Цаца, что привело к повреждению трансформатора ТМ-250/10. | 4.12, Из-за прямого попадания разряда молнии в силовой трансформатор ТП 272 ВЛ 10кВ №1 ПС Цаца, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между вводами 10 кВ трансформатора, что привело к межфазному замыканию, отключению ВЛ 10кВ №1 ПС Цаца действием МТЗ и повреждению трансформатора ТМ-250/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-10кВ №272 КТП-10кВ №272 | 2024-08-07 15:27 | 2024-08-07 17:20
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 640 | 2024-08-07 14:49 | 2024-08-07 15:03 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А528 |  | 2024-08-07 14:49 | 2024-08-07 15:03
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 639 | 2024-08-06 14:16 | 2024-08-07 00:48 | 3.4.12.2.1, При прохождении грозового фронта сопровождающегося порывами ветра произошел излом опоры №141 | 4.13, В результате излома опоры №141 произошел обрыв проводов, межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца 4.4.4, При прохождении грозового фронта сопровождающегося порывами ветра произошел излом опоры №141 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 2024-08-06 14:16 | 2024-08-07 00:48
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 638 | 2024-08-06 11:53 | 2024-08-06 19:25 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №66-№67 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролетах опор №66-№67, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 2024-08-06 11:53 | 2024-08-06 19:25
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 637 | 2024-08-06 10:49 | 2024-08-06 13:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №89/1-№89/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №89/1-№89/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 2024-08-06 10:49 | 2024-08-06 13:56
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 635 | 2024-08-06 10:01 | 2024-08-06 19:45 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10кВ №11 Ивановская выведена в ремонт для восстановления оборванных проводов в пролете опор №33 - №35. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №33 - №35 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролетах опор №33 - №35 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ№11 Ивановская ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 2024-08-06 10:01 | 2024-08-06 19:45
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца | 634 | 2024-08-06 09:45 | 2024-08-06 16:45 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №51-№52 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролетах опор №51-№52, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца | 2024-08-06 09:45 | 2024-08-06 16:45
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 636 | 2024-08-06 07:20 | 2024-08-07 21:23 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опор (загнивание опор у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации (69 лет). 3.4.12.2.1, Вследствие неблагоприятного метеорологического явления (сильный дождь с грозой и шквалистым усилением ветра) произошло повреждение пятнадцати промежуточных деревянных опор № 101, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 122, 126, 129, 134. | 4.14, Механическое повреждение пятнадцати промежуточных деревянных опор № 101, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 122, 126, 129, 134 произошло при воздействии ветровых нагрузок и наличия загнивания опор у основания (возникшего в процессе длительного срока эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ №3 Цаца ВЛ-10кВ №3 Цаца 4.4.4, Вследствие неблагоприятного метеорологического явления (сильный дождь с грозой и шквалистым усилением ветра) произошло повреждение пятнадцати промежуточных деревянных опор № 101, 103, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 120, 122, 126, 129, 134. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №3 Цаца ВЛ-10кВ №3 Цаца | 2024-08-06 07:20 | 2024-08-06 18:36
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 620 | 2024-08-02 21:05 | 2024-08-02 22:11 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материла в процессе длительной эксплуатации, уменьшения механической прочности в результате образования трещин в бетоне произошел излом опоры №59/11. | 4.14, По причине изменения свойств материла в процессе длительной эксплуатации, уменьшения механической прочности в результате образования трещин в бетоне произошел излом опоры №59/11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 2024-08-02 21:05 | 2024-08-02 22:11
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-460 | 603 | 2024-07-29 21:02 | 2024-07-29 21:06 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание у потребителя в ЩУ 0,4кВ подключенного от опоры №4. |  | 2024-07-29 21:02 | 2024-07-29 21:06
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 601 | 2024-07-27 09:24 | 2024-07-27 09:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А257 |  | 2024-07-27 09:24 | 2024-07-27 09:30
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 599 | 2024-07-24 12:26 | 2024-07-24 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы «В» на опоре №88/6 | 4.13, В результате обрыва шлейфа фазы «В» на опоре №88/6, произошел схлест с фазой "С" и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №8 Приволжская ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 2024-07-24 12:26 | 2024-07-24 16:50
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 600 | 2024-07-24 12:26 | 2024-07-24 16:22 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 10кВ №1 Приволжская для замены изолятора на опоре №68 разрушенного вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №68 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №1 Приволжская ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 2024-07-24 12:26 | 2024-07-24 16:22
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 604 | 2024-07-22 18:50 | 2024-07-22 18:58 | 3.4.8.2, В результате постороннего воздействия (крупногабаритной неустановленной техники) произошло повреждение деревянного укоса анкерной опоры №16/2 | 4.4.1, В результате наезда крупногабаритной неустановленной техники произошло повреждение деревянного укоса анкерной опоры №16/2, что привело схлесту проводов и срабатыванию защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 2024-07-22 18:50 | 2024-07-22 18:58
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 573 | 2024-07-13 20:40 | 2024-07-13 20:45 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А347. |  | 2024-07-13 20:40 | 2024-07-13 20:45
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 569 | 2024-07-12 17:03 | 2024-07-12 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации вышла из строя деревянная опора №105, что привело к необходимости ее замены. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала деревянной опоры №105. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №26 Ивановская ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 2024-07-12 17:03 | 2024-07-12 17:50
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 556 | 2024-07-08 13:04 | 2024-07-08 14:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №208-№209. | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №208-№209 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 2024-07-08 13:04 | 2024-07-08 14:01
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 521 | 555 | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-08 10:42 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ 0,4кВ №2 КТП 521 отключена по заявке МЧС для безопасного выполнения работ. |  | 2024-07-08 10:00 | 2024-07-08 10:42
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 554 | 2024-07-06 08:50 | 2024-07-06 08:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А321. |  | 2024-07-06 08:50 | 2024-07-06 08:55
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 490 | 2024-06-30 23:24 | 2024-06-30 23:59 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А346 |  | 2024-06-30 23:24 | 2024-06-30 23:59
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 392 | 2024-06-17 09:42 | 2024-06-17 15:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 15А ВЛ 6кВ №13 Островная |  | 2024-06-17 09:42 | 2024-06-17 15:00
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-380 | 449 | 2024-06-16 21:02 | 2024-06-16 21:06 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ потребителя подключенного от опоры №5. |  | 2024-06-16 21:02 | 2024-06-16 21:06
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-233 | 448 | 2024-06-16 17:50 | 2024-06-16 17:55 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ потребителя подключенного от опоры №12 |  | 2024-06-16 17:50 | 2024-06-16 17:55
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 447 | 2024-06-16 16:50 | 2024-06-16 16:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ 6кВ №13 Островная за Р А27 |  | 2024-06-16 16:50 | 2024-06-16 16:55
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-513 | 446 | 2024-06-16 10:30 | 2024-06-16 11:11 | 3.4.8.5.2, Повреждение ввода 0,4кВ потребителя на опоре №15 |  | 2024-06-16 10:30 | 2024-06-16 11:11
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 405 | 2024-06-13 19:10 | 2024-06-13 20:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролетах опор №56-№58 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролётах опор №56-№58 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 2024-06-13 19:10 | 2024-06-13 20:10
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-493 | 395 | 2024-06-12 21:25 | 2024-06-12 21:40 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ у потребителя подключенного от опоры №18 |  | 2024-06-12 21:25 | 2024-06-12 21:40
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 | 394 | 2024-06-12 20:30 | 2024-06-12 20:33 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ у потребителя. |  | 2024-06-12 20:30 | 2024-06-12 20:33
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 390 | 2024-06-12 15:25 | 2024-06-12 15:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №98/1-№98/2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №98/1-№98/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 2024-06-12 15:25 | 2024-06-12 15:30
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 391 | 2024-06-12 15:25 | 2024-06-12 15:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №26-№27 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №26-№27 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 2024-06-12 15:25 | 2024-06-12 15:30
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 389 | 2024-06-12 09:52 | 2024-06-12 10:51 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 295А |  | 2024-06-12 09:52 | 2024-06-12 10:51
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 388 | 2024-06-12 08:23 | 2024-06-12 08:34 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 396А |  | 2024-06-12 08:23 | 2024-06-12 08:34
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 384 | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 22:28 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10 кВ №8 Светлый Яр выведена в ремонт для замены опор поврежденных вследствие опасного метеорологического явления (сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 24-28м/с) | 4.4.4, Вследствие опасного метеорологического явления (сильный дождь с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 24-28м/с) произошло повреждение одиннадцати опор №103; №99/7; №99/25; №99/24; №99/23; №99/22; №99/18; №99/17; №99/16; №99/15; №99/13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 2024-06-07 10:00 | 2024-06-07 22:28
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 439 | 380 | 2024-06-06 16:40 | 2024-06-06 17:10 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ у потребителя. |  | 2024-06-06 16:40 | 2024-06-06 17:10
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 379 | 2024-06-06 13:40 | 2024-06-06 13:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 585А. |  | 2024-06-06 13:40 | 2024-06-06 13:48
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | КВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 | 360 | 2024-06-02 19:13 | 2024-06-02 19:18 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4кВ потребителя. |  | 2024-06-02 19:13 | 2024-06-02 19:18
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 343 | 2024-05-23 20:00 | 2024-05-23 20:52 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ 10кВ №1 ПС Чапурники-1 отключена по по заявке ЕДДС для безопасного выполнения работ МЧС вне охранной зоны ВЛ |  | 2024-05-23 20:00 | 2024-05-23 20:52
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 330 | 2024-05-15 21:40 | 2024-05-15 23:03 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском ЛР 10кВ ТП 409А |  | 2024-05-15 21:40 | 2024-05-15 23:03
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 599 | 287 | 2024-04-14 23:37 | 2024-04-15 01:13 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-599 отключена по заявке МЧС для безопасного выполнения работ. |  | 2024-04-14 23:37 | 2024-04-15 01:13
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 288 | 2024-04-13 23:47 | 2024-04-14 00:45 | 3.4.10.2, На ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 на опоре №120/69 обнаружен посторонний предмет (кусок проволоки и ветки принесённые птицей для строительства гнезда). | 4.11, В результате попадания между фаз на опоре №120/69 постороннего предмета (кусок проволоки) принесенного птицей для строительства гнезда, произошло межфазное короткое замыкание и повреждение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 2024-04-13 23:47 | 2024-04-14 00:45
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 283 | 2024-04-10 23:36 | 2024-04-11 00:36 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы «С» на ЛР 10 кВ ТП-264 | 4.13, В результате обрыва шлейфа фазы «С» на ЛР 10 кВ ТП-264 при воздействии ветровых нагрузок, произошло перекрытие воздушного промежутка при сближении на недопустимое расстояние с фазой "В" и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 2024-04-10 23:36 | 2024-04-11 00:36
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 271 | 2024-04-07 17:50 | 2024-04-07 17:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке КВЛ-10кВ к ТП 277А (ООО "Оборонэнерго") |  | 2024-04-07 17:50 | 2024-04-07 17:56
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 270 | 2024-04-06 16:00 | 2024-04-06 23:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке КВЛ-10кВ к ТП 277А (ООО "Оборонэнерго") |  | 2024-04-06 16:00 | 2024-04-06 23:55
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 258 | 2024-03-30 17:45 | 2024-03-30 17:53 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А398. |  | 2024-03-30 17:45 | 2024-03-30 17:53
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 257 | 2024-03-30 10:11 | 2024-03-30 10:23 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 409А. |  | 2024-03-30 10:11 | 2024-03-30 10:23
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 256 | 2024-03-30 10:07 | 2024-03-30 11:03 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А595. |  | 2024-03-30 10:07 | 2024-03-30 11:03
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 292 | 242 | 2024-03-27 00:18 | 2024-03-27 01:32 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №11 |  | 2024-03-27 00:18 | 2024-03-27 01:32
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-432 | 230 | 2024-03-24 16:15 | 2024-03-24 16:45 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя подключенного от опоры №11. |  | 2024-03-24 16:15 | 2024-03-24 16:45
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-367 | 221 | 2024-03-19 08:58 | 2024-03-19 09:59 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя запитанного от опоры №15 |  | 2024-03-19 08:58 | 2024-03-19 09:59
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 217 | 2024-03-19 06:30 | 2024-03-19 06:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А106 |  | 2024-03-19 06:30 | 2024-03-19 06:52
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 204 | 2024-03-17 16:07 | 2024-03-17 16:29 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 выведена в ремонт для восстановления вяки провода на опоре №10. Обрыв вязки провода произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №10 произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 2024-03-17 16:07 | 2024-03-17 16:29
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 216 | 2024-03-17 02:46 | 2024-03-17 04:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А1240 |  | 2024-03-17 02:46 | 2024-03-17 04:42
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 214 | 2024-03-16 21:03 | 2024-03-16 21:09 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А400 |  | 2024-03-16 21:03 | 2024-03-16 21:09
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 206 | 2024-03-12 17:37 | 2024-03-12 17:38 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А332 |  | 2024-03-12 17:37 | 2024-03-12 17:38
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-211 | 189 | 2024-02-24 19:08 | 2024-02-24 19:19 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода на опоре №3 | 4.12, В результате обрыва вязки провода на опоре №3 произошло падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-211 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-211 | 2024-02-24 19:08 | 2024-02-24 19:19
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 165 | 2024-02-14 09:55 | 2024-02-14 09:58 | 3.4.7.3.5, Разрушение ОПН 10 кВ произошло по причине старения материала (образования трещин) в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине старения материала (образование трещин) в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение ОПН 10 кВ, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 2024-02-14 09:55 | 2024-02-14 09:58
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 164 | 2024-02-12 12:30 | 2024-02-12 14:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке за Р А101 |  | 2024-02-12 12:30 | 2024-02-12 14:27
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 172 | 2024-02-12 11:01 | 2024-02-12 11:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №105/5-№105/6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №105/5-№105/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ№11 Ивановская ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 2024-02-12 11:01 | 2024-02-12 11:05
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 156 | 2024-02-11 22:11 | 2024-02-11 22:16 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А547 |  | 2024-02-11 22:11 | 2024-02-11 22:16
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 157 | 2024-02-11 21:19 | 2024-02-11 21:21 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А409 |  | 2024-02-11 21:19 | 2024-02-11 21:21
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 163 | 2024-02-11 10:32 | 2024-02-11 10:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А544 |  | 2024-02-11 10:32 | 2024-02-11 10:48
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-356 | 132 | 2024-02-06 09:13 | 2024-02-06 09:23 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5 |  | 2024-02-06 09:13 | 2024-02-06 09:23
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 145 | 2024-02-05 15:14 | 2024-02-05 15:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А589. |  | 2024-02-05 15:14 | 2024-02-05 15:20
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 98 | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 22:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А335 (ИП "Воробьева") |  | 2024-01-30 21:55 | 2024-01-30 22:15
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 96 | 2024-01-26 18:45 | 2024-01-26 18:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентской отпайки КЛ 10кВ к ТП 250А (ИП "Хачиян") |  | 2024-01-26 18:45 | 2024-01-26 18:50
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 599 | 90 | 2024-01-23 22:35 | 2024-01-23 23:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №9 произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №9 произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. В результате обрыва вязки произошло падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ 0,4кв гр.№2 ТП №599 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 599 Опора ОАН-1ДБ | 2024-01-23 22:35 | 2024-01-23 23:30
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 92 | 2024-01-21 05:21 | 2024-01-21 07:07 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А347 (Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области) |  | 2024-01-21 05:21 | 2024-01-21 07:07
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 47 | 2024-01-17 10:01 | 2024-01-17 10:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А15 |  | 2024-01-17 10:01 | 2024-01-17 10:06
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-424 | 43 | 2024-01-14 20:55 | 2024-01-14 21:45 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-424 явилось короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя, подключенного от опоры №5/1. |  | 2024-01-14 20:55 | 2024-01-14 21:45
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-312 | 42 | 2024-01-14 18:25 | 2024-01-14 18:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-312 явилось короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя, подключенного от опоры №8. |  | 2024-01-14 18:25 | 2024-01-14 18:59
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 599 | 32 | 2024-01-14 17:50 | 2024-01-14 17:57 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя запитанного от опоры №6 |  | 2024-01-14 17:50 | 2024-01-14 17:57
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 | 31 | 2024-01-14 10:50 | 2024-01-14 11:55 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя запитанного от опоры №7 |  | 2024-01-14 10:50 | 2024-01-14 11:55
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 | 30 | 2024-01-11 20:55 | 2024-01-11 21:40 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ у потребителя подключенного от опоры №2/8 |  | 2024-01-11 20:55 | 2024-01-11 21:40
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 29 | 2024-01-11 16:26 | 2024-01-11 16:36 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А 536 |  | 2024-01-11 16:26 | 2024-01-11 16:36
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 19 | 2024-01-07 12:26 | 2024-01-07 12:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 474А |  | 2024-01-07 12:26 | 2024-01-07 12:35
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 20 | 2024-01-07 12:17 | 2024-01-07 17:10 | 3.4.7.3.5, Обрыва шлейфа на ЛР 10 кВ по причине воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок вследствие длительного срока эксплуатации | 4.2.1, В результате воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок вследствие длительного срока эксплуатации на ЛР 10 кВ произошел обрыв шлейфа, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТО Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 2024-01-07 12:17 | 2024-01-07 17:10
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 17 | 2024-01-06 07:00 | 2024-01-06 07:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А365 |  | 2024-01-06 07:00 | 2024-01-06 07:20
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 16 | 2024-01-06 00:29 | 2024-01-06 01:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке за Р А27 |  | 2024-01-06 00:29 | 2024-01-06 01:04
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 13 | 2024-01-05 23:36 | 2024-01-05 23:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 457А |  | 2024-01-05 23:36 | 2024-01-05 23:50
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 11 | 2024-01-05 18:15 | 2024-01-05 19:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №4 КТП-527 явилось короткое замыкание в ЩУ 0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №18/2 |  | 2024-01-05 18:15 | 2024-01-05 19:00
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 6 | 2024-01-04 22:56 | 2024-01-04 23:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А397 |  | 2024-01-04 22:56 | 2024-01-04 23:32
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 21 | 2024-12-28 09:07 | 2024-12-28 09:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №72-№73 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №72-№73 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 23 | 2024-12-27 16:34 | 2024-12-27 17:18 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ-10 кВ фид. №27 ПС «Молзавод» – ТП 1631, для регулировки контактной системы в результате износа на ЛР-10 кВ Р-10 кВ №126 | 4.14, Регулировка контактной системы на ЛР-10 кВ Р-10 кВ №126 в результате износа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 2024-12-27 16:34 | 2024-12-27 17:18
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 | 16 | 2024-12-24 21:29 | 2024-12-24 23:55 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений. Нарушение электрического контакта на опоре №1 в результате окисления в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение контактного соединения на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 | 2024-12-24 21:29 | 2024-12-24 23:55
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 13 | 2024-12-24 10:09 | 2024-12-24 13:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А.2602 |  | 2024-12-24 10:09 | 2024-12-24 13:48
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 | 15 | 2024-12-20 21:40 | 2024-12-20 22:18 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода на концевой опоре №6 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел обрыв провода на концевой опоре №6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3265 | 2024-12-20 21:40 | 2024-12-20 22:18
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2504 | 12 | 2024-12-17 18:41 | 2024-12-17 19:46 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло перекрытие на ошиновке Т-1 | 4.12, Перекрытие на ошиновке Т-1 вследствие старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2504 ТП-2504 | 2024-12-17 18:41 | 2024-12-17 19:46
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 222 от КВЛ-6 кВ РП 200 - ТП 204 | 11 | 2024-12-17 13:28 | 2024-12-17 16:20 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода ВЛ-6 кВ от РП 200 яч.5 к ТП 222. | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода ВЛ-6 кВ от РП 200 яч.5 к ТП 222 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ отпайка к ТП 222 от КВЛ-6 кВ РП 200 - ТП 204 ВЛ-6кВ отпайка к ТП 222 от КВЛ-6 кВ РП 200 - ТП 204 | 2024-12-17 13:28 | 2024-12-17 16:20
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 1 | 2024-12-16 12:49 | 2024-12-16 22:23 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП.А 684( СНТ Металлург) |  | 2024-12-16 12:49 | 2024-12-16 22:23
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 709 - ТП 764 | 10 | 2024-12-14 14:39 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 709 - ТП 764 ААБ 3х95
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 9 | 2024-12-13 13:10 | 2024-12-13 14:57 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 выведена в ремонт для восстановления шлейфа на Р-126 10 кВ. По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа на Р-126 10 кВ | 4.3.4, По причине потери механической прочности и воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв шлейфа на Р-126 10 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 2024-12-13 13:10 | 2024-12-13 14:57
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1691 | 8 | 2024-12-12 14:48 | 2024-12-12 19:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора №1 КТП 1691 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1691 Трансформатор ТМ-63/10 | 2024-12-12 14:48 | 2024-12-12 19:38
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2502 | 7 | 2024-12-12 00:56 | 2024-12-12 02:51 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора. ТП-2502 выведена в ремонт | 4.12, В результате изменения свойств материала (растрескивание фарфора) в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора, что привело к короткому замыканию и срабатыванию ПК 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-2502 КТП-2502 | 2024-12-12 00:56 | 2024-12-12 02:51
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 999 | 2024-12-11 22:58 | 2024-12-11 23:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А.698 |  | 2024-12-11 22:58 | 2024-12-11 23:04
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.27 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 994 | 2024-12-05 15:42 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ Ф.27 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 КЛ-6кВ Ф.27 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 2024-12-05 15:42 | 2024-12-05 21:22
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 982 | 2024-11-29 16:38 | 2024-11-29 17:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ КРН А.1 –ТП А.684. |  | 2024-11-29 16:38 | 2024-11-29 17:12
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | РП-4280 | 992 | 2024-11-29 13:35 | 2024-11-29 20:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток ТН-1, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, По причине ухудшения изоляции обмоток ТН-1, произошло к межвитковое замыкание, нагрев обмоток и межфазное замыкание внутри бака трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-4280 НАМИТ-10-2УХЛ2 | 2024-11-29 13:35 | 2024-11-29 15:50
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 77 | 984 | 2024-11-27 18:46 | 2024-11-28 00:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 77 ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 77 | 2024-11-27 18:46 | 2024-11-28 00:58
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф. 28 Строительная | 991 | 2024-11-23 11:10 | 2024-11-23 23:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение изоляции концевой муфты в результате изменения свойств материалов. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ф. 28 Строительная КЛ-10кВ ф. 28 Строительная | 2024-11-23 11:10 | 2024-11-23 23:40
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 | 990 | 2024-11-23 10:26 | 2024-11-23 11:07 | 3.4.12.2.1, ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 выведена в ремонт для перетяжки линейного провода в пролете опор №16-№17. При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №16-№17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 | 2024-11-23 10:26 | 2024-11-23 11:07
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 | 989 | 2024-11-22 11:28 | 2024-11-22 11:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 | 2024-11-22 11:28 | 2024-11-22 11:38
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 | 985 | 2024-11-22 09:58 | 2024-11-22 10:49 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, произошел обрыв вводного провода на ж/д ул. Саушинская 7 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв вводного провода на ж/д ул. Саушинская 7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 | 2024-11-22 09:58 | 2024-11-22 10:49
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 988 | 2024-11-19 11:45 | 2024-11-19 11:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение электрооборудования в абонентской ТП А.2015. |  | 2024-11-19 11:45 | 2024-11-19 11:52
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | Ф.12 ПС "Металлоконструкция" - ТП-А.3239 (Потр) | 987 | 2024-11-17 14:17 | 2024-11-17 14:55 | 3.4.8.5.2, Ф.12 ПС "Металлоконструкция" - ТП-А.3239 выведена в ремонт по заявке абонента ТП А.2224 для устранения нагрева на Р.А-147 |  | 2024-11-17 14:17 | 2024-11-17 14:55
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 981 | 2024-11-13 12:23 | 2024-11-13 12:39 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ (СНТ «Металлург») |  | 2024-11-13 12:23 | 2024-11-13 12:39
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 973 | 2024-11-11 | 2024-11-11 00:43 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ-10 кВ ф.15 ПС «Развилка-2» – ТП 1549, для замены ПК-10 кВ к ТП 5535. В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ | 4.1.3, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 2024-11-11 | 2024-11-11 00:43
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2556 | 972 | 2024-11-06 03:10 | 2024-11-06 05:25 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт 1с-0,4 кВ ТП 2556 для ревизии и замены контактных соединений на Р-0,4 кВ №3 . По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев. | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации, произошел нагрев контактных соединений на Р-0,4 кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-2556 ТП-2556 | 2024-11-06 03:10 | 2024-11-06 05:25
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 | 971 | 2024-11-05 18:33 | 2024-11-05 19:19 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв вводного провода по адресу ул. Платонова д.3 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв вводного провода по адресу ул. Платонова д.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 | 2024-11-05 18:33 | 2024-11-05 19:19
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 | 970 | 2024-11-05 14:55 | 2024-11-05 17:30 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №1-№2 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №1-№2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3241 | 2024-11-05 14:55 | 2024-11-05 17:30
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-2043 | 969 | 2024-11-04 17:01 | 2024-11-04 18:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации (старение изоляции) | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло перекрытие на вводе 0,4 кВ Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-2043 КТП-2043 | 2024-11-04 17:01 | 2024-11-04 18:52
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 968 | 2024-11-04 16:30 | 2024-11-04 17:05 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода по адресу ул. Электролесовская д.14 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных провода по адресу ул. Электролесовская д.14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 2024-11-04 16:30 | 2024-11-04 17:05
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 967 | 2024-11-04 14:40 | 2024-11-04 15:52 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №2-№3 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 2024-11-04 14:40 | 2024-11-04 15:52
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 966 | 2024-11-03 23:33 | 2024-11-04 00:49 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №9-№10 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №9-№10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 2024-11-03 23:33 | 2024-11-04 00:49
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 554 гр.1 (Потр) | 943 | 2024-11-03 16:30 | 2024-11-03 22:00 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №3-№4 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №3-№4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КЛ-0,4 кВ ТП 554 гр.1 (Потр) КЛ-0,4 кВ ТП 554 гр.1 (Потр) | 2024-11-03 16:30 | 2024-11-03 22:00
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2042 | 941 | 2024-11-03 16:15 | 2024-11-03 16:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2042 | 2024-11-03 16:15 | 2024-11-03 16:19
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 | 942 | 2024-11-03 14:19 | 2024-11-03 16:44 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №9-№10 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №9-№10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 | 2024-11-03 14:19 | 2024-11-03 16:44
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2023 | 949 | 2024-11-03 13:10 | 2024-11-03 14:05 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода возникло механическое напряжение которое привело к повреждению изоляторов на опоре №11 | 4.4.4, Вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода возникло механическое напряжение которое привело к повреждению изоляторов, что повлияло на изменение натяжения проводов в пролете опор №11-№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2023 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2023 | 2024-11-03 13:10 | 2024-11-03 14:05
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от РП 680 (Р.188) к ТП 750 | 951 | 2024-11-03 11:24 | 2024-11-03 13:23 | 3.4.7.3.5, ВЛ-6 кВ РП 680 яч.10 – ТП 1639 выведена в ремонт для замены шлейфов на ВЛ-0,4 кВ №1 опора №1 ТП 1639 с совместным подвесом ВЛ-6 кВ РП 680 яч.10 – ТП 1639 | 4.4.4, В результате знакопеременных изгибающих нагрузок при порывах ветра, в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв проволок верхнего повива шлейфов на ВЛ-0,4 кВ №1 опора №1 ТП 1639 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на КЛ-6кВ от РП 680 (Р.188) к ТП 750 КЛ-6кВ от РП 680 (Р.188) к ТП 750 | 2024-11-03 11:24 | 2024-11-03 13:23
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3040 | 948 | 2024-11-03 10:31 | 2024-11-03 12:09 | 3.4.12.2.1, Вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода возникло механическое напряжение которое привело к повреждению изоляторов на опоре №5/9 | 4.4.4, Вследствие воздействия ветровых нагрузок на провода возникло механическое напряжение которое привело к повреждению изоляторов, что повлияло на изменение натяжения проводов в пролете опор №5/9-№5/10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3040 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3040 | 2024-11-03 10:31 | 2024-11-03 12:09
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2303 | 945 | 2024-11-03 09:49 | 2024-11-03 10:24 | 3.4.7.3.5, В ТП 2503 выведена в ремонт 1с-0,4 кВ для замены «губки» ф. «А» на Р-0,4 кВ №2. По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение неподвижного контакта | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки фазы «А» на Р-0,4 кВ №2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-2303 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2024-11-03 09:49 | 2024-11-03 10:24
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 938 | 2024-11-02 23:28 | 2024-11-02 23:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2024-11-02 23:28 | 2024-11-02 23:55
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 937 | 2024-11-02 22:57 | 2024-11-02 23:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 2024-11-02 22:57 | 2024-11-02 23:27
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 936 | 2024-11-02 20:01 | 2024-11-02 23:28 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №9-№10 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №9-№10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 2024-11-02 20:01 | 2024-11-02 23:28
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 935 | 2024-11-02 19:40 | 2024-11-02 21:57 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №7-№8 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №7-№8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 2024-11-02 19:40 | 2024-11-02 21:57
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ фид. №3 ПС"Сарепта2"- ВЛ к 1482 | 947 | 2024-11-02 06:22 | 2024-11-02 16:51 | 3.4.7.3.5, По причине старения(растрескивания) материала произошел пробой проходного изолятора | 4.1.3, По причине старения(растрескивания) материала произошел пробой проходного изолятора с развитием межфазного короткого замыкания, что привело к повреждение изоляторов в ТП-1482 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-1482 ТП-1482 | 2024-11-02 06:22 | 2024-11-02 16:51
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 927 | 2024-11-01 21:53 | 2024-11-02 17:28 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.684 |  | 2024-11-01 21:53 | 2024-11-02 17:28
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1465 | 934 | 2024-11-01 14:24 | 2024-11-01 15:10 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт 1с-0,4 кВ, 2с-0,4 кВ ТП-1465 для ревизии контактных соединений. Нарушение электрического контакта в следствии окисления. | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации, произошел нагрев контактного соединения на Р-0,4 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1465 ТП-1465 | 2024-11-01 14:24 | 2024-11-01 15:10
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 925 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 11:33 | 3.4.7.3.5, По причине старения(растрескивания) материала произошел пробой проходного изолятора в ТП 1628 | 4.1.3, "Земля в сети" в результате пробоя проходного изолятора в ТП 1628 по причине старения(растрескивания) материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-1628 ТП-1628 | 2024-11-01 10:00 | 2024-11-01 11:33
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 908 | 2024-10-31 22:05 | 2024-11-01 01:00 | 3.4.7.3.5, По причине старения(растрескивания) материала произошел пробой проходного изолятора в ТП 1628 | 4.1.3, "Земля в сети" в результате пробоя проходного изолятора в ТП 1628 по причине старения(растрескивания) материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-1628 ТП-1628 | 2024-10-31 22:05 | 2024-11-01 01:00
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 906 | 2024-10-31 17:52 | 2024-10-31 18:38 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.698 |  | 2024-10-31 17:52 | 2024-10-31 18:38
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 905 | 2024-10-31 14:09 | 2024-10-31 15:39 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.684 |  | 2024-10-31 14:09 | 2024-10-31 15:39
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1223 | 904 | 2024-10-30 23:47 | 2024-10-31 01:15 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт 1с-0,4 кВ ТП-1223 для устранения нагрева на ТР-0,4 кВ Т-1. По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев соединения. | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации, произошел нагрев соединения на ТР-0,4 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1223 Рубильник РПС-6/1П,630А | 2024-10-30 23:47 | 2024-10-31 01:15
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 902 | 2024-10-30 21:58 | 2024-10-31 00:04 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №3/2 – №3/2/2 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв линейных проводов в пролете опор №3/2 – №3/2/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 2024-10-30 21:58 | 2024-10-31 00:04
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1465 | 901 | 2024-10-30 14:10 | 2024-10-30 14:35 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт 1с-0,4 кВ, 2с-0,4 кВ ТП-1465 для ревизии контактных соединений. Нарушение электрического контакта в следствии окисления. | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации, произошел нагрев контактного соединения на Р-0,4 кВ №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-1465 ТП-1465 | 2024-10-30 14:10 | 2024-10-30 14:35
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-618 | 898 | 2024-10-27 16:59 | 2024-10-27 18:25 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт 1с-0,4 кВ, для замены Р-0,4 кВ №2 ТП 618. Повреждение Р-0,4 кВ №2 ТП 618 в результате коррозии и потери механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации | 4.14, По причине коррозии и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошел излом рукоятки привода Р-0,4 кВ №2 ТП 618. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на КТП-618 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2024-10-27 16:59 | 2024-10-27 18:25
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф. №19Б ПС"Дар Гора - РП 1090 яч8 | 897 | 2024-10-25 18:24 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ф. №19Б ПС"Дар Гора - РП 1090 яч8 ААБлУ | 2024-10-25 18:24 | 2024-10-25 18:48
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 896 | 2024-10-25 18:05 | 2024-10-25 18:15 | 3.4.8.5.2, Перекрытие линейных проводов на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТП А.698. |  | 2024-10-25 18:05 | 2024-10-25 18:15
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 | 893 | 2024-10-25 11:59 | 2024-10-25 16:32 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв 2-х линейных проводов в пролете опор №3.1-№3.2 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при ветровых нагрузках произошел обрыв 2-х линейных проводов в пролете опор №3.1-№3.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 | 2024-10-25 11:59 | 2024-10-25 16:32
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 630 - ТП 657 (Потр) | 892 | 2024-10-21 15:16 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 630 - ТП 657 (Потр) ААБ
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 894 | 2024-10-20 05:34 | 2024-10-20 15:51 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение ПК 10кВ | 4.1.3, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение ПК 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 2024-10-20 05:34 | 2024-10-20 07:02
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 889 | 2024-10-17 22:41 | 2024-10-17 22:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском оборудовании ТП А.678. |  | 2024-10-17 22:41 | 2024-10-17 22:48
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Олимпийская" | 888 | 2024-10-17 09:28 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Олимпийская" КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Олимпийская" | 2024-10-17 09:28 | 2024-10-17 10:11
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1383 | 887 | 2024-10-16 12:40 | 2024-10-16 13:43 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт 2 СШ-0,4 кВ, для замены Р-0,4 кВ №13 ТП 1383. По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение Р-0,4 кВ №13 ТП 1383 | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение подвижных контактов на Р-0,4 кВ №13 ТП 1383 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-1383 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2024-10-16 12:40 | 2024-10-16 13:43
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 | 886 | 2024-10-15 10:58 | 2024-10-15 13:12 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№5/1 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №5-№5/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2041 | 2024-10-15 10:58 | 2024-10-15 13:12
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-559 | 885 | 2024-10-15 00:05 | 2024-10-15 01:42 | 3.4.7.3.5, Нарушения электрического контакта верхних неподвижных губок Р-0,4 кВ №4 ,№9 | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошел перегрев верхних неподвижных губок Р-0,4 кВ №4 ,№9, что привело к короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-559 Рубильник РПС-4/1П,400А, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-559 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2024-10-15 00:05 | 2024-10-15 01:42
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 | 853 | 2024-10-13 17:57 | 2024-10-13 23:01 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 | 2024-10-13 17:57 | 2024-10-13 23:01
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 | 852 | 2024-10-12 21:05 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 848 | 2024-10-10 10:24 | 2024-10-11 01:59 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ к ТП А.5227 |  | 2024-10-10 10:24 | 2024-10-11 01:59
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 847 | 2024-10-10 08:56 | 2024-10-10 09:03 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентского оборудования в сетях СНТ «Металлург» |  | 2024-10-10 08:56 | 2024-10-10 09:03
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1410 | 834 | 2024-10-05 08:45 | 2024-10-05 09:11 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора в ТП 1410 | 4.12, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора с развитием межфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1410 КТП-1410 | 2024-10-05 08:45 | 2024-10-05 09:11
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2556 (Потр) | 833 | 2024-10-04 22:30 | 2024-10-04 22:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2556 (Потр) ВЛ-0,4кВ №4 ТП 2556 (Потр) | 2024-10-04 22:30 | 2024-10-04 22:42
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 | 832 | 2024-10-04 13:20 | 2024-10-04 15:32 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора Р-10 кВ № 32 | 4.12, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора Р-10 кВ № 32 с развитием межфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 | 2024-10-04 13:20 | 2024-10-04 15:32
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 836 | 2024-10-03 09:05 | 2024-10-03 11:25 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 выведена в ремонт для замены ПК-10 кВ к ТП 5535. В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ | 4.1.3, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение ПК 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 5535 ТП 5535 | 2024-10-03 09:05 | 2024-10-03 11:25
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 | 831 | 2024-10-01 16:41 | 2024-10-01 18:23 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2507 | 2024-10-01 16:41 | 2024-10-01 18:23
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 830 | 2024-10-01 15:14 | 2024-10-01 15:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение оборудования в абонентской ТП А.684. |  | 2024-10-01 15:14 | 2024-10-01 15:27
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 | 835 | 2024-10-01 14:15 | 2024-10-01 20:00 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 выведена в ремонт для ревизии ВЛ. Замена поврежденных изоляторов | 4.1.3, Вследствие нарушения структуры материала (растрескивания фарфора) в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение (скол) изоляторов на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 320 | 2024-10-01 14:15 | 2024-10-01 20:00
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 | 795 | 2024-09-30 19:19 | 2024-09-30 20:42 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв вводного провода к ж/д ул.Саушинская 12, на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв вводного провода к ж/д ул.Саушинская 12, на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 | 2024-09-30 19:19 | 2024-09-30 20:42
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 782 | 2024-09-30 13:45 | 2024-09-30 13:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А.1576 |  | 2024-09-30 13:45 | 2024-09-30 13:50
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3241 (Потр) | 783 | 2024-09-30 13:45 | 2024-09-30 16:50 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №1/9-№1/10 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода в пролете опор №1/9-№1/10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3241 (Потр) ВЛ-0,4кВ №2 ТП 3241 (Потр) | 2024-09-30 13:45 | 2024-09-30 16:50
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 790 | 2024-09-30 11:15 | 2024-09-30 11:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А.2082.
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 789 | 2024-09-29 14:08 | 2024-09-29 18:42 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности изоляции кабеля в результате длительного срока эксплуатация | 4.12, По причине нарушения целостности изоляции кабеля, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 2024-09-29 14:08 | 2024-09-29 14:53
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 | 788 | 2024-09-29 13:12 | 2024-09-29 22:05 | 3.4.12.2.1, По причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №14-№15 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 | 2024-09-29 13:12 | 2024-09-29 22:05
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 | 787 | 2024-09-29 12:50 | 2024-09-29 13:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 | 2024-09-29 12:50 | 2024-09-29 13:10
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 784 | 2024-09-28 16:41 | 2024-09-28 18:39 | 3.4.12.2.1, ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 788 выведена в ремонт для перетяжки линейного провода в пролете опор №10-№10.1. При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№10.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 2024-09-28 16:41 | 2024-09-28 18:39
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-788 | 797 | 2024-09-28 14:52 | 2024-09-28 16:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора Т-1 КТП-788 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-788 Трансформатор ТМ-250/6 | 2024-09-28 14:52 | 2024-09-28 16:41
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-788 | 786 | 2024-09-27 13:30 | 2024-09-27 17:18 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора | 4.12, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора с развитием межфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-788 КТП-788 | 2024-09-27 13:30 | 2024-09-27 17:18
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 774 | 2024-09-23 15:02 | 2024-09-24 05:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ ф.12 ПС Гумрак – опора №1 КЛ-6 кВ ф.12 ПС Гумрак – опора №1 | 2024-09-23 15:02 | 2024-09-24 05:50
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3236 | 773 | 2024-09-23 12:02 | 2024-09-23 13:33 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ТП-3236 для устранения нагрева на шпильке 0,4 кВ ф."А" Т-1. По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев соединения на шпильке Т-1 | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате окисления в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев соединения на шпильке 0,4 кВ ф."А" Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-3236 Трансформатор ТМ-320/6 | 2024-09-23 12:02 | 2024-09-23 13:33
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 | 768 | 2024-09-23 10:57 | 2024-09-23 13:05 | 3.4.7.3.5, ВЛ-6кВ РП 1590 яч.19 - ТП 96 выведена в ремонт для безопасного проведения работ в охраной зоне ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539. Вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539 | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2539 | 2024-09-23 10:57 | 2024-09-23 13:05
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 222 | 767 | 2024-09-19 11:10 | 2024-09-19 15:40 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №4-№5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 222 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 222 | 2024-09-19 11:10 | 2024-09-19 15:40
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1486 гр.16 школа | 785 | 2024-09-18 19:00 |  | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции произошло короткое замыкание на ошиновке АВ 0,4кВ №16 | 4.12, В результате старения изоляции произошло короткое замыкание на ошиновке АВ 0,4кВ №16, что привело к короткому замыканию и отключению КЛ действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1486 ТП-1486 | 2024-09-18 19:00 | 2024-09-18 21:24
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 765 | 2024-09-17 12:05 | 2024-09-17 16:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №12-№12/1/1 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№12/1/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 2024-09-17 12:05 | 2024-09-17 16:07
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №2 от ТП 2674 | 764 | 2024-09-17 11:11 | 2024-09-17 11:19 | 3.4.8.5.2, Повреждение электрооборудования ООО «Техстрой» |  | 2024-09-17 11:11 | 2024-09-17 11:19
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 723 | 2024-09-12 13:58 | 2024-09-12 14:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 2024-09-12 13:58 | 2024-09-12 14:07
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2603 | 743 | 2024-09-11 21:34 | 2024-09-11 22:13 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2603 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений. Нарушение электрического контакта в результате коррозии в процессе длительной эксплуатации | 4.13, В результате коррозии в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение контактного соединения вводного провода к ж/д ул. Большая Кольцевая 156 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2603. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2603 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2603 | 2024-09-11 21:34 | 2024-09-11 22:13
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.16 - ТП 1486 яч.6 | 741 | 2024-09-10 12:31 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 1450 яч.16 - ТП 1486 яч.6 ААШв
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 627 гр.4 - пер.Демократичес | 738 | 2024-09-10 07:01 | 2024-09-10 08:39 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 627 гр.4 - пер.Демократичес ААШв | 2024-09-10 07:01 | 2024-09-10 08:39
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 | 739 | 2024-09-09 20:54 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с замыкание на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 ААБ
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №22А ПС"Ельшанская" -РП 2540 | 742 | 2024-09-06 22:49 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатация | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №22А ПС"Ельшанская" -РП 2540 ААШв | 2024-09-06 22:49 | 2024-09-07 00:29
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 740 | 2024-09-06 03:04 | 2024-09-06 04:40 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение ПКТ-10кВ | 4.14, В результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение ПКТ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 2024-09-06 03:04 | 2024-09-06 04:40
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | КТП-6кВ №3241 ВЛ-6кВ ТП 222 - ТП А.3241 | 722 | 2024-09-04 19:00 | 2024-09-05 07:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. ВЛ-6кВ ТП 222 - ТП А.3241 выведена в ремонт для замены силового трансформатора Т-1 в ТП 3241. | 4.12, По причине межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора Т-1 ТП 3241 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-6кВ №3241 Трансформатор ТМ-400/6 | 2024-09-04 19:00 | 2024-09-05 07:03
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 718 | 2024-09-02 16:21 | 2024-09-02 17:04 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 2024-09-02 16:21 | 2024-09-02 17:04
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1639 | 714 | 2024-09-01 16:34 | 2024-09-01 18:22 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ТП 1639 для ревизии контактных соединений. Нарушение электрического контакта в следствии коррозии. | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате коррозии в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1639 КТПП-250-6/0,4УХЛ1 | 2024-09-01 16:34 | 2024-09-01 18:22
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 64 | 711 | 2024-08-28 14:12 | 2024-08-28 17:30 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов в пролете опор №9-№10 | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролете опор №9-№10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 64 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 64 | 2024-08-28 14:12 | 2024-08-28 17:30
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 | 701 | 2024-08-23 01:23 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2302 | 697 | 2024-08-20 21:37 | 2024-08-20 22:24 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ТП-2302 для ревизии контактного соединения на шпильке Т-1. По причине плохого контактного соединения в результате коррозии в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев соединения на шпильке Т-1 | 4.13, По причине плохого контактного соединения в результате коррозии в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев соединения на шпильке Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-2302 ТП-2302 | 2024-08-20 21:37 | 2024-08-20 22:24
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.2 | 686 | 2024-08-16 15:22 | 2024-08-16 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода на опоре №1 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.2 ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.2 | 2024-08-16 15:22 | 2024-08-16 21:30
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 682 | 2024-08-15 21:23 | 2024-08-16 00:50 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода на опоре №5 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода на опоре №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 2024-08-15 21:23 | 2024-08-16 00:50
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 754 - ТП 763 | 681 | 2024-08-15 16:50 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 754 - ТП 763 КЛ-6кВ ТП 754 - ТП 763 | 2024-08-15 16:50 | 2024-08-15 17:46
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 697 яч.6 - РП 630 яч.13 | 678 | 2024-08-14 17:41 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 697 яч.6 - РП 630 яч.13 КЛ-6кВ ТП 697 яч.6 - РП 630 яч.13 | 2024-08-14 17:41 | 2024-08-14 18:08
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 | 677 | 2024-08-13 21:28 | 2024-08-13 23:59 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 | 2024-08-13 21:28 | 2024-08-13 23:59
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1036 | 688 | 2024-08-13 12:14 | 2024-08-13 18:22 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв шлейфа | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв шлейфа на ЛР-6 кВ к КТП 1036 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-1036 КТП-1036 | 2024-08-13 12:14 | 2024-08-13 18:22
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-692 | 689 | 2024-08-13 10:33 | 2024-08-13 13:11 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ТП 692 для устранения повреждения на шпильке 0,4 кВ ф."А" Т-1. По причине плохого контактного соединения в результате коррозии в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев соединения на шпильке 0,4 кВ ф. "А" Т-1 | 4.13, По причине нарушения электрического контакта в результате коррозии в процессе длительного срока эксплуатации произошел нагрев соединения на шпильке 0,4 кВ ф. "А" Т-1, что привело к оплавлению контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-692 ТП-692 | 2024-08-13 10:33 | 2024-08-13 13:11
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 696 | 2024-08-13 00:40 | 2024-08-13 01:36 | 3.4.7.3.5, В связи с многочисленными жалобами и неудовлетворительным техническим состоянием контактных соединений ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243, возникла необходимость вывести в ремонт ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 для безопасного выполнения работ на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243 (Совместный подвес с ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242). | 4.13, В связи с неудовлетворительным техническим состоянием контактных соединений ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243, вызванным длительным сроком эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, возникла необходимость вывести в ремонт ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 для безопасного выполнения работ на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3243 (Совместный подвес с ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 2024-08-13 00:40 | 2024-08-13 01:36
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190 | 695 | 2024-08-13 00:20 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190 КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ отпайка от ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 2258 ул.Новорядская | 676 | 2024-08-12 18:20 | 2024-08-12 22:52 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, при порывах ветра, произошел обрыв провода в пролете опор №15-№16 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода в пролете опор №15-№16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛИ 0,4 кВ отпайка от ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 2258 ул.Новорядская ВЛИ 0,4 кВ отпайка от ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 2258 ул.Новорядская | 2024-08-12 18:20 | 2024-08-12 22:52
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 652 | 2024-08-06 11:13 | 2024-08-06 14:34 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 выправки аварийной опоры. По причине изменения свойств материла в процессе длительной эксплуатации, уменьшения механической прочности в результате образования трещин в бетоне произошел наклон опоры | 4.1.1, По причине изменения свойств материла в процессе длительной эксплуатации, уменьшения механической прочности в результате образования трещин в бетоне произошел наклон опоры ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 2024-08-06 11:13 | 2024-08-06 14:34
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-432 | 670 | 2024-08-06 11:08 |  | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора Т-1 ТП-432 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-432 Трансформатор ТМ-630/10 | 2024-08-06 11:08 | 2024-08-06 11:36
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1385 | 631 | 2024-08-05 21:58 | 2024-08-06 01:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода к КТП 1385 | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода к КТП 1385, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10 кВ РП 1350 – Р.80 ВЛ-10 кВ РП 1350 – Р.80 | 2024-08-05 21:58 | 2024-08-06 01:47
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 777 гр.8 (Потр) | 624 | 2024-08-05 14:11 | 2024-08-05 14:38 | 3.4.7.3.5, КЛ-0,4 кВ ТП 777 гр.8 выведена в ремонт для безопасного проведения работ по отбалчиванию КЛ 0,4 кВ №14 | 4.12, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации КЛ 0,4 кВ №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 777 гр.8 (Потр) КЛ-0,4 кВ ТП 777 гр.8 (Потр) | 2024-08-05 14:11 | 2024-08-05 14:38
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 623 | 2024-08-03 01:49 | 2024-08-03 06:41 | 3.4.7.3.5, ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 выведена в ремонт для замены кабельных наконечников ф.А, ф.В на КЛ 0,4 кВ гр.№2 в следствии нагрева контактного соединения. | 4.13, В результате коррозии произошло нарушения электрического контакта, что привело к нагреву кабельных наконечников ф.А, ф.В на КЛ 0,4 кВ гр.№2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 2024-08-03 01:49 | 2024-08-03 06:41
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 777 гр. 16- ул.Титова,62 п2 (Потр) | 619 | 2024-08-02 16:20 | 2024-08-03 03:06 | 3.4.8.5.2, При проведении земельных работ Концессиями теплоснабжения у ж.д. по улице Титова 62 была повреждена КЛ 0,4 кВ ТП 777 гр. 16 - ул.Титова,62 п2. | 4.12, По причине повреждения изоляции кабеля при проведении земельных работ Концессиями теплоснабжения, произошло межфазное короткое замыкание и отключение КЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 777 гр. 16- ул.Титова,62 п2 (Потр) КЛ-0,4 кВ ТП 777 гр. 16- ул.Титова,62 п2 (Потр) | 2024-08-02 16:20 | 2024-08-03 03:06
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ ТП А.2311 яч.4 - ТП 431 яч.1 (удалить) | 616 | 2024-08-01 11:06 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ ТП А.2311 яч.4 - ТП 431 яч.1 (удалить) ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ ТП А.2311 яч.4 - ТП 431 яч.1 (удалить)
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 330 - РП 1360 яч.11(создано ВЭСом удалить) | 614 | 2024-08-01 05:42 | 2024-08-02 16:07 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 330 - РП 1360 яч.11(создано ВЭСом удалить) КЛ-10кВ ТП 330 - РП 1360 яч.11(создано ВЭСом удалить) | 2024-08-01 05:42 | 2024-08-01 06:35
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.7 - ТП 1341 яч.3 | 615 | 2024-08-01 05:42 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ РП 1360 яч.7 - ТП 1341 яч.3 КЛ-10 кВ РП 1360 яч.7 - ТП 1341 яч.3 | 2024-08-01 05:42 | 2024-08-01 06:17
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 611 | 2024-07-30 16:37 | 2024-07-30 16:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской ВЛ 6 кВ к ТП А.4222 |  | 2024-07-30 16:37 | 2024-07-30 16:42
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 | 612 | 2024-07-30 14:08 | 2024-07-30 19:03 | 3.4.8.5.5, ВЛ 10 кВ РП 1550 яч.11 – Р.79 отключена по заявке потребителя для безопасного проведения работ при работе с подъемным сооружением в охранной зоне ВЛ |  | 2024-07-30 14:08 | 2024-07-30 19:03
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 609 | 2024-07-30 10:32 | 2024-07-30 12:31 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 для замены изолятора на опоре №22 разрушенного вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 2024-07-30 10:32 | 2024-07-30 12:31
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3291 | 605 | 2024-07-24 17:54 | 2024-07-24 18:42 | 3.4.7.3.5, КТП-3291 выведена в ремонт для замены опорного изолятора на ЛР 10кВ Т-1 ф.С разрушенного вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора на ЛР 10кВ Т-1 ф.С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-3291 КТП-3291 | 2024-07-24 17:54 | 2024-07-24 18:42
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | Ф.47 (был 21) ПС "Развилка-2" к РП 1380 | 598 | 2024-07-24 11:21 | 2024-07-24 18:32 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на Ф.47 (был 21) ПС "Развилка-2" к РП 1380 Ф.47 (был 21) ПС "Развилка-2" к РП 1380 | 2024-07-24 11:21 | 2024-07-24 18:32
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 606 | 2024-07-24 10:11 | 2024-07-24 19:09 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №15-№21, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №15-№21, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 2024-07-24 10:11 | 2024-07-24 19:09
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 597 | 2024-07-24 06:03 | 2024-07-24 06:09 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке 6кВ за КРН-А.1 |  | 2024-07-24 06:03 | 2024-07-24 06:09
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 596 | 2024-07-24 03:54 | 2024-07-24 06:37 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 2024-07-24 03:54 | 2024-07-24 06:37
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.17 - РП 1480 яч.1 | 595 | 2024-07-24 02:17 | 2024-07-24 12:58 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции на 1с-10кВ в РП1480 | 4.12, Нарушение электрической изоляции на 1с-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП 1480 РП 1480 | 2024-07-24 02:17 | 2024-07-24 02:56
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | отпайка ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "Садовая" | 588 | 2024-07-23 13:37 | 2024-07-23 16:58 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "Садовая" для замены изолятора разрушенного вследствие растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на отпайка ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "Садовая" отпайка ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "Садовая" | 2024-07-23 13:37 | 2024-07-23 16:58
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3227 | 587 | 2024-07-21 22:43 | 2024-07-21 23:30 | 3.4.7.3.5, ТП 3227 вывели в ремонт для безопасного выполнения работ на ошиновке Р 0,4 кВ гр.№1 ф.В. В результате коррозии на контактном соединении произошел нагрев | 4.13, По причине плохого контактного соединения вследствие коррозии произошел нагрев на ошиновке Р 0,4 кВ гр.№1 ф.В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-3227 ТП-3227 | 2024-07-21 22:43 | 2024-07-21 23:30
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 3227 (Потр) | 583 | 2024-07-21 18:45 | 2024-07-21 20:43 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 3227 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №10 - №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 3227 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 3227 (Потр) | 2024-07-21 18:45 | 2024-07-21 20:43
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 582 | 2024-07-19 15:09 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 КЛ-6кВ Ф.16 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 2024-07-19 15:09 | 2024-07-19 17:31
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.28 ПС Дар-Гора - ТП А.3056 | 581 | 2024-07-19 12:11 |  | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт КЛ 6кВ Ф.28 ПС Дар-Гора - ТП А.3056. Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля, произошел пробой изоляции с замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ Ф.28 ПС Дар-Гора - ТП А.3056 КЛ-6кВ Ф.28 ПС Дар-Гора - ТП А.3056
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-425 | 580 | 2024-07-18 12:06 | 2024-07-18 12:19 | 3.4.7.3.5, В ТП 425 выведена в ремонт 2 СШ 0,4 кВ для замены неподвижного контакта ф. "С" на ТР 0,4 кВ Т-2 ТП 425. По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки ф. "С". | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки ф. "С" на ТР 0,4 кВ Т-2 ТП 425 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-425 Рубильник РПС-6/1П,630А | 2024-07-18 12:06 | 2024-07-18 12:19
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 565 | 2024-07-11 15:07 | 2024-07-12 00:18 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А.7225. |  | 2024-07-11 15:07 | 2024-07-12 00:18
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 566 | 2024-07-11 11:14 | 2024-07-11 14:18 | 3.4.12.2.1, Выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ №6 ТП 2527 для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках. | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 2024-07-11 11:14 | 2024-07-11 14:18
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 | 563 | 2024-07-09 03:06 | 2024-07-09 05:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 | 2024-07-09 03:06 | 2024-07-09 05:00
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 | 558 | 2024-07-08 14:54 | 2024-07-08 17:03 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 выведена в ремонт для восстановления перемычки. | 4.13, Повреждение перемычки на ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 произошло вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 | 2024-07-08 14:54 | 2024-07-08 17:03
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ от ТП 575 МУПП ВМЭС до ТП 2594 | 541 | 2024-07-07 20:42 | 2024-07-07 22:41 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №14-№15 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ от ТП 575 МУПП ВМЭС до ТП 2594 ВЛ-6кВ от ТП 575 МУПП ВМЭС до ТП 2594 | 2024-07-07 20:42 | 2024-07-07 22:41
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.17 - РП 1480 яч.1 | 540 | 2024-07-06 22:02 | 2024-07-07 03:30 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты | 4.12, В результате нарушения герметичности муфты, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 1450 яч.17 - РП 1480 яч.1 КЛ-10кВ РП 1450 яч.17 - РП 1480 яч.1 | 2024-07-06 22:02 | 2024-07-07 03:30
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | РП-2010 | 557 | 2024-07-06 18:26 | 2024-07-06 18:28 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции произошло перекрытие в РУ-6кВ. | 4.12, По причине старения изоляции произошло перекрытие в РУ-6кВ., что привело к срабатыванию МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на РП-2010 РП-2010 | 2024-07-06 18:26 | 2024-07-06 18:28
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2303 | 539 | 2024-07-06 16:41 | 2024-07-06 17:03 | 3.4.7.3.5, В ТП 2303 выведена в ремонт 1с 0,4 кВ для замены поврежденного контакта на Р 0,4 кВ №1 ф. «Б» ТП 2303 по причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки фазы "Б" на Р 0,4 кВ №1 ТП 2303 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-2303 ТП-2303 | 2024-07-06 16:41 | 2024-07-06 17:03
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-785 | 543 | 2024-07-05 18:37 | 2024-07-06 11:40 | 3.4.7.3.5, В ТП 785 типа КТПП-400-6/0,4 УХЛ1 на вводе установлены разрядники марки РВО-6 в 1999 году. При приближении грозового фронта произошла ионизация воздуха и на фазе "А" и пробой разрядника, с электродуговым повреждением разрядника РВО-6. | 4.11, При приближении грозового фронта и возникновения грозового перенапряжения на проводе воздушной линии фазы "А" произошло электродуговое повреждение разрядника РВО-6 ТП 785, типа КТПП-400-6/0,4 УХЛ1. Разрядники марки РВО-6 были установлены в 1999 году. Осмотром выявлено повреждение высоковольтных изоляторов всех трёх фаз А, В, С, силового трансформатора Т-1 в ТП 785. Также выявлены следы выброса трансформаторного масла из расширительного бака силового трансформатора Т-1 и его горения, следы электродугового перекрытия изоляции и копоти от горения трансформаторного масла, разрушенные предохранители ПК-6 кВ в отсеке высоковольтных предохранителей. Осмотром установлено, что очаг пожара расположен в камере Т-1 ТП 785, и возник после разрушения разрядника грозовым перенапряжением и попадания на Т-1 продуктов горения через высоковольтный воздушный ввод, расположенный конструктивно над Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-785 (Т-1, 400 кВА), Электродуговое повреждение на КТП-785 (Т-1, 400 кВА), Электродуговое повреждение на КТП-785 (Т-1, 400 кВА) | 2024-07-05 18:37 | 2024-07-06 11:40
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 453 гр 1-ВУ ж.д. №5 ул.Вучетича | 538 | 2024-07-02 11:49 | 2024-07-02 18:48 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт КЛ 0,4кВ ТП 453 гр 1-ВУ ж.д. №5 ул.Вучетича, для БВР при замере сопротивления изоляции | 4.12, Выведена в ремонт КЛ 0,4кВ ТП 453 гр 1-ВУ ж.д. №5 ул.Вучетича, для БВР при замере сопротивления изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП 453 гр 1-ВУ ж.д. №5 ул.Вучетича КЛ-0,4кВ ТП 453 гр 1-ВУ ж.д. №5 ул.Вучетича | 2024-07-02 11:49 | 2024-07-02 18:48
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 537 | 2024-07-02 11:40 | 2024-07-02 23:43 | 3.4.7.3.5, В результате коррозии в процессе длительной эксплуатации произошло нарушение электрического контакта кабельных наконечников | 4.13, В результате коррозии произошло нарушение электрического контакта и нагрев кабельных наконечников на КЛ 6 кВ кабельной подсечки от Р 6 кВ №154, что привело к повреждению наконечников и межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 2024-07-02 11:40 | 2024-07-02 23:43
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 532 | 2024-06-28 06:27 | 2024-06-28 06:37 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ 10 кВ КРН А.1 – ТП А.684 |  | 2024-06-28 06:27 | 2024-06-28 06:37
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 160 яч.16 - ТП 1134 яч.2 | 533 | 2024-06-27 14:22 |  | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 160 яч.16 - ТП 1134 яч.2 КЛ-6кВ РП 160 яч.16 - ТП 1134 яч.2 | 2024-06-27 14:22 | 2024-06-27 14:42
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 535 | 2024-06-26 16:43 | 2024-06-26 18:02 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 выведена в ремонт для восстановления перемычки. | 4.13, Повреждение перемычки на ВЛ 0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 произошло вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 2024-06-26 16:43 | 2024-06-26 18:02
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 531 | 2024-06-25 22:14 | 2024-06-27 01:19 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 2024-06-25 22:14 | 2024-06-26 01:41
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №2038 | 534 | 2024-06-25 13:49 | 2024-06-25 18:41 | 3.4.7.3.5, ТП 2038 выведена в ремонт для восстановления шлейфа 6кВ ф. «В» на спусках к ТП 2038. В результате коррозии на контактном соединении произошел нагрев и повреждение шлейфа с потерей несущей способности | 4.13, В результате коррозии на контактном соединении произошел нагрев и повреждение шлейфа фазы "В" с потерей несущей способности Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ТП-6кВ №2038 ТП-6кВ №2038 | 2024-06-25 13:49 | 2024-06-25 18:41
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 529 | 2024-06-25 02:50 | 2024-06-25 07:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А.4245 |  | 2024-06-25 02:50 | 2024-06-25 07:52
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 528 | 2024-06-24 10:07 | 2024-06-24 10:53 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 4 ТП № 343 выведена в ремонт для восстановления оборванных проводов вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв проводов в пролете опор №5-№6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 2024-06-24 10:07 | 2024-06-24 10:53
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1260 яч.10 - ТП 1223 яч. | 527 | 2024-06-23 20:32 | 2024-06-23 21:58 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1260 яч.10 - ТП 1223 яч. КЛ-6кВ РП 1260 яч.10 - ТП 1223 яч. | 2024-06-23 20:32 | 2024-06-23 21:58
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 | 526 | 2024-06-23 16:35 | 2024-06-23 17:24 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 выведена в ремонт для восстановления оборванных проводов вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв проводов в пролете опор №1-№2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 ВЛ-0,4кВ гр. 9 ТП № 1073 | 2024-06-23 16:35 | 2024-06-23 17:24
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 | 525 | 2024-06-23 15:55 | 2024-06-23 16:13 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ ТП 3236 гр.2 выведена в ремонт для восстановления оборванных проводов вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв проводов в пролете опор №5-№6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 | 2024-06-23 15:55 | 2024-06-23 16:13
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 | 524 | 2024-06-22 23:15 | 2024-06-23 00:39 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 222 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №7-№8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 | 2024-06-22 23:15 | 2024-06-23 00:39
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1691 | 536 | 2024-06-22 21:07 | 2024-06-22 21:31 | 3.4.7.3.5, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора | 4.12, В результате пробоя опорного изолятора фазы "А" произошло замыкание на землю с развитием межфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1691 КТП-1691 | 2024-06-22 21:07 | 2024-06-22 21:31
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1130 яч.17 - ТП 1105 яч.2 | 523 | 2024-06-22 15:59 | 2024-06-22 16:33 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентской КЛ 6 кВ ТП 2263 – ТП 2273 |  | 2024-06-22 15:59 | 2024-06-22 16:33
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 522 | 2024-06-22 14:54 | 2024-06-22 20:23 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 333 выведена в ремонт для восстановления оборванных проводов вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв проводов в пролете опор №3-№4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 2024-06-22 14:54 | 2024-06-22 20:23
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП 2038 (Потр) | 520 | 2024-06-22 13:10 | 2024-06-22 14:18 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП 2038 выведена в ремонт для перетяжки линейных проводов в пролете опор №3 - №3/1. При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №3 - №3/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП 2038 ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП 2038 | 2024-06-22 13:10 | 2024-06-22 14:18
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 519 | 2024-06-22 09:07 | 2024-06-22 09:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 2024-06-22 09:07 | 2024-06-22 09:19
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 | 530 | 2024-06-21 23:54 | 2024-06-22 00:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 | 2024-06-21 23:54 | 2024-06-22 00:21
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 77 - ТП 525 | 513 | 2024-06-21 22:30 | 2024-06-22 01:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ ТП 77 - ТП 525 ВЛ-6кВ ТП 77 - ТП 525 | 2024-06-21 22:30 | 2024-06-22 01:17
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 512 | 2024-06-21 21:00 | 2024-06-22 02:09 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 333 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 2024-06-21 21:00 | 2024-06-22 02:09
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2557 | 506 | 2024-06-21 20:48 | 2024-06-21 21:47 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2557 для замены изолятора на опоре №1 | 4.1.3, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2557 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2557 | 2024-06-21 20:48 | 2024-06-21 21:47
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 505 | 2024-06-21 18:48 | 2024-06-21 23:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А.1635 |  | 2024-06-21 18:48 | 2024-06-21 21:12
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 504 | 2024-06-21 15:10 | 2024-06-21 15:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2024-06-21 15:10 | 2024-06-21 15:12
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ф.43 ПС Курганная - ТП 1690 | 498 | 2024-06-21 14:50 | 2024-06-27 15:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от ф.43 ПС Курганная - ТП 1690 АСБл
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП 2038 (Потр) | 497 | 2024-06-21 14:37 | 2024-06-21 20:06 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП 2038 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №3 - №3/1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП 2038 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП 2038 (Потр) | 2024-06-21 14:37 | 2024-06-21 20:06
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП КЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ТП-6кВ №2041 КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 | 429 | 2024-06-21 09:13 | 2024-06-21 19:08 | 3.4.7.3.5, При сильном порывистом ветре произошло короткое замыкание ВЛ 0,4 кВ, но АВ группы №3 не отключился, и при длительном прохождении тока короткого замыкания произошло перекрытие ТТ-0,4 кВ на вводе Т-1, с загоранием пластмассовой конструкции корпусов. При длительной работе силового трансформатора Т-1 на близкое короткое замыкание произошел выброс трансформаторного масла из бака трансформатора, без его возгорания и без повреждения Т-1. По продуктам горения ТТ-0,4 кВ на вводе Т-1 и копоти, проникших в отсек высоковольтных предохранителей, произошло электродуговое перекрытие между корпусами ПК-6 кВ и их разрушение. От тока короткого замыкания аварийно отключился выключатель КВЛ 6 кВ № 22 на ПС "Садовая". | 4.9.23, Электродуговое перекрытие электрической изоляции высоковольтных предохранителей ПК-6 кВ через продукты горения в ТП №2041, в камере Т-1 повреждение всех трёх трансформаторов тока ТТ-0,4 кВ тип Т-0,66 на вводе 0,4 кВ Т-1, вследствие нарушения изоляции ТТ-0,4 кВ, произошло оплавление и загорание корпусов трансформаторов тока. Завод производитель ТТ-0,4 кВ Т-0,66 ОАО "Самарский трансформатор" г. Самара. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на ТП-6кВ №2041 ТП-6кВ №2041 | 2024-06-21 09:13 | 2024-06-21 19:08
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 496 | 2024-06-21 07:45 | 2024-06-21 14:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 2024-06-21 07:45 | 2024-06-21 14:30
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-488 | 495 | 2024-06-19 11:39 | 2024-06-19 12:39 | 3.4.7.3.5, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора | 4.12, В результате пробоя опорного изолятора фазы "С" произошло замыкание на землю с развитием межфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-488 ТП-488 | 2024-06-19 11:39 | 2024-06-19 12:39
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 500 | 2024-06-19 01:27 | 2024-06-19 02:07 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 10 кВ ф.22 для восстановление оборванного шлейфа ф.«В» на ЛР 10 кВ к ТП А.2012 вследствие механического повреждения проволок шлейфа в процессе длительной эксплуатации | 4.2.1, В результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок при оперировании разъединителем, произошло механическое повреждение проволок, что привело к обрыву шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 2024-06-19 01:27 | 2024-06-19 02:07
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП ВЛ | 6 (6.3) 0.38 | КТП-3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 440 | 2024-06-18 21:01 | 2024-06-18 23:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор 3/10-3/11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор 3/10-3/11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию ПН 0,4 кВ гр.1 ф."А". ф."В". ф."С", ПК 6 кВ ф."С" Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2024-06-18 21:01 | 2024-06-18 23:45
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 438 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 2024-06-18 08:00 | 2024-06-18 17:00
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1572 | 436 | 2024-06-17 23:48 | 2024-06-18 00:16 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки фазы «С» на Р 0,4 кВ № 1 | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки фазы «С» на Р 0,4 кВ № 1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-1572 ТП-1572 | 2024-06-17 23:48 | 2024-06-18 00:16
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 435 | 2024-06-16 23:57 | 2024-06-17 00:11 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А 1683 |  | 2024-06-16 23:57 | 2024-06-17 00:11
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1572 | 445 | 2024-06-16 21:54 | 2024-06-16 22:29 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции произошло перекрытие на ТР 0,4кВ | 4.12, По причине старения изоляции произошло перекрытие на ТР 0,4кВ, что привело к срабатыванию ПК 6кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1572 Предохранитель ПКТ101-6-10-20 У3 фА | 2024-06-16 21:54 | 2024-06-16 22:29
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 433 | 2024-06-16 18:42 | 2024-06-16 19:12 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 2024-06-16 18:42 | 2024-06-16 19:12
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1533 | 432 | 2024-06-16 18:25 | 2024-06-17 03:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №7-№8 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1533 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1533 | 2024-06-16 18:25 | 2024-06-16 20:47
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 421 | 2024-06-16 17:30 | 2024-06-16 17:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП А 1540 |  | 2024-06-16 17:30 | 2024-06-16 17:46
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3411 гр.3 | 441 | 2024-06-16 14:00 | 2024-06-16 14:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП-3411 гр.3 произошло вследствие повышение нагрузки |  | 2024-06-16 14:00 | 2024-06-16 14:17
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 420 | 2024-06-15 22:31 | 2024-06-16 06:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 2024-06-15 22:31 | 2024-06-16 06:59
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2540 - ТП 520 | 457 | 2024-06-15 18:00 | 2024-06-27 12:58 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 2540 - ТП 520 КЛ-6кВ РП 2540 - ТП 520 | 2024-06-15 18:00 | 2024-06-15 18:25
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - 319 яч.3 (удалить) | 456 | 2024-06-15 16:20 | 2024-06-27 16:18 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - 319 яч.3 (удалить) КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - 319 яч.3 (удалить) | 2024-06-15 16:20 | 2024-06-15 16:33
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 3241 | 424 | 2024-06-15 10:23 | 2024-06-15 15:43 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 3 КТП № 3241 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода на опоре №1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 3241 ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 3241 | 2024-06-15 10:23 | 2024-06-15 12:15
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 330 - РП 1360 яч.11(создано ВЭСом удалить) | 454 | 2024-06-14 21:56 | 2024-06-27 14:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 330 - РП 1360 яч.11(создано ВЭСом удалить) КЛ-10кВ ТП 330 - РП 1360 яч.11(создано ВЭСом удалить) | 2024-06-14 21:56 | 2024-06-14 22:05
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 412 | 2024-06-14 17:48 | 2024-06-15 00:07 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10/9 - №10/10 | 4.11, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10/9 - №10/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 2024-06-14 17:48 | 2024-06-15 00:07
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 | 411 | 2024-06-14 10:31 | 2024-06-14 11:32 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №12-№13 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 | 2024-06-14 10:31 | 2024-06-14 11:32
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 410 | 2024-06-13 18:54 | 2024-06-13 18:59 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А 2082 |  | 2024-06-13 18:54 | 2024-06-13 18:59
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3248 | 423 | 2024-06-13 10:57 | 2024-06-13 17:49 | 3.4.7.3.5, Выведен в ремонт Т-1 для устранения плохого контактного соединения на шпильки ф. «Б» Т-1 | 4.13, По причине плохого контактного соединения вследствие коррозии произошел нагрев на шпильки ф. «Б» Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-3248 КТП-3248 | 2024-06-13 10:57 | 2024-06-13 12:34
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-467 | 409 | 2024-06-12 20:35 | 2024-06-13 02:35 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло межфазное короткое замыкание на Р 0,4 кВ гр.1. | 4.12, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло межфазное короткое замыкание на Р 0,4 кВ гр.1. в ТП 467 , что привело к срабатыванию ПН 0,4 кВ ф.А, ф.С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-467 ТП-467 | 2024-06-12 20:35 | 2024-06-13 02:35
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2525 | 407 | 2024-06-12 15:45 | 2024-06-12 16:45 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 2525 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №5-№7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2525 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2525 | 2024-06-12 15:45 | 2024-06-12 16:45
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3227 | 422 | 2024-06-12 15:41 | 2024-06-12 19:03 | 3.4.7.3.5, По причине растрескивания фарфора в процессе длительной эксплуатации произошел пробой проходного изолятора | 4.12, В результате пробоя проходного изолятора фазы "Б" произошло замыкание на землю с развитием межфазного короткого замыкания Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-3227 ТП-3227 | 2024-06-12 15:41 | 2024-06-12 19:03
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1339 - ТП 1389 | 397 | 2024-06-09 14:57 | 2024-06-10 18:18 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ ТП 1339 - ТП 1389 ВЛ-10кВ ТП 1339 - ТП 1389 | 2024-06-09 14:57 | 2024-06-10 01:52
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1230 яч.10 - ТП 1262 яч.1 | 401 | 2024-06-08 11:47 | 2024-06-18 10:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1230 яч.10 - ТП 1262 яч.1 КЛ-6кВ РП 1230 яч.10 - ТП 1262 яч.1
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 | 383 | 2024-06-08 10:07 | 2024-06-08 12:28 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №2-№3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 ВЛ-0,4кВ гр. 7 ТП № 1378 | 2024-06-08 10:07 | 2024-06-08 12:28
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1339 - ТП 1389 | 382 | 2024-06-07 17:24 | 2024-06-07 22:41 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10кВ ТП 1339 - ТП 1389 выведена в ремонт для перетяжки провода в пролете опор №4-№5. При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода. | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ ТП 1339 - ТП 1389 ВЛ-10кВ ТП 1339 - ТП 1389 | 2024-06-07 17:24 | 2024-06-07 19:46
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2257 - ТП 3256 | 381 | 2024-06-07 14:02 | 2024-06-07 20:58 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа на опоре №4 | 4.13, В результате обрыва шлейфа на опоре №4 при воздействии ветровых нагрузок, произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ ТП 2257 - ТП 3256 ВЛ-6кВ ТП 2257 - ТП 3256 | 2024-06-07 14:02 | 2024-06-07 20:58
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2401 гр.1 (Потр) | 377 | 2024-06-07 03:24 | 2024-06-07 04:18 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло межфазное короткое замыкание на Р 0,4 кВ №1 в ТП 2401 | 4.12, По причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло межфазное короткое замыкание на Р 0,4 кВ №1 в ТП 2401, что привело к срабатыванию ПН 0,4 кВ ф. А,В,С. гр.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2401 ТП-2401 | 2024-06-07 03:24 | 2024-06-07 04:17
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 378 | 2024-06-06 10:54 | 2024-06-06 12:35 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 выведена в ремонт для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода на ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 2024-06-06 10:54 | 2024-06-06 12:35
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 2570 яч.7-ф.11 "Развилка 2" | 398 | 2024-06-06 10:40 | 2024-06-10 12:30 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, В результате нарушения герметичности муфты произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 2570 яч.7-ф.11 "Развилка 2" КЛ-10кВ РП 2570 яч.7-ф.11 "Развилка 2"
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2309 | 375 | 2024-06-05 14:56 | 2024-06-05 16:28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 2309. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ 10кВ ТП 2309, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию ПК 10кВ | 4.12, В процессе длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ 10кВ ТП 2309. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ 10кВ ТП 2309, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию ПК 10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-2309 КТП-2309 | 2024-06-05 14:56 | 2024-06-05 16:28
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 374 | 2024-06-03 22:26 | 2024-06-05 15:51 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 ААШв | 2024-06-03 22:26 | 2024-06-03 23:03
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 | 373 | 2024-06-02 21:08 | 2024-06-10 10:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 ААБ | 2024-06-02 21:08 | 2024-06-02 21:25
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 346 | 2024-05-27 15:43 | 2024-05-27 16:08 | 3.4.8.5.2, Повреждение в сетях СНТ «Металлург». |  | 2024-05-27 15:43 | 2024-05-27 16:08
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2270 яч.12 - ТП 1159 яч.6 | 350 | 2024-05-24 23:08 | 2024-05-24 23:31 | 3.4.7.3.5, Выведана в ремонт КЛ 6 кВ РП 2270 яч.12- ТП 1159 яч.6, для замены изолятора в ТП 1159. В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материала произошёл скол изолятора. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошёл скол изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП 1159 ТП 1159 | 2024-05-24 23:08 | 2024-05-24 23:31
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 348 | 2024-05-24 10:21 | 2024-05-24 14:09 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 выведена в ремонт для перетяжки линейного провода в пролете опор №3-№4. При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса провода | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки провода, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 2024-05-24 10:21 | 2024-05-24 14:09
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ТП 3205 до ТП 5205 | 352 | 2024-05-24 09:28 | 2024-05-24 13:01 | 3.4.7.3.5, Выведана в ремонт КВЛ 6 кВ ТП 3205- ТП 5205 для восстановления поврежденной перемычки в результате плохого контактного соединения | 4.13, По причине плохого контактного соединения вследствие коррозии произошло повреждение перемычки на опоре №5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КЛ-6кВ от ТП 3205 до ТП 5205 КЛ-6кВ от ТП 3205 до ТП 5205 | 2024-05-24 09:28 | 2024-05-24 13:01
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 351 | 2024-05-23 20:59 | 2024-05-23 21:05 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 выведена в ремонт для восстановление оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №3-№4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 2024-05-23 20:59 | 2024-05-23 21:05
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 345 | 2024-05-23 18:22 | 2024-05-23 18:39 | 3.4.8.5.2, Повреждение у абонента в ТП А6259 |  | 2024-05-23 18:22 | 2024-05-23 18:39
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ КВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 | 342 | 2024-05-23 18:10 | 2024-05-23 23:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентского Р 10 кВ к ТП А 464 |  | 2024-05-23 18:10 | 2024-05-23 21:15
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 344 | 2024-05-23 17:50 | 2024-05-24 02:12 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 выведена в ремонт для восстановление оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №1-№2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 2024-05-23 17:50 | 2024-05-24 02:12
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 338 | 2024-05-20 23:45 | 2024-05-20 23:59 | 3.4.8.5.2, Повреждение электрооборудования в абонентском ТП А.6259 |  | 2024-05-20 23:45 | 2024-05-20 23:59
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2543 | 337 | 2024-05-15 21:09 | 2024-05-15 23:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение электрооборудования у абонента |  | 2024-05-15 21:09 | 2024-05-15 21:30
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6 кВ ф.15 ПС 110 кВ Ельшанская | 336 | 2024-05-15 18:39 | 2024-05-21 10:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ ф.15 ПС 110 кВ Ельшанская КЛ-6 кВ ф.15 ПС 110 кВ Ельшанская
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 333 | 333 | 2024-05-15 16:34 | 2024-05-15 23:59 | 3.4.8.5.2, Повреждение у абонента (обрыв провода на ж/д пос.Саши-Чекалина 8А) |  | 2024-05-15 16:34 | 2024-05-15 23:59
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 270 - ТП 1231 (каб А) (Потр) | 332 | 2024-05-14 12:45 | 2024-05-21 09:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 270 - ТП 1231 (каб А) (Потр) КЛ-6кВ РП 270 - ТП 1231 (каб А) (Потр) | 2024-05-14 12:45 | 2024-05-14 13:45
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 324 | 2024-05-12 18:00 | 2024-05-12 19:09 | 3.4.12.2.1, По причине снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках произошел обрыв провода | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода на опоре 2/4, что привело к короткому замыканию на землю и срабатыванию ПН 0,4кВ ф. "А" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 2024-05-12 18:00 | 2024-05-12 19:09
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 323 | 2024-05-12 15:45 | 2024-05-12 16:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1378 | 2024-05-12 15:45 | 2024-05-12 16:06
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 328 | 2024-05-11 11:13 | 2024-05-11 13:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентского оборудования (СНТ "Ветеран") |  | 2024-05-11 11:13 | 2024-05-11 13:56
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 | 322 | 2024-05-10 22:42 | 2024-05-11 01:58 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 5 ТП № 554 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 | 2024-05-10 22:42 | 2024-05-11 01:58
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 321 | 2024-05-08 08:20 | 2024-05-08 14:37 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 3 ТП № 333 выведена в ремонт для восстановление оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №7/3-№7/4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 333 | 2024-05-08 08:20 | 2024-05-08 14:37
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 | 320 | 2024-05-06 22:43 | 2024-05-06 23:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-№4 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 | 2024-05-06 22:43 | 2024-05-06 23:11
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 314 | 2024-04-30 14:22 | 2024-04-30 16:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов | 4.3.4, При длительном воздействии ветровых и знакопеременных нагрузок, произошло ослабление вязки проводов, что привело к разрегулировке стрелы провеса проводов в пролетах опор №46-№48 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 2024-04-30 14:22 | 2024-04-30 16:59
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 313 | 2024-04-30 01:10 | 2024-04-30 03:25 | 3.4.12.2.1, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №1-№2, что привело к однофазному короткому замыканию на "землю" и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 2558 | 2024-04-30 01:10 | 2024-04-30 03:25
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2551 | 311 | 2024-04-28 22:31 | 2024-04-28 22:47 | 3.4.8.5.2, Повреждение у потребителя (схлест линейных проводов на вводе в ж/д ул. Шолохова д.6) |  | 2024-04-28 22:31 | 2024-04-28 22:47
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №1173 | 310 | 2024-04-25 22:34 | 2024-04-26 00:29 | 3.4.7.3.5, Неотложно выведена в ремонт 1с-0,4 кВ, для замены концевой муфты (нарушение целостности изоляции концевой муфты вследствие изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации) | 4.1.3, По причине изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение целостности изоляции концевой муфты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КЛ-0,4 кВ №5 ТП 1173 КЛ-0,4 кВ №5 ТП 1173 | 2024-04-25 22:34 | 2024-04-26 00:29
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 304 | 2024-04-20 18:00 | 2024-04-21 00:40 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 2527 для замены поврежденного плашечного зажима в результате износа в процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных условиях. | 4.13, В результате повреждения плашечного зажима на опоре №1 произошло нарушение электрического контакта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 | 2024-04-20 18:00 | 2024-04-21 00:40
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 459 яч.5 - ТП 497 яч.2 | 303 | 2024-04-20 06:50 | 2024-04-26 09:38 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 459 яч.5 - ТП 497 яч.2 КЛ-10кВ ТП 459 яч.5 - ТП 497 яч.2
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 296 | 2024-04-19 02:11 | 2024-04-19 03:58 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 6 кВ ф.32 ПС Моторная – ТП 1038, по причине нагрева контактов в результате коррозии на ЛР-6 кВ к ТП 3229. | 4.13, По причине коррозии контактов разъединителя, произошло ухудшение электрической проводимости, что привело к нагреву контактов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 2024-04-19 02:11 | 2024-04-19 03:58
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 302 | 2024-04-17 16:33 | 2024-04-17 17:53 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ гр. 2 ТП № 554 для замены изолятора на опоре №10/2. Вследствие развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора. | 4.1.3, Вследствие развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №10/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 2024-04-17 16:33 | 2024-04-17 17:53
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ №2542 | 295 | 2024-04-15 12:48 | 2024-04-15 15:46 | 3.4.7.3.5, Выведено в ремонт ТП 2542 для замены ПК-6 кВ ф."С "по причине перекрытия на Р-0,4 кВ №1 | 4.12, По причине старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло короткое замыкание на верхних контактах Р-0,4 кВ, что привело к срабатыванию ПК-6 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-6кВ №2542 КТП-6кВ №2542 | 2024-04-15 12:48 | 2024-04-15 15:46
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 329 - на ВЛ к ТП 405 (Потр)(удалить) | 293 | 2024-04-13 22:30 | 2024-04-14 16:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 329 - ЛР-10 кВ №58 КЛ-10 кВ ТП 329 - ЛР-10 кВ №58 | 2024-04-13 22:30 | 2024-04-14 16:50
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 282 | 2024-04-10 13:13 | 2024-04-10 15:22 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл скол изолятора. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и изменения свойств материалов произошёл скол изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 2024-04-10 13:13 | 2024-04-10 15:22
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1647 | 279 | 2024-04-09 21:57 | 2024-04-09 22:29 | 3.4.7.3.5, В результате развития внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора. | 4.1.3, В результате развития внутреннего дефекта изолятора в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение проходного изолятора, что привело к межфазному короткому замыканию и срабатыванию ПК 6 кВ Ф."А", Ф. "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-1647 ТП-1647 | 2024-04-09 21:57 | 2024-04-09 22:29
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.27 ПС "Олимпийская" - ТП 4270 | 276 | 2024-04-08 09:49 | 2024-04-09 01:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение КЛ-6 кВ ТП 4270 – ТП 5203 сторонней организацией ООО"Дорстрой-34". |  | 2024-04-08 09:49 | 2024-04-09 01:48
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 40 яч.11 к ТП 2034 яч.3 | 274 | 2024-04-05 15:48 | 2024-04-12 08:12 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 40 яч.11 к ТП 2034 яч.3 КЛ-6кВ РП 40 яч.11 к ТП 2034 яч.3 | 2024-04-05 15:48 | 2024-04-05 16:09
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 289 гр.5 - ВРУ Пархоменко 5 | 273 | 2024-04-05 10:03 | 2024-04-05 12:24 | 3.4.7.3.5, КЛ-0,4кВ ТП 289 гр.5 - ВРУ Пархоменко 5 выведена в ремонт по причине повреждения изоляции на концевой муфте в ВРУ-0,4 кВ ул. Пархоменко 5. в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на концевой муфте в ВРУ-0,4 кВ ул. Пархоменко 5. в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП 289 гр.5 - ВРУ Пархоменко 5 КЛ-0,4кВ ТП 289 гр.5 - ВРУ Пархоменко 5 | 2024-04-05 10:03 | 2024-04-05 12:24
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-4271 | 267 | 2024-04-03 22:47 | 2024-04-03 23:18 | 3.4.7.3.5, КТП 4271 выведена в ремонт по причине повреждения болтового соединения фазы "В" Т-1. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло повреждение болтового соединения фазы"В" Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-4271 КТП-4271 | 2024-04-03 22:49 | 2024-04-03 23:18
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от яч.2 ТП 4274 до яч.2 ТП 2248 | 265 | 2024-04-03 12:45 | 2024-04-04 14:50 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от яч.2 ТП 4274 до яч.2 ТП 2248 КЛ-6кВ от яч.2 ТП 4274 до яч.2 ТП 2248 | 2024-04-03 12:45 | 2024-04-03 13:35
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 266 | 2024-04-03 11:54 | 2024-04-03 12:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №5-№6 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводами при их сближении на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 2024-04-03 11:54 | 2024-04-03 12:02
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-219 | 264 | 2024-04-03 10:23 | 2024-04-03 12:37 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации возникла необходимость в перезаделке концевой муфты. | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации возникла необходимость в перезаделке концевой муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-219 ТП-219 | 2024-04-03 10:23 | 2024-04-03 12:37
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 263 | 2024-04-02 19:26 | 2024-04-02 21:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на опоре №97 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №97 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 Опора П10-1 | 2024-04-02 19:26 | 2024-04-02 21:51
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.12 - РП 1480 яч.6 | 262 | 2024-04-02 17:25 | 2024-04-04 14:20 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ РП 1450 яч.12 - РП 1480 яч.6 АСБ 3х240 | 2024-04-02 17:25 | 2024-04-02 17:55
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.17 - РП 1480 яч.1 | 259 | 2024-03-29 23:48 | 2024-04-04 14:15 | 3.4.7.3.5, В РП 1450 отключился В-10 кВ к РП 1480 яч.1, по причине повреждения в РП 1480 изоляторов на яч.3 ТН-1. Повреждение изоляторов произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, В результате развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой изолятора, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению КЛ-10кВ РП 1450 яч.17 - РП 1480 яч.1 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ РП 1450 яч.17 - РП 1480 яч.1 КЛ 10кВ РП 1450 яч.17 - РП 1480 яч.1 | 2024-03-29 23:48 | 2024-03-30 01:38
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 251 | 2024-03-28 00:58 | 2024-03-28 01:30 | 3.4.12.2.1, ВЛ 0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 выведена в ремонт для восстановление оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №1/2/1 - №1/2/2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2024-03-28 00:58 | 2024-03-28 01:30
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-6кВ №4002 | 248 | 2024-03-27 22:15 | 2024-03-27 22:38 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки фазы «А» на Р 0,4 кВ №4 | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки фазы «А» на Р 0,4 кВ №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ТП-6кВ №4002 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2024-03-27 22:15 | 2024-03-27 22:38
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 250 | 2024-03-27 21:15 | 2024-03-28 00:15 | 3.4.12.2.1, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №7.2.3 - №7.2.4, что привело к однофазному короткому замыканию на "землю" и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 2024-03-27 21:15 | 2024-03-28 00:15
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 | 249 | 2024-03-27 19:28 | 2024-03-27 23:59 | 3.4.12.2.1, Выведена в ремонт ВЛ 0,4кВ гр. 4 ТП № 567 для восстановления оборванного провода вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №9-№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 567 | 2024-03-27 19:28 | 2024-03-27 23:59
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 | 247 | 2024-03-27 18:16 | 2024-03-27 18:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 ВЛ-0,4кВ от ТП 2604 | 2024-03-27 18:16 | 2024-03-27 18:24
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 246 | 2024-03-27 14:10 | 2024-03-27 14:30 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4-№5 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 2024-03-27 14:10 | 2024-03-27 14:30
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 | 245 | 2024-03-26 13:26 | 2024-03-26 17:47 | 3.4.12.2.1, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках, произошел обрыв провода в пролете опор №1.2.3-№1.2.4, что привело к однофазному короткому замыканию на "землю" и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 | 2024-03-26 13:26 | 2024-03-26 17:47
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ф.1 ПС "Курганная" - ТП 1690 яч.3 | 235 | 2024-03-25 15:57 | 2024-03-26 09:23 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ ТП 1692 яч.4- ТП 1690 яч.6. КЛ-6 кВ ТП 1692 яч.4- ТП 1690 яч.6. | 2024-03-25 15:57 | 2024-03-25 18:29
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 234 | 2024-03-24 08:19 | 2024-03-26 08:11 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 2024-03-24 08:19 | 2024-03-24 08:35
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ ТП 773 гр. 8-пр.Металлургов,78 | 233 | 2024-03-23 22:20 | 2024-03-24 20:10 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4 кВ ТП 773 гр. 8-пр.Металлургов,78 КЛ-0,4 кВ ТП 773 гр. 8-пр.Металлургов,78 | 2024-03-23 22:20 | 2024-03-23 23:50
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ ТП 1341 - ТП 1304 | 232 | 2024-03-21 06:57 | 2024-03-25 18:45 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10 кВ ТП 1341 - ТП 1304 КЛ-10 кВ ТП 1341 - ТП 1304
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1640 яч.12 - ТП 1644 яч.6 (Потр) | 231 | 2024-03-19 12:50 | 2024-03-25 13:13 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 1640 яч.12 - ТП 1644 яч.6 (Потр) КЛ-6кВ РП 1640 яч.12 - ТП 1644 яч.6 (Потр) | 2024-03-19 12:50 | 2024-03-19 13:22
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид.№5 ПС"Баррикады" - ТП 718 (Потр) | 208 | 2024-03-13 02:32 | 2024-03-14 08:12 | 3.4.7.3.5, Перекрытие в РУ 6 кВ ТП 784, вследствие загрязнения и увлажнения опорной изоляции | 4.12, Перекрытие в РУ 6 кВ ТП 784, вследствие загрязнения и увлажнения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-6кВ №784 РЛНД-10/400 | 2024-03-13 02:32 | 2024-03-13 02:55
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 239 яч.3 - РП 1290 яч.8 | 207 | 2024-03-08 22:16 | 2024-03-18 13:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ ТП 1223 - ТП 2271 КЛ-6 кВ ТП 1223 - ТП 2271 | 2024-03-08 22:16 | 2024-03-08 22:54
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 690 яч.14 - ТП 1663 (Потр) | 200 | 2024-03-04 13:15 | 2024-03-05 13:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, По причине нарушения целостности оболочки кабеля с дальнейшим увлажнением бумажной изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП 690 яч.14 - ТП 1663 (Потр) КЛ-6кВ РП 690 яч.14 - ТП 1663 (Потр) | 2024-03-04 13:15 | 2024-03-04 13:43
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 | 198 | 2024-03-03 21:07 | 2024-03-06 11:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 196 | 2024-03-01 10:51 | 2024-03-01 16:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А.6217 |  | 2024-03-01 10:51 | 2024-03-01 16:20
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №2557 | 193 | 2024-02-27 23:55 | 2024-02-28 01:07 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции ТТ 0,4 кВ гр.2 | 4.12, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение изоляции ТТ 0,4 кВ гр.2, что привело к короткому замыканию между обмотками и срабатыванию ПН ф."А" Р 0,4 кВ гр.2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-6кВ №2557 КТП-6кВ №2557 | 2024-02-27 23:55 | 2024-02-28 01:07
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-3035 | 192 | 2024-02-27 08:27 | 2024-02-27 11:05 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт 1с-0,4 кВ для замены дефектных изоляторов на ТР 0,4 кВ Т-1 | 4.1.3, По причине развития внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатации произошел скол изоляторов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-3035 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2024-02-27 08:27 | 2024-02-27 11:05
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 190 | 2024-02-26 20:49 | 2024-02-27 08:27 | 3.4.7.3.5, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора на ЛР 6 кВ к ТП 5556 | 4.12, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой опорного изолятора ЛР 6 кВ к ТП 5556, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 ВЛ-6 кВ РП-2010 - Р.105 | 2024-02-26 20:49 | 2024-02-27 08:27
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 | 186 | 2024-02-24 16:45 | 2024-02-24 22:03 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием порывистого ветра, произошел обрыв вводного провода в пролете опор №1-№2 | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием порывистого ветра, произошел обрыв вводного провода в пролете опор №1-№2 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 | 2024-02-24 16:45 | 2024-02-24 22:03
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 188 | 2024-02-24 12:13 | 2024-02-24 12:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов на отпайке к ТП 3257 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов на отпайке к ТП 3257 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 2024-02-24 12:13 | 2024-02-24 12:21
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 | 185 | 2024-02-22 21:52 | 2024-02-28 07:16 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 | 2024-02-22 21:52 | 2024-02-22 23:01
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 181 | 2024-02-18 06:50 | 2024-02-24 10:45 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 2024-02-18 06:50 | 2024-02-18 07:09
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №3243 | 180 | 2024-02-17 14:40 | 2024-02-17 15:23 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки фазы «А» на Р 0,4 кВ гр. 3 | 4.14, По причине изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение губки фазы «А» на Р 0,4 кВ гр. 3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на КТП-6кВ №3243 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2024-02-17 14:40 | 2024-02-17 15:23
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП-А.3239 - ТП-А.2224/КРН-А5 | 176 | 2024-02-15 20:12 | 2024-02-16 00:21 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП А.4284 |  | 2024-02-15 20:12 | 2024-02-16 00:21
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2631 | 174 | 2024-02-13 21:40 | 2024-02-13 21:57 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2631 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2631 | 2024-02-13 21:40 | 2024-02-13 21:57
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 690 яч.17 - ТП 624 яч.6 | 173 | 2024-02-11 19:23 | 2024-02-11 20:43 | 3.4.7.3.5, В результате попадания влаги в РУ 6 кВ и образования трещины в изоляции, произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием | 4.12, В результате попадания влаги в РУ 6 кВ и образования трещины в изоляции произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 1625 - ТП 1626 КЛ-6кВ ТП 1625 - ТП 1626 | 2024-02-11 19:23 | 2024-02-11 20:43
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 | 168 | 2024-02-10 20:49 | 2024-02-10 21:10 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 | 2024-02-10 20:49 | 2024-02-10 21:10
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 166 | 2024-02-09 16:55 | 2024-02-09 17:11 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ 10 кВ к ТП А.1641 |  | 2024-02-09 16:55 | 2024-02-09 17:11
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 213 | 155 | 2024-02-08 10:24 | 2024-02-08 11:49 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 213 выведена в ремонт для ревизии ПУ на ж/д ул. Илекская 10 | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации на ПУ ж/д ул. Илекская 10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 213 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 213 | 2024-02-08 10:24 | 2024-02-08 11:49
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 151 | 2024-02-07 16:55 | 2024-02-07 18:14 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием порывистого ветра, произошел обрыв вводного провода на ж/д Саши Чекалина 42 | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием порывистого ветра, произошел обрыв вводного провода на ж/д Саши Чекалина 42 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 2024-02-07 16:55 | 2024-02-07 18:14
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2030 (Потр) | 150 | 2024-02-07 12:02 | 2024-02-07 14:56 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №12-№14 | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «А» в пролете опор №12-№14, что привело к однофазному короткому замыканию на землю и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2030 (Потр) ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2030 (Потр) | 2024-02-07 12:02 | 2024-02-07 14:56
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 147 | 2024-02-06 05:14 | 2024-02-06 06:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А.2518 (ООО "СМУ-34") |  | 2024-02-06 05:14 | 2024-02-06 06:48
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 146 | 2024-02-06 03:25 | 2024-02-06 14:06 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, из-за раскачивания проводов с налипшим снегом и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №9 | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки, из-за раскачивания проводов с налипшим снегом и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №9, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 2024-02-06 03:25 | 2024-02-06 14:06
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 139 | 2024-02-06 02:14 | 2024-02-06 08:52 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения механической прочности под воздействием порывистого ветра произошел обрыв проводов в пролете опор №9-№10 | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности под воздействием порывистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор №9-№10, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 2024-02-06 02:14 | 2024-02-06 08:52
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-3291 | 129 | 2024-02-04 16:56 | 2024-02-05 12:43 | 3.4.7.3.5, В ТП 3291 выведена в ремонт 1с 0,4 кВ для замены поврежденных Р 0,4 кВ гр.№2, №4 в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, По причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации произошло повреждение Р 0,4 кВ гр.№2, №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на КТП-3291 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2024-02-04 16:56 | 2024-02-04 19:39
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190 | 142 | 2024-02-04 10:52 | 2024-02-06 16:36 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 1294 - ЛР 6 кВ №197 | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с замыканием на землю Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6 кВ ТП 1294 - ЛР-6 кВ №197 КЛ-6 кВ ТП 1294 - ЛР-6 кВ №197
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 1449 яч.2 - ТП 1463 яч.8 | 128 | 2024-02-03 18:17 | 2024-02-08 21:23 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 1449 яч.2 - ТП 1463 яч.8 КЛ-10кВ ТП 1449 яч.2 - ТП 1463 яч.8
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 690 яч.12 - ТП 1605 | 125 | 2024-02-02 11:20 | 2024-02-08 20:21 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 690 яч.12 - ТП 1605 КЛ-6кВ ТП 690 яч.12 - ТП 1605 | 2024-02-02 11:20 | 2024-02-02 11:48
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 565 - ТП 1523 "А" | 122 | 2024-02-01 19:30 | 2024-02-02 09:15 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 565 - ТП 1523 "А" КЛ-6кВ ТП 565 - ТП 1523 "А" | 2024-02-01 19:30 | 2024-02-01 20:00
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 | 116 | 2024-01-28 09:28 | 2024-01-28 17:05 | 3.4.8.2, В результате проезда негабаритной неустановленной техники произошел обрыв шлейфов к ТП 1036 | 4.4.1, В результате проезда негабаритной неустановленной техники произошел обрыв шлейфов к ТП 1036, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ от действия МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 | 2024-01-28 09:28 | 2024-01-28 17:05
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 1443 яч.2 - ТП 371 яч.5 | 112 | 2024-01-27 09:32 | 2024-02-02 09:02 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ТП 1443 яч.2 - ТП 371 яч.5 КЛ-10кВ ТП 1443 яч.2 - ТП 371 яч.5 | 2024-01-27 09:32 | 2024-01-27 10:11
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 | 109 | 2024-01-26 12:52 | 2024-01-26 14:34 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 2406 выведена в ремонт для ревизии контактных соединений | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 | 2024-01-26 12:52 | 2024-01-26 14:34
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3204 | 117 | 2024-01-26 10:44 | 2024-01-26 15:24 | 3.4.7.3.5, В ТП 3204 выведена в ремонт 2с 6 кВ для замены опорного изолятора ВН 6 кВ Т-2. Скол опорного изолятора по причине старения (растрескивания) материала | 4.1.3, По причине старения (растрескивания) материала в процессе длительной эксплуатации произошел скол опорного изолятора ВН 6 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-3204 ТП-3204 | 2024-01-26 10:44 | 2024-01-26 15:24
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №1645 | 111 | 2024-01-26 05:34 | 2024-01-26 05:54 | 3.4.7.3.5, В ТП 1645 выведен в ремонт Т-2 для замены дефектного ПК 6кВ фазы "С" | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение патрона ПК 6кВ фазы "С" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ТП-6кВ №1645 ТП-6кВ №1645 | 2024-01-26 05:34 | 2024-01-26 05:54
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0.4 кВ от ТП115 ДО ВРУ1 | 108 | 2024-01-25 21:17 | 2024-01-25 22:14 | 3.4.7.3.5, КЛ 0,4 кВ гр.10 ТП 115 - ВРУ 0,4кВ ж.д. ул. Порт Саида 18 выведена в ремонт для восстановления наконечника кабельной линии поврежденного из-за нагрева соединения в результате нарушения электрического контакта в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошел нагрев болтового соединения наконечника ф.С, что привело к повреждению наконечника Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КЛ 0.4 кВ от ТП115 ДО ВРУ1 КЛ 0.4 кВ от ТП115 ДО ВРУ1 | 2024-01-25 21:17 | 2024-01-25 22:14
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТП2536 гр.16-ж/д50 ул.Алексеевс | 106 | 2024-01-25 16:41 | 2024-01-25 17:11 | 3.4.7.3.5, В ТП 2536 РУ 0,4 кВ Гр.16 выведена в ремонт для устранения нагрева болтового соединения наконечника ф.С на ПН 0,4 кВ | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошел нагрев болтового соединения наконечника ф.С на ПН 0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КЛ 0,4кВ ТП2536 гр.16-ж/д50 ул.Алексеевс КЛ 0,4кВ ТП2536 гр.16-ж/д50 ул.Алексеевс | 2024-01-25 16:41 | 2024-01-25 17:11
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 77 - ТП 525 | 84 | 2024-01-19 00:01 | 2024-01-19 01:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на опоре №9 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №9 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации и воздействия знакопеременных изгибающих нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-6кВ ТП 77 - ТП 525 ВЛ-6кВ ТП 77 - ТП 525
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 709 - ТП 764 | 87 | 2024-01-17 02:15 |  | 3.4.7.3.5, «Земля в сети» по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП 709 – ТП 764. Работы по восстановлению КЛ 6кВ ТП 709 - ТП 764 не завершены. Причина будет установлена после раскопки кабеля. | 4.12, «Земля в сети» по причине повреждения КЛ 6 кВ ТП 709 – ТП 764. Работы по восстановлению КЛ 6кВ ТП 709 - ТП 764 не завершены. Причина будет установлена после раскопки кабеля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 709 - ТП 764 КЛ-6кВ ТП 709 - ТП 764
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 71 | 2024-01-17 01:31 | 2024-01-17 02:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ ф.21 М.Горького вызван необходимостью безопасного выполнения аварийно-восстановительных работ на ВЛ 0.4 кВ №3 ТП 2527 (совместный подвес). | 4.11, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ ф.21 М.Горького для ремонта проводов на ВЛ 0.4 кВ №3 ТП 2527 (Оборван провод в пролете опор 8/3-8/4) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 2024-01-17 01:31 | 2024-01-17 02:35
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2626 | 82 | 2024-01-17 01:10 | 2024-01-17 05:18 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по загрязненной и увлажненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 2626 | 4.12, Перекрытие по загрязненной и увлажненной изоляции в РУ 10 кВ ТП 2626 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2626 ТП-2626 | 2024-01-17 01:10 | 2024-01-17 05:18
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.2 ТП 1655 | 63 | 2024-01-16 22:02 | 2024-01-16 23:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП 1655 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП 1655 | 2024-01-16 22:02 | 2024-01-16 23:02
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 70 | 2024-01-16 16:58 | 2024-01-16 17:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ 10 кВ к ТП А.684 (СНТ "Металлург") |  | 2024-01-16 16:58 | 2024-01-16 17:12
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 68 | 2024-01-16 13:19 | 2024-01-16 13:34 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ 10 кВ к ТП А.684 (СНТ "Металлург") |  | 2024-01-16 13:19 | 2024-01-16 13:34
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 | 65 | 2024-01-16 10:39 | 2024-01-16 11:30 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 1 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 2042, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушения изолятора на опоре № 1 ВЛ 0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 произошло вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2042 Опора П1-2 | 2024-01-16 10:39 | 2024-01-16 11:30
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-2415 | 85 | 2024-01-15 22:16 | 2024-01-16 00:08 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по загрязненной и увлажненной изоляции Р 0,4 кВ №4 | 4.12, Перекрытие по загрязненной и увлажненной изоляции Р 0,4 кВ №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-2415 КТП-2415 | 2024-01-15 22:16 | 2024-01-16 00:08
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 64 | 2024-01-15 21:28 | 2024-01-15 21:41 | 3.4.8.5.2, ВЛ 10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 выведена в резерв для включения ЛР 10 кВ КРН А-1 отключенного ранее по причине повреждения на абонентской отпайке ВЛ 10 кВ к ТП А.684 (СНТ "Металлург") |  | 2024-01-15 21:28 | 2024-01-15 21:41
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2539 | 61 | 2024-01-15 20:35 | 2024-01-15 21:25 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения механической прочности под воздействием порывистого ветра произошел обрыв проводов. ВЛ 0,4кВ гр. 3 ТП № 2539 выведена в ремонт для восстановления оборванных проводов в пролете опор №3-№4. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв проводов в пролете опор №3-№4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2539 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2539 | 2024-01-15 20:35 | 2024-01-15 21:25
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1654 | 67 | 2024-01-15 17:12 | 2024-01-15 21:41 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие по опорной изоляции | 4.12, В результате поверхностного загрязнения, при перепадах температуры окружающей среды произошло перекрытие по опорной изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-1654 ТП-1654 | 2024-01-15 17:12 | 2024-01-15 21:41
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1363 | 86 | 2024-01-15 15:16 | 2024-01-15 16:39 | 3.4.7.3.5, По причине изменения свойств материала (вытяжка провода) в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1363 | 4.1.3, По причине изменения свойств материала (вытяжка провода) в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1363, что привело к короткому замыканию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1363 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1363 | 2024-01-15 15:16 | 2024-01-15 16:39
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 60 | 2024-01-15 14:15 | 2024-01-15 15:16 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ 10 кВ к ТП А.684 (СНТ "Металлург") |  | 2024-01-15 14:15 | 2024-01-15 15:16
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 | 59 | 2024-01-15 12:18 | 2024-01-15 15:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 ААШв
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1363 | 58 | 2024-01-14 13:55 | 2024-01-14 16:13 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по загрязненной и увлажненной изоляции в Р 0,4кВ | 4.12, Перекрытие по загрязненной и увлажненной изоляции в Р 0,4кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-1363 КТП-1363 | 2024-01-14 14:00 | 2024-01-14 16:13
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2257 - ТП 3256 | 56 | 2024-01-14 13:10 | 2024-01-14 13:27 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП А2211 (ГК "Моторостроитель-2") |  | 2024-01-14 13:17 | 2024-01-14 13:27
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 | 83 | 2024-01-13 17:10 | 2024-01-13 17:55 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1276 по причине повреждения провода на вводе к ж/д ул. Фонтанная 80 в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, По причине изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв нескольких проволок верхнего повива провода на вводе к ж/д ул. Фонтанная 80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1276 | 2024-01-13 17:10 | 2024-01-13 17:55
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1262 гр. 3 ВУ Котельной | 38 | 2024-01-13 14:07 | 2024-01-13 14:34 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 0,4кВ ТП1262 гр. 3 ВУ Котельной произошло по причине повреждения в котельной №271 |  | 2024-01-13 14:07 | 2024-01-13 14:34
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 37 | 2024-01-12 10:43 | 2024-01-12 11:04 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №1-№2 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 2024-01-12 10:43 | 2024-01-12 11:04
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП216 гр.1-ВУ школа 44 | 28 | 2024-01-11 13:03 | 2024-01-15 15:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-0,4кВ ТП216 гр.1-ВУ школа 44 ААШв
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 | 24 | 2024-01-10 16:07 | 2024-01-10 18:54 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№19 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП 2527 | 2024-01-10 16:07 | 2024-01-10 18:54
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 | 22 | 2024-01-10 13:22 | 2024-01-10 17:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ гр. 5 ТП № 554 произошло по причине обрыва линейного провода в пролете опор №5-№6 | 4.1.3, Обрыв линейного провода произошел по причине снижения механической прочности провода (вытяжка) в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 554 Пролет:4*А 35 | 2024-01-10 13:22 | 2024-01-10 17:06
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 | 27 | 2024-01-09 12:04 | 2024-01-09 12:53 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 выведена в ремонт для восстановления перемычки | 4.13, Обрыв перемычки на ВЛ 0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 произошел вследствие механического повреждения проволок в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 | 2024-01-09 12:04 | 2024-01-09 12:53
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 21 | 2024-01-07 13:36 | 2024-01-07 14:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности изоляции СИП в пролете опор №2-№3 в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещин в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 ВЛИ 0,4 кВ №2 от ТП 788 | 2024-01-07 13:36 | 2024-01-07 14:40
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 330 - РП 1360 яч.11(создано ВЭСом) | 18 | 2024-01-06 12:59 | 2024-01-09 10:40 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1343 - ТП 2323 КЛ 10 кВ ТП 1343 - ТП 2323
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 757 яч.2 - ТП 748 яч.3 | 4 | 2024-01-05 16:26 | 2024-01-09 10:11 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 757 яч.2 - ТП 748 яч.3 АСБ 3х70, 165м. | 2024-01-05 16:26 | 2024-01-05 16:33
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2043 (Потр) | 3 | 2024-01-04 17:15 | 2024-01-04 18:11 | 3.4.7.3.5, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2043 выведена в ремонт для ревизии прибора учёта (протяжка контактных соединений) | 4.13, Ослабление болтового соединения в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2043 (Потр) ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2043 (Потр) | 2024-01-04 17:15 | 2024-01-04 18:11
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 239 яч.3 - РП 1290 яч.8 | 12 | 2024-01-04 11:37 | 2024-01-05 17:44 | 3.4.7.3.5, Нарушение целостности оболочки кабеля в результате длительной эксплуатации | 4.12, По причине образования трещины в изоляции и попадания влаги произошел пробой изоляции с межфазным коротким замыканием Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ РП1260 яч.11 яч.1 - ТП1227 яч.1. КЛ-6кВ РП1260 яч.11 яч.1 - ТП1227 яч.1. | 2024-01-04 11:37 | 2024-01-04 13:26
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 27 | 2024-12-30 22:03 | 2024-12-30 22:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2024-12-30 22:03 | 2024-12-30 22:39
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 26 | 2024-12-30 07:30 | 2024-12-30 12:52 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 283А. |  | 2024-12-30 07:30 | 2024-12-30 12:52
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 25 | 2024-12-30 04:41 | 2024-12-30 05:04 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №162А. |  | 2024-12-30 04:41 | 2024-12-30 05:04
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 22 | 2024-12-29 15:54 | 2024-12-29 18:28 | 3.4.8.5.2, Наезд стороннего транспортного средства на опору № 31 на ВЛ-10кВ №23 Котлубань. | 4.4.1, Наезд стороннего транспортного средства на опору № 31 на ВЛ-10кВ №23 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-10кВ №23 Котлубань Опора № 31 / Опора П10-2 | 2024-12-29 15:54 | 2024-12-29 18:28
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 20 | 2024-12-29 09:46 | 2024-12-29 10:13 | 3.4.8.4, На ВЛ-10кВ №3 Опытная-110 наброс посторонних предметов в пролете опор № 105 - № 106. |  | 2024-12-29 09:46 | 2024-12-29 10:13
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 18 | 2024-12-28 09:52 | 2024-12-28 11:21 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 451А. |  | 2024-12-28 09:52 | 2024-12-28 11:21
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Городище | 17 | 2024-12-26 15:54 | 2024-12-26 16:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Городище повреждение на абонентском ТП 154А. |  | 2024-12-26 15:54 | 2024-12-26 16:38
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №519 | 14 | 2024-12-23 17:19 | 2024-12-23 17:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2-3 - № 2-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 519, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 519. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2-3 - № 2-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 519, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 519. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 519 Пролет: Опора № 2-3 - Опора № 2-4 / Пролет:4*А 35 | 2024-12-23 17:19 | 2024-12-23 17:23
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 6 | 2024-12-18 06:20 | 2024-12-18 08:53 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №347А. |  | 2024-12-18 06:20 | 2024-12-18 08:53
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 5 | 2024-12-16 01:50 | 2024-12-16 01:56 | 3.4.7.3.5, з-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 212 - № 213 ВЛ-10кВ №14 Степная, что явилось причиной отключения ВЛ от МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 212 - № 213 ВЛ-10кВ №14 Степная, что явилось причиной отключения ВЛ от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №14 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-16 01:50 | 2024-12-16 01:56
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №986 | 3 | 2024-12-15 18:35 | 2024-12-15 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 986. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 986. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 986 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*А 35 | 2024-12-15 18:35 | 2024-12-15 18:37
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ, №33 | 977 | 2024-11-19 13:34 | 2024-11-19 13:49 | 3.4.8.5.2, Повреждение у потребителя в ЗРУ-6кВ ПНС-8 от ТП 33. |  | 2024-11-19 13:34 | 2024-11-19 13:49
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №859 | 976 | 2024-11-16 13:05 | 2024-11-16 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 859, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 859. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 859, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 859. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №859 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-16 13:05 | 2024-11-16 13:10
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №20 ПС Котлубань | 975 | 2024-11-16 11:00 | 2024-11-16 11:07 | 3.4.10.2, Воздействие птицы на ЛР-10кВ ТП 269, что привело к отключению КЛ-10кВ №20 Котлубань. | 4.12, При попадании птицы в воздушный промежуток на ЛР-10кВ ТП 269 произошло межфазное короткое замыкание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ 10кВ №20 ПС Котлубань КЛ 10кВ №20 ПС Котлубань | 2024-11-16 11:00 | 2024-11-16 11:07
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 411 (Котлубань) | 926 | 2024-11-08 18:47 | 2024-11-08 20:23 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв ленты крепления кронштейна СИП, провис провода от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 411. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв обрыв ленты крепления кронштейна СИП, провис провода от опоры № 10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ленты крепления кронштейна СИП. на ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 411 (Котлубань) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-08 18:47 | 2024-11-08 20:23
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань | 921 | 2024-11-06 13:35 | 2024-11-06 13:43 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Котлубань повреждение на абонентском ТП 1066А. |  | 2024-11-06 13:35 | 2024-11-06 13:43
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №694 | 914 | 2024-11-04 22:49 | 2024-11-04 22:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 694, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 694. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 694, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 694. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №694 Пролет:4*А 35 | 2024-11-04 22:49 | 2024-11-04 22:53
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 920 | 2024-11-04 17:30 | 2024-11-04 17:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение в абонентском ТП 615А. |  | 2024-11-04 17:30 | 2024-11-04 17:33
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 919 | 2024-11-04 16:02 | 2024-11-04 16:07 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 1002А. |  | 2024-11-04 16:02 | 2024-11-04 16:07
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КВЛ 10кВ №14 ПС Опытная-35кВ | 917 | 2024-11-04 15:04 | 2024-11-04 17:06 | 3.4.8.4, На ВЛ-10кВ №14 Опытная-35 наброс посторонних предметов в пролете опор № 7-20 - № 7-21. |  | 2024-11-04 15:04 | 2024-11-04 17:06
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №382 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №382 | 911 | 2024-11-02 19:15 | 2024-11-03 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «А» на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 382, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «А» на опоре № 17 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 382, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №382 Опора П1-2 | 2024-11-02 19:15 | 2024-11-03 11:45
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 909 | 2024-11-02 14:43 | 2024-11-02 14:49 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Песковатка повреждение на абонентском ТП 260А. |  | 2024-11-02 14:43 | 2024-11-02 14:49
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 | 910 | 2024-11-02 08:51 | 2024-11-02 09:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 477, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП 477. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 477, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП 477. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 08:51 | 2024-11-02 09:03
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 903 | 2024-11-02 02:03 | 2024-11-02 02:09 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением двух подвесных изоляторов фазы «А» на опоре № 57 и обрыв шлейфа на линейном разъединителе Р-10кВ № 217 на опоре № 56 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением двух подвесных изоляторов фазы «А» на опоре № 57 и обрыв шлейфа на линейном разъединителе Р-10кВ № 217 на опоре № 56 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*А 120, Разрушение изоляторов. на ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ Опора УА10-1 | 2024-11-02 02:03 | 2024-11-02 02:09
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино ТП 338 | 891 | 2024-10-31 09:20 | 2024-10-31 10:41 | 3.4.7.3.5, По причине старения материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой предохранителя в ТП 338. | 4.12, По причине старения материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой предохранителя в ТП 338. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя на ТП 338 Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2024-10-31 10:05 | 2024-10-31 10:41
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино ТП 338 | 890 | 2024-10-30 10:10 | 2024-10-30 14:36 | 3.4.7.3.5, По причине старения материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой предохранителя в ТП 338. | 4.12, По причине старения материала в процессе длительной эксплуатации произошел пробой предохранителя в ТП 338. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителя на ТП 338 Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2024-10-30 10:46 | 2024-10-30 14:36
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №202 | 884 | 2024-10-25 18:40 | 2024-10-25 19:54 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции ПК 10 кВ Т-1 ТП 202, вследствие загрязнения опорных изоляторов 10 кВ. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ПК 10 кВ Т-1 ТП 202, вследствие загрязнения опорных изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на ТП 202 РУ-10кВ | 2024-10-25 18:40 | 2024-10-25 19:54
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №20 ПС Котлубань | 882 | 2024-10-24 09:12 | 2024-10-24 10:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора Т-1 ТП 269. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 269 Трансформатор ТМ-160/10 | 2024-10-24 09:12 | 2024-10-24 10:01
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 881 | 2024-10-24 08:27 | 2024-10-24 08:27 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А.
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 879 | 2024-10-21 08:50 | 2024-10-21 08:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 918А.
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань | 880 | 2024-10-21 08:50 | 2024-10-21 08:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №11 Котлубань повреждение на абонентском ТП 836А.
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №477 | 861 | 2024-10-19 12:00 | 2024-10-19 12:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 477, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП 477. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 477, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП 477. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 418 Пролет опор № 10 - № 11 | 2024-10-19 12:00 | 2024-10-19 12:06
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 873 | 2024-10-18 08:13 | 2024-10-18 08:21 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 55А. |  | 2024-10-18 08:13 | 2024-10-18 08:21
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №425 | 860 | 2024-10-15 15:39 | 2024-10-15 16:26 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 425. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 425. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №425 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-10-15 15:39 | 2024-10-15 16:26
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 857 | 2024-10-15 14:10 | 2024-10-15 15:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. |  | 2024-10-15 14:10 | 2024-10-15 15:30
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 856 | 2024-10-15 09:10 | 2024-10-15 13:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №153. |  | 2024-10-15 09:10 | 2024-10-15 13:20
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №418 | 859 | 2024-10-13 21:30 | 2024-10-13 21:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 418, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 418. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 418, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 418. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 418 Пролет опор № 10 - № 11. | 2024-10-13 21:30 | 2024-10-13 21:38
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 845 | 2024-10-09 09:33 | 2024-10-09 11:20 | 3.4.8.4, На ВЛ-10кВ №3 Летняя наброс в пролете опор № 1- 37 - № 1-38. |  | 2024-10-09 09:33 | 2024-10-09 11:20
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №7 ПС Томилино | 844 | 2024-10-08 13:15 | 2024-10-08 13:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №7 Томилино повреждение на абонентском ТП 1069А. |  | 2024-10-08 13:15 | 2024-10-08 13:22
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 843 | 2024-10-08 12:44 | 2024-10-08 14:12 | 3.4.8.4, На ВЛ-10кВ №4 Опытная-110 на опоре № 185 наброс полиэтиленовой пленки. |  | 2024-10-08 12:44 | 2024-10-08 14:12
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 842 | 2024-10-08 07:03 | 2024-10-08 08:09 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 465А. |  | 2024-10-08 07:03 | 2024-10-08 08:09
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 829 | 2024-10-07 16:35 | 2024-10-08 09:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 повреждение на абонентском ТП 646А. |  | 2024-10-07 16:35 | 2024-10-08 09:55
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 823 | 2024-10-07 12:56 | 2024-10-07 15:28 | 3.4.8.5.2, Из-за внешнего не умышленного воздействия на ЭУ, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 1-95 - № 1-96 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка. | 4.13, Из-за внешнего не умышленного воздействия на ЭУ, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 1-95 - № 1-96 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №24 Ерзовка Пролет опор № 1-95 - № 1-96 | 2024-10-07 12:56 | 2024-10-07 15:28
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 994 | 822 | 2024-10-06 10:12 | 2024-10-06 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение рубильника 0,4 кВ в ТП 994. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств и поверхностного загрязнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло повреждение рубильника 0,4 кВ в ТП 994. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника. на ТП 994 Рубильник РБ-2/2,250А | 2024-10-06 10:12 | 2024-10-06 12:45
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 821 | 2024-10-04 09:24 | 2024-10-04 09:27 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 70А. |  | 2024-10-04 09:24 | 2024-10-04 09:27
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 820 | 2024-10-02 13:06 | 2024-10-02 19:20 | 3.4.8.5.2, Наезд строительной техники сторонней организации на опору № 128 на ВЛ-10кВ №11 Степная. | 4.4.1, Наезд строительной техники сторонней организации на опору № 128 на ВЛ-10кВ №11 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная Опора П10-1, Повреждение изоляторов. на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная Опора П10-1 | 2024-10-02 14:04 | 2024-10-02 19:20
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 780 | 2024-09-30 18:24 | 2024-09-30 21:21 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» в пролетах опор № 4-30 - № 4-32 и повреждение изолятора на опоре № 4-30 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «В» в пролетах опор № 4-30 - № 4-32 и повреждение изолятора на опоре № 4-30 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ Опора П10-1, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-30 18:24 | 2024-09-30 21:21
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №277 | 775 | 2024-09-30 15:05 | 2024-09-30 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 2-1 - № 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2-1 - № 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №277 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №277 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-30 15:05 | 2024-09-30 16:15
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Городище | 779 | 2024-09-30 11:44 | 2024-09-30 13:31 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Городище повреждение на абонентском ТП 788А. |  | 2024-09-30 11:44 | 2024-09-30 13:31
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №81 | 766 | 2024-09-29 20:12 | 2024-09-29 20:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролетах опор № 10 - № 12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 81, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 81. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролетах опор № 10 - № 12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 81, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №81 Пролет:5*А 50 | 2024-09-29 20:12 | 2024-09-29 20:24
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Песковатка | 763 | 2024-09-29 11:43 | 2024-09-29 13:06 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Песковатка повреждение на абонентском электродвигателе 6 кВ от ТП 27. |  | 2024-09-29 11:43 | 2024-09-29 13:06
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №245 | 732 | 2024-09-17 16:47 | 2024-09-17 17:42 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода провода на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 Опора №7 | 2024-09-17 16:47 | 2024-09-17 17:42
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №813 | 735 | 2024-09-16 16:10 | 2024-09-16 17:53 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода в пролете опор № 6 - № 8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение провода в пролете опор № 6 - № 8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813 Пролеты опор № 6 - № 8 | 2024-09-16 16:10 | 2024-09-16 17:53
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №701 | 734 | 2024-09-16 14:38 | 2024-09-16 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 3 - № 5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 701, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 3 - № 5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 701, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 701 Пролеты опор № 3 - № 5 | 2024-09-16 14:38 | 2024-09-16 16:15
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 | 733 | 2024-09-12 15:08 | 2024-09-12 17:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел схлёст провода в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 402 Пролет опор № 11 - № 12 | 2024-09-12 15:08 | 2024-09-12 17:52
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 731 | 2024-09-08 08:02 | 2024-09-08 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 1 ВЛ-10кВ №4 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 1 ВЛ-10кВ №4 Городище, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-08 08:02 | 2024-09-08 14:00
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 730 | 2024-09-07 15:50 | 2024-09-08 12:23 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за КРН-10кВ №86.
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 729 | 2024-09-05 16:11 | 2024-09-05 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 93 - № 94 ВЛ-10кВ №4 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 93 - № 94 ВЛ-10кВ №4 Городище, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11 | 2024-09-05 16:11 | 2024-09-05 16:15
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань | 728 | 2024-09-05 13:00 | 2024-09-05 13:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 50 - № 51 ВЛ-10кВ №2 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 50 - № 51 ВЛ-10кВ №2 Котлубань, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 702 | 2024-08-31 12:36 | 2024-08-31 12:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. |  | 2024-08-31 12:36 | 2024-08-31 12:39
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 | 693 | 2024-08-24 18:30 | 2024-08-24 18:38 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 477, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 477, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №477 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-24 18:30 | 2024-08-24 18:38
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №246 | 692 | 2024-08-15 13:39 | 2024-08-15 15:52 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опоры № 1-5. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опоры №1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 246 Опора № 1-5 | 2024-08-15 13:39 | 2024-08-15 15:52
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-533 | 691 | 2024-08-15 11:15 | 2024-08-15 13:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опоры № 7-5. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опоры №7-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате загнивания на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533 Опора № 7-5 | 2024-08-15 11:15 | 2024-08-15 13:17
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 680 | 2024-08-14 11:56 | 2024-08-14 17:10 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-14 11:56 | 2024-08-14 17:10
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №245 | 690 | 2024-08-13 15:40 | 2024-08-13 15:42 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 245. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 Пролет опор № 17 - № 18. | 2024-08-13 15:40 | 2024-08-13 15:42
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 679 | 2024-08-13 14:24 | 2024-08-13 19:10 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-13 14:24 | 2024-08-13 19:10
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 687 | 2024-08-13 14:08 | 2024-08-13 14:27 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885 Пролет опор № 7 - № 8 | 2024-08-13 14:08 | 2024-08-13 14:27
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Опытная-35кВ | 685 | 2024-08-13 09:13 | 2024-08-13 17:16 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опор (загнивание опор у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации (49 лет). 3.4.12.2.1, Вследствие неблагоприятного метеорологического явления (сильный дождь с грозой и шквалистым усилением ветра) произошло повреждение промежуточной деревянной опоры № 2-1. | 4.14, Механическое повреждение промежуточной деревянной опоры № 2-1 произошло при воздействии ветровых нагрузок и наличия загнивания опор у основания (возникшего в процессе длительного срока эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ №7 Опытная-35 Опора № 2-1 4.4.4, Вследствие неблагоприятного метеорологического явления (сильный дождь с грозой и шквалистым усилением ветра) произошло повреждение промежуточной деревянной опоры № 2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №7 Опытная-35 Опора № 2-1 | 2024-08-13 09:13 | 2024-08-13 17:16
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 674 | 2024-08-12 22:37 | 2024-08-13 03:59 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опор (загнивание опор у основания) связанно с длительным сверхнормативным сроком эксплуатации (48 лет). 3.4.12.2.1, Вследствие неблагоприятного метеорологического явления (сильный дождь с грозой и шквалистым усилением ветра) произошло повреждение двух промежуточных деревянных опор № 8-9, 8-10. | 4.14, Механическое повреждение двух промежуточных деревянных опор № 8-9, 8-10 произошло при воздействии ветровых нагрузок и наличия загнивания опор у основания (возникшего в процессе длительного срока эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос на ВЛ-10кВ №3 К-1 ВЛ-10кВ №3 К-1 4.4.4, Вследствие неблагоприятного метеорологического явления (сильный дождь с грозой и шквалистым усилением ветра) произошло повреждение двух промежуточных деревянных опор № 8-9, 8-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ-10кВ №3 К-1 ВЛ-10кВ №3 К-1 | 2024-08-12 22:37 | 2024-08-13 03:59
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 660 | 2024-08-12 20:15 | 2024-08-12 20:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 280А. |  | 2024-08-12 20:15 | 2024-08-12 20:30
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 671 | 2024-08-12 18:50 | 2024-08-13 04:35 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра до 23 м/с. | 4.13, Нарушение целостности провода, повреждение изолятора верхней фазы вызвано прохождением грозового фронта 12.08.2024. Работа МТЗ ВЛ-10кВ №24 вызвана межфазным коротким замыканием при падении провода верхней фазы на провод нижерасположенной фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, нарушение целостности изолятора на ВЛ-10кВ №24 Ерзовка Опора № 7-19, Нарушение электрического контакта на ВЛ-10кВ №24 Ерзовка Пролет: Опора № 2-23 - Опора № 2-24 / Пролет:3*АП 90 | 2024-08-12 18:50 | 2024-08-13 04:35
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 659 | 2024-08-12 15:50 | 2024-08-12 16:00 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра до 23 м/с. | 4.4.4, Перекрытие изоляции в пролете опор № 27 - № 28 ВЛ-10кВ №1 Паньшино при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги. на ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-12 15:50 | 2024-08-12 16:00
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 656 | 2024-08-12 14:07 | 2024-08-12 14:55 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра до 23 м/с. | 4.4.4, Перекрытие изоляции в пролете опор № 84 - № 85 ВЛ-10кВ №10 Котлубань при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия в пролете опор. на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-12 14:07 | 2024-08-12 14:55
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань | 654 | 2024-08-12 14:00 | 2024-08-12 14:00 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра до 23 м/с. | 4.4.4, Перекрытие изоляции в пролете опор № 50 - № 51 ВЛ-10кВ №2 Котлубань при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах. на ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 632 | 2024-08-10 08:04 | 2024-08-10 12:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2024-08-10 08:04 | 2024-08-10 12:20
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 651 | 2024-08-09 09:40 | 2024-08-09 09:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентском ТП 336А.
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 631 | 2024-08-09 08:49 | 2024-08-09 16:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2024-08-09 08:49 | 2024-08-09 16:25
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 630 | 2024-08-08 09:30 | 2024-08-08 14:48 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2024-08-08 09:30 | 2024-08-08 14:48
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 650 | 2024-08-07 17:48 | 2024-08-07 19:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №109А. |  | 2024-08-07 17:48 | 2024-08-07 19:40
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 629 | 2024-08-07 15:01 | 2024-08-07 18:54 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. | 4.13, Из-за повреждения на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А, произошел обрыв шлейфа 10 кВ на опоре № 324 участка ВЛ-10 кВ №14 Песковатка, что явилось причиной отключения выключателя 10 кВ в КРН-10кВ №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Участок ВЛ-10кВ №14 Песковатка за КРН-10кВ №50 Опора № 324 | 2024-08-07 15:01 | 2024-08-07 18:54
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 628 | 2024-08-06 15:38 | 2024-08-06 15:41 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2024-08-06 15:38 | 2024-08-06 15:41
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 627 | 2024-08-05 15:48 | 2024-08-05 15:51 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2024-08-05 15:48 | 2024-08-05 15:51
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 626 | 2024-08-03 14:33 | 2024-08-03 14:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №345А.
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 602 | 2024-07-30 10:45 | 2024-07-30 10:50 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 96 - № 97 ВЛ-10кВ №7 Степная при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №7 ПС Степная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-30 10:45 | 2024-07-30 10:50
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 885 | 593 | 2024-07-28 14:58 | 2024-07-28 15:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 11-1 - № 11-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 11-1 - № 11-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885 Пролет опор № 11-1 - № 11-2. | 2024-07-28 14:58 | 2024-07-28 15:05
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 592 | 2024-07-27 07:55 | 2024-07-27 07:59 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №345А. |  | 2024-07-27 07:55 | 2024-07-27 07:59
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 586 | 2024-07-24 20:41 | 2024-07-24 20:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 1019А. |  | 2024-07-24 20:41 | 2024-07-24 20:45
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 585 | 2024-07-19 01:44 | 2024-07-19 01:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885 Пролет опор № 7 - № 8 | 2024-07-19 01:44 | 2024-07-19 01:55
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 885 | 584 | 2024-07-17 15:01 | 2024-07-17 15:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7-2 - № 7-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7-2 - № 7-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 885 Пролет опор № 7-2 - № 7-3. | 2024-07-17 15:01 | 2024-07-17 15:08
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Качалино ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 575 | 2024-07-13 18:30 | 2024-07-18 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №131-№132; №132-№133; №137-№138 ВЛ-10 кВ №18 Качалино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» в пролетах опор №131-№132; №132-№133; №137-№138 ВЛ-10 кВ №18 Качалино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №18 ПС Качалино Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №18 ПС Качалино Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №18 ПС Качалино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-13 18:30 | 2024-07-13 21:39
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 574 | 2024-07-13 15:08 | 2024-07-13 18:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» на опоре № 103 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.14, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» на опоре № 103 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань Опора П10-1 | 2024-07-13 15:08 | 2024-07-13 18:17
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 538 | 572 | 2024-07-13 11:00 | 2024-07-13 14:05 | 3.4.7.3.5, Перекрытие по опорной изоляции ПК 10 кВ Т-1 ТП 538, вследствие загрязнения опорных изоляторов 10 кВ. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ПК 10 кВ Т-1 ТП 538, вследствие загрязнения опорных изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на ТП 538 ТП 538 | 2024-07-13 11:00 | 2024-07-13 14:01
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 571 | 2024-07-12 10:18 | 2024-07-12 10:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентского кабеля 6 кВ от трансформатора Т-1 до ЗРУ-6кВ ТП 26 по ВЛ-10кВ №3 Опытная-110. |  | 2024-07-12 10:18 | 2024-07-12 10:22
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 515 | 2024-07-01 06:27 | 2024-07-01 06:31 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. |  | 2024-07-01 06:27 | 2024-07-01 06:31
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 521 | 2024-06-27 14:19 | 2024-06-27 17:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентском ТП 631А. |  | 2024-06-27 14:19 | 2024-06-27 17:44
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 518 | 2024-06-26 13:05 | 2024-06-26 18:58 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 973А. |  | 2024-06-26 13:05 | 2024-06-26 18:58
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 514 | 2024-06-25 07:41 | 2024-06-25 07:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. |  | 2024-06-25 07:41 | 2024-06-25 07:44
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 510 | 2024-06-22 10:16 | 2024-06-22 19:17 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №24 Ерзовка вызвано работой МТЗ при коротком замыкании из-за попадания молнии в опору № 1-100, пережогом провода, падением его на провода других нижерасположенных фаз. | 4.13, Нарушение целостности провода, повреждение изолятора верхней фазы, расщепление и обугливание верх части опоры вызвано попаданием молнии в опору № 1-100 ВЛ-10кВ №24 Ерзовка при прохождении грозового фронта 22.06.2024. Работа МТЗ ВЛ-10кВ №24 вызвана межфазным коротким замыканием при падении провода верхней фазы на провод нижерасположенной фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности верх части опоры. на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка Опора № 1-100, Разрушение, нарушение целостности изолятора на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка Опора № 1-100, Нарушение электрического контакта на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка Пролет: Опора № 1-99 - Опора № 1-100 / Пролет:3*АП 50 | 2024-06-22 10:16 | 2024-06-22 19:17
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 503 | 2024-06-22 07:08 | 2024-06-22 16:41 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов в пролетах опор № 2-6 ÷ № 2-10 ВЛ-10кВ №9 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов в пролетах опор № 2-6 ÷ № 2-10 ВЛ-10кВ №9 Степная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №9 Степная Пролеты опор № 2-6 ÷ № 2-10 | 2024-06-22 07:08 | 2024-06-22 16:41
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №6ПС Томилино (Потр) | 548 | 2024-06-21 17:22 | 2024-06-21 17:28 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 1А (СНТ Серебрянные родники) |  | 2024-06-21 17:22 | 2024-06-21 17:28
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 502 | 2024-06-21 17:15 | 2024-06-21 17:19 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентской отпайке за Р-6кВ №369А к ТП 1071А. |  | 2024-06-21 17:15 | 2024-06-21 17:19
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 501 | 2024-06-21 13:12 | 2024-06-21 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим сколом юбок изоляторов фаз "В" и "С" на разъединителе ЛР-10кВ ТП 736 ВЛ-10 кВ №12 Песковатка. | 4.14, Из-за пробоя и скола юбок изоляторов фаз "В" и "С" на разъединителе ЛР-10кВ ТП 736 ВЛ-10 кВ №12 Песковатка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел скол изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол юбок изоляторов. на ВЛ-10кВ №12 Песковатка ЛР-10кВ ТП 736 | 2024-06-21 13:12 | 2024-06-21 17:40
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 494 | 2024-06-21 08:22 | 2024-06-21 18:27 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2024-06-21 17:38 | 2024-06-21 18:27
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 499 | 2024-06-21 08:22 | 2024-06-21 08:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентском ТП 218А.
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 493 | 2024-06-21 08:07 | 2024-06-21 11:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №262А. |  | 2024-06-21 08:07 | 2024-06-21 11:33
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Ерзовка | 491 | 2024-06-21 07:03 | 2024-06-21 15:38 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 1 - № 2, схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 2 - № 3, обрыв провода фазы «В» на абонентском участке от ЛР-10кВ ТП 330А до ТП 330А на опоре № 3-1 ВЛ-10 кВ №18 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 1 - № 2, схлест проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 2 - № 3, обрыв провода фазы «В» на абонентском участке от ЛР-10кВ ТП 330А до ТП 330А на опоре № 3-1 ВЛ-10 кВ №18 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №18 ПС Ерзовка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-21 07:03 | 2024-06-21 15:38
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 492 | 2024-06-21 07:03 | 2024-06-21 07:23 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 834А. |  | 2024-06-21 07:03 | 2024-06-21 07:23
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань | 488 | 2024-06-20 16:36 | 2024-06-20 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим сколом юбок изоляторов фаз "В" и "С" на кольцующем Р-10кВ №21 между ВЛ-10 кВ №23 Котлубань и ВЛ-10кВ №11 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.14, Из-за пробоя и скола юбок изоляторов фаз "В" и "С" на кольцующем Р-10кВ №21 между ВЛ-10 кВ №23 Котлубань и ВЛ-10кВ №11 Котлубань, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел скол изоляторов, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол юбок изоляторов. на ВЛ-10кВ №23 Котлубань Р-10кВ №21
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ, №606 | 481 | 2024-06-18 16:31 | 2024-06-18 18:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 606. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 606. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение на ТП 606 АВ.ВЛ-0,4кВ №1 | 2024-06-18 16:31 | 2024-06-18 18:38
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 480 | 2024-06-18 10:01 | 2024-06-18 10:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 повреждение на абонентском участке к ТП 281А. |  | 2024-06-18 10:01 | 2024-06-18 10:30
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 473 | 2024-06-17 08:25 | 2024-06-17 10:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №317А. |  | 2024-06-17 08:25 | 2024-06-17 10:00
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Ерзовка | 472 | 2024-06-17 01:58 | 2024-06-17 02:18 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №136А к ТП 330А. |  | 2024-06-17 01:58 | 2024-06-17 02:18
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 470 | 2024-06-17 01:30 | 2024-06-17 01:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 157А. |  | 2024-06-17 01:30 | 2024-06-17 01:45
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 469 | 2024-06-16 16:08 | 2024-06-16 17:12 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентских отпайках за Р-10кВ №54А и Р-10кВ №262А. |  | 2024-06-16 16:08 | 2024-06-16 17:12
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 467 | 2024-06-16 14:50 | 2024-06-16 14:54 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентском ТП 58А. |  | 2024-06-16 14:50 | 2024-06-16 14:54
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 465 | 2024-06-16 08:46 | 2024-06-16 14:11 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10кВ №7 Степная повреждение разрядника 10 кВ на ТП 699А. |  | 2024-06-16 08:46 | 2024-06-16 14:11
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 463 | 2024-06-14 11:55 | 2024-06-14 15:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке к ТП 442А за Р-10кВ №186А. |  | 2024-06-14 11:55 | 2024-06-14 15:20
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 461 | 2024-06-14 09:01 | 2024-06-14 09:01 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском разъединителе Р-10кВ №193А.
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 462 | 2024-06-14 09:01 | 2024-06-14 09:01 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 20А.
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 459 | 2024-06-13 16:48 | 2024-06-13 16:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 повреждение на абонентском участке к ТП 281А. |  | 2024-06-13 16:48 | 2024-06-13 16:50
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №304 | 415 | 2024-06-13 11:23 | 2024-06-13 11:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 304, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 304. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 304, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №304 Пролет:4*А 35 | 2024-06-13 11:23 | 2024-06-13 11:25
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №610 | 414 | 2024-06-11 21:32 | 2024-06-11 21:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 610, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 610, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №610 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-11 21:32 | 2024-06-11 21:42
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 413 | 2024-06-11 11:55 | 2024-06-11 11:57 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. |  | 2024-06-11 11:55 | 2024-06-11 11:57
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 371 | 2024-06-07 18:13 | 2024-06-07 18:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №137А к ТП 331А. |  | 2024-06-07 18:13 | 2024-06-07 18:22
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 370 | 2024-06-07 17:57 | 2024-06-07 19:15 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 повреждение на абонентском участке к ТП 281А. |  | 2024-06-07 17:57 | 2024-06-07 19:15
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 366 | 2024-06-07 13:38 | 2024-06-07 13:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. |  | 2024-06-07 13:40 | 2024-06-07 13:42
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 369 | 2024-06-07 07:00 | 2024-06-07 07:03 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 258А. |  | 2024-06-07 07:00 | 2024-06-07 07:03
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 368 | 2024-06-06 14:18 | 2024-06-06 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №32 ВЛ-10 кВ №27 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.14, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №32 ВЛ-10 кВ №27 Городище, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №27 ПС Городище Опора А10-1 | 2024-06-06 14:18 | 2024-06-06 17:40
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Городище | 367 | 2024-06-06 14:10 | 2024-06-06 16:23 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Городище повреждение на абонентском ТП 250А. |  | 2024-06-06 14:10 | 2024-06-06 16:23
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 365 | 2024-06-06 02:34 | 2024-06-06 10:47 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. |  | 2024-06-06 02:34 | 2024-06-06 10:47
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 361 | 2024-06-05 08:37 | 2024-06-05 08:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 78А. |  | 2024-06-05 08:37 | 2024-06-05 08:42
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Паньшино | 357 | 2024-05-30 14:39 | 2024-05-30 14:39 | 3.4.9.3, Пуск МТЗ по причине превышения токов нагрузки заданных уставок МТЗ по току срабатывания по причине превышения заявленной мощности по договору энергоснабжения.
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 356 | 2024-05-29 10:54 | 2024-05-29 14:04 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №49А. |  | 2024-05-29 10:54 | 2024-05-29 14:04
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 355 | 2024-05-28 08:59 | 2024-05-28 09:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 258А. |  | 2024-05-28 08:59 | 2024-05-28 09:02
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Ерзовка | 354 | 2024-05-27 08:40 | 2024-05-27 15:03 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Ерзовка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №136А. |  | 2024-05-27 08:40 | 2024-05-27 15:03
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 353 | 2024-05-26 08:01 | 2024-05-26 10:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 повреждение на абонентском участке ТП 281А и ТП 561А. |  | 2024-05-26 08:01 | 2024-05-26 10:35
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 347 | 2024-05-23 18:40 | 2024-05-23 18:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 1062А.
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 349 | 2024-05-23 16:53 | 2024-05-24 12:11 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентской отпайке за Р-6кВ №55А к ТП 116А, на ТП 72А, на ТП 1012А. |  | 2024-05-23 16:53 | 2024-05-24 12:11
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 711 | 334 | 2024-05-12 18:05 | 2024-05-12 18:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №6 - №7 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от ТП 711 ВЛ-0,4кВ от ТП 711 | 2024-05-12 18:05 | 2024-05-12 18:15
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №769 | 335 | 2024-05-12 17:20 | 2024-05-12 17:23 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 769, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 769, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №769 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-12 17:20 | 2024-05-12 17:23
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №529 | 319 | 2024-05-07 13:30 | 2024-05-07 15:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие тяжения провода и коррозийного износа металла произошел недопустимый перекос траверсы на опоре № 2-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 529. | 4.14, Из-за коррозийного износа металла, вследствие тяжения провода и длительного срока эксплуатации произошел недопустимый перекос траверсы на опоре № 2-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 529. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекос траверсы на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 529 Опора № 2-5 | 2024-05-07 13:30 | 2024-05-07 15:16
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 318 | 2024-05-03 16:25 | 2024-05-03 17:43 | 3.4.8.4, Наброс пленки на опоре № 83 на ВЛ-10кВ №27 Городище. |  | 2024-05-03 16:25 | 2024-05-03 17:43
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 317 | 2024-05-02 15:50 | 2024-05-02 16:44 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 157А. |  | 2024-05-02 15:50 | 2024-05-02 16:44
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №299 | 316 | 2024-05-01 15:53 | 2024-05-01 17:26 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 Пролет опор № 6 - № 7. | 2024-05-01 15:53 | 2024-05-01 17:26
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 312 | 2024-04-29 10:30 | 2024-04-29 10:34 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазами "В" и "С" на трансформаторе ТП 511 по ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. |  | 2024-04-29 10:30 | 2024-04-29 10:34
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 309 | 2024-04-28 11:27 | 2024-04-28 13:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на ЛР-10кВ ТП 478 по ВЛ-10кВ №12 Котлубань. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на ЛР-10кВ ТП 478 по ВЛ-10кВ №12 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-28 11:27 | 2024-04-28 13:51
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 299 | 2024-04-21 22:38 | 2024-04-21 22:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке к ТП 496А. |  | 2024-04-21 22:38 | 2024-04-21 22:42
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 297 | 2024-04-21 22:01 | 2024-04-21 22:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 повреждение на абонентской отпайке к ТП 281А. |  | 2024-04-21 22:17 | 2024-04-21 22:30
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 298 | 2024-04-21 22:01 | 2024-04-21 22:07 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2024-04-21 22:01 | 2024-04-21 22:07
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ, №277 | 300 | 2024-04-20 17:10 | 2024-04-20 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 277. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП 10кВ, №277 ВА 88-37 400А | 2024-04-20 17:10 | 2024-04-20 18:20
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 292 | 2024-04-15 14:51 | 2024-04-15 16:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2024-04-15 14:51 | 2024-04-15 16:08
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 291 | 2024-04-15 14:18 | 2024-04-15 20:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение на абонентских отпайках к ТП 866А и ТП 125А. | 4.14, Из-за перенапряжения, вызванного повреждением абонентского оборудования к ТП 866А и ТП 125А, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре № 78 ВЛ-10кВ №27 Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №27 ПС Городище Опора П10-1 | 2024-04-15 14:18 | 2024-04-15 20:38
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Томилино | 290 | 2024-04-14 16:48 | 2024-04-14 16:57 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта, сопровождающееся порывами ветра. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ-6кВ №8 Томилино при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 6кВ №8 ПС Томилино Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-14 16:48 | 2024-04-14 16:57
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 285 | 2024-04-12 18:13 | 2024-04-12 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на 1с-10кВ в ячейке ТСН-1 в ТП 44 от ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств произошел пробой и разрушение проходного изолятора фазы "С" на 1с-10кВ в ячейке ТСН-1 в ТП 44 от ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора на ТП 44 1с-10кВ | 2024-04-12 18:13 | 2024-04-12 18:15
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 100 | 284 | 2024-04-12 16:29 | 2024-04-12 18:05 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ-0,4кВ от 2с-0,4кВ в ТП 100 по ВЛ-10кВ №5 Паньшино. |  | 2024-04-12 16:29 | 2024-04-12 18:05
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 275 | 2024-04-11 08:31 | 2024-04-11 09:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской ВЛ-10кВ №15 Летняя. |  | 2024-04-11 08:31 | 2024-04-11 09:30
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Городище | 268 | 2024-04-03 12:44 | 2024-04-03 12:48 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 27 - № 28 ВЛ-10кВ №8 Городище, что явилось причиной отключения ВЛ от МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 27 - № 28 ВЛ-10кВ №8 Городище, что явилось причиной отключения ВЛ от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор на ВЛ 10кВ №8 ПС Городище Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-03 12:44 | 2024-04-03 12:48
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 255 | 2024-03-30 02:21 | 2024-03-30 08:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2024-03-30 02:21 | 2024-03-30 08:20
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 254 | 2024-03-30 00:11 | 2024-03-30 01:12 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фазы «С» на опоре № 1-1 ВЛ-10 кВ №2 Степная. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фазы «С» на опоре № 1-1 ВЛ-10 кВ №2 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №2 ПС Степная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-30 00:11 | 2024-03-30 01:12
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №327 | 252 | 2024-03-28 15:10 | 2024-03-28 15:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Каменный, ул. Ленина, д. 10.
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 253 | 2024-03-27 14:20 | 2024-03-27 18:23 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ЛР-6кВ ТП 160А. |  | 2024-03-27 14:20 | 2024-03-27 18:23
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 239 | 2024-03-26 14:28 | 2024-03-26 18:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 224А. |  | 2024-03-26 14:28 | 2024-03-26 18:35
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 240 | 2024-03-25 05:10 | 2024-03-25 05:32 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП 637А. |  | 2024-03-25 05:10 | 2024-03-25 05:32
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 241 | 2024-03-25 05:10 | 2024-03-25 07:07 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентском ТП 637А. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при повреждении в абонентском ТП 637А произошел обрыв проводов на опорах № 97 и № 129 на ВЛ-10 кВ №29 Городище, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №29 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11, Обрыв провода на ВЛ 10кВ №29 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11 | 2024-03-25 05:10 | 2024-03-25 07:07
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Опытная-35кВ | 238 | 2024-03-23 11:36 | 2024-03-23 11:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №13 Опытная-35 повреждение на абонентском ТП 224А. |  | 2024-03-23 11:36 | 2024-03-23 11:38
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 237 | 2024-03-22 21:02 | 2024-03-22 22:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» и обрыв провода фазы «В» на опоре № 28 ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» и обрыв провода фазы «В» на опоре № 28 ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская Опора АУП10-1Р, Обрыв провода. на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская Пролет:3*АС 95/16 | 2024-03-22 21:02 | 2024-03-22 22:30
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 229 | 2024-03-18 16:40 | 2024-03-18 19:13 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентских ТП 469А и ТП 627А. |  | 2024-03-18 16:40 | 2024-03-18 19:13
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 228 | 2024-03-17 10:56 | 2024-03-17 17:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №131А к ТП 291А. |  | 2024-03-17 10:56 | 2024-03-17 17:33
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 227 | 2024-03-17 01:41 | 2024-03-17 03:58 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №228А. |  | 2024-03-17 01:41 | 2024-03-17 03:58
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 222 | 2024-03-17 01:20 | 2024-03-17 10:42 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 44 - №45 ВЛ-10 кВ №5 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 44 - №45 ВЛ-10 кВ №5 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11 | 2024-03-17 01:20 | 2024-03-17 01:56
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 223 | 2024-03-17 01:20 | 2024-03-17 04:27 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №204. |  | 2024-03-17 01:50 | 2024-03-17 04:27
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 224 | 2024-03-17 01:20 | 2024-03-17 08:47 | 3.4.12.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 113 - № 114 ВЛ-10кВ №12 Котлубань. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 113 - № 114 ВЛ-10кВ №12 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11 | 2024-03-17 01:50 | 2024-03-17 08:47
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 220 | 2024-03-15 16:11 | 2024-03-15 19:21 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции концевой муфты. на ВЛ-10кВ №11 Степная КЛ-10кВ | 2024-03-15 16:11 | 2024-03-15 19:21
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка | 215 | 2024-03-15 15:45 | 2024-03-15 16:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 20 - № 21 на ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор при порывах ветра произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 20 - № 21 на ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-03-15 15:45 | 2024-03-15 16:12
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №257 | 118 | 2024-03-11 10:47 | 2024-03-11 12:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опор № 2-10 и № 2-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 257. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опор № 2-10 и № 2-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 257. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 257 Опора № 2-10 | 2024-03-11 10:47 | 2024-03-11 12:14
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 191 | 2024-02-29 15:44 | 2024-02-29 15:48 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Степная повреждение на абонентском ТП 134А. |  | 2024-02-29 15:44 | 2024-02-29 15:48
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 187 | 2024-02-28 15:24 | 2024-02-28 18:13 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентской отпайке к ТП 106А за Р-6кВ №42А. | 4.13, Из-за устойчивого трехфазного КЗ на абонентской отпайке к ТП 106А, произошел обрыв провода в пролете опор № 180 - № 181 ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-28 15:24 | 2024-02-28 18:13
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 179 | 2024-02-22 08:18 | 2024-02-22 10:26 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 8А. |  | 2024-02-22 08:18 | 2024-02-22 10:26
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 178 | 2024-02-21 15:23 | 2024-02-21 18:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП 1009А. |  | 2024-02-21 15:23 | 2024-02-21 18:40
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 170 | 2024-02-17 20:53 | 2024-02-17 21:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 44 - № 45 ВЛ-10кВ №22 Котлубань, что явилось причиной отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 44 - № 45 ВЛ-10кВ №22 Котлубань, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-17 20:53 | 2024-02-17 21:05
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная-110кВ | 152 | 2024-02-15 15:41 | 2024-02-15 17:29 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №33А. |  | 2024-02-15 15:41 | 2024-02-15 17:29
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 140 | 2024-02-13 10:44 | 2024-02-13 13:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение КЛ на абонентской отпайке к ТП 141А за Р-6кВ №78А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение КЛ на абонентской отпайке к ТП 141А за Р-6кВ №78А, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты. на ВЛ-6кВ №12 Разгуляевская Отпайка КЛ-6кВ к ТП 141А 4.13, Из-за устойчивого трехфазного КЗ на абонентской отпайке к ТП 141А, произошел обрыв шлейфа на опоре № 28 ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская Пролет:3*АС 95/16 | 2024-02-13 10:44 | 2024-02-13 13:45
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань КТП 10кВ, №277 | 141 | 2024-02-11 07:14 | 2024-02-11 18:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 278А. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и при переменных нагрузках произошло внутреннее повреждение трансформатора с появлением повышенного шума трансформатора и последующим межфазным замыканием обмоток ВН-ВН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное замыкание обмоток ВН-ВН. на КТП 10кВ, №277 Трансформатор ТМ-250/10 4.13, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 278А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском ТП 278А. на ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-11 07:14 | 2024-02-11 18:00
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №292 | 124 | 2024-02-06 11:33 | 2024-02-06 13:46 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «С» на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 292. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «С» на опоре № 1 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 292. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №292 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-02-06 11:33 | 2024-02-06 13:46
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 126 | 2024-02-06 02:15 | 2024-02-06 02:26 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 20 - № 21 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 20 - № 21 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №9 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-06 02:15 | 2024-02-06 02:26
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 127 | 2024-02-06 02:15 | 2024-02-06 02:20 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 44 - № 45 ВЛ-10 кВ №11 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 44 - № 45 ВЛ-10 кВ №11 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №11 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-06 02:15 | 2024-02-06 02:20
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 104 | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 14:22 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел изгиб крюка и срыв изолятора фазы «В» на опоре № 8-10 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел изгиб крюка и срыв изолятора фазы «В» на опоре № 8-10 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления крюка. на ВЛ-10кВ №3 К-1 Опора № 8-10 | 2024-01-30 11:00 | 2024-01-30 14:22
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №304 | 105 | 2024-01-23 08:50 | 2024-01-23 10:03 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 304. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 304. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №304 Пролет:4*А 35 | 2024-01-23 08:50 | 2024-01-23 10:03
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 102 | 2024-01-21 09:55 | 2024-01-21 09:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентском ТП 990А.
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 103 | 2024-01-21 09:55 | 2024-01-21 09:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 2-20 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 2-20 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино Пролет:3*АС 50/8,0
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 101 | 2024-01-20 17:03 | 2024-01-20 17:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №126А. |  | 2024-01-20 17:03 | 2024-01-20 17:33
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 100 | 2024-01-20 04:50 | 2024-01-20 04:53 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 299 - № 300 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 299 - № 300 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-20 04:50 | 2024-01-20 04:53
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 94 | 2024-01-20 03:20 | 2024-01-20 17:03 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «С» на опоре № 26 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «С» на опоре № 26 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань Опора П10-1 | 2024-01-20 03:20 | 2024-01-20 17:03
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань | 99 | 2024-01-19 20:53 | 2024-01-20 02:40 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования. | 4.2.1, Разрегулировка привода выключателя В.ВЛ-10кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №2 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-19 20:53 | 2024-01-20 02:40
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 482 | 97 | 2024-01-19 20:40 | 2024-01-19 21:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "В" на ТП 482 от ВЛ-10 кВ №12 Песковатка. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "В" на ТП 482 от ВЛ-10 кВ №12 Песковатка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора. на ТП 482 КТПН-160-6/0,4УХЛ1 | 2024-01-19 20:40 | 2024-01-19 21:32
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 93 | 2024-01-19 19:55 | 2024-01-20 00:31 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №120А. |  | 2024-01-19 19:55 | 2024-01-20 00:31
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 95 | 2024-01-19 19:55 | 2024-01-20 17:03 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции в ячейке №3 2с-10кВ ПС 110 кВ Котлубань, из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации трансформатора тока типа ТТ-10 кВ ТЛМ-10 У3 110/5 заводской №7518. В эксплуатации с 1978 года. 2. Нарушение электрической изоляции в ячейке №3 2с-10кВ ПС 110 кВ Котлубань, из-за изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации двух опорных изоляторов типа ИОР-10-7,5-III УХЛ2 в ячейке №3 2с-10кВ ПС 110 кВ Котлубань. В эксплуатации с 1978 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции. на ПС 110 кВ Котлубань ТТ В.ВЛ-10кВ №3 | 2024-01-19 19:55 | 2024-01-20 17:03
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 91 | 2024-01-19 11:31 | 2024-01-19 11:37 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском ТП 93А. |  | 2024-01-19 11:31 | 2024-01-19 11:37
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №895 | 81 | 2024-01-17 03:45 | 2024-01-17 03:47 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 895, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 411. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 895, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №895 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-17 03:45 | 2024-01-17 03:47
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 77 | 2024-01-16 23:10 | 2024-01-16 23:12 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентском ТП 971А. |  | 2024-01-16 23:10 | 2024-01-16 23:12
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Томилино | 80 | 2024-01-16 21:35 | 2024-01-16 21:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №8 Томилино повреждение на абонентском ТП 1033А. |  | 2024-01-16 21:35 | 2024-01-16 21:39
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Городище | 78 | 2024-01-15 16:05 | 2024-01-15 17:52 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре №3 ВЛ-10кВ №8 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре №3 ВЛ-10кВ №8 Городище, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №8 ПС Городище Пролет:3*А 70 | 2024-01-15 16:05 | 2024-01-15 17:52
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Томилино | 79 | 2024-01-15 15:44 | 2024-01-15 17:01 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №8 Томилино повреждение на абонентском ТП 1033А. |  | 2024-01-15 15:44 | 2024-01-15 17:01
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 76 | 2024-01-15 12:55 | 2024-01-15 15:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентском ТП 971А. |  | 2024-01-15 12:55 | 2024-01-15 15:45
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 74 | 2024-01-15 10:49 | 2024-01-15 12:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке к ТП 772А. |  | 2024-01-15 10:49 | 2024-01-15 12:33
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 72 | 2024-01-15 10:25 | 2024-01-15 15:08 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 18-11 - № 18-12 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 18-11 - № 18-12 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 10:25 | 2024-01-15 15:08
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 69 | 2024-01-12 19:37 | 2024-01-12 20:32 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы «А» на опоре № 33 ВЛ-10 кВ №12 Степная. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы «А» на опоре № 33 ВЛ-10 кВ №12 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №12 ПС Степная Пролет:3*АС 95/16 | 2024-01-12 19:37 | 2024-01-12 20:32
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 54 | 2024-01-12 08:52 | 2024-01-12 11:32 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 70 ВЛ-10кВ №4 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 70 ВЛ-10кВ №4 Городище, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-12 08:52 | 2024-01-12 11:32
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 57 | 2024-01-12 02:13 | 2024-01-12 02:15 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП 176А. |  | 2024-01-12 02:13 | 2024-01-12 02:15
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Орловка | 55 | 2024-01-11 14:10 | 2024-01-11 14:14 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №16 Орловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №16 Орловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №16 ПС Орловка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-11 14:10 | 2024-01-11 14:14
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 53 | 2024-01-10 18:10 | 2024-01-10 23:58 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 63 ВЛ-10кВ №4 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 63 ВЛ-10кВ №4 Городище, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10кВ №4 ПС Городище Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-10 18:10 | 2024-01-10 23:58
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 52 | 2024-01-07 10:20 | 2024-01-07 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 198 ВЛ-10кВ №12 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 198 ВЛ-10кВ №12 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-07 10:20 | 2024-01-07 15:00
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 51 | 2024-01-06 18:20 | 2024-01-06 21:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошел скол проходного изолятора в КРН-10кВ №12, что явились причиной неотложного отключения ВЛ персоналом РЭС при появлении однофазного замыкания на землю в сети 10кВ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора в КРН-10кВ №12, что явились причиной неотложного отключения ВЛ персоналом РЭС при появлении однофазного замыкания на землю в сети 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора. на ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВМП-10Э-630-31,5 | 2024-01-06 18:25 | 2024-01-06 21:30
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 49 | 2024-01-06 09:30 | 2024-01-06 17:41 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №84 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, что явилось причиной падения провода на траверсу опор и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.14, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №84 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань Опора П10-1 | 2024-01-06 09:30 | 2024-01-06 17:41
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 48 | 2024-01-06 09:10 | 2024-01-06 13:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №139А. |  | 2024-01-06 09:10 | 2024-01-06 13:08
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 46 | 2024-01-06 07:53 | 2024-01-06 08:03 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 30 - №31 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 30 - №31 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-06 07:53 | 2024-01-06 08:03
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 45 | 2024-01-06 06:18 | 2024-01-06 06:22 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 20 - № 21 ВЛ-10 кВ №2 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 20 - № 21 ВЛ-10 кВ №2 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса. на ВЛ 10кВ №2 ПС Степная Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-06 06:18 | 2024-01-06 06:22
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 23 | 2024-01-05 10:25 | 2024-01-05 10:28 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №29 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП 475А. |  | 2024-01-05 10:25 | 2024-01-05 10:28
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №20 ПС Котлубань | 10 | 2024-01-05 10:02 | 2024-01-05 10:10 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел кратковременный схлёст проводов от ЛР-10кВ ТП 296 до ТП 269 на КВЛ-10 кВ №20 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел кратковременный схлёст проводов от ЛР-10кВ ТП 296 до ТП 269 на КВЛ-10 кВ №20 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытягивание провода. на КЛ-10кВ №20 Котлубань ТП 269 | 2024-01-05 10:02 | 2024-01-05 10:10
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Качалино | 9 | 2024-01-05 08:05 | 2024-01-05 11:48 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы С» на опоре № 99 ВЛ-10 кВ №18 Качалино, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим изолятора фазы С» на опоре № 99 ВЛ-10 кВ №18 Качалино, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №18 ПС Качалино Опора УП10-1 | 2024-01-05 08:05 | 2024-01-05 11:48
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 7 | 2024-01-03 07:32 | 2024-01-03 08:47 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентском ТП 1046А. |  | 2024-01-03 07:32 | 2024-01-03 08:47
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №361 | 939 | 2024-11-02 15:03 | 2024-11-02 16:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №17-№18 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №361 ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №361 | 2024-11-02 15:03 | 2024-11-02 16:25
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Давыдовка | 870 | 2024-10-15 13:16 | 2024-10-15 13:21 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №11-№12 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №6 ПС Давыдовка ВЛ-10кВ №6 ПС Давыдовка | 2024-10-15 13:16 | 2024-10-15 13:21
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Пичуга | 761 | 2024-09-26 10:03 | 2024-09-26 11:49 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 174А (ООО «Форэст») |  | 2024-09-26 10:03 | 2024-09-26 11:49
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 760 | 2024-09-26 09:54 | 2024-09-26 09:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №109-№110 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №109-№110 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 2024-09-26 09:54 | 2024-09-26 09:59
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 725 | 2024-09-12 11:37 | 2024-09-12 17:10 | 3.4.7.3.5, По причине загрязнения и увлажнения изоляции в РУ-10кВ ТП 211 произошло перекрытие ОПН фазы "А" и фазы "В". | 4.12, В результате загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие ОПН фазы "А" и фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 2024-09-12 11:37 | 2024-09-12 17:10
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №27 ПС Дубовка | 724 | 2024-09-07 00:30 | 2024-09-07 00:35 | 3.4.7.3.5, По причине загрязнения и увлажнения изоляции в РУ-10кВ ТП 264 произошло перекрытие ОПН фазы "А" и фазы "В". | 4.12, В результате загрязнения и увлажнения изоляции произошло перекрытие ОПН фазы "А" и фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №27 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №27 ПС Дубовка | 2024-09-07 00:30 | 2024-09-07 00:35
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 700 | 2024-08-22 14:20 | 2024-08-22 14:26 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/53-№2/54 . | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/53-№2/54 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 2024-08-22 14:20 | 2024-08-22 14:26
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 658 | 2024-08-15 08:35 | 2024-08-15 08:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-№2/9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/8-№2/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 657 | 2024-08-12 22:35 | 2024-08-12 22:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 32А (ИП «Комов»).
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 655 | 2024-08-10 16:54 | 2024-08-10 17:01 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской ТП 615А(ООО «Автодор»).
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 653 | 2024-08-06 10:32 | 2024-08-06 14:40 | 3.4.7.3.5, В результате поверхностного загрязнения изоляции в РУ 10кВ ТП 608 произошло перекрытие ОПН фазы "А" и "В" | 4.11, В результате поверхностного загрязнения изоляции в РУ 10кВ ТП 608 произошло межфазное короткое замыкание ОПН фазы "А" и "В", что привело отключению ВЛ 10кВ №7 ПС Лозное действием МТЗ и повреждению ОПН. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 2024-08-06 10:32 | 2024-08-06 14:40
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 562 | 2024-07-08 21:57 | 2024-07-09 02:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации вышла из строя деревянная опора №1/55, что привело к необходимости ее замены. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала деревянной опоры №1/55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 2024-07-08 21:57 | 2024-07-09 02:20
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 560 | 2024-07-08 01:50 | 2024-07-08 06:13 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской ТП 597А (ИП Геворгян). |  | 2024-07-08 01:50 | 2024-07-08 06:13
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 547 | 2024-07-02 22:33 | 2024-07-02 23:23 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №71-№72 ВЛ 10кВ №1 ПС Полунино | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №71-№72 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 2024-07-02 22:33 | 2024-07-02 23:23
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 546 | 2024-07-02 18:32 | 2024-07-02 21:02 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №52-№53 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №52-№53 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 2024-07-02 18:32 | 2024-07-02 21:02
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 341 | 2024-05-23 19:07 | 2024-05-23 22:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском ТП 29А (ИП "Симолкин") |  | 2024-05-23 19:07 | 2024-05-23 22:46
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 340 | 2024-05-20 11:20 | 2024-05-20 11:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №74-№75 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №74-№75 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 2024-05-20 11:20 | 2024-05-20 11:27
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 327 | 2024-05-08 17:47 | 2024-05-08 20:55 | 3.4.7.3.5, Разрушение РВО 10кВ фаза «А» ТП 625 произошло по причине старения материала (образования трещин) в процессе длительной эксплуатации | 4.12, По причине старения материала (образования трещин) в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение РВО 10кВ фаза «А» ТП 625, что привело к замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 2024-05-08 17:47 | 2024-05-08 20:55
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 326 | 2024-05-08 17:12 | 2024-05-08 20:14 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №92-№93 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №92-№93 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 2024-05-08 17:12 | 2024-05-08 20:14
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 574 | 244 | 2024-03-27 21:35 | 2024-03-27 22:09 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №8-№9 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 574 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 574 | 2024-03-27 21:35 | 2024-03-27 22:09
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | 213 | 2024-03-19 11:22 | 2024-03-19 12:38 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 10кВ №1 ПС Лозное для замены изолятора по причине разрушения изолятора на опоре №187, вследствие развившегося внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации произошло разрушение изолятора на опоре №187 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | 2024-03-19 11:22 | 2024-03-19 12:38
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 210 | 2024-03-17 04:22 | 2024-03-17 04:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №4/3-№4/4. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №4/3-№4/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 2024-03-17 04:22 | 2024-03-17 04:27
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | 211 | 2024-03-17 04:22 | 2024-03-17 04:27 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №219-№220 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №219-№220 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | 2024-03-17 04:22 | 2024-03-17 04:27
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Давыдовка | 209 | 2024-03-13 13:32 | 2024-03-13 14:58 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт ВЛ 10кВ №5 Давыдовка для замены изолятора, из-за скола изолятора на опоре №356, вследствие развившегося внутреннего дефекта в процессе длительной эксплуатации | 4.1.3, Вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации произошел скол изолятора на опоре №356 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №5 ПС Давыдовка, Присоед.уч.маг.№3 от уч.маг.№2,оп.№260 ВЛ-10кВ №5 ПС Давыдовка, Присоед.уч.маг.№3 от уч.маг.№2,оп.№260 | 2024-03-13 13:32 | 2024-03-13 14:58
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 | 197 | 2024-03-02 19:20 | 2024-03-02 19:36 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2-№3 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и срабатыванию ПН 2 фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 | 2024-03-02 19:20 | 2024-03-02 19:36
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Давыдовка | 154 | 2024-02-13 09:40 | 2024-02-13 09:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №2/2-№2/3. | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/2-№2/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошло перекрытие воздушного промежутка между проводами при сближении на недопустимое расстояние, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №2 ПС Давыдовка ВЛ-10кВ №2 ПС Давыдовка | 2024-02-13 09:40 | 2024-02-13 09:50
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №385 | 153 | 2024-02-06 19:38 | 2024-02-06 20:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному короткому замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №385 ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №385 | 2024-02-06 19:38 | 2024-02-06 20:48
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | 121 | 2024-01-31 15:34 | 2024-01-31 17:34 | 3.4.12.2.1, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках и «пляске проводов» произошел обрыв провода в пролетах опор №2/50-№5/51 | 4.13, Вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации при сильных ветровых нагрузках и «пляске проводов» произошел обрыв провода в пролетах опор №2/50-№5/51, что привело к однофазному замыканию на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | 2024-01-31 15:34 | 2024-01-31 17:34
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 120 | 2024-01-30 09:26 | 2024-01-30 11:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 211 (ОАО «РОСА») |  | 2024-01-30 09:26 | 2024-01-30 11:55
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 75 | 2024-01-19 23:23 | 2024-01-19 23:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №9-№10 | 4.12, По причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) произошел кратковременный схлест проводов, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 2024-01-19 23:23 | 2024-01-19 23:44
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299 | 73 | 2024-01-16 22:20 | 2024-01-17 01:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №5 произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №5 произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. В результате обрыва вязки произошло падение провода на металлическую траверсу опоры, что привело к однофазному короткому замыканию и повреждению провода с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299 ВЛ-0,4кв гр.№1 ТП №299 | 2024-01-16 22:20 | 2024-01-17 01:20
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) | 87 | 2024-12-31 19:26 | 2024-12-31 19:26 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №16 ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №16 на ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская | 86 | 2024-12-31 16:20 | 2025-01-01 03:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №123-124 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия неблагоприятных погодных явлений и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода фазы "В" в пролете опор №123-124 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №123-124 на ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-31 16:20 | 2024-12-31 22:29
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская | 85 | 2024-12-25 00:40 | 2024-12-25 10:21 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская. Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №170-171 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №170-171 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №170-171 на ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) | 84 | 2024-12-18 19:00 | 2024-12-19 17:47 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания, при воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №137 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной вывода ВЛ в аварийный ремонт по неотложной заявке. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №137 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) по причине длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло разрушение деревянной траверсы опоры №137 ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443), что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры №137 на ВЛ 110 кВ Мирошники – ГПЗ (ВЛ 110 кВ №443) Опора пром. дер. ПБ-2Т
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Елань-1 | 83 | 2024-12-10 12:28 | 2024-12-11 14:24 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств при резких перепадах температуры окружающего воздуха произошло растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | 4.3.3, Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1 по причине длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала при резких изменениях температуры, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа, что привело к аварийному режиму работы выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" В-ЛЭП-648 на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Елань-1 | 82 | 2024-12-06 15:35 | 2024-12-07 16:32 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств при резких перепадах температуры окружающего воздуха произошло растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | 4.3.3, Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 по причине длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала при резких изменениях температуры, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа, что привело к аварийному режиму работы выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" СВ-110 на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Елань-1 | 81 | 2024-12-03 10:46 | 2024-12-06 14:19 | 3.4.7.4.1, В результате длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств при резких перепадах температуры окружающего воздуха произошло растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы ""С" В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | 4.3.3, Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" В-ЛЭП-470 ПС 110 кВ Елань-1 по причине длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала при резких изменениях температуры, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа, что привело к аварийному режиму работы выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" В-ЛЭП-470 на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 80 | 2024-12-01 23:35 | 2024-12-02 23:16 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом траверсы деревянной промежуточной опоры №248 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры, произошел излом излом траверсы деревянной промежуточной опоры №248 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки, что привело падению провода, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы деревянной промежуточной опоры №248 на ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки, Опора №248, опора промежуточная деревянная, ПА-5 | 2024-12-01 23:35 | 2024-12-02 03:12
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | 79 | 2024-11-16 06:25 | 2024-11-16 06:25 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №210 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №210 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №210 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 78 | 2024-11-16 03:53 | 2024-11-16 03:53 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №48 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №48 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №48 на ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) | 77 | 2024-11-11 19:08 | 2024-11-11 19:08 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №156 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №156 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №156 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Купцово (ВЛ 110 кВ №400) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 76 | 2024-11-07 21:47 | 2024-11-07 21:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №4 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | 75 | 2024-10-31 20:10 | 2024-11-01 00:18 | 3.4.7.4.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №2 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444), что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №2 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444), что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №2 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) Опора анк. мет.УС110-3 (сталь)
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Медведицкая | 74 | 2024-10-30 12:26 | 2024-10-31 19:20 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, при воздействии изгибающих нагрузок произошло нарушение изоляции и касание заземленной части оборудования КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Медведицкая жил транзитного соединительного жгута "053" и "Z063" между шкафом защит Т-1 и В-10-Т-1, что привело к созданию условий для пуска и срабатывания защит Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая с действием на В-10-Т1 ПС 110 кВ Медведицкая. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии изгибающих нагрузок произошло нарушение изоляции и касание заземленной части оборудования КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Медведицкая жил транзитного соединительного жгута "053" и "Z063" между шкафом защит Т-1 и В-10-Т-1, что привело к созданию условий для пуска и срабатывания защит Т-1 ПС 110 кВ Медведицкая с действием на В-10-Т1 ПС 110 кВ Медведицкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции жил транзитного соединительного жгута "053" и "Z063" между шкафом защит Т-1 и В-10-Т-1 на ПС 110 кВ Медведицкая ПС 110 кВ Медведицкая | 2024-10-30 12:26 | 2024-10-30 13:06
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | 73 | 2024-10-28 14:02 | 2024-10-28 19:05 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом траверсы деревянной промежуточной опоры №35 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439). | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры в результате длительного срока эксплуатации, произошел излом траверсы деревянной промежуточной опоры №35 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы деревянной промежуточной опоры №35 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) Опора пром. дер. ПД110-3
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 | 72 | 2024-10-28 06:40 | 2024-10-30 14:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора в области армировочных швов, что привело к перекрытию внутренней изоляции между изолятором и изоляционным приводным валом и разрушению изоляционной приводной колонны фазы "С" В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1. | 4.11, Из-за старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора в области армировочных швов, что привело к перекрытию внутренней изоляции между изолятором и изоляционным приводным валом и разрушению изоляционной приводной колонны фазы "С" В-ЛЭП-648 ПС 110 кВ Елань-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной приводной колонны фазы "С" В-ЛЭП-648 на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) ПС 110 кВ Матышево | 71 | 2024-10-27 06:30 | 2024-10-27 17:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения изоляционных свойств, при отключении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) действием защит, в результате межвиткового замыкания катушки электромагнита включения произошло оплавление корпуса и блокировка хода якоря электромагнита включения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево, что стало причиной неуспешного АПВ. Нарушение изоляции катушки включения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево повлекло за собой снижение изоляции шинок ±ШУ относительно "земли". | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №59 на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.12, Из-за межвиткового замыкания катушки электромагнита включения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево по причине ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, при отключении короткого замыкания на ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) действием защит, произошло оплавление корпуса и блокировка хода якоря электромагнита включения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево, что стало причиной неуспешного АПВ и вывода выключателя в аварийный ремонт. Нарушение изоляции катушки включения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево повлекло за собой снижение изоляции шинок ±ШУ относительно "земли". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межвитковое замыкание катушки электромагнита включения СВ-110 на ПС 110 кВ Матышево ММО-110- 1600-31,5-У1 | 2024-10-27 06:30 | 2024-10-27 06:45
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вязовка | 70 | 2024-10-24 11:20 | 2024-10-24 16:30 | 3.4.7.3.5, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло нарушение крепления текстолитовой платы блока БД с диодами VD1 и VD2 (Д-246Б) на панели автоматики СВ-110 кВ ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего произошло смещение текстолитовой платы блока БД, касание полюса диода корпуса панели, что послужило причиной появления перекосов напряжений постоянного оперативного тока относительно «земли». | 4.3.5, Из-за нарушения в процессе длительного срока эксплуатации крепления текстолитовой платы блока БД с диодами VD1 и VD2 (Д-246Б) на панели автоматики СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка произошло смещение текстолитовой платы блока БД, касание полюса диода корпуса панели, что стало причиной появления перекоса напряжений постоянного оперативного тока относительно «земли». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления гетинаксовой пластины радиаторов диода Д-246Б на панели автоматики СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Вязовка ПС 110 кВ Вязовка
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | 69 | 2024-10-23 04:40 | 2024-10-23 04:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, из-за поверхностного загрязнения произошло ухудшение изоляционных свойств и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №100 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №100 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов и повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №100 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №100 на ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №100 на ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ПС 110 кВ Березовская | 68 | 2024-10-16 02:32 | 2024-10-16 14:21 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (куницы) на ПС 110 кВ Березовская произошло перекрытие изоляционного промежутка между проходным изолятором и основанием шинного моста ШМ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения Т-1 и В-10-Т-1 действием ДЗТ. Из-за схемных особенностей действием защит отключалась ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) с успешным АПВ. | 4.11, Из-за пробоя через тело животного (куницы) изоляционного промежутка произошло электродуговое перекрытие между проходным изолятором и основанием шинного моста ШМ-10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к межфазному замыканию и отключению Т-1 и В-10-Т-1 действием ДЗТ. Из-за схемных особенностей действием защит отключалась ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проходным изолятором и основанием шинного моста ШМ-10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Березовская ПС 110 кВ Березовская | 2024-10-16 04:16 | 2024-10-16 14:21
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 67 | 2024-10-05 05:54 | 2024-10-05 05:54 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441)
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 66 | 2024-09-26 03:32 | 2024-09-26 03:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №22 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы А" на опоре №22 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы А" на опоре №22 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 65 | 2024-09-19 02:38 | 2024-09-19 02:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №112 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 64 | 2024-09-18 06:04 | 2024-09-18 06:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №225 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №225 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №225 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 63 | 2024-09-11 05:34 | 2024-09-11 05:34 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №53 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №53 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №53 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайкой на ПС Романовка ПС 35 кВ Романовка | 62 | 2024-09-10 13:40 | 2024-09-10 22:21 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло перекрытие изоляции ОПН-35-Т-1 фазы "А" ПС 35 кВ Романовка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайкой на ПС Романовка по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие поверхностного загрязнения, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло перекрытие изоляции ОПН-35-Т-1 фазы "А" ПС 35 кВ Романовка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 35 кВ Полунино – Антиповская с отпайкой на ПС Романовка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие изоляции ОПН-35-Т-1 фазы "А" на ПС 35 кВ Романовка ОПНп-35/40,5-10/550 III УХЛ1 ф.А | 2024-09-10 13:40 | 2024-09-10 22:21
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ПС 110 кВ Жирновская | 61 | 2024-09-10 10:47 | 2024-09-11 23:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и не выявленного сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №2 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной повреждения провода на опоре №2 и вывода ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) в аварийный ремонт. 3.4.7.3.5, Из-за не выявленного в процессе эксплуатации снижения сопротивления изоляции в кабелях от ТН-2-110 до ящика зажимов ТН-2-110 ПС 110 кВ Жирновская произошло нарушение цепей напряжения «треугольника» на ТН-2-110 ПС 10 кВ Жирновская, что стало причиной отказа в работе защит ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) и неотключении СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская при коротком замыкании ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №2 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) по причине длительного срока эксплуатации, произошло разрушение деревянной траверсы опоры №2 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к повреждению провода на опоре №2 и выводу ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) в аварийный ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры опоры №2 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора анк. дер.УАБ-2, повреждение провода на опоре №2 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора анк. дер.УАБ-2 4.12, Из-за снижения изоляции в кабелях от ТН-2-110 до ящика зажимов ТН-2-110 ПС 110 кВ Жирновская в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляции, что стало отказа в работе защит ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) и неотключении СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская при коротком замыкании ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение изоляции в кабелях от ТН-2-110 до ящика зажимов ТН-2-110 на ПС 110 кВ Жирновская НКФ-110-83 фА | 2024-09-10 10:47 | 2024-09-10 11:57
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Линево | 60 | 2024-09-06 22:45 | 2024-09-07 13:46 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (кошки) на крышу КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Городская произошло перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "В" и "С" ШМ-10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В-10-Т-2, В-110-Т-2 действием ДЗТ Т-2. | 4.11, Из-за пробоя через тело животного (кошки) изоляционного промежутка произошло электродуговое перекрытие между шинами проходных изоляторов фаз "В" и "С" ШМ-10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию, отключению В-10-Т-2, В-110-Т-2 действием ДЗТ Т-2. Из-за возникновения дуги произошло повреждение проходного изолятора фаз "В" и "С" ШМ-10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между шинами проходных изоляторов фаз "В" и "С" ШМ-10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Линево Трансформатор ТДТН-10000/110-У1 | 2024-09-06 22:45 | 2024-09-06 23:10
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 59 | 2024-09-04 05:20 | 2024-09-04 05:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №88 на ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110кВ №453) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 58 | 2024-08-29 04:44 | 2024-08-29 04:44 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы В" на опоре №1180 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №118 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №118 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) ПC 110 кВ Мирошники | 57 | 2024-08-22 02:22 | 2024-08-22 18:07 | 3.4.7.4.1, Из-за поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы С" на опоре №228 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. 3.4.7.4.1, При проведении внепланового технического обслуживания Комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в апреле 2024 года дефект нуль-индикатора не выявлен (не проявлялся). Развитие ухудшения свойств (характеристик) полупроводниковых элементов произошло в межпроверочный интервал. Повреждение полупроводниковых элементов нуль-индикатора реле сопротивления сочетания "С-А" блоке ДЗ-2 комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Мирошники привело при внешнем КЗ в сети 110 кВ на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) к излишнему срабатыванию 1 зоны ДЗ комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) и отключению СВ-110 ПС 110 кВ Мирошники с неуспешным АПВ. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №228 ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №228 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ150-1 4.1.3, Неисправность (повреждение) полупроводниковых элементов нуль-индикатора реле сопротивления сочетания "С-А" в блоке ДЗ-2 комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Мирошники привела при внешнем КЗ в сети 110 кВ на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) к излишнему срабатыванию 1 зоны ДЗ комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) и отключению СВ-110 на ПС 110 кВ Мирошники с неуспешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность нуль-индикатора реле сопротивления сочетания "С-А" в блоке ДЗ-2 комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Мирошники ПС 110 кВ Мирошники
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | 56 | 2024-08-14 16:28 | 2024-08-14 16:28 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №61 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №61 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №61 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Медведицкая (ВЛ 110 кВ №402) | 55 | 2024-08-09 04:15 | 2024-08-09 04:15 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №159 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №159 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №159 на ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 54 | 2024-08-07 04:25 | 2024-08-08 18:09 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А"на опоре №48 ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №183 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №228 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №55 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "А"на опоре №48 ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №68 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "А" на опоре №183 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы"В" на опоре №228 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №55 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "А"на опоре №48 на ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) Опора анк. мет.УС110-3 (сталь), перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №68 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "А" на опоре №183 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол), перекрытие по гирлянде изоляторов фазы"В" на опоре №228 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №55 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 53 | 2024-08-05 08:55 | 2024-08-06 08:20 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №20 ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной падения провода фазы "А" с гирляндой изоляторов на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №20 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) по причине длительного срока эксплуатации, произошло разрушение деревянной траверсы опоры №20 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к падению провода фазы "А" с гирляндой изоляторов на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры №20 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | 52 | 2024-08-01 09:21 | 2024-08-02 21:57 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при воздействии неблагоприятных погодных явлений и повышении относительной влажности воздуха произошло увеличение токов утечки по гирлянде изоляторов на опоре №50 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что привело к аномальному нагреву элементов конструкции опоры №50 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), ее разрушению и отключению ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за поверхностного загрязнения изоляции и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии неблагоприятных погодных явлений и повышении относительной влажности воздуха произошло увеличение токов утечки по гирлянде изоляторов на опоре №50 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что привело к аномальному нагреву элементов конструкции опоры №50 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), ее разрушению и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение анкерной угловой деревянной опоры №50 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) Опора анк. дер.УАБ-2 | 2024-08-01 09:21 | 2024-08-01 10:41
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Даниловская | 51 | 2024-08-01 06:30 | 2024-08-02 14:28 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, вследствие износа произошло разрегулирование привода В-ЛЭП-35-Малодельская ПС 110 кВ Даниловская, что привело при производстве переключений к его заклиниванию и отказу в его включении. | 4.1.3, Из-за износа элементов привода в процессе длительного срока эксплуатации при производстве переключений произошло заклинивание привода В-ЛЭП-35-Малодельская ПС 110 кВ Даниловская, что привело к отказу в его включении. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заклинивание привода В-ЛЭП-35-Малодельская на ПС 110 кВ Даниловская С-35М-630-10АУ1 | 2024-08-01 06:30 | 2024-08-01 06:55
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 50 | 2024-07-30 04:55 | 2024-07-30 04:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №81 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №81 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №81 на ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110кВ №453) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 49 | 2024-07-23 23:15 | 2024-07-24 16:25 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №145 ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной падения провода с гирляндой изоляторов на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №145 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) по причине длительного срока эксплуатации, произошло разрушение деревянной траверсы опоры №145 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к падению провода с гирляндой изоляторов на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры №145 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора пром. дер. ПБ-2Т | 2024-07-23 23:15 | 2024-07-24 01:50
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 48 | 2024-07-22 00:27 | 2024-07-22 00:27 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №151 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №151 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №151 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 46 | 2024-07-19 17:07 | 2024-07-19 17:43 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №26 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №93 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №26 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №93 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №26 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора анк. мет.У110-1+5 (сталь), перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №157 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповская с отпайкой на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №93 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Новомлиново | 45 | 2024-07-18 16:46 | 2024-07-19 00:35 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорного изолятора фазы "А" на МЛП-110 между СР-ВЛ-Мокрая Ольховка и ЗР-ПГ-110, что стало причиной повышенной коронации опорного изолятора фазы "А" на МЛП-110 ПС 110 кВ Новомлиново и отключения МЛП-110 ПС 110 кВ Новомлиново по неотложной заявке. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов вследствие старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорного изолятора фазы "А" на МЛП-110 между СР-ВЛ-Мокрая Ольховка и ЗР-ПГ-110, что стало причиной повышенной коронации изолятора фазы "А" на МЛП-110 ПС 110 кВ Новомлиново и отключения МЛП-110 ПС 110 кВ Новомлиново по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора фазы "А" между СР-ВЛ-Мокрая Ольховка и ЗР-ПГ-110 на ПС 110 кВ Новомлиново МЛП-110 кВ АС 150/19
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 44 | 2024-07-17 07:38 | 2024-07-17 07:38 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №96 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №96 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №96 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 43 | 2024-07-11 16:50 | 2024-07-13 01:17 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опор №60, №62 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной излома деревянной приставки опоры №60 и деревянной стойки опоры №62, кратковременного схлеста проводов в пролете опор №60-61 и отключения ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опор в процессе длительной эксплуатации произошло растрескивание и излом деревянной приставки опоры №60 и деревянной стойки опоры №62 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что стало причиной кратковременного схлеста проводов в пролете опор №60-61 и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры №62 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора пром.дер. ПБ-2, излом деревянной приставки опоры №60 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) Опора пром.дер. ПБ-2 | 2024-07-11 16:50 | 2024-07-11 17:07
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 42 | 2024-07-10 01:57 | 2024-07-10 23:52 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (полиэтиленовой пленки) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №121-122 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами по причине заноса постороннего предмета (полиэтиленовой пленки) в пролете опор №121-122 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) произошло межфазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета в пролете опор №121-122 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Пролет:3*АС 120/27 | 2024-07-10 22:12 | 2024-07-10 23:52
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421) | 41 | 2024-07-08 06:55 | 2024-07-08 06:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №21 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №21 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов на опоре №21 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Литейная с отпайкой на ПС Промзона (ВЛ 110 кВ №421) Опора пром.мет. Рюмка-1 цепная
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники | 40 | 2024-07-03 18:55 | 2024-07-03 19:02 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №143 ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №143 ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №143 на ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | 2024-07-03 18:55 | 2024-07-03 19:02
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) | 39 | 2024-07-02 18:10 | 2024-07-02 18:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов и провода фазы "С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов и проводу фазы "С" на опоре №52 на ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (ВЛ 110 кВ №471) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники | 38 | 2024-06-22 17:30 | 2024-06-22 20:33 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта при воздействии грозовых разрядов и порывистого ветра произошел обрыв шлейфа 35 кВ фазы "А" между порталом ЛЭП-1-35 и опорным изолятором 35 кВ ПС 35 кВ Алешники, в результате чего ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники отключена по неотложной заявке. | 4.4.4, При прохождении грозового фронта, из-за воздействия грозовых разрядов и порывистого ветра произошел обрыв шлейфа 35 кВ фазы "А" между порталом ЛЭП-1-35 и опорным изолятором 35 кВ ПС 35 кВ Алешники, в результате чего ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа 35 кВ фазы "А" между порталом ЛЭП-1-35 и опорным изолятором 35 кВ на ПС 35 кВ Алешники Портал ж/б-мет.тр. ПЖС-35Я2
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 37 | 2024-06-22 02:13 | 2024-06-22 02:13 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №43, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники | 36 | 2024-06-17 05:27 | 2024-06-17 05:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №95 ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №95 ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №95 на ВЛ 35 кВ № 1 Линево – Алешники Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | 2024-06-17 05:27 | 2024-06-17 05:30
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 35 | 2024-06-17 00:37 | 2024-06-17 19:12 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за прямого попадания молнии произошло разрушение деревянной опоры №59 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что стало причиной ее падения, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за прямого попадания молнии во время прохождения грозового фронта произошло разрушение деревянной опоры №59 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что стало причиной ее падения, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной опоры №59 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Опора анк. дер. УША-1 | 2024-06-17 00:37 | 2024-06-17 19:12
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) | 34 | 2024-06-13 03:22 | 2024-06-13 03:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №40 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №40 на ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451) ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451)
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 33 | 2024-06-06 07:51 | 2024-06-07 16:47 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта при воздействии грозовых разрядов и порывистого ветра до 22 м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №254-255 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие с последующим разрушением изоляторов на ЛР-ЛЭП-5 и ШР-ЛЭП-5 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки действием защит. | 4.13, Из-за воздействия грозовых разрядов и порывистого ветра до 22 м/с при прохождении грозового фронта произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №254-255 ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №254-255 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Пролет:3*АС 50/8,0 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие с последующим разрушением изоляторов на ЛР-ЛЭП-5 и ШР-ЛЭП-5 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие с последующим разрушением изоляторов на ЛР-ЛЭП-5 на ПС 35 кВ Гурово РНДЗ-2-35/1000 У1, перекрытие с последующим разрушением изоляторов на ШР-ЛЭП-5 на ПС 35 кВ Гурово РНДЗ-1-35/1000 | 2024-06-07 01:07 | 2024-06-07 16:47
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ПС 110 кВ Кудиновская ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 32 | 2024-05-30 20:28 | 2024-06-06 16:33 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №196 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. 3.4.7.4.1, В связи с длительным сроком эксплуатации и ухудшением механической прочности произошел излом пружины релейной планки механизма отключения привода выключателя СМВ-110 ПС 110 кВ Кудиновская, что привело к смещению звеньев механизма включения привода выключателя СМВ-110 ПС 110 кВ Кудиновская, в результате чего вал рычага включения не провернулся и выключатель не включился при подаче напряжения в цикле АПВ. Из-за этого не сработал блок-контакт БКВ, что привело к перегреву и выходу из строя катушки соленоида включения СМВ-110 ПС 110 кВ Кудиновская. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №196 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит и вывода ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №196 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) (МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) 4.1.3, В связи с ухудшением механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошел излом пружины релейной планки механизма отключения привода выключателя СМВ-110 ПС 110 кВ Кудиновская, что привело к смещению звеньев механизма включения привода выключателя СМВ-110 ПС 110 кВ Кудиновская, в результате чего вал рычага включения не провернулся и выключатель не включился при подаче напряжения в цикле АПВ. Из-за этого не сработал блок-контакт БКВ, что привело к перегреву и выходу из строя катушки соленоида включения СМВ-110 ПС 110 кВ Кудиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение катушки соленоида включения привода выключателя СМВ-110 на ПС 110 кВ Кудиновская ПС 110 кВ Кудиновская, излом пружины релейной планки механизма отключения привода выключателя СМВ-110 на ПС 110 кВ Кудиновская ПС 110 кВ Кудиновская
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ПС ПС | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Елань-1 – Елань-2 (ВЛ 110 кВ №470) ПС 110 кВ Вязовка ПС 110 кВ Вязовка ПС 110 кВ Вязовка | 31 | 2024-05-30 13:55 | 2024-06-03 18:50 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №81 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ВЧЗ 110 110 кВ фазы "В" на линейном портале ЛЭП-451 на ПС 110 кВ Елань-2. 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и механического износа произошло разрушение игольчатого подшипника и заклинивание подшипника на главном валу привода СВ-110, что послужило причиной отказа во включении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка во время аварийного отключения ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №81 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ВЧЗ 110 110 кВ фазы "В" на линейном портале ЛЭП-451 на ПС 110 кВ Елань-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №81 на ВЛ 110 кВ Елань-2 – Вязовка (ВЛ 110 кВ №451) Опора анк. мет.У110-2 (сталь), перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов ВЧЗ 110 110 кВ фазы "В" на линейном портале ЛЭП-451 на ПС 110 кВ Елань-2 ПС 110 кВ Елань-2 4.1.3, Из-за разрушение игольчатого подшипника и заклинивание подшипника на главном валу привода СВ-110 ввиду длительного срока эксплуатации произошло заклинивание привода, что послужило причиной отказа во включении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение игольчатого подшипника и заклинивание подшипника на главном валу привода СВ-110 на ПС 110 кВ Вязовка ММО-110- 1600-31,5-У1
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 30 | 2024-05-26 20:29 | 2024-05-26 20:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №193/19 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №193/19 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №193/19 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) | 29 | 2024-05-21 14:15 | 2024-05-21 23:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №41 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что стало причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. Из-за излома деревянной траверсы на опоре №41 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) произошло падение провода фазы "С" на землю, в результате чего ВЛ отключена действием защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №41 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ - Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439), что стало причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. Из-за излома деревянной траверсы на опоре №41 ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) произошло падение провода фазы "С" на землю, в результате чего ВЛ отключена действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Камышинская ТЭЦ – Петров Вал с отпайками (ВЛ 110 кВ №439) Опора пром. дер. ПД110-3
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) | 28 | 2024-05-16 04:29 | 2024-05-16 04:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №140 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №140 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №140 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №441) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) | 27 | 2024-05-12 10:40 | 2024-05-13 00:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности и излом деревянной траверсы опоры №129 ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной падения провода фазы "А" с гирляндой изоляторов на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №129 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) по причине длительного срока эксплуатации, произошло разрушение деревянной траверсы опоры №129 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к падению провода фазы "А" с гирляндой изоляторов на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы опоры №129 на ВЛ 110 кВ Ольховка – Солодча (ВЛ 110 кВ №466) Опора анк. дер.УАБ-2
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 26 | 2024-05-12 07:53 | 2024-05-12 19:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом траверсы деревянной промежуточной опоры №82 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово). | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры, произошел излом излом траверсы деревянной промежуточной опоры №82 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что привело падению провода, однофазному замыканию за землю и отключению ВЛ действием по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение промежуточной деревянной опоры №82 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 2024-05-12 07:53 | 2024-05-12 19:08
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 25 | 2024-05-09 15:10 | 2024-05-09 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие опорных изоляторов фазы "В" и фазы "С" на ЛР-ЛЭП-5 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "В" на ЛР-ЛЭП-5 ПС 35 кВ Гурово. | 4.11, Из-за перекрытия опорных изоляторов фазы "В" и фазы "С" на ЛР-ЛЭП-5 ПС 35 кВ Гурово вследствие поверхностного загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошел в процессе длительного срока эксплуатации произошло межфазное короткое замыкание, в результате чего ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки отключена действием защит. Из-за образования дуги по причине поверхностного перекрытия произошло повреждение верхнего повива провода фазы "В" на ЛР-ЛЭП-5 ПС 35 кВ Гурово Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорных изоляторов фазы "В" и фазы "С" на ЛР-ЛЭП-5 на ПС 35 кВ Гурово ПС 35 кВ Гурово, дуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на ЛР-ЛЭП-5 на ПС 35 кВ Гурово ПС 35 кВ Гурово
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 24 | 2024-05-01 04:16 | 2024-05-01 04:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75/53 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75/53 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №75/53 на ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442)
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 23 | 2024-04-27 06:05 | 2024-04-27 13:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом деревянной промежуточной опоры №177 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что стало причиной касания провода траверсы опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры, произошел излом деревянной промежуточной опоры №177 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что привело к касанию провода траверсы опоры, однофазному замыканию за землю и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной опоры №177 на ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки Опора пром.ж/б. ПБ35-1В | 2024-04-27 06:05 | 2024-04-27 13:52
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 22 | 2024-04-17 14:10 | 2024-04-17 14:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №114 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №114 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 21 | 2024-04-13 04:44 | 2024-04-13 04:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №81 ВЛ 110 кВ Умет - Терновка (ВЛ 110 кВ №433), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №81 ВЛ 110 кВ Умет - Терновка (ВЛ 110 кВ №433), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №81 на ВЛ 110 кВ Умет – Терновка (ВЛ 110 кВ №433) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вязовка – Елань-2 | 20 | 2024-04-11 07:42 | 2024-04-11 23:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опор №26, №60, №80 ВЛ 35 кВ Вязовка - Елань-2, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опор №26, №60, №80 ВЛ 35 кВ Вязовка - Елань-2 произошел излом траверс деревянных опор, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверс деревянных опор №26, №60, №80 на ВЛ 35 кВ Вязовка - Елань-2 ВЛ 35 кВ Вязовка - Елань-2
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Елань-1 | 19 | 2024-04-03 10:21 | 2024-04-04 14:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации и ухудшения механических свойств при резких перепадах температуры окружающего воздуха произошло растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к частичной разгерметизации и снижению давления газа. | 4.1.3, Из-за растрескивания резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 по причине длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала при резких изменениях температуры, произошла частичная разгерметизация и снижение давления газа, что привело к аварийному режиму работы выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание резинового уплотнения манометра разрыва полюса фазы "С" СВ-110 на ПС 110 кВ Елань-1 ММО-110-20/1250 У1
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) | 18 | 2024-03-29 02:30 | 2024-03-29 02:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №53 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №53 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №53 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) Опора пром.ж/б.ПБ150-1
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ПС 110 кВ Лемешкино | 17 | 2024-03-27 09:54 | 2024-03-27 20:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, под воздействием неблагоприятных факторов произошло перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "В" и "С" 10 кВ В-10-Т-1 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к межфазному замыканию и отключению Т-1 ПС 110 кВ Лемешкино, ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) и ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) действием защит. | 4.11, Из-за перекрытия изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "В" и "С" 10 кВ В-10-Т-1 ПС 110 кВ Лемешкино вследствие ухудшения изоляционных свойств и поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации произошло межфазное замыкание и отключение Т-1 ПС 110 кВ Лемешкино, ВЛ 110 кВ Лемешкино – Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) и ВЛ 110 кВ Рудня - Лемешкино (ВЛ 110 кВ №450) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "В" и "С" 10 кВ В-10-Т-1 на ПС 110 кВ Лемешкино ВК-10-1600-20 | 2024-03-27 11:07 | 2024-03-27 20:15
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) ПC 110 кВ Мирошники ПC 110 кВ Мирошники | 16 | 2024-03-26 01:14 | 2024-03-28 17:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. 3.4.7.3.5, При проведении планового технического обслуживания Комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в мае 2023 года дефект нуль-индикатора не выявлен (не проявлялся). Развитие ухудшения свойств (характеристик) полупроводниковых элементов произошло в межпроверочный интервал. Повреждение полупроводниковых элементов нуль-индикатора реле сопротивления сочетания "А-В" в комплекте ДЗ-2 Комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Мирошники привело при внешнем КЗ в сети 110 кВ на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) к излишнему срабатыванию 1 ст. ДЗ Комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) и отключению СВ-110 ПС 110 кВ Мирошники с успешным АПВ. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы А" на опоре №10 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы А" на опоре №10 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.1.3, Неисправность (повреждение) полупроводниковых элементов нуль-индикатора реле сопротивления сочетания "А-В" в комплекте ДЗ-2 Комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Мирошники привела при внешнем КЗ в сети 110 кВ на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (ВЛ 110 кВ №405) к излишнему срабатыванию 1 ст. ДЗ Комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) и отключению СВ-110 на ПС 110 кВ Мирошники с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность нуль-индикатора реле сопротивления сочетания "А-В" в комплекте ДЗ-2 Комплекта защит ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Мирошники ПС 110 кВ Мирошники
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 15 | 2024-03-22 02:12 | 2024-03-22 02:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №258 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №258 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №258 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) Опора анк. мет.УС110-3 (сталь)
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Платовская | 14 | 2024-03-17 16:02 | 2024-03-17 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие развития деградационных процессов произошло повреждение блока управления выключателя В-Л-6 10 кВ ПС 110 кВ Платовская, в результате чего В-Л-6 10 кВ выведен в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за развития деградационных процессов по причине длительного срока эксплуатации произошло повреждение блока управления выключателя В-Л-6 10 кВ ПС 110 кВ Платовская, в результате чего В-Л-6 10 кВ выведен в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение блока управления выключателя В-Л-6 10 кВ на ПС 110 кВ Платовская BU/TEL-100/220-2-03А
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Антиповская | 13 | 2024-03-13 13:52 | 2024-03-13 16:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения масломерного стекла ТТ-110-Т-3 ПС 110 кВ Антиповская фазы "А", что привело к нарушению герметичности и капельной течи масла. | 4.1.3, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и образование капельной течи через резиновое уплотнение масломерного стекла ТТ-110-Т-3 ПС 110 кВ Антиповская фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование капельной течи через резиновое уплотнение масломерного стекла ТТ-110-Т-3 ПС 110 кВ Антиповская фазы "А" на ПС 110 кВ Антиповская ПС 110 кВ Антиповская
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 | 12 | 2024-03-06 10:19 | 2024-03-07 20:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механической прочности произошло образование трещин у основания ТТ-СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 фазы "А", что явилось причиной нарушения герметичности и образования капельной течи трансформаторного масла. | 4.14, Из-за образования трещин у основания ТТ-СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 фазы "А" в результате ухудшения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение герметичности и образование капельной течи трансформаторного масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование трещин у основания ТТ-СВ-110 ПС 110 кВ Елань-1 на ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 11 | 2024-02-29 03:16 | 2024-02-29 03:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №108 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Белые Пруды | 10 | 2024-02-27 13:38 | 2024-02-27 14:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения масломерного стекла фазы "С" В-10-Т-1 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к нарушению герметичности и снижению уровня масла. | 4.1.3, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности масломерного стекла фазы "С" В-10-Т-1 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к снижению уровня масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение уровня масла фазы "С" В-10-Т-1 на ПС 35 кВ Белые Пруды ВК-10-630-20 | 2024-02-27 13:38 | 2024-02-27 14:22
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) | 9 | 2024-02-01 13:12 | 2024-02-01 17:06 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок произошел излом конденсатора связи КС 110 кВ ЛЭП-447 на ПС 110 кВ Медведицкая, в результате чего ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) отключена по неотложной заявке. | 4.14, Из-за излома конденсатора связи КС 110 кВ ЛЭП-447 на ПС 110 кВ Медведицкая в результате длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (ВЛ 110 кВ №447) отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом конденсатора связи КС 110 кВ ЛЭП-447 на ПС 110 кВ Медведицкая ПС 110 кВ Медведицкая
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская | 8 | 2024-01-28 01:48 | 2024-01-28 06:16 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская. Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №164-165 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №164-165 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №164-165 на ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 7 | 2024-01-28 00:54 | 2024-01-28 00:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №4 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №4 на ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Петров Вал – Коробки №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) | 6 | 2024-01-27 00:36 | 2024-01-27 00:36 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №173/44 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №173/44 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №173/44 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442)
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская | 5 | 2024-01-20 13:00 | 2024-01-21 00:03 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская. При порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №83-84 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 15 м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №83-84 ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №83-84 на ВЛ 35 кВ № 8 Верхняя Добринка – Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-20 13:00 | 2024-01-20 13:12
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425) ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425) | 4 | 2024-01-16 15:25 | 2024-01-16 22:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что стало причиной приближения провода на недопустимое расстояние к стойке портала №19 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425), перекрытия провода фазы "С" в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса провода фазы "С" в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), что стало причиной приближения провода на недопустимое расстояние к стойке портала №19 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская №1 (ВЛ 110 кВ №425), перекрытия провода фазы "С" в пролете опор №19-20 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424), однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие провода фазы "С" в пролете опор №19-20 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) | 3 | 2024-01-07 07:01 | 2024-01-07 18:20 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие опорного изолятора фазы "В" на спусках ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) к ЛР-ЛЭП-434 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за перекрытия опорного изолятора фазы "В" на спусках ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) к ЛР-ЛЭП-434 ПС 110 кВ Верхняя Добринка вследствие поверхностного загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошел в процессе длительного срока эксплуатации произошло однофазное короткое замыкание, в результате чего ВЛ отключена действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорного изолятора фазы "В" на спусках ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434) к ЛР-ЛЭП-434 на ПC 110 кВ Верхняя Добринка ИОС-110-400УХЛ1 ф.В | 2024-01-07 16:27 | 2024-01-07 18:20
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110кВ №453) | 2 | 2024-01-07 06:48 | 2024-01-07 06:48 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Матышево – Ильмень (ВЛ 110кВ №453) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 1 | 2024-01-05 19:35 | 2024-01-05 19:35 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины, вследствие ухудшения изоляционных свойств, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры воздуха произошло увеличение поверхностной проводимости изоляторов и перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №80 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения при повышении относительной влажности воздуха при перепадах температуры произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №80 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ 110 кВ №434), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №80 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 253 | 2024-12-31 11:35 | 2024-12-31 14:42 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуре окружающего воздуха, при негативном воздействии ледяного тумана произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. Для устранения гололедно-изморозевых отложений ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет была отключена по неотложной заявке. | 4.4.4, При высокой влажности и пониженной температуре окружающего воздуха, при негативном воздействии ледяного тумана произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. Для устранения гололедно-изморозевых отложений в пролете опор №21/20-21/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах в пролетах опор №21/20-21/100 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 2024-12-31 11:35 | 2024-12-31 14:42
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 | 252 | 2024-12-31 10:20 | 2024-12-31 10:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-12-31 10:20 | 2024-12-31 10:27
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 251 | 2024-12-25 02:16 | 2024-12-25 12:27 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет. Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №62/17 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №62/17 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на опоре №62/17 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Опора П10-2 | 2024-12-25 02:16 | 2024-12-25 12:27
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 | 250 | 2024-12-22 12:00 | 2024-12-22 12:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-12-22 12:00 | 2024-12-22 12:12
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 249 | 2024-12-18 19:35 | 2024-12-18 21:24 | 3.4.8.5.2, Для устранения повреждение шлейфа 10 кВ фазы "А" на потребительском ЛР-ТР №78 (ООО "ЛУКОЙЛ Юг Нижневолжскнефтепродукт") ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал отключена по неотложной заявке. |  | 2024-12-18 19:35 | 2024-12-18 21:24
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 248 | 2024-12-17 18:01 | 2024-12-17 21:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением болтового соединения фазы "В" ЛР-ТП №232 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением болтового соединения фазы "В" ЛР-ТП №232 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения болтового соединения фазы "В" ЛР-ТП №232 на ТП 10 кВ №232 ВЛ №3 ПС 220 кВ Таловка РЛНД-10/250 | 2024-12-17 18:01 | 2024-12-17 21:13
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 | 247 | 2024-12-15 15:15 | 2024-12-15 15:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-18/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-18/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №18-18/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-12-15 15:15 | 2024-12-15 15:21
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 246 | 2024-12-13 21:00 | 2024-12-13 21:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №127/18-127/19 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 , что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №127/18-127/19 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" обрыв провода фазы "С" в пролете опор №127/18-127/19 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*ПС 25 | 2024-12-13 21:00 | 2024-12-13 21:58
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС | 245 | 2024-12-12 06:01 | 2024-12-12 12:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС Опора УА10-1 | 2024-12-12 06:01 | 2024-12-12 12:05
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 244 | 2024-12-04 22:54 | 2024-12-05 01:57 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №158/14-158/15 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №158/14-158/15 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №158/14-158/15 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-04 22:54 | 2024-12-05 01:57
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №619 | 243 | 2024-11-30 10:23 | 2024-11-30 10:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №619 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №619 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №619 Пролет:5*А 35 | 2024-11-30 10:23 | 2024-11-30 10:28
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 242 | 2024-11-27 20:48 | 2024-11-28 01:26 | 3.4.7.4.1, Из-за снижения механических свойств под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло нарушение уплотнения проходных изоляторов на ТП №782 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. При выпадении осадков произошло попадание воды в РУ 10 кВ ТП №782 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию, пробою с последующим разрушением проходных изоляторов на ТП №782 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.12, Под воздействием неблагоприятных погодных явлений произошло снижение механических свойств и нарушение уплотнения проходных изоляторов на ТП №782 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. При выпадении осадков произошло попадание воды в РУ 10 кВ ТП №782 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию, пробою с последующим разрушением проходных изоляторов на ТП №782 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "А" на ТП 10 кВ №782 ВЛ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ИПУ-10/630-7,5УХЛ1, разрушение проходного изолятора фазы "В" на ТП 10 кВ №782 ВЛ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ИПУ-10/630-7,5УХЛ1, разрушение проходного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ №782 ВЛ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-11-27 20:48 | 2024-11-28 01:26
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 240 | 2024-11-23 23:23 | 2024-11-24 10:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал и ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал отключались из-за повреждения на стороне потребителя ТПМ 2х400 (ТПП «Волгограднефтегаз» - ОАО «РИТЭК»), который имеет двойное питание. При повреждении сначала действием защит отключилась ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, а затем при переводе питания действием защит отключилась ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. |  | 2024-11-23 23:25 | 2024-11-24 00:03
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 239 | 2024-11-22 23:56 | 2024-11-23 01:31 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло нарушение крепления шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР-ТП-340 на опоре №29/1 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошло нарушение крепления шлейфов фаз "А"и "В" на ЛР-ТП-340 на опоре №29/1 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР-ТП-340 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Опора АК10-1Д | 2024-11-22 23:56 | 2024-11-23 01:31
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 238 | 2024-11-22 07:55 | 2024-11-22 14:57 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТП №749 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-11-22 07:55 | 2024-11-22 14:57
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 237 | 2024-11-21 18:05 | 2024-11-21 19:46 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ТП №305/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ТП №305/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" на ТП 10 кВ №305 ВЛ №3 ПС 220 кВ Таловка АС 50/8,0 ф.А | 2024-11-21 18:05 | 2024-11-21 19:46
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 | 236 | 2024-11-21 17:30 | 2024-11-21 17:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 Пролет:3*А 25 | 2024-11-21 17:30 | 2024-11-21 17:37
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 235 | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 19:37 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке за КРН-10 кВ «Чухонастовка» произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино действием защит. |  | 2024-11-21 17:00 | 2024-11-21 19:37
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 234 | 2024-11-21 11:44 | 2024-11-21 17:52 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ВР-1 РВА-1-8Т на опоре №1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ВР-1 РВА-1-8Т на опоре №1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ВР-1 РВА-1-8Т на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора А10-1 | 2024-11-21 11:44 | 2024-11-21 15:10
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 | 233 | 2024-11-19 10:36 | 2024-11-19 14:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25 | 2024-11-19 10:36 | 2024-11-19 14:54
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №251 ВЛ №7 ПС 110 кВ Бутковка | 232 | 2024-11-18 11:50 | 2024-11-18 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, произошло образование и развитие микротрещин на ТТ-0,4 кВ ТП №251/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что при резких изменениях температуры окружающего воздуха привело к аварийной работе ТП №251/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка. | 4.11, Вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, произошло образование и развитие микротрещин на ТТ-0,4 кВ ТП №251/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что при резких изменениях температуры окружающего воздуха привело к электродуговому повреждению трансформаторов тока 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ТТ-0,4 кВ на ТП 10 кВ №251 ВЛ №7 ПС 110 кВ Бутковка Т-0.66 У3 100/5 | 2024-11-18 11:50 | 2024-11-18 15:35
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 | 231 | 2024-11-15 14:33 | 2024-11-15 14:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №150 Пролет:5*А 25 | 2024-11-15 14:33 | 2024-11-15 14:38
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 230 | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-15 15:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП №438/160 фазы "А" на опоре №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП №438/160 на опоре №78 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-ТП №438/160 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Опора УП10-1 | 2024-11-15 13:00 | 2024-11-15 15:58
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 229 | 2024-11-15 00:32 | 2024-11-15 03:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино за ВР-1 КРН Чухонастовка (принадлежит СЦ "Жирновскэнергонефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго" ЦОЭ №2) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-11-15 00:32 | 2024-11-15 03:30
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 | 228 | 2024-11-12 11:25 | 2024-11-12 15:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и повреждение верхней части опоры 4/5/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло повреждение верхней части опоры 4/5/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение верхней части опоры 4/5/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2024-11-12 11:25 | 2024-11-12 15:46
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №169 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 227 | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-11 18:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении автоматического выключателя АВ 0,4 кВ №3 ТП №169/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №169 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной отключения ТП 10 кВ №169 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал по неотложной заявке. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №169 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению автоматического выключателя АВ 0,4 кВ №3 ТП 10 кВ №169 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал и отключению ТП 10 кВ №169 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ №3 на ТП 10 кВ №169 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Автоматы А-3716 Ф 125А | 2024-11-11 16:00 | 2024-11-11 18:44
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 226 | 2024-11-08 10:40 | 2024-11-08 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" на КРН "Буерачное" ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения проходного изолятора фазы "А" на КРН "Буерачное" ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения проходного изолятора фазы "А" на КРН "Буерачное" на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская ВБСК-10-10/630 | 2024-11-08 10:40 | 2024-11-08 14:30
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 225 | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-08 12:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности опоры №242 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки опоры №242 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки №242 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-9ДБ | 2024-11-08 10:00 | 2024-11-08 12:10
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №70 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 224 | 2024-11-07 14:31 | 2024-11-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №70/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 фазы "С". | 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №70/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье в процессе длительного срока эксплуатации во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к повреждению ПК-10 фазы "С" и неполнофазному режиму работы ТП №70/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №70 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Предохранитель ПКТ101-10-20-12,5 У3 ф.С | 2024-11-07 14:31 | 2024-11-07 16:00
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 | 223 | 2024-11-05 15:20 | 2024-11-05 15:24 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25 | 2024-11-05 15:20 | 2024-11-05 15:24
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 | 222 | 2024-11-05 14:08 | 2024-11-05 14:13 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 Пролет:3*А 35 | 2024-11-05 14:08 | 2024-11-05 14:13
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №548 | 221 | 2024-11-05 13:50 | 2024-11-05 14:05 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №548 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-11-05 13:50 | 2024-11-05 14:05
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 | 220 | 2024-11-02 14:32 | 2024-11-02 15:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса провода ответвления в дом от опоры №6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25/100 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провиса провода ответвления в дом от опоры №6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25/100 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провиса провода ответвления в дом от опоры №6/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 Опора УАН-1ДД | 2024-11-02 14:32 | 2024-11-02 15:20
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 | 219 | 2024-11-02 14:28 | 2024-11-02 14:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 536/160 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 536/160 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №536 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-11-02 14:28 | 2024-11-02 14:40
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 | 218 | 2024-11-02 11:16 | 2024-11-02 13:21 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13/100 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13/100 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №13 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 11:16 | 2024-11-02 13:21
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ТП 10 кВ №275 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 217 | 2024-11-02 10:45 | 2024-11-02 17:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. | 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье в процессе длительного срока эксплуатации во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 и отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №275 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 ф.А, Повреждение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №275 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 ф.В, Повреждение ПК-10 фазы С" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №275 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Предохранитель ПКТ101-10-8-12,5 У3 ф.С | 2024-11-02 10:45 | 2024-11-02 17:15
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №556 | 216 | 2024-11-02 10:31 | 2024-11-02 12:00 | 3.4.7.4.1, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №556/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал отключена по неотложной заявке для безопасного выполнения работ по замене неисправного выносного прибора учета на опоре №2/8А/2А/1. | 4.13, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №556/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал отключена по неотложной заявке для безопасного выполнения работ по замене неисправного выносного прибора учета на опоре №2/8А/2А/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность выносного прибора учета на опоре №2/8А/2А/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №556 К21 | 2024-11-02 10:31 | 2024-11-02 12:00
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 | 215 | 2024-11-02 06:10 | 2024-11-02 13:42 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 Опора П1-5 | 2024-11-02 06:10 | 2024-11-02 13:42
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 | 214 | 2024-11-01 11:27 | 2024-11-01 16:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и проседания грунта произошло ухудшение механической прочности опоры №8/4А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 10 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. При порывах ветра произошло отклонение опоры №8/4А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 10 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за проседания грунта произошло отклонение опоры №8/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 10 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отклонение от вертикальной оси на недопустимое расстояние опоры №8/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 Опора А1-5 | 2024-11-01 11:27 | 2024-11-01 16:02
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13 | 213 | 2024-11-01 10:45 | 2024-11-01 11:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности стойки опоры №5А ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13/100 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал и излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №5А ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13/100 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки №5А на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13 ПН-1Д | 2024-11-01 10:45 | 2024-11-01 11:55
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №715 | 212 | 2024-10-31 14:30 | 2024-10-31 14:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №715/60 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №715/60 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №715 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-31 14:30 | 2024-10-31 14:37
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 210 | 2024-10-28 16:10 | 2024-10-28 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №125/7 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 , что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №125/7 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на опоре №125/7 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Опора П10-2 | 2024-10-28 16:10 | 2024-10-28 18:30
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино | 209 | 2024-10-25 14:19 | 2024-10-25 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "С" на опоре №40 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной падения части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проволоки верхнего повива вязки провода фазы "С" на опоре №40 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к падению части проволоки вязки провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволоки вязки провода фазы "С" на опоре №40 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино Опора П10-2 | 2024-10-25 14:19 | 2024-10-25 16:20
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №613 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 208 | 2024-10-25 11:26 | 2024-10-25 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло нарушение контактного соединения выводов 0,4 кВ трансформатора до трансформатора тока фазы "С" ТП №613/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения выводов 0,4 кВ трансформатора до трансформатора тока фазы "С" ТП №613/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения выводов 0,4 кВ трансформатора до трансформатора тока фаза "С" на ТП 10 кВ №613 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал АПВ 50 ф.С | 2024-10-25 11:26 | 2024-10-25 14:05
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 207 | 2024-10-25 10:27 | 2024-10-25 11:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №125/4 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 , что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №125/4 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на опоре №125/4 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Опора УП10-1 | 2024-10-25 10:27 | 2024-10-25 11:56
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №613 | 206 | 2024-10-25 02:20 | 2024-10-25 02:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/2-13/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №613/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/2-13/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №613/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/2-13/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №613 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-10-25 02:20 | 2024-10-25 02:25
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №124 | 205 | 2024-10-24 12:07 | 2024-10-24 15:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-10-24 12:07 | 2024-10-24 15:56
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 | 204 | 2024-10-22 13:09 | 2024-10-22 16:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №8/6А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 10 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки опоры №8/6А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 10 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки опоры №8/6А на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 Опора ПН-1ДБ | 2024-10-22 13:09 | 2024-10-22 16:06
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №619 ВЛ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 203 | 2024-10-22 12:52 | 2024-10-22 14:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев соединения на нулевой шине в РУ-0,4 кВ ТП №619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода ТП в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев соединения на нулевой шине в РУ-0,4 кВ ТП №619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода ТП в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного нулевого соединения на шине в РУ-0,4 кВ на ТП №619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ТП №619/160 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 2024-10-22 12:52 | 2024-10-22 14:17
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 | 202 | 2024-10-19 21:16 | 2024-10-19 22:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №260 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-10-19 21:16 | 2024-10-19 22:05
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 201 | 2024-10-19 17:45 | 2024-10-19 18:54 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения разрядника на потребительском ЛР-ТП №731/25 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал (ООО «Волгаэнергосеть -СНТ») произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-10-19 17:45 | 2024-10-19 18:54
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 | 200 | 2024-10-18 20:38 | 2024-10-18 20:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 Пролет:5*А 35 | 2024-10-18 20:38 | 2024-10-18 20:45
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 | 199 | 2024-10-18 16:18 | 2024-10-18 16:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/1-16/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 Пролет:4*А 35 | 2024-10-18 16:18 | 2024-10-18 16:23
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №715 | 198 | 2024-10-18 11:33 | 2024-10-18 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №715/60 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №715/60 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №715 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-18 11:33 | 2024-10-18 16:00
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290 | 197 | 2024-10-18 11:02 | 2024-10-18 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290/400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290/400 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №2/10-2/11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290 Пролет:4*А 25 | 2024-10-18 11:02 | 2024-10-18 15:10
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 196 | 2024-10-17 10:30 | 2024-10-17 15:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №109, 121 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опор №109, 121 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №109 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Опора П10-1Д, Излом деревянной стойки у основания опоры №121 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Опора № 121/ Опора П10-1Д | 2024-10-17 10:30 | 2024-10-17 15:22
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164 | 195 | 2024-10-13 13:45 | 2024-10-13 14:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164 Пролет:4*А 25 | 2024-10-13 13:45 | 2024-10-13 14:47
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 | 192 | 2024-10-09 12:56 | 2024-10-09 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №27 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП№118/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №27 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 Опора ПН-1Д | 2024-10-09 12:56 | 2024-10-09 15:30
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21 | 191 | 2024-10-06 15:45 | 2024-10-07 17:11 | 3.4.8.5.2, ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал отключена по заявке МЧС для ликвидации ЧС. После ликвидации ЧС возникла необходимость выполнения разреза на опоре №14/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. |  | 2024-10-06 15:45 | 2024-10-07 17:11
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 | 189 | 2024-10-05 14:09 | 2024-10-05 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/9-10/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/9-10/10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/9-10/10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-05 14:09 | 2024-10-05 15:10
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 188 | 2024-10-05 11:52 | 2024-10-05 13:23 | 3.4.7.3.5, из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение шлейфа фазы "А" на ЛР-ТП №21/160 на опоре №289, а также из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №289 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение шлейфа фазы "А" на ЛР-ТП №21/160 опора №289, а также повреждение изолятора фазы "А" на опоре №289 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации , что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ЛР-ТП №21/160 и изолятора фазы "А" на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Опора АК10-3ДБ | 2024-10-05 11:52 | 2024-10-05 13:23
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 187 | 2024-10-01 22:21 | 2024-10-02 01:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП №21/160 на опоре №240/6 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП №21/160 на опоре №240/6 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ЛР-ТП №21/160 на опоре №240/6 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2 | 2024-10-01 22:21 | 2024-10-02 01:00
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198 | 186 | 2024-09-30 18:33 | 2024-09-30 19:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №3,4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опор №3,4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198 Опора УАН-1ДБ, Излом деревянной стойки у основания опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198 Опора ПН-1Д | 2024-09-30 18:33 | 2024-09-30 19:55
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 | 185 | 2024-09-30 16:25 | 2024-09-30 18:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, при порывах ветра произошел срыв крюка фазы с тела опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2,что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка с тела опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка с тела опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 Опора ПН-1Д | 2024-09-30 16:25 | 2024-09-30 18:03
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 184 | 2024-09-30 15:10 | 2024-09-30 17:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №11 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2 | 2024-09-30 15:10 | 2024-09-30 17:57
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №58 | 183 | 2024-09-27 14:36 | 2024-09-27 18:16 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда постороннего транспортного средства на опору №6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка произошел излом стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.5, Из-за наезда постороннего транспортного средства на опору №6/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка произошел излом стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания опоры №6/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №58 Опора П1-4 | 2024-09-27 14:36 | 2024-09-27 18:16
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 | 182 | 2024-09-27 10:08 | 2024-09-27 15:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-27 10:08 | 2024-09-27 15:37
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | 181 | 2024-09-23 11:20 | 2024-09-23 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности траверсы на опорах №18, 19 ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной траверсы на опорах №18, 19 ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы на опоре №18 на ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-8ДБ, разрушение деревянной траверсы на опоре №19 на ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2Д | 2024-09-23 11:20 | 2024-09-23 15:30
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 | 180 | 2024-09-18 12:38 | 2024-09-18 16:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом деревянной стоек опор №3/1, 3/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания в процессе длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных стоек опор №3/1, 3/12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 39/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной стойки опоры №3/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 Опора АКН-1ДБ (концевая), повреждение деревянной стойки опоры №3/12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 Опора ОАН-1ДБ | 2024-09-18 12:38 | 2024-09-18 16:33
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 | 179 | 2024-09-13 13:15 | 2024-09-13 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 Пролет:5*А 35 | 2024-09-13 13:15 | 2024-09-13 13:55
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 | 178 | 2024-09-13 11:50 | 2024-09-13 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 Пролет:4*А 35 | 2024-09-13 11:50 | 2024-09-13 14:20
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 | 177 | 2024-09-12 18:10 | 2024-09-12 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24/63 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-12 18:10 | 2024-09-12 18:15
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №195 | 176 | 2024-09-12 17:25 | 2024-09-12 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №195 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-12 17:25 | 2024-09-12 17:30
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 | 175 | 2024-09-12 14:57 | 2024-09-12 15:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 Пролет:4*А 35 | 2024-09-12 14:57 | 2024-09-12 15:02
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 | 174 | 2024-09-12 14:45 | 2024-09-12 14:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2024-09-12 14:45 | 2024-09-12 14:49
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 | 173 | 2024-09-04 12:49 | 2024-09-04 13:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-09-04 12:49 | 2024-09-04 13:02
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 | 172 | 2024-09-02 10:24 | 2024-09-02 11:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и высыхания древесины произошло ослабление бандажей на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9/160ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, в результате чего ВЛ была выведена в ремонт по неотложной заявке. Из-за изменения свойств материалов, при воздействии неблагоприятных погодных условий и осадков возникла коррозия бандажа на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9/160ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что стало причиной его частичного разрушения. | 4.1.3, Из-за высыхания древесины в процессе длительного срока эксплуатации произошло ослабление бандажей на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9/160ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, в результате чего ВЛ была выведена в ремонт по неотложной заявке.Из-за изменения свойств материалов, при воздействии неблагоприятных погодных условий и осадков возникла коррозия бандажа на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9/160ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что стало причиной его частичного разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление и частичное разрушение бандажей на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 Опора ПН-1ДБ | 2024-09-02 10:24 | 2024-09-02 11:21
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137 | 171 | 2024-08-25 21:15 | 2024-08-25 22:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-25 21:15 | 2024-08-25 22:05
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 | 170 | 2024-08-25 17:05 | 2024-08-25 19:20 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 произошел излом стойки опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.5, Из-за наезда транспортного средства на опору №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 произошел излом стойки опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки опоры №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №197 Опора ПН-1ДБ | 2024-08-25 17:05 | 2024-08-25 19:20
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 | 169 | 2024-08-22 20:37 | 2024-08-22 20:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-22 20:37 | 2024-08-22 20:44
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 | 167 | 2024-08-19 21:49 | 2024-08-19 21:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124/100 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-19 21:49 | 2024-08-19 21:52
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №132 | 166 | 2024-08-16 10:46 | 2024-08-16 17:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская и ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская и ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор - №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 Пролет:4*А 35 | 2024-08-16 10:46 | 2024-08-16 17:38
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | 164 | 2024-08-12 00:19 | 2024-08-12 02:36 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП №147/400 на опоре №46/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревых изоляторов фазы "В" на опоре №46/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревых изоляторов фазы "В" на опоре №46/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №46/2 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка Опора А10-1 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП №147/400 на опоре №46/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-ТП №147/400 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка Опора А10-1 | 2024-08-12 00:19 | 2024-08-12 02:36
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 | 163 | 2024-08-08 20:30 | 2024-08-08 20:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10/2-10/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10/2-10/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10/2-10/3 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 Пролет:4*А 25 | 2024-08-08 20:30 | 2024-08-08 20:35
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 162 | 2024-08-08 20:00 | 2024-08-08 22:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений изоляции произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "С" на опоре №187/1 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "С" на опоре №187/1 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы "С" на опоре №187/1 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Опора АК10-3ДБ | 2024-08-08 20:00 | 2024-08-08 22:50
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7 | 161 | 2024-08-08 19:30 | 2024-08-08 19:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8/2-8/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №7 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-08-08 19:30 | 2024-08-08 19:35
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 160 | 2024-08-08 19:04 | 2024-08-09 13:40 | 3.4.7.3.5, При вводе в работу после аварийно-восстановительных работ ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал обнаружена деформация (несоосность) ножей ЛР-1-35 П, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №639/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №11/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП №68/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. Из-за длительного срока эксплуатации произошла деформация ЛР-ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта с порывами ветров до 18 м/с произошел обрыв провода в пролете опор 63-64 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной касания провода земли и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на ТП №639/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на ТП №11/160ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, с порывами ветров до 18 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №63-64 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к касанию провода земли и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением опорных изоляторов на ТП №639/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и неполнофазному режиму работы ТП №639/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и неполнофазному режиму работы ТП №546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и неполнофазному режиму работы ТП №11/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и неполнофазному режиму работы ТП №68/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор 63-64 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 35/6,2, разрушение опорных изоляторов на ТП №8/100 на ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ, повреждение ИОС на ТП №639/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ТП №639/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ТП №546/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ, повреждение изоляторов ИОС на ТП №11/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ТП №11/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №68/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ТП №68/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошла деформация ножей ЛР-1-35П ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Из-за длительного срока эксплуатации произошла деформация ножей ЛР-ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформация ножей ЛР-1-35 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, деформация ножей ЛР-ТП №558/100 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2024-08-08 19:04 | 2024-08-09 13:40
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 159 | 2024-08-08 18:29 | 2024-08-08 19:03 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №97-98 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-08 18:29 | 2024-08-08 19:03
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 158 | 2024-08-08 18:16 | 2024-08-08 20:11 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №24-25 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-08 18:16 | 2024-08-08 20:11
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 157 | 2024-08-08 13:46 | 2024-08-08 13:46 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №224-225 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №224-225 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №224-225 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 156 | 2024-08-08 13:30 | 2024-08-08 13:32 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №26/22-26/23 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №26/22-26/23 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №26/22-26/23 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-08 13:30 | 2024-08-08 13:32
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 155 | 2024-08-07 14:25 | 2024-08-07 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287/2-287/3 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287/2-287/3 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №№287/2-287/3 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-07 14:25 | 2024-08-07 15:00
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 154 | 2024-08-06 10:52 | 2024-08-06 16:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревых изоляторов фазы "В" на опорах №105, 135 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревых изоляторов фазы "В" на опорах №105, 135 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №105 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №135 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-08-06 10:52 | 2024-08-06 16:32
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 153 | 2024-08-06 04:35 | 2024-08-06 07:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81/26-81/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81/26-81/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81/26-81/27 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-08-06 04:35 | 2024-08-06 07:38
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 152 | 2024-08-05 00:41 | 2024-08-05 22:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №94, фазы "С" на опоре №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №94, фазы "С" на опоре №147 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №94 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1, Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №147 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-08-05 00:41 | 2024-08-05 22:31
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 | 151 | 2024-08-04 20:25 | 2024-08-05 00:10 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка произошел излом стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.5, Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка произошел излом стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 Опора ПН-1ДБ | 2024-08-04 20:25 | 2024-08-05 00:10
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 150 | 2024-08-03 22:57 | 2024-08-04 00:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №111 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №111 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №111 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-08-03 22:57 | 2024-08-04 00:15
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская | 149 | 2024-08-02 16:32 | 2024-08-02 19:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №36 ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №36 ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №36 на ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская Опора П10-1 | 2024-08-02 16:32 | 2024-08-02 19:43
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 148 | 2024-08-01 16:35 | 2024-08-01 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №134 , фазы "А", "В" на опоре №135 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора "В" на опоре №134 , фазы "А", "В" на опоре №135 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора фазы "В" на опоре №134 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1, разрушения изолятора фазы "А", "В" на опоре №135 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-08-01 16:35 | 2024-08-01 18:25
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 147 | 2024-07-31 15:12 | 2024-07-31 16:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №117 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №117 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №117 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-07-31 15:12 | 2024-07-31 16:23
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 146 | 2024-07-30 18:25 | 2024-07-30 19:44 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений изоляции произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре №120 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре №120 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы "В" на опоре №120 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-07-30 18:25 | 2024-07-30 19:44
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 145 | 2024-07-30 04:21 | 2024-07-30 04:21 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 144 | 2024-07-30 03:55 | 2024-07-30 03:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №200-201 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №200-201 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №200-201 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 143 | 2024-07-29 16:20 | 2024-07-29 17:22 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №171/5 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №171/5 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ, ввиду чего ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заноса постороннего предмета и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №171/5 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер Опора П10-2 | 2024-07-29 16:20 | 2024-07-29 17:22
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 | 142 | 2024-07-27 15:08 | 2024-07-27 15:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-27 15:08 | 2024-07-27 15:14
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 141 | 2024-07-25 17:00 | 2024-07-25 20:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310/12-310/13 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310/12-310/13 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310/12-310/13 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-25 17:00 | 2024-07-25 20:11
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 140 | 2024-07-25 14:10 | 2024-07-25 17:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение шлейфа на ЛР-ТП №42/180 на опоре №56/8 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение шлейфа на ЛР-ТП №42/180 на опоре №56/8 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ЛР-ТП №42/180 на опоре №56/8 на ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона Опора ПА10-2 | 2024-07-25 14:10 | 2024-07-25 17:58
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 139 | 2024-07-25 10:43 | 2024-07-25 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №164 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №164 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №164 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-07-25 10:43 | 2024-07-25 15:55
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №264 | 138 | 2024-07-23 16:28 | 2024-07-23 16:36 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №264/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) на провода на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №264/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на провода опоры №8 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №264 Опора ПН-1ДБ | 2024-07-23 16:28 | 2024-07-23 16:36
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41 | 137 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 15:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 15:05
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС | 136 | 2024-07-22 14:53 | 2024-07-22 16:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "С" на опоре №199 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №199 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №199 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС Опора П10-9ДБ | 2024-07-22 14:53 | 2024-07-22 16:31
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 135 | 2024-07-22 10:30 | 2024-07-22 13:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра до 22 м/с, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №213/23 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, При воздействии ветровой нагрузки, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №213/23 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №213/23 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора П10-2 | 2024-07-22 10:30 | 2024-07-22 13:09
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5 | 134 | 2024-07-20 10:54 | 2024-07-20 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №5 Опора АКН-1Д (концевая) | 2024-07-20 10:54 | 2024-07-20 15:15
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 | 132 | 2024-07-19 23:31 | 2024-07-19 23:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-19 23:31 | 2024-07-19 23:35
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 | 131 | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-19 23:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №3-3/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 Пролет:4*А 25 | 2024-07-19 23:20 | 2024-07-19 23:35
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская | 130 | 2024-07-19 18:20 | 2024-07-19 23:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №98/1 ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №98/1 ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №98/1 на ВЛ 10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская Опора УП10-2Д | 2024-07-19 18:20 | 2024-07-19 23:54
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21 | 128 | 2024-07-13 15:25 | 2024-07-13 15:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-20/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-20/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-20/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2024-07-13 15:25 | 2024-07-13 15:31
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 | 127 | 2024-07-08 05:00 | 2024-07-08 05:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-08 05:00 | 2024-07-08 05:12
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 | 126 | 2024-07-07 22:54 | 2024-07-07 23:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/2/1-9/2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/2/1-9/2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/2/1-9/2/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-07 22:54 | 2024-07-07 23:10
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 | 125 | 2024-07-07 21:00 | 2024-07-07 21:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №558 Пролет:3*А 35 | 2024-07-07 21:00 | 2024-07-07 21:10
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №389 | 124 | 2024-07-05 22:15 | 2024-07-05 22:19 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №389/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошло перекрытие проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №389/250 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №389 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2024-07-05 22:15 | 2024-07-05 22:19
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 123 | 2024-07-05 14:35 | 2024-07-05 16:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №193 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора на опоре №193 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на опор №193 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-07-05 14:35 | 2024-07-05 16:46
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 122 | 2024-07-05 07:50 | 2024-07-05 13:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №442 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №442 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №442 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Опора П10-1 | 2024-07-05 07:50 | 2024-07-05 13:41
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 | 121 | 2024-07-04 15:04 | 2024-07-04 18:40 | 3.4.8.5.2, Из-за термического воздействия у потребителя, запитанного от опоры №11/3 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, произошло отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-07-04 15:04 | 2024-07-04 18:40
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160 | 120 | 2024-07-04 06:27 | 2024-07-04 06:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №160 Пролет:4*А 25 | 2024-07-04 06:27 | 2024-07-04 06:32
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 119 | 2024-07-03 20:40 | 2024-07-03 20:40 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №68-69 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 70/11
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 118 | 2024-07-03 06:15 | 2024-07-03 11:27 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений изоляции произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "А" на опоре №199, фазы "В" на опоре №201 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "А" на опоре №199, фазы "В" на опоре №201 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "А" на опоре №199 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №201 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 2024-07-03 06:15 | 2024-07-03 11:27
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 117 | 2024-07-02 10:43 | 2024-07-02 10:44 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №36-37 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-02 10:43 | 2024-07-02 10:44
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 | 116 | 2024-06-27 11:06 | 2024-06-27 17:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние,вывод в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, вывод в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №3/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 Опора ОАН-1ДБ | 2024-06-27 11:06 | 2024-06-27 17:06
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 | 115 | 2024-06-26 10:24 | 2024-06-26 16:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №3/5/1, №3/5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние,вывод в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №3/5/1, №3/5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, вывод в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №3/5/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 Опора ПН-1ДБ, Излом деревянной стойки у основания опоры №3/5/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-26 10:24 | 2024-06-26 16:06
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал | 114 | 2024-06-25 14:11 | 2024-06-25 14:39 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТП №4/630 ВЛ 10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал (ООО «Инвестиционная компания «Капитал») произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-06-25 14:11 | 2024-06-25 14:39
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 113 | 2024-06-25 03:35 | 2024-06-25 03:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №152/93-152/94 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №152/93-152/94 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №152/93-152/94 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 35/6,2
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 | 112 | 2024-06-23 12:30 | 2024-06-23 12:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 Пролет:4*А 25 | 2024-06-23 12:30 | 2024-06-23 12:36
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 | 111 | 2024-06-22 17:23 | 2024-06-22 17:28 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №259 Пролет:5*А 35 | 2024-06-22 17:23 | 2024-06-22 17:28
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 | 110 | 2024-06-22 12:10 | 2024-06-22 12:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 Пролет:5*А 25 | 2024-06-22 12:10 | 2024-06-22 12:15
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 | 109 | 2024-06-22 11:40 | 2024-06-22 11:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-22 11:40 | 2024-06-22 11:45
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 | 108 | 2024-06-22 10:33 | 2024-06-22 10:36 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 10:33 | 2024-06-22 10:36
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 107 | 2024-06-21 21:30 | 2024-06-22 02:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП-123 на опоре №16/16 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-ТП-123 на опоре №16/16 ВЛ 10 кВ 16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-ТП-123 на опоре №16/16 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Опора УА10-4ДБ | 2024-06-21 21:30 | 2024-06-22 02:40
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 106 | 2024-06-19 10:12 | 2024-06-19 17:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода в пролете опор №151/8-151/11 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошло повреждение провода в пролете опор №151/8-151/11 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение провода в пролете опор №151/8-151/9 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*А 70, повреждение провода в пролете опор №151/9 -151/10 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*А 70, повреждение провода в пролете опор №151/10-151/11 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*А 70 | 2024-06-19 10:12 | 2024-06-19 17:06
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 | 105 | 2024-06-17 18:10 | 2024-06-17 18:16 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-5/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275/100 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-06-17 18:10 | 2024-06-17 18:16
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 104 | 2024-06-17 14:33 | 2024-06-17 16:47 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на провода опоры №118/17 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье произошло перекрытие между фазными проводами фаз "С" и "В" , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При перекрытии между фазными проводами на опоре №118/17 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета в пролете опор №118/17 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Опора УП10-1 | 2024-06-17 14:33 | 2024-06-17 16:47
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 103 | 2024-06-16 15:45 | 2024-06-16 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ЛР-ТП №124/100 на опоре №47/1 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода ЛР-ТП №124/100 фазы "В" на опоре №47/1 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ЛР-ТП №124/100 на опоре №47/1 на ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона Опора ПП10-1ДБ | 2024-06-16 15:45 | 2024-06-16 18:35
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №340 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 101 | 2024-06-15 10:46 | 2024-06-15 15:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов при воздействии осадков произошло разрушение основания ТП №340 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, в связи с чем по неотложной заявке отключен ЛР-ТП №340 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.14, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации при воздействии осадков произошло разрушение основания ТП №340 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, в связи с чем по неотложной заявке отключен ЛР-ТП №340 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение основания ТП на ТП 10 кВ №340 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал КТП-160-10/0,4-90-У1 | 2024-06-15 10:46 | 2024-06-15 15:05
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21 | 100 | 2024-06-12 15:35 | 2024-06-12 21:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в во время прохождения грозового фронта произошло перетирание и обрыв провода в пролетах опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки во время прохождения грозового фронта, в связи с ухудшением механических характеристик провода в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода в пролетах опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролетах опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №21 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-06-12 15:35 | 2024-06-12 21:00
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 99 | 2024-06-12 14:06 | 2024-06-12 14:10 | 3.4.12.2.1, При прохождении грозового фронта и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с при прохождении грозового фрорнта произошел схлест проводов в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №34-35 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-12 14:06 | 2024-06-12 14:10
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 98 | 2024-06-08 01:55 | 2024-06-08 01:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №241/104-241/105 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №241/104-241/105 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №241/104-241/105 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 97 | 2024-06-07 09:22 | 2024-06-07 14:38 | 3.4.8.5.5, Участок ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал за ЛР-1-35П выведен в ремонт по неотложной заявке для безопасного выполнения работ на ЛР-ТП №296А персоналом СНТ "Садовод-1". |  | 2024-06-07 09:22 | 2024-06-07 14:38
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 96 | 2024-06-07 04:45 | 2024-06-07 12:26 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №510 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №510 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №510 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-1 | 2024-06-07 04:45 | 2024-06-07 12:26
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 95 | 2024-06-07 03:52 | 2024-06-07 11:33 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №35/2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №35/2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Верхняя Добринка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №35/2 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка Опора ПП10-4ДБ | 2024-06-07 03:52 | 2024-06-07 11:33
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 92 | 2024-06-07 02:55 | 2024-06-07 07:13 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №195 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №195 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ, ввиду чего ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заноса постороннего предмета и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №195 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2 | 2024-06-07 02:55 | 2024-06-07 07:13
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская | 91 | 2024-06-07 02:26 | 2024-06-07 03:29 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №37-38 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №37-38 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №37-38 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-07 02:26 | 2024-06-07 03:29
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 94 | 2024-06-07 01:05 | 2024-06-07 14:03 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №241/82-241/83 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №241/82-241/83 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №241/82-241/83 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-07 01:05 | 2024-06-07 14:03
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 | 90 | 2024-06-06 16:15 | 2024-06-06 16:45 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/2-12/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/2-12/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/2-12/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-06 16:15 | 2024-06-06 16:45
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №215 | 89 | 2024-06-06 15:41 | 2024-06-06 15:50 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 215/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 215/160 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №215 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2024-06-06 15:41 | 2024-06-06 15:50
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 93 | 2024-06-06 13:34 | 2024-06-07 11:29 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений изоляции произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опорах №89, 99 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фаз "В" на опорах №89, 99 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №89 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №99 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-06-06 13:34 | 2024-06-07 11:29
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 | 88 | 2024-06-06 13:28 | 2024-06-06 13:35 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3А-8/4А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3А-8/4А ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3А-8/4А на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-06-06 13:28 | 2024-06-06 13:35
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137 | 87 | 2024-06-06 10:45 | 2024-06-06 10:50 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 14 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-06 10:45 | 2024-06-06 10:50
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57 | 86 | 2024-06-06 10:21 | 2024-06-06 12:00 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) на провода в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-06-06 10:21 | 2024-06-06 12:00
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | 85 | 2024-06-06 08:08 | 2024-06-06 16:21 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №40 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №40 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №40 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка Опора П10-1 | 2024-06-06 08:08 | 2024-06-06 16:21
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 84 | 2024-06-06 04:25 | 2024-06-06 06:25 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на провода в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская произошло перекрытие между фазными проводами фаз "А" и "В" , что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При перекрытии между фазными проводами в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета в пролете опор 43-44 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-06 04:25 | 2024-06-06 06:25
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8 | 83 | 2024-06-05 14:00 | 2024-06-05 15:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:5*А 50, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 / Пролет:5 | 2024-06-05 14:00 | 2024-06-05 15:24
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157 | 82 | 2024-06-02 18:51 | 2024-06-02 18:55 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 14 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157 Пролет:5*А 25 | 2024-06-02 18:51 | 2024-06-02 18:55
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 81 | 2024-06-02 15:21 | 2024-06-02 16:06 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло окисление контактных поверхностей, увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения полюса фазы "В" В-Л-13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к его повреждению из-за ионизационных процессов при отключении межфазного замыкания при схлесте проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0 4.12, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев полюса фазы "В" В-Л-13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к его повреждению и потемнению из-за ионизационных процессов при отключении межфазного замыкания при схлесте проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение полюса фазы "В" В-Л-13 на ПС 35 кВ Иловлинская ПС 35 кВ Иловлинская | 2024-06-02 15:21 | 2024-06-02 16:06
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 80 | 2024-06-02 08:01 | 2024-06-02 11:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №174 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за обрыва провода на опоре №174 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал по причине воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 14 м/с, ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на опоре №174 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-02 08:01 | 2024-06-02 11:38
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 | 79 | 2024-05-29 11:21 | 2024-05-29 17:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной вывода в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к выводу в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор - №1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25 | 2024-05-29 11:21 | 2024-05-29 17:07
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 77 | 2024-05-23 14:20 | 2024-05-23 16:50 | 3.4.8.5.2, Из-за заноса постороннего предмета в пролете опор №168/3-168/4 потребительского участка ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-05-23 14:20 | 2024-05-23 16:50
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | 76 | 2024-05-23 13:30 | 2024-05-23 16:15 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения проходного изолятора на потребительском ТП-337/40 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка (потребительская турбаза) произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. |  | 2024-05-23 13:30 | 2024-05-23 16:15
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 75 | 2024-05-14 09:04 | 2024-05-14 17:00 | 3.4.8.5.2, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства во время выгрузки асфальта произошел обрыв провода в пролетах опор №63-64, №76-76/1 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Из-за возникшего тяжения провода произошел излом траверсы на опоре №76 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.5, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства во время выгрузки асфальта произошел обрыв провода в пролетах опор №63-64, №76-76/1 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Из-за возникшего тяжения провода произошел излом траверсы на опоре №76 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №63-64 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода в пролете опор №76-76/1 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 35/6,2, излом траверсы на опоре №76 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-9ДБ | 2024-05-14 09:04 | 2024-05-14 17:00
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 | 74 | 2024-05-09 16:15 | 2024-05-09 16:23 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 17 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/1-16/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/1-16/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16/1-16/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | 2024-05-09 16:15 | 2024-05-09 16:23
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126 | 73 | 2024-05-09 14:26 | 2024-05-09 14:31 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 17 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с, из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2024-05-09 14:26 | 2024-05-09 14:31
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 | 72 | 2024-05-08 15:40 | 2024-05-08 15:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/2-2/3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №311 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-08 15:40 | 2024-05-08 15:46
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет | 71 | 2024-05-08 10:04 | 2024-05-08 12:03 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №185 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №185 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю", ввиду чего ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заноса постороннего предмета и перекрытие изоляционного промежутка между фазным проводом и металлической траверсы опоры №185 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2024-05-08 10:04 | 2024-05-08 12:03
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 70 | 2024-05-07 09:40 | 2024-05-07 11:31 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №125/10 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 , что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №125/10 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №125/10 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 Опора П10-2 | 2024-05-07 09:40 | 2024-05-07 11:31
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 69 | 2024-05-06 12:28 | 2024-05-06 15:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №137,138 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опор №137, 138 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №137 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-7ДБ, Излом деревянной стойки у основания опоры №138 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-7ДБ | 2024-05-06 12:28 | 2024-05-06 15:07
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 68 | 2024-05-06 04:29 | 2024-05-06 10:54 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на потребительскую ТП №296 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал (СНТ «Садовод-1") произошло повреждение траверсы на опоре №155, в следствие чего произошло межфазное замыкание, схлест проводов и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-05-06 04:29 | 2024-05-06 10:54
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21 | 67 | 2024-05-03 16:20 | 2024-05-03 16:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2024-05-03 16:20 | 2024-05-03 16:55
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11 | 66 | 2024-05-03 09:36 | 2024-05-03 14:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №11/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2024-05-03 09:36 | 2024-05-03 14:02
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 | 65 | 2024-04-30 15:05 | 2024-04-30 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС | 2024-04-30 15:05 | 2024-04-30 17:25
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №367 | 64 | 2024-04-22 04:00 | 2024-04-22 04:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №367/250 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №367/250 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №367 Пролет:5*А 35 | 2024-04-22 04:00 | 2024-04-22 04:05
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №304 | 61 | 2024-04-04 01:24 | 2024-04-04 01:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №304/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №304/250 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №304 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-04 01:24 | 2024-04-04 01:28
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 | 60 | 2024-04-03 19:40 | 2024-04-03 19:44 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/4-10/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/4-10/5 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/4-10/5 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 Пролет:4*А 25 | 2024-04-03 19:40 | 2024-04-03 19:44
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4 | 59 | 2024-04-03 17:34 | 2024-04-03 17:45 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-03 17:34 | 2024-04-03 17:45
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 | 58 | 2024-04-03 16:13 | 2024-04-03 16:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/8-5/8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/8-5/8/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/8-5/8/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-03 16:13 | 2024-04-03 16:20
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 | 57 | 2024-04-03 15:40 | 2024-04-03 15:47 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-04-03 15:40 | 2024-04-03 15:47
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 56 | 2024-04-03 14:37 | 2024-04-03 16:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №36 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за обрыва шлейфа фазы "В" на опоре №36 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал по причине воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 18 м/с, ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №36 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал ОА10-4ДБ | 2024-04-03 14:37 | 2024-04-03 16:15
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 | 54 | 2024-03-30 10:55 | 2024-03-30 11:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-30 10:55 | 2024-03-30 11:08
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка | 53 | 2024-03-28 11:38 | 2024-03-28 13:38 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности под воздействием длительной ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №23-23/1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии длительных ветровых нагрузок с порывами до 22 м/с произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №23-23/1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №23-23/1 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-28 11:38 | 2024-03-28 13:38
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | 52 | 2024-03-28 11:36 | 2024-03-28 16:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №7 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №7 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка Опора П10-1 | 2024-03-28 11:36 | 2024-03-28 16:36
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №252 | 51 | 2024-03-27 21:15 | 2024-03-27 21:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 252/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 252/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №252 Пролет:4*А 25 | 2024-03-27 21:15 | 2024-03-27 21:20
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 | 50 | 2024-03-27 21:00 | 2024-03-27 21:03 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №57 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-27 21:00 | 2024-03-27 21:03
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41 | 49 | 2024-03-27 18:57 | 2024-03-27 19:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №41 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-03-27 18:57 | 2024-03-27 19:00
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 | 48 | 2024-03-27 18:25 | 2024-03-27 18:28 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250/60 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №250 Пролет:4*А 25 | 2024-03-27 18:25 | 2024-03-27 18:28
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 | 47 | 2024-03-27 18:09 | 2024-03-27 18:12 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 Пролет:4*А 50 | 2024-03-27 18:09 | 2024-03-27 18:12
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №207 | 45 | 2024-03-27 16:35 | 2024-03-27 16:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 №207/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 №207/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №207 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-03-27 16:35 | 2024-03-27 16:41
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 | 46 | 2024-03-27 16:35 | 2024-03-27 16:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/9-7/9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/9-7/9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42/180 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/9-7/9/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-03-27 16:35 | 2024-03-27 16:41
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 44 | 2024-03-27 16:03 | 2024-03-27 17:38 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье за ЛОР-1-17Л (ЗАО «Камышинский Стеклотарный Завод») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-03-27 16:03 | 2024-03-27 17:38
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №373 | 43 | 2024-03-27 13:03 | 2024-03-27 13:06 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1а-11/2а ВЛ 0,4 кВ №2 №373/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1а-11/2а ВЛ 0,4 кВ №2 №373/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1а-11/2а на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №373 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-27 13:03 | 2024-03-27 13:06
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 42 | 2024-03-27 12:36 | 2024-03-27 15:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ВР-15Л СВ-РВА-17Л-15Л, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ВР-15Л СВ-РВА-17Л-15Л опора №195 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" на ВР-15Л СВ-РВА-17Л-15Л опора №195 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2024-03-27 12:36 | 2024-03-27 15:20
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 | 41 | 2024-03-27 11:16 | 2024-03-27 18:46 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №164 Пролет:5*А 25 | 2024-03-27 11:16 | 2024-03-27 18:46
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №548 | 40 | 2024-03-27 10:51 | 2024-03-27 10:55 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 №548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 №548/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №548 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-03-27 10:51 | 2024-03-27 10:55
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 | 39 | 2024-03-21 14:35 | 2024-03-21 18:33 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье произошел излом стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра, повреждению соседней опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.5, Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье произошел излом стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению от оси более чем на 1,5 метра, повреждению соседней опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания опоры №8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 Опора П1-5, излом стойки у основания опоры №9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 Опора П1-5 | 2024-03-21 14:35 | 2024-03-21 18:33
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка | 37 | 2024-02-15 14:00 | 2024-02-15 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №71 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №71 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №71 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка Опора А10-1 | 2024-02-15 14:00 | 2024-02-15 15:15
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка | 36 | 2024-02-14 20:27 | 2024-02-14 22:21 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка за КРН-Текстильщик произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-02-14 20:27 | 2024-02-14 22:21
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 35 | 2024-02-13 18:57 | 2024-02-13 21:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора на ТП 310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, в результате чего ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, Из-за повреждение силового трансформатора ТП 310/160 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье в результате длительного срока эксплуатации, вследствие старения, ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №310 ВЛ №15 ПС 110 кВ Лебяжье Трансформатор ТМ-160/10 | 2024-02-13 18:57 | 2024-02-13 21:29
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 | 34 | 2024-02-11 15:21 | 2024-02-11 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 Пролет:4*А 35 | 2024-02-11 15:21 | 2024-02-11 15:30
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №245 | 33 | 2024-02-10 10:12 | 2024-02-10 10:35 | 3.4.8.5.2, Из-за короткого замыкания в ВРУ-0,4 кВ потребителя, запитаного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №245/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, произошло отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-02-10 10:12 | 2024-02-10 10:35
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 | 32 | 2024-02-09 16:59 | 2024-02-09 17:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 Пролет:4*А 35 | 2024-02-09 16:59 | 2024-02-09 17:04
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №21 | 31 | 2024-02-08 20:35 | 2024-02-08 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №21/160 ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса ответвления к вводу в дом от опоры №4/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №21 Опора ПН-1Д | 2024-02-08 20:35 | 2024-02-08 20:40
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 | 30 | 2024-02-06 19:08 | 2024-02-06 19:24 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №57 Пролет:4*А 25 | 2024-02-06 19:08 | 2024-02-06 19:24
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 29 | 2024-02-06 16:43 | 2024-02-06 18:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел обрыв шлейфа ЛР-КТП 57/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за обрыва шлейфа ЛР-КТП 57/250 на опоре №229/10 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка по причине воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 18 м/с, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-КТП 57/250 на опоре №229/10 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка Опора АК10-1Д | 2024-02-06 16:43 | 2024-02-06 18:53
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал | 27 | 2024-02-05 21:13 | 2024-02-05 21:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 95/16
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 28 | 2024-02-05 21:13 | 2024-02-05 21:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 70/11
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №246 | 26 | 2024-01-28 20:10 | 2024-01-28 20:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №246/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №246/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №246 Пролет:4*А 35 | 2024-01-28 20:10 | 2024-01-28 20:17
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 | 25 | 2024-01-21 17:45 | 2024-01-21 17:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 Пролет:4*А 25 | 2024-01-21 17:45 | 2024-01-21 17:52
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС | 24 | 2024-01-21 02:41 | 2024-01-21 02:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №61-62 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-21 02:41 | 2024-01-21 02:45
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская | 23 | 2024-01-20 15:27 | 2024-01-20 17:51 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская, из-за увеличения тяжения провода, при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №5. | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская, при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы "А"на опоре №5, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №5 на ВЛ 10 кВ №29 ПС 110 кВ Антиповская Опора УА10-1 | 2024-01-20 15:27 | 2024-01-20 17:51
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 22 | 2024-01-19 22:41 | 2024-01-20 16:00 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, из-за увеличения тяжения провода, при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №21/51-21/52, излом опор №21/50, 21/51 у основания. | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №21/51-21/52, излом опор №21/50, 21/51 у основания, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Пролет:3*АС 50/8,0, Излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Опора П10-2Д, Излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет Опора П10-2Д | 2024-01-19 22:41 | 2024-01-20 16:00
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №276 ВЛ №3 ПС 220 кВ Таловка | 21 | 2024-01-18 14:05 | 2024-01-18 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №276 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 220 кВ Таловка. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №1 ТП №276 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №276 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №276 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 220 кВ Таловка, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №1 ТП №276 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 220 кВ Таловка, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №276 ВЛ 10 кВ № 3 ПС 220 кВ Таловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП №276 на ТП 10 кВ №276 ВЛ №3 ПС 220 кВ Таловка ВА 57-Ф35 100А | 2024-01-18 14:05 | 2024-01-18 16:05
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал | 20 | 2024-01-18 10:01 | 2024-01-18 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности траверсы на опоре №42 ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной траверсы на опоре №42 ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы на опоре №42 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-7ДБ | 2024-01-18 10:01 | 2024-01-18 14:20
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 19 | 2024-01-17 12:55 | 2024-01-17 14:51 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложно заявке. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 17 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №17 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию ВЛ на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №17 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-1Д | 2024-01-17 12:55 | 2024-01-17 14:51
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 18 | 2024-01-17 12:45 | 2024-01-17 17:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода в пролетах опор №47-49 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода в пролетах опор №47-49 ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролетах опор №47-48 на ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода в пролетах опор №48-49 на ВЛ 6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-17 12:45 | 2024-01-17 17:20
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 17 | 2024-01-17 02:44 | 2024-01-17 11:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №310/9-310/10 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310/9-310/10 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №310/9-310/10 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-17 02:44 | 2024-01-17 11:43
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская | 16 | 2024-01-17 01:45 | 2024-01-17 01:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-17 01:45 | 2024-01-17 01:51
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 15 | 2024-01-17 01:08 | 2024-01-17 01:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №186/4-186/5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №186/4-186/5 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №186/4-186/5 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*А 70
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 | 14 | 2024-01-16 23:35 | 2024-01-16 23:40 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-16 23:35 | 2024-01-16 23:40
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №197 | 13 | 2024-01-16 22:17 | 2024-01-16 22:27 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №197 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №1/5-1/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №197 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-16 22:17 | 2024-01-16 22:27
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 | 12 | 2024-01-16 21:40 | 2024-01-16 21:46 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 ВЛ 10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №14 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-16 21:40 | 2024-01-16 21:46
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 11 | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-16 23:49 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №241/93-241/94 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №241/93-241/94 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №241/93-241/94 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 10 | 2024-01-16 20:31 | 2024-01-16 20:31 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №168-169 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №168-169 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №168-169 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 9 | 2024-01-16 20:19 | 2024-01-16 20:19 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №55-56 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 50/8,0
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал | 8 | 2024-01-16 15:20 | 2024-01-16 20:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-01-16 16:12 | 2024-01-16 18:21
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №750 | 7 | 2024-01-15 21:55 | 2024-01-15 22:02 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №750 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка в ВРУ-0,4 кВ потребителя возникло короткое замыкание, в результате чего ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №750 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка отключена действием защит. |  | 2024-01-15 21:55 | 2024-01-15 22:02
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №230 | 6 | 2024-01-15 16:36 | 2024-01-15 16:37 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-230/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-230/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №230 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-15 16:36 | 2024-01-15 16:37
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №128 | 5 | 2024-01-15 16:02 | 2024-01-15 16:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-128/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-128/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете поор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №128 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-15 16:02 | 2024-01-15 16:05
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 | 4 | 2024-01-15 15:02 | 2024-01-15 15:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-196/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-196/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 Пролет:5*А 25 | 2024-01-15 15:02 | 2024-01-15 15:20
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 3 | 2024-01-15 12:35 | 2024-01-15 12:35 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 50/8,0
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 | 1 | 2024-01-02 13:23 | 2024-01-02 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №196 Пролет:5*А 25 | 2024-01-02 13:23 | 2024-01-02 14:12
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 158 | 2024-12-31 10:58 | 2024-12-31 11:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*А 16 | 2024-12-31 10:58 | 2024-12-31 11:07
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 | 157 | 2024-12-26 19:12 | 2024-12-26 19:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 223/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 Пролет:5*А 35 | 2024-12-26 19:12 | 2024-12-26 19:17
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр | 156 | 2024-12-20 15:51 | 2024-12-20 16:52 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-КТП-417/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-КТП-417/100 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр, падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-КТП 417 на ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр АР1 | 2024-12-20 15:51 | 2024-12-20 16:52
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 155 | 2024-12-18 01:49 | 2024-12-18 07:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" на КТП-362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" на КТП-362/100 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" на ТП 10 кВ №362 ВЛ №6 ПС 110 кВ Платовская КТП-100-10/0,4У 1 | 2024-12-18 01:49 | 2024-12-18 07:05
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 154 | 2024-12-15 16:05 | 2024-12-15 21:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-221/250 на опоре №291 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №291-292 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-221/250 на опоре №291 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов в пролете опор №291-292, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП-221/250 на опоре №291 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Опора П10-1 | 2024-12-15 16:05 | 2024-12-15 21:02
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 153 | 2024-12-14 09:35 | 2024-12-14 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и перетирание ,что привело к обрыву вязки фазы "В" на опоре №325/8 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лопуховка и схлёсту проводов в пролете опор №325/8-325/9 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода и перетирание , что привело к обрыву вязки фазы "В" на опоре №325/8 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №325/8-325/9 ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лопуховка, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №325/8 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка Опора П10-1, схлест проводов в пролете опор №325/8-325/9 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-14 09:35 | 2024-12-14 13:40
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ТП 10 кВ №362 ВЛ №6 ПС 110 кВ Платовская | 151 | 2024-11-24 07:57 | 2024-11-24 11:28 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" на КТП-362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" на КТП-362/100 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "С" на ТП 10 кВ №362 ВЛ №6 ПС 110 кВ Платовская КТП-100-10/0,4У 1 | 2024-11-24 07:57 | 2024-11-24 11:28
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 150 | 2024-11-22 08:13 | 2024-11-22 11:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №141 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №141 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №141 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1 | 2024-11-22 08:13 | 2024-11-22 11:56
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №133 с. Лопуховка | 149 | 2024-11-22 04:25 | 2024-11-22 04:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №2/15-2/16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-33/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №2/15-2/16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-33/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2/15-2/16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №133 с. Лопуховка Пролет:3*А 25 | 2024-11-22 04:25 | 2024-11-22 04:30
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 148 | 2024-11-22 04:18 | 2024-11-22 12:29 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с произошел срыв с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №245/50/1 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов , межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 24 м/с произошел срыв с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №245/50/1 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов , межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №245/50/1 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Опора УП10-1 | 2024-11-22 04:18 | 2024-11-22 12:29
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 147 | 2024-11-21 19:57 | 2024-11-22 00:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №31/16 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №31/16 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №31/16 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень Опора П10-2 | 2024-11-21 19:57 | 2024-11-22 00:40
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 146 | 2024-11-21 18:54 | 2024-11-22 03:12 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра до 20 м/с, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №90 ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, При воздействии длительной ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №90 ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №90 на ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр Опора УА10-1 | 2024-11-21 18:54 | 2024-11-22 03:12
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 144 | 2024-11-21 18:15 | 2024-11-22 00:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №52 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №52 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №52 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1, схлест проводов в пролете опор №52-53 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-21 18:15 | 2024-11-22 00:26
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 145 | 2024-11-21 18:15 | 2024-11-21 20:31 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки фазы "В" на опоре №347 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки фазы "В" на опоре №347 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре №347 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники Опора П10-2 | 2024-11-21 18:15 | 2024-11-21 20:31
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №206 | 143 | 2024-11-21 09:50 | 2024-11-21 11:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв провода в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206/63 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, в связи с ухудшением механических характеристик провода в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 206/63 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №206 Пролет:5*А 35 | 2024-11-21 09:50 | 2024-11-21 11:00
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр | 142 | 2024-11-13 12:45 | 2024-11-13 17:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание шлейфа фазы "В" на опоре №62/9 ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной касания шлейфа фазы "В" траверсы на опоре № 62/9 ,что привело к однофазному замыканию и отключения ВЛ от КУ по неотложной заявке . | 4.13, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание провода на опоре № 62/9 ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр, касание шлейфа фазы "В" траверсы на опоре № 62/9, что привело к однофазному замыканию и отключения ВЛ от КУ по неотложной заявке . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание шлейфа фазы "В" траверсы на опоре № 62/9 ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр на ВЛ 10 кВ №46 ПС 220 кВ Красный Яр Опора УА10-1 | 2024-11-13 12:45 | 2024-11-13 17:38
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 141 | 2024-11-05 14:42 | 2024-11-05 14:47 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*А 16 | 2024-11-05 14:42 | 2024-11-05 14:47
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 | 140 | 2024-11-05 13:50 | 2024-11-05 13:55 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 Пролет:5*А 35 | 2024-11-05 13:50 | 2024-11-05 13:55
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 | 139 | 2024-11-05 11:45 | 2024-11-05 11:46 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 211/100 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 Пролет:5*А 35 | 2024-11-05 11:45 | 2024-11-05 11:46
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 | 138 | 2024-11-05 06:17 | 2024-11-05 06:22 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 Пролет:5*А 35 | 2024-11-05 06:17 | 2024-11-05 06:22
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 137 | 2024-11-05 05:17 | 2024-11-05 19:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №90-91 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошел обрыв шлейфа ЛР-КТП 261 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 90-91 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 90-91 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*АС 70/11 4.4.4, Из-за обрыва шлейфа ЛР-КТП 261 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино по причине воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 19 м/с, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-КТП 261 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Опора А10-1 | 2024-11-05 05:17 | 2024-11-05 19:50
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №157 с. Матышево | 136 | 2024-11-03 20:50 | 2024-11-03 21:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 157/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 157/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №157 с. Матышево Пролет:4*А 35 | 2024-11-03 20:50 | 2024-11-03 21:05
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №95 с. Алешники | 135 | 2024-11-02 18:57 | 2024-11-02 19:04 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 95/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №95 с. Алешники Пролет:5*А 35 | 2024-11-02 18:57 | 2024-11-02 19:04
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 | 134 | 2024-11-02 12:48 | 2024-11-02 12:55 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №113 Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 12:48 | 2024-11-02 12:55
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №191 | 133 | 2024-11-02 12:40 | 2024-11-02 14:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП- 191/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок с порывами до 20 м/с и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №2/1/3-2/1/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП- 191/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №2/1/3-2/1/4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №191 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-11-02 12:40 | 2024-11-02 14:58
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 132 | 2024-11-02 02:07 | 2024-11-02 02:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода в пролете опор №272-273 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра до 20 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 272-273 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №272-273 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 70/11 | 2024-11-02 02:07 | 2024-11-02 02:10
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с. Лопуховка | 131 | 2024-11-02 00:57 | 2024-11-02 01:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1/1-6/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра до 20 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1/1-6/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №:6/1/1-6/1/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с. Лопуховка Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 00:57 | 2024-11-02 01:05
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 | 130 | 2024-11-02 00:44 | 2024-11-02 00:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 92/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-11-02 00:44 | 2024-11-02 00:47
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | 129 | 2024-10-25 14:45 | 2024-10-25 18:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло образование микротрещин в фарфоре с последующим разрушением изоляторов фазы "А" и фазы "С" на опоре №50/23 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что стало причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Из-за разрушения изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №50/23 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая произошло межфазное замыкание, что привело к отключению закольцованной ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр действием защит ввиду схемных особенностей. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло развитие микротрещин с последующим разрушением изоляторов фазы "А" и фазы "С" на опоре №50/23 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что стало причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Из-за разрушения изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №50/23 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая произошло межфазное замыкание, что привело к отключению закольцованной ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр действием защит ввиду схемных особенностей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы "А" и фазы "С" на опоре №50/23 на ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая Опора П10-1Д | 2024-10-25 14:45 | 2024-10-25 18:42
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №2 с. Сосновка | 125 | 2024-09-29 16:00 | 2024-09-29 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 2/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/11/1-12/11/2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №2 с. Сосновка Пролет:4*А 35 | 2024-09-29 16:00 | 2024-09-29 16:05
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161 | 123 | 2024-09-27 17:22 | 2024-09-27 17:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 12/11/1-12/11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 161/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/11/1-12/11/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 161/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/11/1-12/11/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161 Пролет:4*А 35 | 2024-09-27 17:22 | 2024-09-27 17:33
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка | 122 | 2024-09-12 22:53 | 2024-09-12 22:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 11/3-11/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 127/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11/3-11/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №127 с. Песковка Пролет:5*А 25 | 2024-09-12 22:53 | 2024-09-12 22:57
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №308 | 120 | 2024-09-08 10:53 | 2024-09-08 12:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП- 308/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке.. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП- 308/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №308 Пролет:5*А 50 | 2024-09-08 10:53 | 2024-09-08 12:37
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 | 119 | 2024-09-07 10:52 | 2024-09-07 10:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9/3-9/4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 Пролет:5*А 50 | 2024-09-07 10:52 | 2024-09-07 10:56
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 117 | 2024-08-15 11:45 | 2024-08-15 18:27 | 3.4.8.5.2, Из-за проезда крупногабаритной техники произошло разрушение опоры №139 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Матышево и обрыв проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №136-140, №138-138/1 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к междуфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за обрыва проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №136-140, №138-138/1 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Матышево и разрушения опоры №139 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево в результате проезда крупногабаритной техники произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры у основания опора №139 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Опора П10-2, обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №136-137 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №137-138 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №138-139 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №139-140 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №138-138/1 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-15 11:45 | 2024-08-15 18:27
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 | 116 | 2024-08-13 17:55 | 2024-08-13 19:33 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2/14-2/15 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №2/14-2/15 ВЛ-0,4 кВ №2 ЗТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №2/14-2/15 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №159 Пролет:3*А 35 | 2024-08-13 17:55 | 2024-08-13 19:33
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 с. Новинка | 115 | 2024-08-13 14:30 | 2024-08-13 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 с. Новинка Пролет:4*А 25 | 2024-08-13 14:30 | 2024-08-13 16:10
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 114 | 2024-08-09 00:41 | 2024-08-09 00:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №182-183 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 182-183 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №182-183 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-09 00:41 | 2024-08-09 00:51
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ТП 10 кВ №287 ВЛ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 113 | 2024-08-08 15:29 | 2024-08-09 02:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "В" на КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к однофазному замыканию ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "В" на КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к однофазному замыканию ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора фазы "В" на КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр на КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр КТП-287/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2024-08-08 15:29 | 2024-08-09 02:57
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 112 | 2024-08-08 06:20 | 2024-08-08 06:22 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №173-174 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №173-174 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №173-174 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-08 06:20 | 2024-08-08 06:22
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №276 | 111 | 2024-08-06 16:37 | 2024-08-06 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №276 Пролет:5*А 50 | 2024-08-06 16:37 | 2024-08-06 16:40
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая | 109 | 2024-08-05 19:24 | 2024-08-05 19:27 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая Пролет:3*А 70 | 2024-08-05 19:24 | 2024-08-05 19:27
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 110 | 2024-08-05 17:25 | 2024-08-05 17:27 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №8-9 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня Пролет:3*АПС-35 | 2024-08-05 17:25 | 2024-08-05 17:27
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 108 | 2024-07-30 05:32 | 2024-07-30 05:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №21/12-21/13 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №21/12-21/13 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №21/12-21/13 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-30 05:32 | 2024-07-30 05:34
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 107 | 2024-07-21 17:50 | 2024-07-21 20:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло образование микротрещин в фарфоре с последующим разрушением изоляторов фазы "В" и фазы "С" на опоре №45 ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что стало причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло развитие микротрещин с последующим разрушением изоляторов фазы "В" и фазы "С" на опоре №45 ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что стало причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов фазы "В" и фазы "С" на опоре №45. на ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская УП10-4ДД | 2024-07-21 17:50 | 2024-07-21 20:55
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 106 | 2024-07-19 20:53 | 2024-07-19 22:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №290/19 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора на опоре №290/19 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к падению провода на траверсы опор, однофазному замыканию ВЛ на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №290/19 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Опора П10-1 | 2024-07-19 20:53 | 2024-07-19 22:20
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №190 | 105 | 2024-07-18 13:05 | 2024-07-18 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 190/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №190 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-07-18 13:05 | 2024-07-18 14:00
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 104 | 2024-07-12 07:37 | 2024-07-12 12:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №20 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №20 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой фазы "В" на опоре №20 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Опора П10-1 | 2024-07-12 07:37 | 2024-07-12 12:30
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 103 | 2024-07-07 21:24 | 2024-07-08 10:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "С" КТП-106/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35кВ Алешники. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-106/160 ВЛ-110 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "С" КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника 10 кВ фазы "С" КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники на КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2024-07-07 21:24 | 2024-07-08 10:25
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 102 | 2024-07-06 13:25 | 2024-07-06 21:55 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между вязкой провода фазы "В" и траверсой опоры №92 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня произошло однофазное замыкание, что привело к повреждению вязки провода фазы "В", кратковременному схлесту проводов в пролете опор №92-93, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между проводом фазы "В" и траверсой опоры № 92 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня произошел пережог и обрыв вязки провода фазы "В", что привело кратковременному схлесту проводов в пролете опор №92-93, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фаза "В" на опоре №92 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня Опора П10-1, схлест проводов в пролете опор №92-93 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-06 13:25 | 2024-07-06 21:55
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317 | 100 | 2024-07-04 11:28 | 2024-07-04 11:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №317 Пролет:5*А 35 | 2024-07-04 11:28 | 2024-07-04 11:38
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 101 | 2024-07-03 22:41 | 2024-07-04 00:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие изоляции на опоре №7 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляции на опоре №7 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции на опоре №7 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Опора П10-2 | 2024-07-03 22:41 | 2024-07-04 00:30
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 98 | 2024-07-03 22:21 | 2024-07-04 15:45 | 3.4.12.3, Из-за прямого попадания молнии произошло разрушение по всей длине деревянных опор №108, 109, 110 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. | 4.4.4, Во время прохождения грозового фронта из-за прямого попадания молнии произошло разрушение по всей длине деревянных опор №108, 109, 110 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: раскол по всей длине деревянной опоры №108 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Опора П10-7ДБ, раскол по всей длине деревянной опоры №109 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Опора П10-7ДБ, раскол по всей длине деревянной опоры №110 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Опора П10-7ДБ | 2024-07-03 22:21 | 2024-07-04 15:45
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 99 | 2024-07-03 21:30 | 2024-07-03 21:36 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №161-162 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №161-162 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №161-162 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-03 21:30 | 2024-07-03 21:36
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская | 97 | 2024-07-03 20:55 | 2024-07-03 21:14 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 на ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-03 20:55 | 2024-07-03 21:14
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 96 | 2024-07-03 20:45 | 2024-07-03 21:27 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №76-77 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №76-77 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №76-77 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*А 95 | 2024-07-03 20:45 | 2024-07-03 21:27
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр | 95 | 2024-07-03 20:10 | 2024-07-03 20:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №92-93 ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №92-93 ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №92-93 на ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | 94 | 2024-07-03 19:40 | 2024-07-04 14:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на опорах №56/10 и №56/12 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов на опорах №56/10 и №56/12 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к падению провода на траверсы опор, однофазному замыканию ВЛ на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №56/10 на ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая Опора УП10-2, пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №56/12 на ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая Опора П10-3 | 2024-07-03 19:40 | 2024-07-04 14:30
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка ТП 10 кВ №317 ВЛ №13 ПС 110 кВ Песковка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 92 | 2024-06-26 22:15 | 2024-06-27 13:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Из-за повреждения на КТП-317/250 по неотложной заявке отключена ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП-317/250 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Из-за повреждения на КТП-317/250 по неотложной заявке отключена ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора на ТП 10 кВ №317 ВЛ №13 ПС 110 кВ Песковка Трансформатор ТМ-250/10 | 2024-06-26 22:15 | 2024-06-27 13:47
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161 | 90 | 2024-06-22 21:23 | 2024-06-22 21:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 161/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 161/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 161/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №161 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 21:23 | 2024-06-22 21:28
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка | 88 | 2024-06-22 18:45 | 2024-06-22 18:55 | 3.4.12.2.1, Во время прохождения грозового фронта, при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-130/1600 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с, при прохождении грозового фронта и из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:4*А 16 | 2024-06-22 18:45 | 2024-06-22 18:55
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с. Лопуховка | 87 | 2024-06-22 13:40 | 2024-06-22 13:51 | 3.4.12.2.1, Во время прохождения грозового фронта, при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/13-3/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с, при прохождении грозового фронта и из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор№3/13-3/14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода пролете опор №3/13-3/14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 Пролет: Опора № 3/13-Опора № 3/14 / Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 13:40 | 2024-06-22 13:51
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №334 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №334 | 86 | 2024-06-22 03:10 | 2024-06-22 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-11, №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-334/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-11, №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-334/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-334/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №334 Пролет:5*А 50, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-334/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линёво на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №334 Пролет:3*А 16 | 2024-06-22 03:10 | 2024-06-22 12:15
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр | 85 | 2024-06-21 15:57 | 2024-06-21 19:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №185 ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №185 ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода на траверсу опор, однофазному замыканию ВЛ на "землю" и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №185 на ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр | 2024-06-21 15:57 | 2024-06-21 19:23
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №53 с. Громки | 83 | 2024-06-19 00:48 | 2024-06-19 01:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 53/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №53 с. Громки Пролет:5*А 35 | 2024-06-19 00:48 | 2024-06-19 01:01
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня ТП 10 кВ №3 ВЛ №14 ПС 110 кВ Рудня ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня | 82 | 2024-06-18 08:10 | 2024-06-19 20:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №69 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие опорного изолятора фазы "А" на КТП-3/400 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №69 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "С" на опоре №69 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня Опора П10-2 4.12, Из-за перекрытия опорного изолятора фазы "А" на КТП-3/400 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня вследствие поверхностного загрязнения и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации произошло однофазное короткое замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие опорного изолятора фазы "А" на ТП 10 кВ №3 ВЛ №14 ПС 110 кВ Рудня КТПН-400-10/0,4УХЛ1 | 2024-06-18 08:10 | 2024-06-19 02:00
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 с. Подкуйково | 81 | 2024-06-17 19:50 | 2024-06-17 20:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 26/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, з-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 26/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы схлеста проводов в пролете №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 с. Подкуйково Пролет:5*А 35 | 2024-06-17 19:50 | 2024-06-17 20:00
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня ТП 10 кВ №3 ВЛ №14 ПС 110 кВ Рудня | 80 | 2024-06-17 04:23 | 2024-06-17 16:53 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре №66 и опоре №78 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением разрядника РВО-10 на КТП-3/400 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110 кВ Рудня , что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ТП по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре №66 и опоре №78 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю" и отключения ВЛ по неотложной заявке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №66 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня Опора П10-2, разрушение изолятора фазы "В" на опоре №78 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня Опора П10-2 4.4.4, Из-за прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением разрядника РВО-10 на КТП-3/400 ВЛ-10 кВ № 14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ТП по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника РВО-10 на ТП 10 кВ №3 ВЛ №14 ПС 110 кВ Рудня РВО-10 фС | 2024-06-17 04:23 | 2024-06-17 16:53
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка | 79 | 2024-06-16 20:55 | 2024-06-16 21:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:4*А 16 | 2024-06-16 20:55 | 2024-06-16 21:00
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 78 | 2024-06-15 20:15 | 2024-06-15 21:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №99/28/3-99/28/4 ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 99/28/3-99/28/4 ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №99/28/3-99/28/4 на ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-15 20:15 | 2024-06-15 21:19
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 77 | 2024-06-15 17:28 | 2024-06-15 17:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №357-358 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 357-358 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №357-358 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-15 17:28 | 2024-06-15 17:36
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 | 76 | 2024-06-15 16:18 | 2024-06-15 16:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 169/630 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 169/630 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №169 Пролет:4*А 35 | 2024-06-15 16:18 | 2024-06-15 16:23
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 75 | 2024-06-07 15:49 | 2024-06-07 19:40 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения потребительской КТП 300/25 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Рудня произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Рудня была отключена по неотложной заявке. |  | 2024-06-07 15:49 | 2024-06-07 19:40
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 74 | 2024-06-06 23:27 | 2024-06-06 23:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 36-37 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Пролет:3*А 70 | 2024-06-06 23:27 | 2024-06-06 23:37
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 | 73 | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-06 22:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 Пролет:4*А 50 | 2024-06-06 22:00 | 2024-06-06 22:05
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №27 с. Подкуйково | 72 | 2024-06-05 21:50 | 2024-06-05 21:56 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ответвления ко вводу в здание от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами ответвления ко вводу в здание от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами ответвления ко вводу в здание от опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2024-06-05 21:50 | 2024-06-05 21:56
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 71 | 2024-06-05 20:56 | 2024-06-05 21:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №180-181 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 180-181 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №180-181 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*АС 95/16 | 2024-06-05 20:56 | 2024-06-05 21:02
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №276 | 70 | 2024-06-05 19:45 | 2024-06-05 19:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 276/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №276 Пролет:5*А 35 | 2024-06-05 19:45 | 2024-06-05 19:57
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево | 69 | 2024-06-04 13:13 | 2024-06-04 15:17 | 3.4.7.3.5, Из-за разрегулировки передаточного механизма привода разъединителя ЛР-КТП-62/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево по причине снижения механических свойств в результате естественного старения ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево отключена по неотложной заявке. | 4.2.1, Из-за снижения механических свойств в результате естественного старения произошла разрегулировка передаточного механизма привода разъединителя ЛР-КТП-62/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, в результате чего ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка передаточного механизма привода разъединителя ЛР-КТП-62/250 на ТП 10 кВ №62 ВЛ №17 ПС 110 кВ Линево РЛНД-10/400 | 2024-06-04 13:13 | 2024-06-04 15:17
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень | 67 | 2024-06-02 07:18 | 2024-06-03 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №246/29-246/30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазного замыканию и отключению ВЛ действием защиты. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижение механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №246/29-246/30 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №246/29-246/30 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень Пролет:3*А 50 | 2024-06-02 07:18 | 2024-06-02 08:35
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №312 | 66 | 2024-06-02 00:05 | 2024-06-02 00:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №312 Пролет:3*А 35 | 2024-06-02 00:05 | 2024-06-02 00:12
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №122 | 65 | 2024-05-29 10:56 | 2024-05-29 12:41 | 3.4.8.5.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №122 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка отключена по неотложной заявке для безопасного выполнения работ по установке прибора учета на опоре №8. |  | 2024-05-29 10:56 | 2024-05-29 12:41
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ТП | 0.38 10 (10.5) | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 ТП 10 кВ №254 ВЛ №10 ПС 110 кВ Линево | 64 | 2024-05-28 07:40 | 2024-05-28 11:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП №254 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП №254 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП №254 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП №254 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №254 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автоматического выключателя АВ 0,4 кВ №2 на ТП 10 кВ №254 ВЛ №10 ПС 110 кВ Линево АЕ 2063 250А | 2024-05-28 07:40 | 2024-05-28 11:55
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 | 63 | 2024-05-26 07:15 | 2024-05-26 07:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 Пролет:4*А 25 | 2024-05-26 07:15 | 2024-05-26 07:20
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 62 | 2024-05-24 17:16 | 2024-05-25 01:18 | 3.4.8.5.2, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №44-45 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв проводов фазы "А", "В", "С" в пролете опор №44-45 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фазы "А", "В", "С" на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*А 95 | 2024-05-24 17:16 | 2024-05-25 01:18
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 61 | 2024-05-22 19:48 | 2024-05-23 03:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №65/158 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №65/158 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №65/158 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня Опора П10-1 | 2024-05-22 19:48 | 2024-05-23 03:13
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 | 60 | 2024-05-21 07:22 | 2024-05-21 07:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 254/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 Пролет:4*А 25 | 2024-05-21 07:22 | 2024-05-21 07:25
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр | 57 | 2024-05-12 14:00 | 2024-05-12 18:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и потеря несущей способности деревянных элементов опоры №125 ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры №125 ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. В связи с изломом траверсы произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №125 ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, В связи с изломом траверсы на опоре №125 ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр произошло падение с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №125 ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что стало причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №125 на ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр Опора ОА10-2ДД 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной траверсы на опоре №125 ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы на опоре №125 на ВЛ 10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр Опора ОА10-2ДД | 2024-05-12 14:00 | 2024-05-12 18:07
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 56 | 2024-05-09 09:47 | 2024-05-09 11:06 | 3.4.8.5.5, ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка отключена по заявке потребителя (Администрация с.Лопуховка Руднянского района). |  | 2024-05-09 09:47 | 2024-05-09 11:06
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №128 с. Лопуховка | 55 | 2024-05-08 10:20 | 2024-05-08 10:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2024-05-08 10:20 | 2024-05-08 10:25
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №159 | 54 | 2024-05-06 14:40 | 2024-05-06 16:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной приставки к опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №159 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел излом железобетонной приставки опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №159 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к отклонению опоры на недопустимое расстояние и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом железобетонной приставки опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №159 ППн-1д | 2024-05-06 14:40 | 2024-05-06 16:41
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №93 ВЛ №13 ПС 110 кВ Матышево | 53 | 2024-05-04 17:19 | 2024-05-05 01:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции силового трансформатора на ТП 10 кВ №93 ВЛ №13 ПС 110 кВ Матышево Трансформатор ТМ-100/10, срабатывание ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ 10 кВ на КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево КТП-93/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2024-05-04 17:19 | 2024-05-05 01:46
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №283 | 52 | 2024-04-29 13:20 | 2024-04-29 13:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 283/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 283/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 283/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 283/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 2024-04-29 13:20 | 2024-04-29 13:29
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 51 | 2024-04-22 09:29 | 2024-04-22 18:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности траверсы на опоре №45 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы, что привело к обрыву провода фазы "А" на опоре №45 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной траверсы на опоре №45 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы, что привело к обрыву провода фазы "А" на опоре №45 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы и обрыв провода фазы "А" на опоре №45 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2024-04-22 09:29 | 2024-04-22 18:24
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №134 с. Александровка | 50 | 2024-04-20 10:35 | 2024-04-20 10:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 134/63 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №134 с. Александровка Пролет:5*А 16 | 2024-04-20 10:35 | 2024-04-20 10:41
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 49 | 2024-04-19 21:28 | 2024-04-19 22:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №47 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №47 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "С" на опоре №47 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 2024-04-19 21:28 | 2024-04-19 22:20
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка | 48 | 2024-04-17 21:54 | 2024-04-17 22:03 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с вследствие снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с вследствие снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №153 с. Кленовка Пролет:3*А 16 | 2024-04-17 21:54 | 2024-04-17 22:03
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 47 | 2024-04-17 18:25 | 2024-04-17 19:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки фазы "В" на опоре 325/14 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки фазы "В" на опоре 325/14 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки фазы "В" на опоре 325/14 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 2024-04-17 18:25 | 2024-04-17 19:15
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 46 | 2024-04-17 16:02 | 2024-04-17 17:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №113 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №113 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №113 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1 | 2024-04-17 16:02 | 2024-04-17 17:35
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 45 | 2024-04-17 14:27 | 2024-04-17 17:50 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №65/65-65/66 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №65/65-65/66 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №65/65-65/66 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-17 14:27 | 2024-04-17 17:50
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 44 | 2024-04-06 06:50 | 2024-04-06 13:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП 88/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская. Из-за поверхностного загрязнения в результате длительного срока эксплуатации, из-за воздействия поверхностных разрядов в условиях увлажнения изоляторов при выпадении осадков произошло повреждение натяжного изолятора фазы "В" на опоре №205/4 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "С" на КТП 88/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская. Из-за воздействия поверхностных разрядов в условиях увлажнения изоляторов в результате поверхностного загрязнения в процессе длительной эксплуатации, при выпадении осадков произошло повреждение натяжного изолятора фазы "В" на опоре №205/4 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение натяжного изолятора фазы "В" на опоре №205/4 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская КР-1, разрушение проходного изолятора фазы 10 кВ фазы "С" на КТП 88/160 на ТП 10 кВ №88 ВЛ №8 ПС 110 кВ Платовская КТП-160-10/0,4У 1 | 2024-04-06 06:50 | 2024-04-06 13:11
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 | 43 | 2024-04-05 10:27 | 2024-04-05 12:01 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха и повышенной влажности произошло образование и развитие трещин и сколов в фарфоре изоляторов на опорах №5, №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за образования сколов и трещин в фарфоре изоляторов на опорах №5, №6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр при резких изменениях температуры окружающего воздуха и повышенной влажности ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на опорах №5, №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №287 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2024-04-05 10:27 | 2024-04-05 12:01
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 42 | 2024-04-01 17:18 | 2024-04-01 20:23 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной однофазного замыкания. Из-за невозможности проведения аварийно-восстановительных работ по причине неблагоприятной паводковой ситуации на р.Терса был выполнен демонтаж провода в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево. Для устранения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной однофазного замыкания. Из-за невозможности проведения аварийно-восстановительных работ по причине неблагоприятной паводковой ситуации на р.Терса был выполнен демонтаж провода в пролете опор №82-83 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево. Для устранения технологического нарушения ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №52-53 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-01 17:18 | 2024-04-01 20:23
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 41 | 2024-03-31 11:47 | 2024-03-31 11:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №239-240 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 239-240 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор № 239-240 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево Пролет:3*А 70 | 2024-03-31 11:47 | 2024-03-31 11:52
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 40 | 2024-03-30 14:43 | 2024-03-30 17:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №52-53 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*АС 50/8,0
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 39 | 2024-03-30 07:40 | 2024-03-30 15:10 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между между фазой "В" и рамой ЛР-КТП-49/100 произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между проводом фазы "В" и рамой ЛР-КТП-49/100 произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей изоляционного промежутка между фазой "В" и рамой ЛР-КТП-49/100 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская КР-1 | 2024-03-30 07:40 | 2024-03-30 15:10
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 38 | 2024-03-29 09:56 | 2024-03-29 23:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №150 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №150 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой и разрушение изолятора фазы "С" на опоре №150 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево Опора П10-2 | 2024-03-29 09:56 | 2024-03-29 23:05
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 | 37 | 2024-03-27 22:54 | 2024-03-27 23:03 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 19 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 126/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при воздействии длительной ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 126/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 Пролет:4*А 35 | 2024-03-27 22:54 | 2024-03-27 23:03
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 | 36 | 2024-03-27 21:12 | 2024-03-27 21:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с вследствие снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с вследствие снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №363 Пролет:4*А 16 | 2024-03-27 21:12 | 2024-03-27 21:15
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 35 | 2024-03-27 09:56 | 2024-03-27 14:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №255 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №255-256 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся нагрузки с порывами до 19 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №255 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №255-256 ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №255 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Опора ОА10-2ДД, схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №255-256 на ВЛ 6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская Пролет:3*А 95 | 2024-03-27 09:56 | 2024-03-27 14:30
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 34 | 2024-03-27 06:01 | 2024-03-27 07:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, вследствие износа произошло разрегулирование привода ЛР-КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело при производстве переключений к его заклиниванию и отказу в отключении разъединителя. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | 4.2.1, Из-за износа элементов привода в процессе длительного срока эксплуатации при производстве переключений произошло заклинивание привода ЛР-КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к отказу в отключении разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заклинивание привода ЛР-КТП 312/100 на КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка 4.12, Из-за попадания воды по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и отключению КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка на КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС Песковка | 2024-03-27 06:01 | 2024-03-27 07:18
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 32 | 2024-03-17 02:40 | 2024-03-17 10:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №309 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №309-310, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №309 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №309-310, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №309 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1, схлест проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №309-310 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-03-17 02:40 | 2024-03-17 10:17
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 с. Баранниково | 31 | 2024-03-14 14:29 | 2024-03-14 15:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-28/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 с. Баранниково Пролет:3*А 25 | 2024-03-14 14:29 | 2024-03-14 15:05
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №4 с. Русская Бундевка | 30 | 2024-03-07 09:51 | 2024-03-07 11:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП- 4/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП- 4/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №4 с. Русская Бундевка Пролет:4*А 35 | 2024-03-07 09:51 | 2024-03-07 11:52
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №55 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево | 29 | 2024-02-28 10:43 | 2024-02-28 11:32 | 3.4.7.4.1, В связи с необходимостью проведения технического обслуживания, из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.3, КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево выведена в ремонт по неотложной заявке в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации и в связи с необходимостью проведения технического обслуживания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проведения технического обслуживания КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево на ТП 10 кВ №55 ВЛ №8 ПС 110 кВ Линево КТП-100-10/0,4У 1 | 2024-02-28 10:43 | 2024-02-28 11:32
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 | 28 | 2024-02-17 11:10 | 2024-02-17 11:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 Пролет:5*А 35 | 2024-02-17 11:10 | 2024-02-17 11:19
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №314 | 27 | 2024-02-15 10:25 | 2024-02-15 10:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-314/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-314/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №314 Пролет:5*А 50 | 2024-02-15 10:25 | 2024-02-15 10:33
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 26 | 2024-02-13 01:42 | 2024-02-13 13:15 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №8 ПС 35 кВ Платовская. При неравномерном опадании ГИО произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №167 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, при неравномерном опадании ГИО произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №167 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "С" на опоре №167. на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1 | 2024-02-13 01:42 | 2024-02-13 13:15
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 25 | 2024-02-12 12:50 | 2024-02-13 01:59 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская. При неравномерном опадании ГИО произошел обрыв вязки провода фазы "В" и фазы "С" на опоре №372 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений, при неравномерном опадании ГИО произошел обрыв вязки провода фазы "В" и фазы "С" на опоре №372 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" и фазы "С" на опоре №372 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1 | 2024-02-12 12:50 | 2024-02-13 01:59
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 24 | 2024-02-12 11:10 | 2024-02-12 18:00 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская. При неравномерном опадании ГИО произошел обрыв вязки провода фазы "В" и фазы "С" на опорах №48,50,53 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений и при их неравномерном опадании произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опорах №48,50,53 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фаза "С" на опоре №48 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-2, Обрыв вязки фаза "В" и "С" на опоре №50 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-2, Обрыв вязки фаза "С" на опоре №53 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-2 | 2024-02-12 11:10 | 2024-02-12 18:00
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская | 23 | 2024-01-30 15:10 | 2024-01-30 15:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлёст проводов в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Кленовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-30 15:10 | 2024-01-30 15:13
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр | 22 | 2024-01-21 02:05 | 2024-01-21 10:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опоре №211/8 и №211/12 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрушением изоляторов фазы "В" на опорах №211/8 и №211/12 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушением изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр Опора ОА10-1, разрушением изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр Опора П10-1 | 2024-01-21 02:05 | 2024-01-21 10:31
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 21 | 2024-01-18 21:53 | 2024-01-19 14:29 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода на траверсу опоры , кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10 на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Опора П10-1
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №75 с. Мирное | 20 | 2024-01-18 14:05 | 2024-01-18 14:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-75/60 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-75/60 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №75 с. Мирное Пролет:3*А 25 | 2024-01-18 14:05 | 2024-01-18 14:13
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №87 с. Большое Судачье | 19 | 2024-01-18 00:48 | 2024-01-18 00:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 87/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №87 с. Большое Судачье Пролет:4*А 35 | 2024-01-18 00:48 | 2024-01-18 00:51
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 | 18 | 2024-01-17 16:24 | 2024-01-17 16:43 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-83/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор № 8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 Пролет:5*А 25 | 2024-01-17 16:24 | 2024-01-17 16:43
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №269 | 17 | 2024-01-17 16:21 | 2024-01-17 16:33 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-269/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-269/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №269 Пролет:5*А 16 | 2024-01-17 16:21 | 2024-01-17 16:33
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 | 16 | 2024-01-17 14:20 | 2024-01-17 14:26 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-64/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-заи длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-64/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 Пролет:3*А 35 | 2024-01-17 14:20 | 2024-01-17 14:26
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 15 | 2024-01-17 03:10 | 2024-01-17 03:17 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провиса провода в пролетах опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 70 | 2024-01-17 03:10 | 2024-01-17 03:17
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 14 | 2024-01-17 00:55 | 2024-01-17 00:58 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №216-217 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №216-217 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест в пролете опор №216-217. на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-17 00:55 | 2024-01-17 00:58
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 13 | 2024-01-16 23:52 | 2024-01-17 00:57 | 3.4.12.2.1, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №189 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево произошло перекрытие между фазным проводом в пролете опор №189-190 и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю"и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом пролете опор №189-190 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Матышево и металлической траверсы опоры №189 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Матышево по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю", ввиду чего ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ Матышево отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета в пролёте опор №88-89 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево Пролет:3*А 70 | 2024-01-16 23:52 | 2024-01-17 00:57
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 12 | 2024-01-16 23:38 | 2024-01-17 00:58 | 3.4.12.2.1, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №90 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники произошло перекрытие между фазным проводом в пролете опор №89-90 и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю"и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, При перекрытии изоляционного промежутка между фазным проводом пролете опор №89-90 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники и металлической траверсы опоры №90 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю", ввиду чего ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета в пролете опор №89-90 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-16 23:38 | 2024-01-17 00:58
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 10 | 2024-01-16 20:44 | 2024-01-16 20:47 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №119-120 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №119-120 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №119-120 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская Пролет:3*АСУ-70 | 2024-01-16 20:44 | 2024-01-16 20:47
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 11 | 2024-01-16 20:44 | 2024-01-16 20:44 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №79-80 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №79-80 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Пролет:3*АС 70/11
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с. Лопуховка | 9 | 2024-01-16 19:50 | 2024-01-16 19:59 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительног воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-130/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с. Лопуховка Пролет:3*А 16 | 2024-01-16 19:50 | 2024-01-16 19:59
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 | 8 | 2024-01-16 19:18 | 2024-01-16 19:27 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-64/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-64/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 Пролет:3*А 35 | 2024-01-16 19:18 | 2024-01-16 19:27
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 7 | 2024-01-16 17:17 | 2024-01-17 06:12 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролетах опор №11-12, №57-58 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролетах опор №11-12, №57-58 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролетах опор №11-12 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 95, схлест проводов в пролетах опор №57-58 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино Пролет:3*А 95 | 2024-01-16 17:17 | 2024-01-17 06:12
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №107 с. Новинка | 6 | 2024-01-16 13:32 | 2024-01-16 13:39 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107/320 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 107/320 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №107 с. Новинка Пролет:4*А 50 | 2024-01-16 13:32 | 2024-01-16 13:39
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 5 | 2024-01-15 13:04 | 2024-01-15 13:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №110-111 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №110-111 на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-15 13:04 | 2024-01-15 13:09
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская | 4 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-12 19:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №88 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская. В результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №88 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие поверхностного загрязнения в процессе длительной эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "А" и "В" на опоре №88 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская. В результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №88 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская произошло падение провода на траверсу опоры, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" и "В" на опоре №88. на ВЛ 6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская Опора П10-1 | 2024-01-12 17:00 | 2024-01-12 19:45
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 3 | 2024-01-08 11:41 | 2024-01-08 12:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №14 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры,однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №14 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №14. на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка Опора П10-1 | 2024-01-08 11:41 | 2024-01-08 12:36
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2 | 2024-01-08 04:15 | 2024-01-08 08:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №125-126 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Платовская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №125-126 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 Платовская, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению участка ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф "В" в пролете опор №125-126. на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская Пролет:3*АСУ-70 | 2024-01-08 04:15 | 2024-01-08 08:37
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 | 1 | 2024-01-03 02:52 | 2024-01-03 13:35 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства на опору №18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошел излом опоры,что привело к срыву изоляторов и схлесту проводов в пролетах опор №17-18 и №18-19. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №18 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошел излом опоры,что привело к срыву изоляторов и схлесту проводов в пролетах опор №17-18 и №18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 Опора ПН-1ДБ | 2024-01-03 02:52 | 2024-01-03 03:57
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 84 | 2024-12-25 18:34 | 2024-12-25 20:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода фазы "В" в пролётах опор №161-163 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода фазы "В" в пролётах опор №161-163 ВЛ-10 кВ №20 ПС 10 кВ Елань-1, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №161-162 на ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода фазы "В" в пролёте опор №162-163 на ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-25 18:34 | 2024-12-25 20:00
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №39 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | 83 | 2024-12-20 20:20 | 2024-12-20 23:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактных соединений на присоединениях АВ 0,4 кВ №2,3 в РУ 0,4 кВ ТП №39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ №2,3 ТП №39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединений автоматических выключателей и отключения ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП №39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактных соединений на присоединениях АВ 0,4 кВ №2,3 в РУ 0,4 кВ ТП №39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №2,3 ТП №39/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ- 0,4 кВ №1 ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на ТП №39 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВА 57-Ф35 100А, повреждение АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на ТП №39 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВА 57-35 160А | 2024-12-20 20:20 | 2024-12-20 23:45
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №398 | 82 | 2024-12-16 02:40 | 2024-12-16 03:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-398/160 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-398/160 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №398 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-12-16 02:40 | 2024-12-16 03:30
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 81 | 2024-12-15 23:50 | 2024-12-16 01:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "С" ВР-1 КРН "Набат" ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 Елань-1, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "С" ВР-1 КРН "Набат" ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 Елань-1, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ВР-1 КРН "Набат" на ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 РЛНД-10/630 | 2024-12-15 23:50 | 2024-12-16 01:20
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 80 | 2024-12-06 16:00 | 2024-12-06 17:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при длительном воздействии ветра произошел срыв изоляторов фаз "А", "С" на опоре №61 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной вывода в ремонт ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при длительном воздействии ветра произошел срыв изоляторов фаз "А", "С" на опоре №61 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной вывода в ремонт ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов фаз "А", "С" на опоре №61 на ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 Опора УП10-1Д | 2024-12-06 16:00 | 2024-12-06 17:59
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 79 | 2024-11-21 21:50 | 2024-11-22 04:48 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел срыв изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №36 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел срыв изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №36 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №36 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка Опора П10-1 | 2024-11-21 21:50 | 2024-11-22 04:48
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №870 | 77 | 2024-11-21 20:45 | 2024-11-21 21:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 870/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №870 Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 20:45 | 2024-11-21 21:10
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 | 78 | 2024-11-21 13:29 | 2024-11-21 17:04 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор№300-301 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №300-301 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №300-301 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-21 13:29 | 2024-11-21 17:04
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №17 | 76 | 2024-11-02 18:50 | 2024-11-02 21:20 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор№13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор№13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №17 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 18:50 | 2024-11-02 21:20
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №720 | 75 | 2024-11-02 05:03 | 2024-11-02 05:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №720 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 05:03 | 2024-11-02 05:30
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 | 73 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-17 11:05 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-338/160 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-338/160 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №338 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-17 10:00 | 2024-10-17 11:05
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 72 | 2024-10-15 00:20 | 2024-10-15 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой проходного изолятора фазы "А" ячейки В-Л-28-10 кВ ПС 110 кВ Елань-1, что стало причиной однофазного замыкания и вывода ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 в аварийный ремонт. | 4.12, Из-за пробоя проходного изолятора фазы "А" В-Л-28-10 кВ ПС 110 кВ Елань-1 по причине поверхностного загрязнения в процессе длительного срока эксплуатации, при выпадении осадков, произошло однофазное короткое замыкание , в результате чего ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 выведена в аварийный ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой проходного изолятора фазы "А" ячейки В-Л-28-10 кВ на ПС 110 кВ Елань-1 ПС 110 кВ Елань-1 | 2024-10-15 00:20 | 2024-10-15 12:15
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №815 | 71 | 2024-10-09 17:45 | 2024-10-09 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-815/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-815/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №815 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-10-09 17:45 | 2024-10-09 18:45
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №81 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №81 | 70 | 2024-10-05 22:25 | 2024-10-06 14:40 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства произошел излом железобетонной приставки стойки опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 81/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства произошел излом железобетонной приставки опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 81/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной приставки опоры №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №81 Опора П1ДБ-2 | 2024-10-05 22:25 | 2024-10-06 14:40
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 69 | 2024-09-21 02:55 | 2024-09-21 08:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при длительном воздействии ветра произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №267 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №267 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на опоре №267 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Опора П10-2 | 2024-09-21 02:55 | 2024-09-21 08:22
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №946 | 68 | 2024-09-20 15:40 | 2024-09-20 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-946/400 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-946/400 ВЛ-10кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №946 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-09-20 15:40 | 2024-09-20 17:50
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №724 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик | 67 | 2024-09-20 10:15 | 2024-09-20 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП №724 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП №724 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП №724 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП №724 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП №724 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП №724 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на ТП №724 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик Автоматы А-3124 80А | 2024-09-20 10:15 | 2024-09-20 15:35
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка | 66 | 2024-09-19 03:54 | 2024-09-19 07:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №264-265 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №264-265 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №264-265 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-19 03:54 | 2024-09-19 07:11
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №425 | 65 | 2024-09-18 15:15 | 2024-09-18 16:30 | 3.4.8.5.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-425 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка отключена по неотложной заявке на замену прибора учёта (согласно ФЗ №522) потребителю, запитанного от опоры №7. |  | 2024-09-18 15:15 | 2024-09-18 16:30
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №396 | 64 | 2024-09-17 18:40 | 2024-09-17 19:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-396/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-396/160 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №396 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-17 18:40 | 2024-09-17 19:27
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №240 | 63 | 2024-09-16 20:00 | 2024-09-16 21:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-240/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-240/63 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №240 Пролет:5*А 35 | 2024-09-16 20:00 | 2024-09-16 21:10
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №870 | 62 | 2024-09-12 15:50 | 2024-09-12 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №870 Пролет:4*А 35 | 2024-09-12 15:50 | 2024-09-12 16:35
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 | 61 | 2024-09-04 17:15 | 2024-09-04 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-337/100 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-337/100 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защи Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-04 17:15 | 2024-09-04 19:25
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №220 | 60 | 2024-08-28 09:45 | 2024-08-28 10:55 | 3.4.8.5.5, ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-220/63 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Вязовка отключена для безопасного выполнения работ по подключению прибора учета на опоре №23. |  | 2024-08-28 09:45 | 2024-08-28 10:55
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ТП №765 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 59 | 2024-08-16 12:08 | 2024-08-16 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 765/180 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, в результате чего ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, Из-за повреждения изоляции силового трансформатора КТП 765/180 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 в результате длительного срока эксплуатации, вследствие старения, ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции силового трансформатора на ТП №765 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Трансформатор ТМ-180/10 | 2024-08-16 12:08 | 2024-08-16 18:35
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1 | 58 | 2024-08-10 10:45 | 2024-08-10 14:15 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор № №107/19-107/20 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. |  | 2024-08-10 10:45 | 2024-08-10 13:55
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 | 57 | 2024-07-29 23:25 | 2024-07-30 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-235 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-235 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №235 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-29 23:25 | 2024-07-30 00:10
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 | 56 | 2024-07-19 18:40 | 2024-07-19 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-333 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-333 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 Пролет:4*А 25 | 2024-07-19 18:40 | 2024-07-19 19:10
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №872 | 55 | 2024-07-19 18:00 | 2024-07-19 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-872 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-872 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №872 Пролет:4*А 35 | 2024-07-19 18:00 | 2024-07-19 18:30
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №191 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 54 | 2024-07-06 14:50 | 2024-07-06 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ ТП 191 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной образования и развития дуги, межфазного замыкания и отключения ТП действием ПК-10. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ ТП 191 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной образования и развития дуги, межфазного замыкания и отключения ТП действием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 фазы "А" на ТП №191 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 ф. А, повреждение ПК-10 фазы "В" на ТП №191 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 Предохранитель ПКТ101-10-16-31,5 У3 ф. В, разрушение опорного изолятора фазы "А" на ТП 191 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ОФР-10 | 2024-07-06 14:50 | 2024-07-06 18:25
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 53 | 2024-06-24 11:22 | 2024-06-24 13:34 | 3.4.8.5.5, ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 отключена по неотложной заявке для безопасного проведения работ по подключению вновь смонтированного ТП 10/0,4 кВ от опоры №253/3. |  | 2024-06-24 11:22 | 2024-06-24 13:34
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №210 | 52 | 2024-06-22 12:05 | 2024-06-22 13:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-210 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-210 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №210 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-22 12:05 | 2024-06-22 13:29
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 51 | 2024-06-22 01:00 | 2024-06-22 08:52 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №223/6/1 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка за ЛОР-172-8-В, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №223/6/1, ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка за ЛОР-172-8-В, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №223/6/1 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка Опора П10-2 | 2024-06-22 01:00 | 2024-06-22 08:52
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 | 50 | 2024-06-21 09:20 | 2024-06-21 11:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-223 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отключению ВЛ пот неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-223 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отключению ВЛ пот неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 09:20 | 2024-06-21 11:10
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ТП | 0.38 10 (10.5) | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | 49 | 2024-06-19 14:10 | 2024-06-19 20:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ №1 ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №1 ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ- 0,4 кВ №1 ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на ТП №223 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка А-3716 160 А | 2024-06-19 14:10 | 2024-06-19 20:00
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №288 | 48 | 2024-06-18 13:50 | 2024-06-18 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-80/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-80/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/8-2/9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №288 Пролет:4*А 25 | 2024-06-18 13:50 | 2024-06-18 15:35
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 | 47 | 2024-06-18 10:05 | 2024-06-18 11:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-80/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что могло привести к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-80/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что могло привести к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 Пролет:5*А 35 | 2024-06-18 10:05 | 2024-06-18 11:20
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 | 46 | 2024-06-16 18:40 | 2024-06-16 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-68/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-68/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 Пролет:4*А 35 | 2024-06-16 18:40 | 2024-06-16 22:10
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №412 | 45 | 2024-06-15 15:40 | 2024-06-15 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №412 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-15 15:40 | 2024-06-15 16:50
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 44 | 2024-06-13 10:27 | 2024-06-13 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ №2 ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №2 ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ на ТП №216 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка АЕ 2066 80А | 2024-06-13 10:27 | 2024-06-13 15:35
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №235 | 42 | 2024-06-06 10:05 | 2024-06-06 11:20 | 3.4.8.5.2, ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка отключена по неотложной заявке из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №3/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-235/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. |  | 2024-06-06 10:05 | 2024-06-06 11:20
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №94 | 41 | 2024-06-05 20:35 | 2024-06-05 21:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-94/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №94 Пролет:5*А 50 | 2024-06-05 20:35 | 2024-06-05 21:10
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2 | 43 | 2024-06-04 13:40 | 2024-06-04 13:40 | 3.4.8.5.2, Из-за нарушения режима работы оборудования на участке потребителя (ОАО "Еланский маслосыркомбинат", ПАО "Волгоградоблэлектро") произошло увеличение тока нагрузки выше тока срабатывания защиты МТЗ-10 (200А), привело к отключению ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2 действием защит.
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №210 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | 40 | 2024-06-04 04:05 | 2024-06-04 13:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "А" и образование сколов на проходных изоляторах фаз "В", "С" ТП 210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к однофазному замыканию и выводу ТП в ремонт по неотложной заявке. | 4.12, Вследствие прямого попадания разряда молнии произошло разрушение проходного изолятора фазы "А" и образование сколов на проходных изоляторах фаз "В", "С" ТП 210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к однофазному замыканию и отключению ТП по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "А" на ТП 210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка ТП 210/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | 2024-06-04 04:05 | 2024-06-04 13:57
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №855 | 39 | 2024-06-03 15:48 | 2024-06-03 17:05 | 3.4.8.5.2, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-855/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка отключена по неотложной заявке из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-855/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка. |  | 2024-06-03 15:48 | 2024-06-03 17:05
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №240 | 38 | 2024-06-02 14:30 | 2024-06-02 16:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-240/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №240 Пролет:5*А 35 | 2024-06-02 14:30 | 2024-06-02 16:04
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №90 | 37 | 2024-06-02 11:50 | 2024-06-02 13:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-90/560 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-90/560 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №90 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-02 11:50 | 2024-06-02 13:03
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 | 36 | 2024-05-27 09:20 | 2024-05-27 13:12 | 3.4.8.5.2, Из-за падения дерева вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 139/40 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка произошел схлёст проводов в пролетах опор №11-12, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.5, Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение дерева вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 139/40 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлёста проводов в пролетах опор №11-12, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 Пролет:5*А 35 | 2024-05-27 09:20 | 2024-05-27 13:12
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №928 | 35 | 2024-05-24 13:22 | 2024-05-24 14:15 | 3.4.8.5.2, ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-928 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка отключена по неотложной заявке из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-928 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка. |  | 2024-05-24 13:22 | 2024-05-24 14:15
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №198 | 33 | 2024-05-17 13:42 | 2024-05-17 15:03 | 3.4.8.5.5, Согласно уведомления о введении приостановления услуги по электроснабжению потребителя, запитанного от опоры №23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-198/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-05-17 13:42 | 2024-05-17 15:03
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 34 | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ №3 ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №3 ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ на ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ТП №927 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2024-05-17 11:55 | 2024-05-17 14:50
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №231 | 32 | 2024-05-13 10:20 | 2024-05-13 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств металла произошло перетирание и обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-231/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материала и перетирания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №6/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-231/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу в жилой дом от опоры №6/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №231 Опора УП1-2 | 2024-05-13 10:20 | 2024-05-13 11:15
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №720 | 31 | 2024-05-09 11:10 | 2024-05-09 12:05 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-720/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №720 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-09 11:10 | 2024-05-09 12:05
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №833 | 30 | 2024-05-08 13:12 | 2024-05-08 14:00 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-833/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-05-08 13:12 | 2024-05-08 14:00
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №67 | 29 | 2024-05-08 10:18 | 2024-05-08 12:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием природных явлений, произошло осыпание бетона железобетонных приставок, ржавление арматуры и разрушение опоры №15/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации и под воздействием неблагоприятных природных явлений, произошло осыпание бетона железобетонных приставок, ржавление арматуры и разрушение опоры №15/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опоры №15/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 2024-05-08 10:18 | 2024-05-08 12:16
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец | 28 | 2024-04-30 10:40 | 2024-04-30 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и загрязнения изоляции, в связи со снижением изоляционных свойств произошло развитие микротрещин и последующее разрушение опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-ТП-337/160 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло разрушение опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-ТП-337/160 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-ТП-337/160 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец КР-1 | 2024-04-30 10:40 | 2024-04-30 16:05
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 | 27 | 2024-04-30 06:00 | 2024-04-30 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-337/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-337/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-337/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-337/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец | 2024-04-30 06:00 | 2024-04-30 17:50
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №266 | 26 | 2024-04-27 10:40 | 2024-04-27 12:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-166/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-04-27 10:40 | 2024-04-27 12:30
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец | 25 | 2024-04-22 11:10 | 2024-04-22 16:14 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора ЛР-ТП-336/63 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, штыревых изоляторов фазы "В" на опоре №169, фазы "С" на опоре №171 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора ЛР-ТП-336/63 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, штыревых изоляторов фазы "В" на опоре №169, фазы "С" на опоре №171 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №169 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец Опора П10-2, Повреждение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №171 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец Опора П10-2, пробой опорного изолятора фазы "С" ЛР-ТП-336/63 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец КР-1 | 2024-04-22 11:10 | 2024-04-22 16:14
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №412 | 24 | 2024-04-15 18:30 | 2024-04-15 19:40 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-412/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-04-15 18:30 | 2024-04-15 19:40
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №847 | 23 | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:10 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения трехфазного ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-847/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, произошло межфазное замыкание, в результате ВЛ была отключена действием защит. |  | 2024-04-11 09:00 | 2024-04-11 10:10
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | 22 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 855/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Вязовка, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 855/63 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 Вязовка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП 855/63 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка Опора АК10-3ДБ | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 15:50
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №847 | 21 | 2024-04-07 08:45 | 2024-04-07 09:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-847/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-847/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №847 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-04-07 08:45 | 2024-04-07 09:15
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 | 20 | 2024-04-04 10:18 | 2024-04-04 11:25 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-130/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-04-04 10:18 | 2024-04-04 11:25
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №322 | 19 | 2024-04-03 14:54 | 2024-04-03 16:05 | 3.4.8.5.2, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств металла под воздействием ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв потребительского ввода в жилой дом от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-322/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. |  | 2024-04-03 14:54 | 2024-04-03 16:05
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №927 | 18 | 2024-04-03 13:45 | 2024-04-03 14:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра до 20 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-927/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №927 Пролет:4*А 35 | 2024-04-03 13:45 | 2024-04-03 14:40
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №267 | 17 | 2024-04-03 09:35 | 2024-04-03 11:10 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-04-03 09:35 | 2024-04-03 11:10
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 | 16 | 2024-03-30 08:00 | 2024-03-30 09:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №384 Пролет:4*А 35 | 2024-03-30 08:00 | 2024-03-30 09:05
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 15 | 2024-03-27 14:10 | 2024-03-28 20:30 | 3.4.12.2.1, Под воздействием ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, в связи с длительным сроком эксплуатации и ухудшением механической прочности произошло падение опор №409,410,411,413,415 и обрыв проводов в пролётах опор №408-416 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействии ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, в связи с длительным сроком эксплуатации и ухудшением механической прочности произошел излом и падение опор №409,410,411,413,415 и обрыв проводов в пролётах опор №408-416 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом и падение опор №409 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Опора П10-2, излом и падение опор №410 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Опора П10-2, излом и падение опор №411 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Опора ПА10-1, излом и падение опор №413 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Опора П10-2, излом и падение опор №415 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Опора П10-2, обрыв проводов в пролётах опор №408-416 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 2024-03-27 14:10 | 2024-03-27 18:50
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №952 | 14 | 2024-03-19 09:05 | 2024-03-19 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-952/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-952/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №952 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-03-19 09:05 | 2024-03-19 09:45
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ РП МСК №12 ПС 110 кВ Елань-2 | 13 | 2024-03-15 22:50 | 2024-03-15 23:43 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 908/60 ВЛ 10 кВ РП МСК №12 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 908/60 ВЛ 10 кВ РП МСК №12 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП 908/60 на ВЛ 10 кВ РП МСК №12 ПС 110 кВ Елань-2 Опора П10-2 | 2024-03-15 22:50 | 2024-03-15 23:43
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 ТП №735 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 12 | 2024-03-05 11:57 | 2024-03-05 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 735/250 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Елань-2, в результате чего ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 735/250 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 Елань-2, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "С" на ЛР-ТП 735/250 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 Опора П10-2 | 2024-03-05 11:57 | 2024-03-05 14:12
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1049 | 11 | 2024-01-27 04:50 | 2024-01-27 07:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1049/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1049/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1049 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-27 04:50 | 2024-01-27 07:40
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №946 | 10 | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-24 23:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-946/400 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-946/400 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №946 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-24 23:00 | 2024-01-24 23:55
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №410 | 9 | 2024-01-20 14:10 | 2024-01-20 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-410/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-410/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №410 Пролет:4*А 35 | 2024-01-20 14:10 | 2024-01-20 15:50
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №964 | 8 | 2024-01-20 12:05 | 2024-01-20 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-964/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-964/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевика, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №964 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-20 12:05 | 2024-01-20 14:40
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик | 7 | 2024-01-19 10:50 | 2024-01-19 13:17 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №217-218 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №217-218 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №217-218 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-19 10:50 | 2024-01-19 13:17
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик | 6 | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 13:05 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №259 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №259 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной касания провода металлических элементов опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №259 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Большевик Опора П10-1 | 2024-01-19 10:30 | 2024-01-19 13:05
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №346 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №346 | 5 | 2024-01-17 12:50 | 2024-01-17 21:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-346/63 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-346/63 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №346 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-17 12:50 | 2024-01-17 21:10
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №352 | 4 | 2024-01-17 12:30 | 2024-01-17 14:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор в №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-352/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор в №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-352/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №352 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-17 12:30 | 2024-01-17 14:10
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка | 3 | 2024-01-17 06:55 | 2024-01-17 11:55 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при длительном воздействии ветра до 21 м/с произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №16 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №16 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка в результате длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на опоре №16 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка Опора П10-1 | 2024-01-17 06:55 | 2024-01-17 11:55
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 | 2 | 2024-01-16 22:30 | 2024-01-16 23:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-37/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-37/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-16 22:30 | 2024-01-16 23:30
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 | 1 | 2024-01-14 21:30 | 2024-01-14 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-14 21:30 | 2024-01-14 22:10
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное | 172 | 2024-12-31 17:45 | 2024-12-31 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №14/1 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за перетирания, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №14/1 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №14/1 на ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное | 2024-12-31 17:45 | 2024-12-31 19:25
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №136 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Котово | 171 | 2024-12-31 09:50 | 2024-12-31 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 10 кВ №136 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ ТП 10 кВ №136 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | 4.13, Из-за попадания воды по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ ТП 10 кВ №136 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 в РУ-10 на ТП 10 кВ №136 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Котово ТП 10 кВ №136 ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Котово | 2024-12-31 09:50 | 2024-12-31 13:10
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 170 | 2024-12-30 22:23 | 2024-12-31 02:10 | 3.4.7.3.5, Из-за снижения механических свойств в процессе длительной эксплуатации, из-за увеличения нагрузки при неравномерном опадании гололедно-изморозевых отложений (ГИО) произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-9 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительной эксплуатации, и увеличения нагрузки при неравномерном опадании ГИО произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №7-9 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №7-9 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 2024-12-30 22:23 | 2024-12-31 02:10
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 169 | 2024-12-30 22:20 | 2024-12-31 09:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при неравномерном опадании гололедно-изморозевых отложений (ГИО) произошел обрыв шлейфа фазы "В" от кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, обрыв шлейфа фазы "А" на КТП-332/25 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово и обрыв шлейфа фазы "А" на КТП-136/160 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при неравномерном опадании гололедно-изморозевых отложений (ГИО), произошел подхлест провода и срыв изолятора на опоре №51 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. | 4.13, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при неравномерном опадании гололедно-изморозевых отложений (ГИО) произошел обрыв шлейфа фазы "В" от кабельной муфты на опоре №1 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, обрыв шлейфа фазы "А" на КТП-332/25 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово и обрыв шлейфа фазы "А" на КТП-136/160 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при неравномерном опадании гололедно-изморозевых отложений (ГИО), произошел подхлест провода и срыв изолятора на опоре №51 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" от кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора А10-1, срыв изолятора на опоре №51 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2, обрыв шлейфа фазы "А" на КТП-332/25 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово АР1, обрыв шлейфа фазы "А" на КТП-136/160 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово АР1 | 2024-12-30 22:20 | 2024-12-31 09:50
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 168 | 2024-12-29 18:50 | 2024-12-29 23:55 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуре окружающего воздуха, при негативном воздействии ледяного тумана произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по программе 2ПГ-К-М.Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово отключены по неотложной заявке. | 4.4.4, При высокой влажности и пониженной температуре окружающего воздуха, при негативном воздействии ледяного тумана произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения гололедно-изморозевых отложений по программе 2ПГ-К-М.Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово отключены по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка, образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 2024-12-29 18:50 | 2024-12-29 23:55
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №375 | 167 | 2024-12-22 18:05 | 2024-12-22 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №375 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-22 18:05 | 2024-12-22 18:10
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка | 166 | 2024-12-15 23:02 | 2024-12-16 01:53 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №206-207 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №206-207 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №206-207 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-15 23:02 | 2024-12-16 01:53
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 165 | 2024-12-14 14:32 | 2024-12-14 14:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/4-1/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-12-14 14:32 | 2024-12-14 14:36
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 | 164 | 2024-12-12 20:45 | 2024-12-12 20:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-12-12 20:45 | 2024-12-12 20:55
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 163 | 2024-12-12 18:26 | 2024-12-12 18:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №338/1-338/2 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №338/1-338/2 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №338/1-338/2 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2024-12-12 18:26 | 2024-12-12 18:27
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово | 162 | 2024-12-12 18:24 | 2024-12-12 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24 - 25 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №24 - 25 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №24 - 25 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-12 18:24 | 2024-12-12 18:25
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 161 | 2024-11-22 09:18 | 2024-11-22 12:15 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №363/7-363/8 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники произошло межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | 4.12, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №363/7-363/8 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники произошло межфазное замыкание, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №363/7-363/8 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, Пролет:3*АС 50/8 | 2024-11-22 09:18 | 2024-11-22 12:15
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 160 | 2024-11-21 15:45 | 2024-11-21 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №289-290 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №289-290 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №289-290 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-21 15:45 | 2024-11-21 17:55
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 | 159 | 2024-11-19 10:50 | 2024-11-19 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/9-9/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/9-9/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/9-9/10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-11-19 10:50 | 2024-11-19 10:55
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №549 | 158 | 2024-11-07 18:25 | 2024-11-07 18:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/10-4/11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/10-4/11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/10-4/11 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №549 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-11-07 18:25 | 2024-11-07 18:33
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 | 157 | 2024-11-05 14:26 | 2024-11-05 15:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-444/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-444/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/1-11/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-11-05 14:26 | 2024-11-05 15:02
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 | 156 | 2024-11-05 12:12 | 2024-11-05 12:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 Пролет:4*АС 25 | 2024-11-05 12:12 | 2024-11-05 12:44
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №560 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники | 155 | 2024-11-05 06:55 | 2024-11-05 15:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.11, В связи с попаданием воды в РУ 10 кВ при выпадении осадков и образования дуги при межфазном замыкании произошло разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-560/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №560 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф А, Разрушение ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №560 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф В, Разрушение ПК-10 фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №560 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Мирошники Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф С | 2024-11-05 06:55 | 2024-11-05 15:41
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ № 28 ПС 110 кВ Коробки | 154 | 2024-11-03 08:30 | 2024-11-03 10:45 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке за СР-2-28К ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-6 кВ №28 ПС 110 кВ Коробки действием защит. |  | 2024-11-03 08:30 | 2024-11-03 10:45
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №407 | 153 | 2024-11-02 13:45 | 2024-11-02 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №407 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-02 13:45 | 2024-11-02 13:50
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 152 | 2024-11-02 10:31 | 2024-11-02 12:12 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550, Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-11-02 10:31 | 2024-11-02 12:12
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 | 151 | 2024-10-25 16:52 | 2024-10-25 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС110 кВ Купцово. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №5/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 Опора УП1-2 | 2024-10-25 16:52 | 2024-10-25 17:45
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 | 150 | 2024-10-24 13:25 | 2024-10-24 15:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-546/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №546 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-24 13:25 | 2024-10-24 15:25
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 149 | 2024-10-19 10:03 | 2024-10-19 17:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изоляторов фазы "В" на опоре №120 и фазы "С" на опоре №122 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов в пролетах опор №120-122 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изоляторов фазы "В" на опоре №120 и фазы "С" на опоре №122 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, вследствие разрушения полиэтиленовых колпачков по причине высыхания и растрескивания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор №120-122 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №120 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-2, схлест проводов в пролете опор №120-121 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0, схлест проводов в пролете опор №121-122 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0, срыв изолятора фазы "С" на опоре №122 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-2 | 2024-10-19 10:03 | 2024-10-19 17:02
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 | 148 | 2024-10-14 16:32 | 2024-10-14 16:37 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения кабельного ввода у потребителя, запитанного от опоры №5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-10-14 16:32 | 2024-10-14 16:37
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 147 | 2024-10-10 07:05 | 2024-10-10 08:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к видимому нагреву и аварийному режиму работы ВЛ. | 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления, вызванного окислением контактных поверхностей, произошел видимый нагрев контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП-338 кВ М.Ольховка. на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 2024-10-10 07:05 | 2024-10-10 08:00
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №375 | 143 | 2024-10-01 14:46 | 2024-10-01 18:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кв Мокрая Ольховка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние от вертикальной оси, схлесту проводов в пролете опор №13-14, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов в пролете опор №13-14, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2024-10-01 14:46 | 2024-10-01 18:12
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 141 | 2024-09-30 17:56 | 2024-09-30 19:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания при порывах ветра произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №256/84 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки опоры №256/84 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры №256/84 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2024-09-30 17:56 | 2024-09-30 19:27
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 | 139 | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-29 23:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода на опоре №8/А/1/10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода на опоре №8/А/1/10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №8/А/1/10/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Мирошник ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-543/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники. Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-29 23:00 | 2024-09-29 23:50
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 138 | 2024-09-28 21:10 | 2024-09-28 22:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-09-28 21:10 | 2024-09-28 22:11
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 | 137 | 2024-09-18 19:50 | 2024-09-18 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/10-15/11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/10-15/11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/10-15/11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №444 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-09-18 19:50 | 2024-09-18 22:15
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 | 136 | 2024-09-17 16:10 | 2024-09-17 17:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/10-2/11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/10-2/11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 Пролет:4*АС 25 | 2024-09-17 16:10 | 2024-09-17 17:02
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №363 | 135 | 2024-09-16 08:20 | 2024-09-16 08:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/А/7-12/А/8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-363 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что привело к отключению ВЛ пот неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/А/7-12/А/8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-363 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что привело к отключению ВЛ пот неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12/А/7-12/А/8 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-363 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №363, Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-16 08:20 | 2024-09-16 08:55
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №547 | 134 | 2024-09-13 16:20 | 2024-09-13 17:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №547 Пролет:5*АС 16/2,7 | 2024-09-13 16:20 | 2024-09-13 17:32
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 133 | 2024-09-12 15:13 | 2024-09-12 16:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №261 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №260-261 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №261 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка по причине высыхания и растрескивания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор №260-261 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №261 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, Опора П10-2, схлест проводов в пролете опор №260-261 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, Пролет:3*АС-50 | 2024-09-12 15:13 | 2024-09-12 16:52
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ТП 10 кВ №550 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | 132 | 2024-09-12 12:07 | 2024-09-12 21:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания при порывах ветра произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №123/4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к отклонению на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки опоры №123/4 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры №123/4 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-09-12 12:07 | 2024-09-12 21:55
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №442 | 130 | 2024-09-10 19:11 | 2024-09-11 01:07 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения кабельного ввода у потребителя, запитанного от опоры №19/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-09-10 19:11 | 2024-09-11 01:07
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 129 | 2024-09-04 17:10 | 2024-09-04 18:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №299/13/1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №299/13/1-299/13/2 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №299/13/1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка по причине высыхания и растрескивания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор №299/13/1-299/13/2 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №299/13/1 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Опора П10-2, хлест проводов в пролете опор №299/13/1-299/13/2 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АПС-50 | 2024-09-04 17:10 | 2024-09-04 18:26
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №302 | 128 | 2024-09-02 17:30 | 2024-09-02 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №11-11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №11-11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №11-11/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №302 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-09-02 17:30 | 2024-09-02 19:00
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 | 127 | 2024-09-01 21:12 | 2024-09-01 22:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-25/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №2/1-2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-25/63 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №2/1-2/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-09-01 21:12 | 2024-09-01 22:24
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово | 126 | 2024-09-01 07:52 | 2024-09-01 12:48 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между шлейфами фаз "В" и "С" на ЛОР-2-16К ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово произошло межфазное замыкание и обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на ЛОР-2-16К, что стало причиной отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово действием защит. При возникновении межфазного замыкания, из-за особенностей схемы произошло отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово действием защит. | 4.13, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между шлейфами фаз "В" и "С" на ЛОР-2-16К ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово произошло межфазное замыкание и обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на ЛОР-2-16К, что стало причиной отключения ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово действием защит. При возникновении межфазного замыкания, из-за особенностей схемы произошло отключение ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на ЛОР-2-16К на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово Опора А10-1 | 2024-09-01 07:52 | 2024-09-01 12:48
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 125 | 2024-08-31 13:52 | 2024-08-31 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №148-149 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №148-149 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №148-149 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-31 13:52 | 2024-08-31 16:20
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 124 | 2024-08-21 14:40 | 2024-08-21 14:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №299/7 - 299/8 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №299/7 - 299/8 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №299/7 - 299/8 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АПС-50 | 2024-08-21 14:40 | 2024-08-21 14:42
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 | 123 | 2024-08-20 20:17 | 2024-08-20 20:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-20 20:17 | 2024-08-20 20:21
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 122 | 2024-08-19 07:05 | 2024-08-19 07:12 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №100-101 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №100-101 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №100-101 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-19 07:05 | 2024-08-19 07:12
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №338 | 121 | 2024-08-10 18:11 | 2024-08-10 19:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №338 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-10 18:11 | 2024-08-10 19:20
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №545 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники | 120 | 2024-08-09 15:40 | 2024-08-09 16:35 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 10 кВ №545 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.13, Из-за попадания воды по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ ТП 10 кВ №545 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Мирошники произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 в РУ-10 на ТП 10 кВ №545 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники ТП 10 кВ №545 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Мирошники | 2024-08-09 15:40 | 2024-08-09 16:35
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №550 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | 119 | 2024-08-09 10:20 | 2024-08-09 14:47 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ ТП 10 кВ №550 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Мирошники. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.13, Из-за попадания воды по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ ТП 10 кВ №550 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Мирошники произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 в РУ-10 на ТП 10 кВ №550 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Мирошники ТП 10 кВ №550 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | 2024-08-09 10:20 | 2024-08-09 14:47
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 118 | 2024-08-09 05:20 | 2024-08-09 11:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №39-40, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники произошел схлест проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №39 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-1 | 2024-08-09 05:20 | 2024-08-09 11:49
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 117 | 2024-08-08 23:27 | 2024-08-08 23:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №121-122 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №121-122 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №121-122 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-08 23:27 | 2024-08-08 23:29
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 116 | 2024-08-08 21:03 | 2024-08-09 02:15 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло межфазное замыкание в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | 4.12, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло межфазное замыкание в пролете опор №93-94 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №93-94 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-08 21:03 | 2024-08-09 02:15
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №533 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | 115 | 2024-08-08 17:05 | 2024-08-08 18:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ №1 КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №1 КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, КТП-533 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, А-3716 100 А | 2024-08-08 17:05 | 2024-08-08 18:50
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 114 | 2024-08-07 06:28 | 2024-08-07 06:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №73-74 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-07 06:28 | 2024-08-07 06:35
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 | 113 | 2024-08-06 21:42 | 2024-08-06 22:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ответвления на фасаде здания от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Моисеево. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ответвления на фасаде здания от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 462/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Моисеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления на фасаде здания от опоры №13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 Опора ПН-1ДБ | 2024-08-06 21:42 | 2024-08-06 22:45
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №451 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Попки | 112 | 2024-08-06 11:05 | 2024-08-06 16:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ 0,4 кВ №1 КТП-451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ 0,4 кВ №1 КТП-451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ- 0,4 кВ №1 КТП-451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ на КТП-451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки КТП-451 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, А-3716 160 А | 2024-08-06 11:05 | 2024-08-06 16:41
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №374 | 111 | 2024-08-05 21:54 | 2024-08-06 02:36 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС М.Ольховка | 2024-08-05 21:54 | 2024-08-06 02:36
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 110 | 2024-08-02 13:53 | 2024-08-02 18:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №288/45 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №288/45 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №288/45 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Опора УА10-1 | 2024-08-02 13:53 | 2024-08-02 18:12
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 109 | 2024-08-01 04:50 | 2024-08-01 04:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №98-99 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №98-99 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №98-99 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-01 04:50 | 2024-08-01 04:53
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 108 | 2024-07-29 13:05 | 2024-07-29 18:29 | 3.4.8.5.2, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв проводов трех фаз в пролете опор №201/5-201/6 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, В результате проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв проводов трех фаз в пролете опор №201/5-201/6 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов трех фаз в пролете опор №201/5-201/6 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-29 13:05 | 2024-07-29 18:29
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 107 | 2024-07-24 18:19 | 2024-07-24 19:08 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово (принадлежит ПАО "Волгоградоблэлектро") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-07-24 18:19 | 2024-07-24 19:08
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 106 | 2024-07-24 04:04 | 2024-07-24 04:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №74-75 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №74-75 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АПС-50 | 2024-07-24 04:04 | 2024-07-24 04:06
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №405 | 105 | 2024-07-21 22:50 | 2024-07-21 22:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №405 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-07-21 22:50 | 2024-07-21 22:56
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 | 104 | 2024-07-21 14:45 | 2024-07-21 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/5-14/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/5-14/6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/5-14/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2024-07-21 14:45 | 2024-07-21 15:20
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №339 | 103 | 2024-07-20 17:45 | 2024-07-20 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 339/400 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 339/400 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №339 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-20 17:45 | 2024-07-20 19:25
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 | 102 | 2024-07-18 10:06 | 2024-07-18 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-07-18 10:06 | 2024-07-18 11:45
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 101 | 2024-07-16 19:03 | 2024-07-16 19:05 | 3.4.7.3.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-16 19:03 | 2024-07-16 19:05
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №533 | 100 | 2024-07-13 15:21 | 2024-07-13 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-533/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-533/250 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №2/5-2/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №533 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-07-13 15:21 | 2024-07-13 16:25
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 99 | 2024-07-07 20:50 | 2024-07-07 20:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №91-92 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №91-92 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №91-92 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово Пролет:3*АПС-50 | 2024-07-07 20:50 | 2024-07-07 20:52
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 98 | 2024-07-06 18:50 | 2024-07-06 23:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянной приставки опоры №43/30 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. При порывах ветра произошел наклон опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, в результате произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел наклон деревянной приставки опоры №43/30 ВЛ 35 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево в связи с чем произошло отклонение опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон деревянной приставки опоры №43/30 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево Опора П10-7ДБ | 2024-07-06 18:50 | 2024-07-06 23:48
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка | 97 | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 00:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в силовой трансформатор КТП-338/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к перекрытию между вводами 10 кВ силового трансформатора, межфазному замыканию и отключению КТП срабатыванием ПК-10. | 4.12, Из-за прямого попадания разряда молнии в силовой трансформатор КТП-338/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между вводами 10 кВ силового трансформатора, что привело к межфазному замыканию и отключению КТП срабатыванием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между шлейфами 10 кВ от ЛР-КТП-338/63 на ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка РЛНД-10/200, срабатывание предохранителя фазы "А" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф А, срабатывание предохранителя фазы "В" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф В, срабатывание предохранителя фазы "С" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №338 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 ф С | 2024-07-03 23:00 | 2024-07-04 00:20
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 | 96 | 2024-07-03 22:22 | 2024-07-03 22:38 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/8-2/9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/8-2/9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 Пролет:4*АС 25 | 2024-07-03 22:22 | 2024-07-03 22:38
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 95 | 2024-07-03 19:54 | 2024-07-03 19:56 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №7-8 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-03 19:54 | 2024-07-03 19:56
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 94 | 2024-07-03 18:34 | 2024-07-03 19:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-03 18:34 | 2024-07-03 19:30
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 | 93 | 2024-06-26 20:40 | 2024-06-26 21:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе АВ 0,4 кВ №1 КТП-25/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим оплавлением контактного соединения фазы "В" на автоматическом выключателе АВ 0,4 кВ №1 КТП-25/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, в результате чего ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-25/40 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе АВ 0,4 кВ №1 на ТП 10 кВ №25 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Купцово ВА 57-35-34 100А | 2024-06-26 20:40 | 2024-06-26 21:34
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово | 92 | 2024-06-24 10:50 | 2024-07-01 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, В результате изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошло повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение концевой кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Котово Опора А10-1 | 2024-06-24 10:50 | 2024-06-24 14:16
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 | 91 | 2024-06-23 15:04 | 2024-06-23 16:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/17-7/18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/17-7/18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/17-7/18 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №405 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-23 15:04 | 2024-06-23 16:14
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 | 90 | 2024-06-22 21:15 | 2024-06-22 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ввода в дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 338/100 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 338/100 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №338 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-22 21:15 | 2024-06-22 22:15
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №553 | 89 | 2024-06-22 16:30 | 2024-06-22 19:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | 2024-06-22 16:30 | 2024-06-22 19:20
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №453 | 88 | 2024-06-22 13:05 | 2024-06-22 13:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/2-14/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-453/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/2-14/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-453/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: азрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/2-14/3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №453 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-22 13:05 | 2024-06-22 13:45
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 | 87 | 2024-06-18 18:26 | 2024-06-18 19:18 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №5/5-5/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-06-18 18:26 | 2024-06-18 19:18
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 86 | 2024-06-17 16:09 | 2024-06-17 20:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания при порывах ветра произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №43/48; №43/49 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к их отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянных стоек опор №43/48; №43/49 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к их отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянных стоек опор №43/48; №43/49 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2024-06-17 16:09 | 2024-06-17 20:46
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 85 | 2024-06-17 14:55 | 2024-06-17 20:27 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №17 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №17-18, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №17 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №17-18, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на опоре №17 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Опора П10-2, схлест проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-17 14:55 | 2024-06-17 20:27
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №385 | 84 | 2024-06-17 03:53 | 2024-06-17 04:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №385 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-06-17 03:53 | 2024-06-17 04:00
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №151 | 83 | 2024-06-15 10:25 | 2024-06-15 11:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло перетирание и обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №8/6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с во время прохождения грозового фронта произошел обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №8/6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №10/ на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2024-06-15 10:25 | 2024-06-15 11:04
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №458 | 82 | 2024-06-12 23:35 | 2024-06-13 03:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта при воздействии грозовых разрядов и порывистого ветра произошел обрыв в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за обрыва провода, вследствие воздействия грозовых разрядов и порывистого ветра произошел обрыв провода в пролете опор №5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №5/4-5/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №458 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-06-12 23:35 | 2024-06-13 03:20
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 81 | 2024-06-12 16:10 | 2024-06-12 22:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло прямое попадание разряда молнии в деревянную траверсу опоры №168 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к ее повреждению. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии в деревянную траверсу опоры №168 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, вследствие прохождения грозового фронта, произошло ее повреждение, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной траверсы опоры №168 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-2 | 2024-06-12 17:48 | 2024-06-12 22:45
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 | 80 | 2024-06-08 14:40 | 2024-06-08 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/4-11/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/4-11/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/4-11/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-06-08 14:40 | 2024-06-08 15:15
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ М. Ольховка | 79 | 2024-06-08 13:00 | 2024-06-08 14:25 | 3.4.10.2, Касание птицей высоковольтного ввода КТП-77/10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка привело к однофазному замыканию и отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по неотложной заявке. | 4.12, Из-за нарушения электрической изоляции в следствие касания птицей высоковольтного ввода КТП-77/10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка отключена по неотложной заявке. Из-за возникшего однофазного короткого замыкания ТП-77/10 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка отключена действием ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие птицей электрической изоляции высоковольтного ввода КТП-77/10 на ТП 10 кВ №77 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка КТП-10-10/0,4-90-У1, повреждение предохранителя на ТП 10 кВ №77 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 ф А | 2024-06-08 13:00 | 2024-06-08 14:25
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №406 | 78 | 2024-06-08 10:14 | 2024-06-08 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ответвления на фасаде здания от опоры №14/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Попки. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ответвления на фасаде здания от опоры №14/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Попки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления на фасаде здания от опоры №14/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35кВ Попки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №406, Опора ПН-1ДБ | 2024-06-08 10:14 | 2024-06-08 11:45
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 | 77 | 2024-06-07 06:30 | 2024-06-07 08:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-06-07 06:30 | 2024-06-07 08:02
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №385 | 76 | 2024-06-07 01:35 | 2024-06-07 04:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13/1-13/3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13/1-13/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-385/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2024-06-07 01:35 | 2024-06-07 04:27
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 75 | 2024-06-06 03:10 | 2024-06-06 03:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №117-118 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №117-118 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №117-118 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-06 03:10 | 2024-06-06 03:15
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 74 | 2024-06-01 17:13 | 2024-06-01 17:55 | 3.4.8.2, Из-за проезда неустановленного крупногабаритного транспортного средства произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.1, В результате проезда неустановленного крупногабаритного транспортного средства рядом с опорой №2 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-01 17:13 | 2024-06-01 17:55
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №151 | 73 | 2024-05-24 17:23 | 2024-05-24 18:45 | 3.4.7.4.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло образование сколов и трещин на штыревом изоляторе на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №151 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло образование сколов и трещин на штыревом изоляторе на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №151 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора на опоре №16 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №151 Опора ПН-1ДБ | 2024-05-24 17:23 | 2024-05-24 18:45
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 | 72 | 2024-05-19 19:00 | 2024-05-19 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-05-19 19:00 | 2024-05-19 19:10
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 | 71 | 2024-05-15 17:58 | 2024-05-15 19:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-15 17:58 | 2024-05-15 19:26
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 70 | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №214 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №214 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-05-13 12:30 | 2024-05-13 16:50
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ТП 10 кВ №516 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники | 69 | 2024-05-13 11:05 | 2024-05-13 16:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной подхлеста шлейфов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 516/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, произошел подхлест шлейфов, что привело к межфазному замыканию и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорно-стержневого изолятора фазы "С" ЛР-КТП 516/100 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-05-13 11:05 | 2024-05-13 16:55
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 68 | 2024-05-12 16:48 | 2024-05-12 22:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №256/4 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, з-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки опоры №256/4 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки опоры №256/4 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2024-05-12 16:48 | 2024-05-12 22:07
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4кВ №2 ТП №108 | 67 | 2024-05-12 12:30 | 2024-05-12 13:25 | 3.4.12.2.1, При порывах ветра до 17 м/с и частом длительном воздействии ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, в связи с некачественным выполнением монтажа, произошло нарушение контактного соединения провода СИП в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-108/100 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за нарушения контактного соединения провода СИП в пролете опор №24-25 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-108/100 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово при порывах ветра до 17 м/с и частом длительном воздействии ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, в связи с некачественным выполнением монтажа, произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения в пролете опор №24-25 на ВЛИ 0,4кВ №2 ТП №108 Пролет: СИП-2 3х50+1х54,6 | 2024-05-12 12:30 | 2024-05-12 13:25
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 | 66 | 2024-05-12 10:50 | 2024-05-12 12:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ действием автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение штыревого изолятора на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-05-12 10:50 | 2024-05-12 12:30
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №306 | 65 | 2024-05-10 16:46 | 2024-05-10 17:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-306/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2024-05-10 16:46 | 2024-05-10 17:18
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 | 64 | 2024-05-10 13:10 | 2024-05-10 14:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств металла произошло перетирание и обрыв ответвления к вводу в нежилой дом от опоры №2/15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за изменения свойств материала и перетирания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел обрыв ответвления к вводу в нежилой дом от опоры №2/15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, в результате чего ВЛ была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления к вводу в нежилой дом от опоры №2/15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-05-10 13:10 | 2024-05-10 14:46
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №544 | 63 | 2024-05-09 11:45 | 2024-05-09 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/5-12/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/5-12/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/5-12/6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-05-09 11:45 | 2024-05-09 13:40
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №102 | 62 | 2024-05-08 15:40 | 2024-05-08 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/11-3/12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-102/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ М.Ольховка | 2024-05-08 15:40 | 2024-05-08 15:50
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №533 | 61 | 2024-05-07 13:28 | 2024-05-07 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-05-07 13:32 | 2024-05-07 14:25
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №375 | 60 | 2024-04-30 17:52 | 2024-04-30 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, при порывах ветра произошел срыв крюка с тела опоры №5 и схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка с тела опоры №5 и схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка с тела опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, схлест проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2024-04-30 17:52 | 2024-04-30 18:45
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №408 | 59 | 2024-04-30 13:58 | 2024-04-30 14:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло нарушение электрического контакта провода ответвления ко вводу в дом от опоры №2/5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-408/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за нарушения электрического контакта провода ответвления ко вводу в дом от опоры №2/5/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-408/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки в результате снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-408/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение электрического контакта провода ответвления ко вводу в дом от опоры №2/5/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-408/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-408/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2024-04-30 13:58 | 2024-04-30 14:49
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №388 | 58 | 2024-04-30 10:32 | 2024-04-30 11:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-2/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-388/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2024-04-30 10:32 | 2024-04-30 11:43
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 57 | 2024-04-29 16:23 | 2024-04-29 23:21 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства в результате ДТП произошло повреждение тела опоры №47 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключению ВЛ действием защит. | 4.14, В результате дорожно-транспортного происшествия и наезда транспортного средства произошло повреждение тела опоры №47 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение тела опоры №47 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, Опора П10-1 | 2024-04-29 16:23 | 2024-04-29 23:21
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №453 | 56 | 2024-04-27 17:10 | 2024-04-27 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в дом от опоры №20 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2024-04-27 17:10 | 2024-04-27 18:55
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 | 55 | 2024-04-23 13:16 | 2024-04-23 16:30 | 3.4.8.5.3, ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-151/250 ВЛ-10 №16 ПС 35 кВ Островская отключена по заявке МЧС. |  | 2024-04-23 13:16 | 2024-04-23 16:30
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306 | 54 | 2024-04-19 21:28 | 2024-04-19 22:13 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения ввода в здание потребителя, запитанного от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №306/100 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-04-19 21:28 | 2024-04-19 22:13
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 | 53 | 2024-04-19 17:06 | 2024-04-19 18:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №502 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-04-19 17:06 | 2024-04-19 18:23
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №553 | 52 | 2024-04-18 02:15 | 2024-04-18 02:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-04-18 02:15 | 2024-04-18 02:20
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 51 | 2024-04-17 19:29 | 2024-04-17 21:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной касания провода конструкции разъединителя, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП-338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло касание провода конструкции разъединителя, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП-338/63 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2024-04-17 19:29 | 2024-04-17 21:00
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 50 | 2024-04-17 15:26 | 2024-04-17 17:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 451/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной касания шлейфа корпуса КТП и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим нарушением разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 451/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на ТП 10 кВ №451 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Попки КТП-63-10/0,4-90-У1 | 2024-04-17 15:26 | 2024-04-17 17:13
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 48 | 2024-04-13 15:20 | 2024-04-13 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-04-13 15:20 | 2024-04-13 15:30
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №35 | 47 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №35 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 17:20
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 | 46 | 2024-04-12 16:58 | 2024-04-12 17:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-04-12 17:00 | 2024-04-12 17:21
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №544 | 45 | 2024-04-05 19:06 | 2024-04-05 19:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №544 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-05 19:06 | 2024-04-05 19:12
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово | 44 | 2024-04-05 14:02 | 2024-04-05 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №12/1-12/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №13-14 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-05 14:02 | 2024-04-05 16:35
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 | 43 | 2024-04-03 17:35 | 2024-04-03 18:13 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-04-03 17:35 | 2024-04-03 18:13
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №553 | 42 | 2024-04-03 17:20 | 2024-04-03 18:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №553 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-04-03 17:20 | 2024-04-03 18:30
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 | 41 | 2024-04-03 14:35 | 2024-04-03 16:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 Пролет:4*АС 25 | 2024-04-03 14:35 | 2024-04-03 16:18
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №549 | 40 | 2024-04-03 13:50 | 2024-04-03 16:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №549 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-04-03 13:50 | 2024-04-03 16:40
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 | 39 | 2024-03-27 21:25 | 2024-03-27 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7-2/8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №544 Пролет:4*АС 25 | 2024-03-27 21:25 | 2024-03-27 21:30
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 38 | 2024-03-27 21:05 | 2024-03-27 23:40 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №202/1 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №202/1 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №202/1 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово АР1 | 2024-03-27 21:05 | 2024-03-27 23:40
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 | 37 | 2024-03-27 18:45 | 2024-03-27 19:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-03-27 18:45 | 2024-03-27 19:45
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 | 36 | 2024-03-27 16:25 | 2024-03-27 18:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 22 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 Пролет:5*АС 16/2,7 | 2024-03-27 16:25 | 2024-03-27 18:00
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 35 | 2024-03-13 15:20 | 2024-03-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №296 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №296 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на опоре №296 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-7ДБ | 2024-03-13 15:20 | 2024-03-13 17:00
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 | 34 | 2024-03-09 11:05 | 2024-03-09 11:41 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444, Опора ПН-1ДБ | 2024-03-09 11:05 | 2024-03-09 11:41
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №154 | 33 | 2024-03-03 17:45 | 2024-03-03 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-154/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №154 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-03 17:45 | 2024-03-03 17:50
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово (ПОТР) | 31 | 2024-02-12 21:30 | 2024-02-13 00:27 | 3.4.8.5.2, Из-за перекрытия на ЛОР-1-11К потребительского участка ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово возникло межфазное замыкание, в результате чего ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово отключена действием защит. |  | 2024-02-12 21:30 | 2024-02-13 00:27
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 | 30 | 2024-01-29 20:16 | 2024-01-29 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №8/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №8/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-336/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления ко вводу в дом от опоры №8/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 Опора ПН-1ДБ | 2024-01-29 20:16 | 2024-01-29 20:40
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 29 | 2024-01-21 02:29 | 2024-01-21 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №111-114 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №111-114 ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №111-114 на ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 28 | 2024-01-21 01:30 | 2024-01-21 10:00 | 3.4.12.2.1, Из-за заноса при порывах ветра до 16 м/с постороннего предмета (проволоки) произошло межфазное замыкание в пролете опор №311-312 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с произошел занос постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №311-312 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №311-312 на ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-21 01:30 | 2024-01-21 10:00
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8 | 27 | 2024-01-20 13:35 | 2024-01-20 13:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2024-01-20 13:35 | 2024-01-20 13:43
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №151 | 26 | 2024-01-20 04:14 | 2024-01-20 04:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-151/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2024-01-20 04:14 | 2024-01-20 04:18
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №313 | 25 | 2024-01-20 01:52 | 2024-01-20 01:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2024-01-20 01:52 | 2024-01-20 01:56
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 | 24 | 2024-01-19 22:37 | 2024-01-19 22:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8/160 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 2024-01-19 22:37 | 2024-01-19 22:42
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 23 | 2024-01-19 14:13 | 2024-01-19 21:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №112-113, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" на опоре № 112 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №112-113, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на опоре №112 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, схлест проводов в пролете опор №112-113 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №35 | 22 | 2024-01-19 13:35 | 2024-01-19 13:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-01-19 13:35 | 2024-01-19 13:38
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №549 | 21 | 2024-01-17 03:29 | 2024-01-17 04:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/12-1/13 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №549 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-17 03:29 | 2024-01-17 04:17
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 20 | 2024-01-17 02:25 | 2024-01-17 02:37 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №114-115 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №114-115 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №114-115 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 2024-01-17 02:25 | 2024-01-17 02:37
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово | 19 | 2024-01-17 01:40 | 2024-01-17 09:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №45-46, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода на опоре №45 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов в пролете опор №45-46, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: брыв вязки провода на опоре №45 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово Опора П10-2, схлест проводов в пролете опор №45-46 на ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-17 01:40 | 2024-01-17 09:05
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 18 | 2024-01-17 01:28 | 2024-01-17 01:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор №89-90 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №89-90 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №89-90 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-17 01:28 | 2024-01-17 01:38
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №374 | 17 | 2024-01-16 23:07 | 2024-01-16 23:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №374 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-16 23:07 | 2024-01-16 23:55
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 | 16 | 2024-01-16 22:03 | 2024-01-16 22:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-361/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-361/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/3-1/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-361/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-361/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ М.Ольховка | 2024-01-16 22:03 | 2024-01-16 22:45
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №386 | 15 | 2024-01-16 18:52 | 2024-01-16 20:21 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-386/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-386/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №386 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-16 18:52 | 2024-01-16 20:21
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №407 | 14 | 2024-01-16 18:35 | 2024-01-16 20:11 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12/3-12/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/3-12/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/3-12/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2024-01-16 18:35 | 2024-01-16 20:11
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 13 | 2024-01-15 18:25 | 2024-01-15 19:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/1-13/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-15 18:25 | 2024-01-15 19:08
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №100 | 12 | 2024-01-14 10:50 | 2024-01-14 11:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №100 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-14 10:50 | 2024-01-14 11:50
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №375 | 11 | 2024-01-14 01:20 | 2024-01-14 01:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №375 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-14 01:20 | 2024-01-14 01:28
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №312 | 10 | 2024-01-12 02:49 | 2024-01-12 03:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-312/63 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-312/63 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №312 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-12 02:49 | 2024-01-12 03:24
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №388 | 9 | 2024-01-12 01:58 | 2024-01-12 02:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №388 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-12 01:58 | 2024-01-12 02:14
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово ТП 10 кВ №3 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Купцово | 8 | 2024-01-12 00:08 | 2024-01-12 23:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-3/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово действием МТЗ. Из-за образования дуги произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-3/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | 4.11, В связи с попаданием воды в РУ 10 кВ при выпадении осадков и образования дуги при межфазном замыкании произошло разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-3/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. При возникновении межфазного замыкания ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово отключена действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-3/63 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово. | 2024-01-12 00:08 | 2024-01-12 23:45
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145 | 7 | 2024-01-11 15:16 | 2024-01-11 15:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-11 15:16 | 2024-01-11 15:21
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 6 | 2024-01-11 11:25 | 2024-01-11 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода на опоре №200 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №199-200, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода на опоре №200 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов в пролете опор №199-200, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №199-200 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв вязки провода на опоре №200 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Опора П10-1 | 2024-01-11 11:25 | 2024-01-11 15:55
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №321 | 5 | 2024-01-08 10:08 | 2024-01-08 11:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 321/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 321/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №321 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-08 10:08 | 2024-01-08 11:58
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 4 | 2024-01-07 21:49 | 2024-01-08 01:48 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №191-192 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №191-192 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №191-192 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-07 21:49 | 2024-01-08 01:48
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №553 | 3 | 2024-01-06 14:50 | 2024-01-06 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-553/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-01-06 14:50 | 2024-01-06 15:40
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №550 | 2 | 2024-01-04 11:02 | 2024-01-04 11:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2024-01-04 11:02 | 2024-01-04 11:05
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 | 1 | 2024-01-02 17:45 | 2024-01-02 18:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/3-11/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2024-01-02 17:45 | 2024-01-02 18:58
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды | 88 | 2024-12-14 08:46 | 2024-12-14 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за ухудшения механической прочности, под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №36 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии ветровой нагрузки произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №36 ВЛ-10кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №36 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды Опора П10-2 | 2024-12-14 08:46 | 2024-12-14 11:15
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №551 ВЛ №14 ПС 35 кВ Островская | 87 | 2024-11-22 06:22 | 2024-11-22 08:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя шкафа РУ-10 кВ КТП-551/25 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская и попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к повреждению ПК-10 фазы "В", образованию дуги и перекрытию по поверхности проходных изоляторов фаз "А","В" КТП-551/25 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. | 4.12, Из-за снижения механических свойств ввиду длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя шкафа РУ-10 кВ КТП-551/25 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская и попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к повреждению ПК-10 фазы "В" и образованию дуги, в связи с чем из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности проходных изоляторов фаз "А","В" КТП-551/25 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ 10 кВ на ТП 10 кВ №551 ВЛ №14 ПС 35 кВ Островская Предохранитель ПКТ101-10-5-12,5 У3 фВ | 2024-11-22 06:22 | 2024-11-22 08:08
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №541 | 86 | 2024-11-21 23:09 | 2024-11-21 23:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 541 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 541 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №541 Пролет:4*А 25 | 2024-11-21 23:09 | 2024-11-21 23:10
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 | 85 | 2024-11-21 21:37 | 2024-11-21 21:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 143 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 143 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/1/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 Пролет:4*А 25 | 2024-11-21 21:37 | 2024-11-21 21:38
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 | 84 | 2024-11-02 06:12 | 2024-11-02 06:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор 2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 68 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 68 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 06:12 | 2024-11-02 06:25
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 83 | 2024-10-17 13:08 | 2024-10-17 13:11 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц, при одновременном взлете произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за схлеста проводов в следствие одновременного взлета птиц, произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-17 13:08 | 2024-10-17 13:11
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №541 | 82 | 2024-10-14 13:45 | 2024-10-14 13:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №541 Пролет:3*А 25 | 2024-10-14 13:45 | 2024-10-14 13:46
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 | 81 | 2024-10-14 13:20 | 2024-10-14 13:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 242 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/2-15/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №242 Пролет:4*А 25 | 2024-10-14 13:20 | 2024-10-14 13:21
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 80 | 2024-09-17 12:36 | 2024-09-17 14:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, в следствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/15 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/15 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/15 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская Опора П10-4Б | 2024-09-17 12:36 | 2024-09-17 14:07
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 | 79 | 2024-09-14 15:26 | 2024-09-14 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 483 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за снижения механической прочности в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 483 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-14 15:26 | 2024-09-14 17:40
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №481 | 78 | 2024-09-14 12:20 | 2024-09-14 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 481 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 481 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №481 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-14 12:20 | 2024-09-14 14:30
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 | 77 | 2024-08-15 14:55 | 2024-08-15 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств изолятора произошел пробой и разрушение изолятора на опоре №5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 134 ВЛ -10 кВ № 4 ПС 35 Островская, что привело к падению провода на траверсу опоры, кратковременному схлесту проводов в пролете опор №5-5/1ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 134 ВЛ -10 кВ № 4 ПС 35 Островская, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за разрушение изолятора на опоре №5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 134 ВЛ -10 кВ № 4 ПС 35 Островская в результате длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств изолятора произошло падение провода на траверсу опоры, кратковременный схлест проводов в пролете опор №5-5/1ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 134 ВЛ -10 кВ № 4 ПС 35 Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 134 ВЛ -10 кВ № 4 ПС 35 Островская на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 Опора ПН-1Д | 2024-08-15 14:55 | 2024-08-15 17:05
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 76 | 2024-08-08 11:40 | 2024-08-08 11:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская произошло из-за повреждения на потребительском ТП-10 кВ №437 (АЗС "ТРЕЙД"). |  | 2024-08-08 11:40 | 2024-08-08 11:45
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 74 | 2024-08-05 22:45 | 2024-08-05 22:50 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "А" и "В" ТП-10 кВ №13 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "А" и "В" ТП-10 кВ №13 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "А" и "В" на ТП 10 кВ №13 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская КТП-250-10/0,4-90-У1 | 2024-08-05 22:45 | 2024-08-05 22:50
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 75 | 2024-08-05 22:45 | 2024-08-05 22:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская произошло из-за повреждения на потребительском ТП-10 кВ №437 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская |  | 2024-08-05 22:45 | 2024-08-05 22:50
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 73 | 2024-08-05 16:10 | 2024-08-05 23:12 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода в пролете опор №62/2-62/3 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к падению провода на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за обрыва провода в пролете опор №62/2-62/3 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №62/2-62/3 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская Опора П10-3Б | 2024-08-05 16:10 | 2024-08-05 17:12
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №176 | 72 | 2024-07-30 14:50 | 2024-07-30 15:26 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 176 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор№2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 176 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор№2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №176 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-30 14:50 | 2024-07-30 15:26
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 71 | 2024-07-25 12:43 | 2024-07-25 16:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №6/10 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №6/10 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к падению провода на траверсу опоры, кратковременному схлесту проводов и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №6/10 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская Опора А10-1Б | 2024-07-25 12:43 | 2024-07-25 16:45
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 70 | 2024-07-23 21:44 | 2024-07-24 00:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел пробой с последующим повреждением проходного изолятора фазы "В" на ТП-143 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к однофазному замыканию и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Во время прохождения грозового фронта, вследствие прямого попадания разряда молнии произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "В" на ТП 143 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к однофазному замыканию и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "В" на ТП 143 на ТП 10 кВ №143 ВЛ №14 ПС 35 кВ Островская ИП-10/630-7,5УХЛ1 фВ | 2024-07-23 21:45 | 2024-07-24 00:23
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 69 | 2024-07-11 19:26 | 2024-07-11 19:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №78-79 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №78-79 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №78-79 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская Пролет:3*АС 35/6,2
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 | 67 | 2024-07-02 07:15 | 2024-07-02 07:16 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 501 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 501 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 Пролет:4*А 35 | 2024-07-02 07:15 | 2024-07-02 07:16
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 66 | 2024-06-28 23:08 | 2024-06-28 23:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов произошло ухудшение механической прочности и излом полимерной траверсы изолятора фазы "В" на опоре №237/74 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности и изменения свойств материалов в результате длительного срока эксплуатации произошел излом полимерной траверсы изолятора фазы "В" на опоре №237/74 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом полимерной траверсы изолятора фазы "В" на опоре №237/74 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-1 | 2024-06-28 23:08 | 2024-06-28 23:12
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 65 | 2024-06-28 16:18 | 2024-06-28 16:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-2-25А ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-2-25А ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-2-25А на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская РЛНД-10/400 | 2024-06-28 16:18 | 2024-06-28 16:55
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №36 | 64 | 2024-06-22 09:52 | 2024-06-22 09:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №36 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-22 09:52 | 2024-06-22 09:55
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №52 | 63 | 2024-06-18 11:20 | 2024-06-18 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 52 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. При порывах ветра произошел излом деревянной приставки к опоре, что привело к выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной приставки к опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 52 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская я, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, выводу ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение деревянной стойки опоры №3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №52 Опора П1Д-2 | 2024-06-18 11:20 | 2024-06-18 12:20
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ТП ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ТП 10 кВ №473 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 62 | 2024-06-17 01:20 | 2024-06-17 16:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на ТП 473 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к однофазному замыканию и выводу ТП в ремонт по неотложной заявке. 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-ТП-228 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на ТП 473 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к однофазному замыканию и выводу ТП в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора фазы "С" на ТП-473 на ТП 10 кВ №473 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская ИП-10/630-7,5-IУХЛ1 фА 4.4.4, Из-за прохождения грозового фронта при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-ТП-228 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной вывода ВЛ в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-ТП-228 на ТП 10 кВ №228 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская РЛНД-10/250 | 2024-06-17 01:20 | 2024-06-17 16:00
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 | 61 | 2024-06-16 23:54 | 2024-06-16 23:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что стало причиной схлеста проводов. межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что стало причиной схлеста проводов. межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 Пролет:4*А 25 | 2024-06-16 23:54 | 2024-06-16 23:55
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 | 60 | 2024-06-16 22:35 | 2024-06-16 22:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 14-16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что стало причиной схлеста проводов. межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 14-16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что стало причиной схлеста проводов. межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 Пролет:3*А 25, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 Пролет:3*А 25 | 2024-06-16 22:35 | 2024-06-16 22:37
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №527 | 59 | 2024-06-16 21:25 | 2024-06-16 21:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 527 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.4.4, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 527 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №527 Пролет:4*А 35 | 2024-06-16 21:25 | 2024-06-16 21:30
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 58 | 2024-06-16 16:35 | 2024-06-16 20:19 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта произошло перекрытие изолятора фазы "А" на опоре №219 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к его разрушению. 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с при прохождении грозового фронта произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опорах №292 ВЛ-10 кВ №25ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной падения провода. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с при прохождении грозового фронта произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опорах №292 ВЛ-10 кВ №25ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной падения провода, кратковременного схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. При прохождении грозового фронта произошло перекрытие изолятора фазы "А" на опоре №219 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к его разрушению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №219 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская Опора П10-2, обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №292 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская Опора П10-1 | 2024-06-16 16:35 | 2024-06-16 20:19
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 57 | 2024-06-16 08:15 | 2024-06-16 10:36 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с при прохождении грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 237/55-237/56 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Даниловская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 21 м/с при прохождении грозового фронта, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №237/55-237/56 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №237/55-237/56 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2024-06-16 08:15 | 2024-06-16 10:36
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 | 56 | 2024-06-15 18:55 | 2024-06-15 18:58 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с при прохождении грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 24 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Даниловская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 21 м/с при прохождении грозового фронта, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 24 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Даниловская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-15 18:55 | 2024-06-15 18:58
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 | 55 | 2024-06-15 16:55 | 2024-06-15 17:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с при прохождении грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 80 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 21 м/с при прохождении грозового фронта, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 80 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/1-2/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 Пролет:4*А 35 | 2024-06-15 16:55 | 2024-06-15 17:00
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №297 | 54 | 2024-06-15 16:05 | 2024-06-15 16:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с при прохождении грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 297 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с, во время прохождения грозового фронта произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 297 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №297 Пролет:4*А 35 | 2024-06-15 16:05 | 2024-06-15 16:30
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская | 53 | 2024-06-15 11:47 | 2024-06-15 14:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №2/23 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействия ветровой нагрузки до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №2/23 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рыв изолятора фазы "С" на опоре №2/23 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-7ДБ | 2024-06-15 11:47 | 2024-06-15 14:40
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская | 52 | 2024-06-15 11:47 | 2024-06-15 13:22 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №218-219 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с во время прохождения грозового фронта произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №218-219 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №218-219 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-15 11:47 | 2024-06-15 13:22
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская | 51 | 2024-06-15 11:47 | 2024-06-15 15:22 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора гирлянды на опоре №51 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной ухудшения изоляции гирлянды и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №51 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская, вследствие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, произошло ухудшение изоляции гирлянды, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 51 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Даниловская Опора П10-4 | 2024-06-15 11:47 | 2024-06-15 15:22
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 50 | 2024-06-14 11:54 | 2024-06-14 12:00 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №30/7/11-30/7/12 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №30/7/11-30/7/12 ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №30/7/11-30/7/12 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-14 11:54 | 2024-06-14 12:00
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 | 48 | 2024-06-13 21:12 | 2024-06-13 21:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 136 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 136 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловскаяя, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-13 21:12 | 2024-06-13 21:15
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 49 | 2024-06-13 19:50 | 2024-06-13 19:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации загрязнения изоляции при длительном воздействии ветровых нагрузок, произошло перекрытие по поверхности изолятора фазы "А"на опоре № 219 и перетирание вязки фазы "С" на опоре № 292 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 Астаховская. | 4.1.3, Из-за перекрытия по поверхности изолятора фазы "А" на опоре № 219 и перетирания вязки провода фазы "С" на опоре № 292 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 Астаховская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности изолятора фазы "А" на опоре № 219 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, перетирание вязки провода фазы "С" на опоре № 292 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская | 47 | 2024-06-13 13:43 | 2024-06-13 15:37 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов в пролете №46-47, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к падению провода на траверсу опоры , кратковременному схлесту проводов в пролете опор №46-47, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская Опора П10-3Б | 2024-06-13 13:43 | 2024-06-13 15:37
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 46 | 2024-06-07 03:26 | 2024-06-07 07:04 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на ТП-199 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская по неотложной заявке. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения во время прохождения грозового фронта произошло перекрытие с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" на ТП-199 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "С" на ТП-199 на ТП 10 кВ №199 ВЛ №5 ПС 110 кВ Березовская ИОС-10-8УХЛ1 фС | 2024-06-07 03:27 | 2024-06-07 07:04
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №447 | 45 | 2024-06-04 05:50 | 2024-06-04 05:53 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 447 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 447 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №4-4/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №447 Пролет:4*А 25 | 2024-06-04 05:50 | 2024-06-04 05:53
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 44 | 2024-05-07 15:51 | 2024-05-07 15:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №77-78 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №475 | 42 | 2024-05-04 13:47 | 2024-05-04 13:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 475 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 475 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №475 Пролет:4*А 25 | 2024-05-04 13:47 | 2024-05-04 13:49
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 43 | 2024-05-03 16:00 | 2024-05-03 20:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76/191 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76/191 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №76/191 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 2024-05-03 16:00 | 2024-05-03 20:20
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды | 40 | 2024-04-29 19:00 | 2024-04-29 23:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности траверсы на опоре №2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы, что привело выводу в ремонт по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной траверсы на опоре №2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение траверсы опоры №2 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды Опора УА10-3ДБ | 2024-04-29 19:01 | 2024-04-29 23:57
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 39 | 2024-04-29 15:24 | 2024-04-29 16:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, ухудшения механической прочности, под воздействием ветровой нагрузки произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-ТП-388 ВЛ 10кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, в результате чего ВЛ была выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-ТП-388 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР-ТП-388 на ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская Опора П10-1 | 2024-04-29 15:24 | 2024-04-29 16:42
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №468 | 38 | 2024-04-29 11:57 | 2024-04-29 11:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-468 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-468 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-468 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-468 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская | 2024-04-29 11:57 | 2024-04-29 11:58
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №421 | 37 | 2024-04-21 17:15 | 2024-04-21 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 421 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Даниловская, что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 421 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 421 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 421 ВЛ-10 кВ № 4 ПС 110 кВ Даниловская | 2024-04-21 17:15 | 2024-04-21 17:17
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №421 | 36 | 2024-04-17 18:45 | 2024-04-17 18:46 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор№ 8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор№ 8-9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №421 Пролет:4*А 35 | 2024-04-17 18:45 | 2024-04-17 18:46
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №472 | 35 | 2024-04-17 15:55 | 2024-04-17 15:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 472 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 472 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №472 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-04-17 15:55 | 2024-04-17 15:57
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 | 34 | 2024-04-15 06:15 | 2024-04-15 06:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 136 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 136 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №136 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-15 06:15 | 2024-04-15 06:17
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №362 | 33 | 2024-04-03 15:58 | 2024-04-03 16:03 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 362 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 362 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №362 Пролет:4*А 25 | 2024-04-03 15:58 | 2024-04-03 16:03
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 | 32 | 2024-04-03 13:30 | 2024-04-03 13:33 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода провода фазы "В" и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода провода фазы "В" и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №145 Пролет:4*А 25 | 2024-04-03 13:30 | 2024-04-03 13:33
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 31 | 2024-03-30 13:25 | 2024-03-30 14:22 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 42 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 42 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к неполнофазному режиму работы В и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-ТП 42 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская Опора А10-1Б | 2024-03-30 13:25 | 2024-03-30 14:22
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №291 | 30 | 2024-03-30 10:13 | 2024-03-30 10:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-291 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-291 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №291 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-03-30 10:13 | 2024-03-30 10:17
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская | 29 | 2024-03-30 10:08 | 2024-03-30 12:32 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №95/23 ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания ВЛ и отключению действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №95/23 ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №95/23 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская Опора К10-1Б | 2024-03-30 10:08 | 2024-03-30 12:32
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 28 | 2024-03-29 22:58 | 2024-03-29 23:56 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулированной стрелы провеса провода в пролете опор№62/7-62/8 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №62/7-62/8 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №62/7-62/8 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2024-03-29 22:58 | 2024-03-29 23:56
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №59 | 27 | 2024-03-27 16:30 | 2024-03-27 16:31 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12/1-12/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №59 ВЛ 10кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12/1-12/4 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №59 ВЛ 10кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/1-12/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №59 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/2-12/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №59 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/3-12/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-27 16:30 | 2024-03-27 16:31
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №23 | 26 | 2024-03-27 15:35 | 2024-03-27 15:36 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №23 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №23 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №23 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №23 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2024-03-27 15:35 | 2024-03-27 15:36
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 25 | 2024-03-27 15:07 | 2024-03-27 15:13 | 3.4.12.2.1, При воздействии длительной ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, вследствие нарушения структуры материалов и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание и схлест проводов в пролете опор №44/4-44/5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействия длительной ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, вследствие нарушения структуры материалов и снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание и схлест проводов в пролете опор №44/4-44/5 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что стало причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №44/4-44/5 на ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-27 15:07 | 2024-03-27 15:13
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 | 24 | 2024-03-27 14:25 | 2024-03-27 14:27 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-6, №14/11-14/11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-6, №14/11-14/11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 Пролет:5*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/11-14/11/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 Пролет:3*А 16 | 2024-03-27 14:25 | 2024-03-27 14:27
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 (ПОТР) | 23 | 2024-03-18 21:34 | 2024-03-18 21:35 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения в щите потребителя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №462 ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Берёзовская (потр) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2024-03-18 21:34 | 2024-03-18 21:35
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 | 22 | 2024-03-15 07:05 | 2024-03-15 07:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-5/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 62 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-5/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 62 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-15 07:05 | 2024-03-15 07:07
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 21 | 2024-03-03 10:49 | 2024-03-03 13:59 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №3 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключена ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №3 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская вследствие снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №3 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская Опора П10-4Б | 2024-03-03 10:49 | 2024-03-03 13:59
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 | 20 | 2024-02-20 11:44 | 2024-02-20 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности стойки опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская, в результате чего ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за разрушения тела опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская в результате снижения механической прочности и частичной потери способности стойки опоры в процессе длительной эксплуатации ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение тела опоры №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская | 2024-02-20 11:44 | 2024-02-20 16:00
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №269 ВЛ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 19 | 2024-02-19 15:25 | 2024-02-19 17:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации кабельной линии, при увлажнении изоляции и снижения механической прочности произошло перекрытие нижних контактов на АВ-0,4 кВ №1 ТП-269/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ КЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ и отключение ТП 269/63 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.2.1, Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на КЛ-0,4 кВ №1 ТП-269 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская произошло повреждение ПК-10 кВ фаз "А" и "В" в РУ-10 кВ и отключение ТП-269 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механический отказ АВ-0,4кВ №1 ТП 269 на ТП 10 кВ №269 ВЛ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВА 57-Ф35 100А, повреждение ПК-10 кВ фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №564 ВЛ №12 ПС 35 кВ Островская ПКТ101-10-20-12,5У3, повреждение ПК-10 кВ фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10 кВ №564 ВЛ №12 ПС 35 кВ Островская ПКТ101-10-20-12,5У3 | 2024-02-19 15:25 | 2024-02-19 17:41
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 | 18 | 2024-02-12 05:35 | 2024-02-12 06:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при длительном воздействии ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №2 Пролет:3*А 25 | 2024-02-12 05:35 | 2024-02-12 06:25
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №23 | 17 | 2024-01-21 13:32 | 2024-01-21 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 23 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной подхлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 23 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №23 Пролет:4*А 35 | 2024-01-21 13:32 | 2024-01-21 13:33
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 | 16 | 2024-01-19 21:32 | 2024-01-19 21:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 155 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 155 ВЛ-10 кВ №18 ПС 35 кВ Островская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №155 Пролет:5*А 25 | 2024-01-19 21:32 | 2024-01-19 21:34
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды | 15 | 2024-01-19 13:30 | 2024-01-19 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор№62-63 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-19 13:30 | 2024-01-19 14:40
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 | 14 | 2024-01-19 11:30 | 2024-01-19 12:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 29 ВЛ-10 №25 ПС 220 кВ Астаховская., что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 29 ВЛ-10 №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 Пролет:4*А 25 | 2024-01-19 11:30 | 2024-01-19 12:05
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 | 13 | 2024-01-18 23:05 | 2024-01-18 23:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 9-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролета опор №9-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 Пролет:4*А 25 | 2024-01-18 23:05 | 2024-01-18 23:09
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 | 12 | 2024-01-17 16:44 | 2024-01-17 16:45 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №6-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 61 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 61 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №61 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-17 16:44 | 2024-01-17 16:45
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 | 11 | 2024-01-17 11:35 | 2024-01-17 11:36 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор № 11-16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 123 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-16 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 123 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 Пролет:4*АС 25/4,2, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-17 11:35 | 2024-01-17 11:36
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская | 10 | 2024-01-17 02:56 | 2024-01-17 04:51 | 3.4.12.1.2, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 100-101 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной падения провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю", в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролёте опор № 100-101 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной падения провода, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю", в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ф "В" в пролёте опор № 100-101 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская Пролет:3*А 50 | 2024-01-17 02:56 | 2024-01-17 04:51
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №60 | 9 | 2024-01-17 01:23 | 2024-01-17 01:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220кВ Астаховская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №60 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-17 01:23 | 2024-01-17 01:29
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 | 8 | 2024-01-17 00:45 | 2024-01-17 00:51 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Белые Пруды, что стало причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 33 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Белые Пруды, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-11/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №33 Пролет:3*А 25 | 2024-01-17 00:45 | 2024-01-17 00:51
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 | 7 | 2024-01-15 21:20 | 2024-01-15 21:23 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-7/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 Пролет:3*А 16 | 2024-01-15 21:20 | 2024-01-15 21:23
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №52 | 6 | 2024-01-15 15:21 | 2024-01-15 15:29 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 52 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 52 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №52 Пролет:3*А 25 | 2024-01-15 15:21 | 2024-01-15 15:29
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №228 | 5 | 2024-01-15 14:45 | 2024-01-15 14:53 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 228 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110кВ Даниловская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 228 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110кВ Даниловская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №228 Пролет:4*А 25 | 2024-01-15 14:45 | 2024-01-15 14:53
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №472 | 4 | 2024-01-15 13:20 | 2024-01-15 13:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №11/5-11/6 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 472 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110кВ Березовская. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/5-11/6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 472 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110кВ Березовская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/5-11/6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №472 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-01-15 13:20 | 2024-01-15 13:25
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №179 | 3 | 2024-01-14 13:40 | 2024-01-14 13:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/7-5/8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №179 Пролет:4*А 35 | 2024-01-14 13:40 | 2024-01-14 13:43
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 | 2 | 2024-01-14 04:28 | 2024-01-14 04:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 208 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной подхлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 208 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 04:28 | 2024-01-14 04:29
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 | 1 | 2024-01-04 06:40 | 2024-01-04 06:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 Белые Пруды. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №14-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 Белые Пруды, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 Пролет:3*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 Пролет:3*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 Пролет:3*А 25 | 2024-01-04 06:40 | 2024-01-04 06:41
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 138 | 2024-12-25 00:08 | 2024-12-25 01:01 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке (ПАО "Волгоградоблэлектро") на опоре №32/18/1 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка произошло однофазное замыкание на "землю" и отключение ВЛ по неотложной заявке. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке (ПАО "Волгоградоблэлектро") на опоре №32/18/1 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка произошло однофазное замыкание на "землю" и отключение ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на опоре №32/18/1 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-2 | 2024-12-25 00:08 | 2024-12-25 01:01
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №422 с.Киреево | 137 | 2024-12-20 13:00 | 2024-12-20 13:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/1-7/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/1-7/3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/1-7/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2024-12-20 13:00 | 2024-12-20 13:06
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 136 | 2024-12-20 03:00 | 2024-12-20 05:29 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-3-1-"Г" ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-12-20 03:00 | 2024-12-20 05:29
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 135 | 2024-12-17 01:54 | 2024-12-17 01:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №385-386 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №385-386 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №385-386 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 35/6,2
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча | 134 | 2024-12-17 00:20 | 2024-12-17 03:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 67-69 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №67-69 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №68-69 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-17 00:20 | 2024-12-17 03:41
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 133 | 2024-12-16 00:38 | 2024-12-16 00:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 177-178 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №177-178 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 177-178 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 132 | 2024-11-03 11:05 | 2024-11-03 13:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фаз "В" на опоре №246 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы"В" на опоре №246 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 246 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110кВ Ольховка | 2024-11-03 11:05 | 2024-11-03 13:08
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 131 | 2024-11-02 15:15 | 2024-11-02 18:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №393 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка действием защит. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №393 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №393 на ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка | 2024-11-02 15:15 | 2024-11-02 18:16
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 с.Гусевка | 130 | 2024-11-02 11:55 | 2024-11-02 11:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-4 ,6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 103/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-4 ,6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 103/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 с.Гусевка Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 с.Гусевка Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 с.Гусевка Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 11:55 | 2024-11-02 11:58
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 129 | 2024-10-31 12:54 | 2024-10-31 16:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №28-30 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания на землю и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №28-30 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания на землю и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №28-29. на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2, обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №29-30. на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-31 12:54 | 2024-10-31 16:34
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 с.Каменный Брод | 128 | 2024-10-30 11:12 | 2024-10-30 15:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-16/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-16/1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №16-16/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 с.Каменный Брод Пролет:5*А 35 | 2024-10-30 11:12 | 2024-10-30 15:28
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №886 с.Солодча | 126 | 2024-10-18 18:40 | 2024-10-18 18:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 886/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 886/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9/1-9/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 886/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 886/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча | 2024-10-18 18:40 | 2024-10-18 18:44
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка | 125 | 2024-10-18 16:59 | 2024-10-18 16:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 43/1-43/2 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/1-43/2 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/1-43/2 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 124 | 2024-10-18 15:27 | 2024-10-18 15:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 315-316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №315-316 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №315-316. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 123 | 2024-10-18 15:23 | 2024-10-18 15:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 26-27 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 50/8,0
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 121 | 2024-10-16 12:33 | 2024-10-16 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле стекла у основания подвесного изолятора фазы "В" на опоре №166 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово, что привело к излому подвесного изолятора, касанию шлейфа металлической конструкции и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле стекла у основания подвесного изолятора фазы "В" оп.№166 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово, что привело к излому подвесного изолятора, касанию шлейфа металлической конструкции, однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение подвесного изолятора фазы "В" на опоре №166 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово | 2024-10-16 12:33 | 2024-10-16 13:58
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 120 | 2024-10-16 12:23 | 2024-10-16 12:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №164-165 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №164-165 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 119 | 2024-10-15 16:41 | 2024-10-15 20:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора 10 кВ на ЛР-КТП 471/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания шлейфа конструкции ЛР-КТП, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора 10 кВ на ЛР -КТП 471/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к касанию шлейфа конструкции ЛР-КТП, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой с последующим разрушением изолятора 10 кВ на ЛР -КТП 471/250 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2024-10-15 16:41 | 2024-10-15 20:51
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 118 | 2024-10-14 22:51 | 2024-10-15 00:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие изменения свойств материалов и старения оксидно-цинковой керамики произошло нарушение термической устойчивости ОПН-10-Л-5 ПС 110 кВ Ольховка фазы "А", что привело к тепловому пробою варистора, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, в результате старения оксидно-цинковой керамики произошло нарушение термической устойчивости ОПН-10-Л-5 ПС 110 кВ Ольховка фазы "А", что привело к тепловому пробою варистора, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН-10-Л-5 фазы "А" на ПС 110 кВ Ольховка ПС 110 кВ Ольховка | 2024-10-14 22:51 | 2024-10-15 00:01
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №136 с.Зензеватка | 117 | 2024-10-14 19:08 | 2024-10-14 21:39 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 136/160 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 136/160 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 1/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №136 с.Зензеватка Пролет:4*А 35 | 2024-10-14 19:08 | 2024-10-14 21:39
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №422 с.Киреево | 116 | 2024-10-13 11:07 | 2024-10-13 11:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1, 21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1, 21-22 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ,21-22 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2024-10-13 11:07 | 2024-10-13 11:09
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 114 | 2024-10-01 16:10 | 2024-10-01 17:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №160/11-160/12 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №160/11-160/12 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №160/11-160/12 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-01 16:10 | 2024-10-01 17:06
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №450 п.Нежинский | 113 | 2024-09-30 21:30 | 2024-09-30 21:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №450 п.Нежинский Пролет:5*А 35 | 2024-09-30 21:30 | 2024-09-30 21:35
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 112 | 2024-09-30 13:11 | 2024-09-30 17:16 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 114 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 114 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, произошел схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №114 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2024-09-30 13:11 | 2024-09-30 17:16
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 111 | 2024-09-28 16:34 | 2024-09-28 20:11 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №156-157 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания на землю и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №156-157 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания на землю и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №156-157 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-28 16:34 | 2024-09-28 18:44
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №420 с.Киреево | 110 | 2024-09-23 09:57 | 2024-09-23 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-28 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 3-28 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2024-09-23 09:57 | 2024-09-23 16:00
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №420 с.Киреево | 109 | 2024-09-12 17:24 | 2024-09-12 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2024-09-12 17:24 | 2024-09-12 17:30
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча ТП №2 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча | 107 | 2024-09-11 13:01 | 2024-09-11 18:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и загрязнения изоляции, в связи со снижением изоляционных свойств произошло развитие микротрещин и последующее разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП-2/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, в результате чего возникло однофазное замыкание и ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча отключена по неотложной заявке. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации произошло разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП-2/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора фазы "В" на КТП-2/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, КТП-2/160 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, | 2024-09-11 13:01 | 2024-09-11 18:32
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ТП №896 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 106 | 2024-09-10 16:36 | 2024-09-10 21:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошел пробой изоляции с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "В" КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что стало причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке. | 4.12, Из-за разрушения разрядника 10 кВ фазы "В" КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча произошло падение шлейфа на корпус КТП, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" КТП-896/100 на ТП №896 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча РВО-10 | 2024-09-10 16:36 | 2024-09-10 21:09
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 104 | 2024-09-09 11:10 | 2024-09-09 18:26 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №68/260 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №68/260 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №68/260 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная Опора П10-1 | 2024-09-09 11:10 | 2024-09-09 18:26
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №965 c.Дмитриевка | 103 | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-04 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №965 c.Дмитриевка Пролет:4*А 25 | 2024-09-04 22:00 | 2024-09-04 22:15
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №84 с.Ягодное | 102 | 2024-09-02 17:05 | 2024-09-02 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 84/400 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Ягодная, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 84/400 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Ягодная , что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №84 с.Ягодное Пролет:4*А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №84 с.Ягодное Пролет:4*А 35 | 2024-09-02 17:05 | 2024-09-02 18:25
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №256 х.Гурово | 101 | 2024-08-21 16:27 | 2024-08-21 18:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной приставки опоры №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово. При порывах ветра произошел наклон опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, в результате произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел наклон железобетонной приставки опоры №11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово в связи с чем произошло отклонение опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон железобетонной приставки опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №256 х.Гурово Опора ПН-4ДД | 2024-08-21 16:27 | 2024-08-21 18:14
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 99 | 2024-08-12 14:52 | 2024-08-12 21:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №32-34 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово , что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания на землю и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №32-34 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на землю, однофазного короткого замыкания на землю и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" пролете опор №32-33 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2, Обрыв провода фазы "А" пролете опор №33-34 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-12 14:52 | 2024-08-12 21:51
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №184 п.Октябрьский | 98 | 2024-08-12 11:10 | 2024-08-12 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала произошло ослабление узла крепления укоса с опорой №9/5/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление узла крепления укоса с опорой №9/5/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление узла крепления укоса с опорой №9/5/1 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская ВЛ-0,4кВ №3 КТП 184/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская | 2024-08-12 11:10 | 2024-08-12 16:30
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №401 с.Новая Ольховка | 97 | 2024-08-07 21:39 | 2024-08-07 21:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 401/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 401/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №401 с.Новая Ольховка Пролет:4*А 25 | 2024-08-07 21:39 | 2024-08-07 21:43
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 96 | 2024-08-07 12:41 | 2024-08-07 20:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №372 что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №372 вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №372 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2024-08-07 12:41 | 2024-08-07 20:12
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 95 | 2024-08-07 05:19 | 2024-08-07 05:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №163-164 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №163-164 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №163-164 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 93 | 2024-08-02 15:23 | 2024-08-02 15:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №207-208 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №207-208 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 94 | 2024-08-02 15:23 | 2024-08-02 15:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55-56 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55-56 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №22 х.Студеновка | 92 | 2024-07-30 06:20 | 2024-07-30 06:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 22/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 22/100 ВЛ-10кВ №5 ПС 35кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №22 х.Студеновка Пролет:4*А 35 | 2024-07-30 06:20 | 2024-07-30 06:27
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 91 | 2024-07-30 02:20 | 2024-07-30 02:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 90 | 2024-07-28 13:28 | 2024-07-28 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "С" на опоре №118 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания провода металлической конструкции опоры и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за перетирания и обрыва шлейфа провода фазы "С" на опоре №118 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло касание провода металлической конструкции опоры, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "С" оп.№118 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2024-07-28 13:28 | 2024-07-28 16:25
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 89 | 2024-07-24 04:20 | 2024-07-24 18:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. При порывах ветра произошел излом верхней части деревянной стойки опоры №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом верхней части деревянной стойки опоры №202 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом верхней части деревянной стойки опоры №202 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д | 2024-07-24 04:20 | 2024-07-24 17:16
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 88 | 2024-07-23 06:23 | 2024-07-23 06:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 43-44, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №43-44 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-23 06:23 | 2024-07-23 06:26
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 87 | 2024-07-23 06:03 | 2024-07-23 11:07 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №16-16/1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Ольховка , что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. После падения провода на траверсу опоры произошло однофазное короткое замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №16-16/1 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Ольховка, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. После падения провода на траверсу опоры произошло однофазное короткое замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №16-16/1 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110кВ Ольховка | 2024-07-23 06:03 | 2024-07-23 11:07
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 86 | 2024-07-23 03:13 | 2024-07-23 03:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 85 | 2024-07-22 19:04 | 2024-07-23 18:40 | 3.4.7.3.5, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №148/25 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №148/24-148/26 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча и отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №148/25 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к обрыву провода фазы "А" в пролете опор №148/24-148/26 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы на опоре №148/25 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Опора П10-1Д, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №148/24-148/25 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*ПС 25, обрыв провода фазы "А" в пролете опор №148/25-148/26 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*ПС 25 | 2024-07-22 19:04 | 2024-07-23 18:40
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №276 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 84 | 2024-07-18 11:37 | 2024-07-18 16:27 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, из-за нагрева произошло нарушение контактного соединения на выводе 0,4 кВ фазы "А,В,С" силового трансформатора КТП-276/250 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на выводе 0,4 кВ фазы "А,В,С" силового трансформатора КТП-276/250 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев шпильки контактов фаз "А,В,С " КТП-276/250 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Ольховка на КТП-276/250 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Ольховка КТП-276/250 ВЛ 10 кВ № 9 ПС 110 кВ Ольховка | 2024-07-18 11:37 | 2024-07-18 16:27
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 83 | 2024-07-17 10:20 | 2024-07-17 15:34 | 3.4.7.3.5, При воздействии длительной ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №68/46/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №68/46/3 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "В" с тела опоры № 68/46/3 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная Опора П10-1Д | 2024-07-17 10:20 | 2024-07-17 15:34
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 82 | 2024-07-14 06:25 | 2024-07-14 06:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор № 81/15-81/16 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что явилось причиной касания провода траверсы опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №81/15-81/16 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что явилось причиной касания провода траверсы опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода фазы "В" в пролете опор №81/15-81/16 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-14 06:25 | 2024-07-14 06:35
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 81 | 2024-07-13 17:25 | 2024-07-14 14:13 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошло перекрытие проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 50/8,0
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 80 | 2024-07-08 16:29 | 2024-07-08 18:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №124-125 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка , что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №124-125 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №124-125 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-08 16:29 | 2024-07-08 18:39
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 79 | 2024-07-07 19:24 | 2024-07-07 21:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фаз "В" на опоре №105 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы"В" на опоре №105 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Ольховка , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 105 на ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №9 ПС 110кВ Ольховка | 2024-07-07 19:24 | 2024-07-07 21:02
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 78 | 2024-07-07 18:14 | 2024-07-07 18:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №150-151 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №150-151 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №150-151 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №276 с.Зензеватка | 76 | 2024-07-05 10:22 | 2024-07-05 13:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянной приставки опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 276/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка. При порывах ветра произошел наклон опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, в результате произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел наклон деревянной приставки опоры №9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 276/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка в связи с чем произошло отклонение опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон деревянной приставки опоры №9 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 276/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-0,4кВ №1 КТП 276/250 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка | 2024-07-05 10:22 | 2024-07-05 13:27
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №965 c.Дмитриевка | 75 | 2024-07-04 17:23 | 2024-07-04 19:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.12, Из-за растрескивания полиэтиленового колпачка, вследствие высыхания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №26 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "С" на опоре №26 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2024-07-04 17:23 | 2024-07-04 19:59
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 74 | 2024-07-04 16:03 | 2024-07-05 19:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 4/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 4/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 4/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча КТП 4/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2024-07-04 16:03 | 2024-07-05 19:48
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №420 с.Киреево | 73 | 2024-07-04 10:55 | 2024-07-04 13:33 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 420/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 420/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №15 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 420/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово ВЛ-0,4кВ №2 КТП 420/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Гурово | 2024-07-04 10:55 | 2024-07-04 13:33
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 72 | 2024-07-03 14:23 | 2024-07-03 14:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/20-248/21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/20-248/21 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №248/20-248/21 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 71 | 2024-07-02 19:08 | 2024-07-03 07:35 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №148/27-148/28 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №148/27-148/28 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А", "В", "С" в пролете опор №148/27-148/28 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*ПС 25 | 2024-07-02 19:08 | 2024-07-03 07:35
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с.Рыбинка | 70 | 2024-06-27 19:53 | 2024-06-27 21:07 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 130/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 130/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №130 с.Рыбинка Пролет:4*А 35 | 2024-06-27 19:53 | 2024-06-27 21:07
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 69 | 2024-06-26 01:07 | 2024-06-26 03:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 251/11/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 251/11/5 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, произошел схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 251/11/5 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-26 01:07 | 2024-06-26 03:35
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 68 | 2024-06-25 03:53 | 2024-06-25 03:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №248-249 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 248-249 , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 248-249 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-25 03:53 | 2024-06-25 03:55
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 66 | 2024-06-24 12:31 | 2024-06-24 12:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/23/7-58/23/8 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/23/7-58/23/8 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/23/7-58/23/8 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская Пролет:3*АС 50/8,0
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 65 | 2024-06-23 18:36 | 2024-06-23 21:39 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "С" на ЛР-КТП 415/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за перетирания и обрыва шлейфа провода фазы "С" на ЛР-КТП 415/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло касание провода металлической конструкции разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа провода фазы "С" на ЛР-КТП 415/160 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2024-06-23 18:36 | 2024-06-23 21:39
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 с.Зензеватка | 64 | 2024-06-21 09:46 | 2024-06-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №38-42 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка , что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №38-42 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка , что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №38-42 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-0,4кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка | 2024-06-21 09:46 | 2024-06-21 15:00
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №968 с.Захаровка | 63 | 2024-06-20 08:57 | 2024-06-20 13:21 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №5/9/2-5/9/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 968/320 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 5/9/2-5/9/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 968/320 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 5/9/2-5/9/3 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №968 с.Захаровка Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-20 08:57 | 2024-06-20 13:21
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №890 с.Солодча | 62 | 2024-06-18 15:25 | 2024-06-18 15:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/2-4/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №890 с.Солодча 4 АС-50 | 2024-06-18 15:25 | 2024-06-18 15:28
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 с.Зензеватка | 61 | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-20 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-20 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-0,4кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка | 2024-06-10 10:00 | 2024-06-10 14:50
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 60 | 2024-06-06 21:28 | 2024-06-07 02:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств при прохождении грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "С" КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, при прохождении грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "С" КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника 10 кВ фазы "С" на КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово КТП 401/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35кВ Гурово | 2024-06-06 21:28 | 2024-06-07 02:00
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с.Зензеватка | 59 | 2024-06-06 17:00 | 2024-06-06 18:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12-12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12-12/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12-12/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135/100 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2024-06-06 17:00 | 2024-06-06 18:41
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 58 | 2024-06-06 07:07 | 2024-06-06 14:39 | 3.4.12.2.1, Во время прохождения грозового фронта, вследствие усиления ветра до 20 м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №113-114 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за прохождения грозового фронта, вследствие усиления ветра до 20 м/с произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №113-114 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" в пролете опор №113-114 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-06 07:07 | 2024-06-06 14:39
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №896 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 57 | 2024-06-05 11:12 | 2024-06-05 16:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов при воздействии осадков возник крен фундамента КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, в связи с чем потребовалась его выправка. Для устранения наклона КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке отключен ЛР-КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии осадков возник крен фундамента КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, в связи с чем потребовалась его выправка. Для устранения наклона КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча по неотложной заявке отключен ЛР-КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон фундамента КТП-896/100 на КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча КТП-896/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2024-06-05 11:12 | 2024-06-05 16:04
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №452 с.Киреево | 56 | 2024-06-03 16:30 | 2024-06-03 20:53 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №10-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-452/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2024-06-03 16:30 | 2024-06-03 20:53
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка | 55 | 2024-06-03 11:19 | 2024-06-03 14:51 | 3.4.7.3.5, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №7 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной траверсы опоры № 7 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка | 2024-06-03 11:19 | 2024-06-03 14:36
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 52 | 2024-05-17 10:03 | 2024-05-17 14:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №6 и №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-84/400 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к необходимости в установке железобетонной приставки к опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-84/400 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная и замене опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-84/400 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, в результате чего ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная была отключена по неотложной заявке. | 4.1.3, Вследствие длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №6 и №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-84/400 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к необходимости в установке железобетонной приставки к опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-84/400 ПС 110 кВ Ягодная и замене опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-84/400 ПС 110 кВ Ягодная, в результате чего ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная была отключена по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение железобетонной приставки к опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №84 с.Ягодное Опора УП1-4, повреждение опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №84 с.Ягодное Опора П1-4 | 2024-05-17 10:03 | 2024-05-17 14:41
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 с.Романовка | 51 | 2024-05-14 10:25 | 2024-05-14 15:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и нарушения структуры материала произошло ослабление узла крепления укоса с опорой №8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 19/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за нарушения структуры материала в результате длительного срока эксплуатации произошло ослабление узла крепления укоса с опорой №8/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 19/250 ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление узла крепления укоса с опорой №8/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 с.Романовка Опора П1-4 | 2024-05-14 10:25 | 2024-05-14 15:36
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 п.Нежинский | 50 | 2024-05-12 21:55 | 2024-05-12 22:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/4-3/5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3/4-3/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово | 2024-05-12 21:55 | 2024-05-12 22:02
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 49 | 2024-05-12 14:30 | 2024-05-12 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, под воздействием длительной ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 55/2-55/3 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55/2-55/3 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №55/2-55/3. на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча Пролет:3*АС 25/4,2
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №890 с.Солодча | 48 | 2024-05-08 13:07 | 2024-05-08 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1/1-1/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Солодча ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 890/250 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Солодча | 2024-05-08 13:07 | 2024-05-08 18:00
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №82 с.Ягодное | 47 | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-08 11:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опорах №12,14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 82/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опорах №12,14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 82/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опорах №12,14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 82/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 82/250 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 2024-05-08 06:30 | 2024-05-08 11:24
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 46 | 2024-05-03 10:29 | 2024-05-03 15:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изоляторов фазы "А" на опорах №46,54,70 что явилось причиной падения провода на траверсу, однофазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово по неотложной заявке. | 4.12, Из-за срыва изоляторов фазы "А" на опорах №46,54,70 вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, приведший к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №46 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №54 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №70 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Гурово | 2024-05-03 10:29 | 2024-05-03 15:06
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №450 п.Нежинский | 45 | 2024-04-29 16:05 | 2024-04-29 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №9 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово ВЛ-0,4кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово | 2024-04-29 16:05 | 2024-04-29 17:05
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №401 с.Новая Ольховка | 44 | 2024-04-24 10:30 | 2024-04-24 16:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13/9-13/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №401/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13/9-13/12 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №401/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13/9-13/12 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №401/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №401/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2024-04-24 10:30 | 2024-04-24 16:02
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №211 с.Каменный Брод | 43 | 2024-04-21 13:20 | 2024-04-21 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 211/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 211/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 211/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 211/160 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2024-04-21 13:20 | 2024-04-21 16:05
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №259 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 42 | 2024-04-17 11:06 | 2024-04-17 14:46 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание шлейфов 0,4 кВ №1, №2 от ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, в результате чего ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание шлейфов 0,4 кВ №1, №2 от ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, в результате чего ТП №259/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово выведена в ремонт по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытягивание шлейфов 0,4 кВ №1, №2 на ТП №259 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ТП №259 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2024-04-17 11:06 | 2024-04-17 14:46
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ТП №103 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 41 | 2024-04-16 01:10 | 2024-04-16 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 103/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 103/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 103/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка КТП 103/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2024-04-16 01:10 | 2024-04-16 14:00
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 40 | 2024-04-12 17:12 | 2024-04-13 00:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода в пролетах опор №221-226 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 19 м/с, ввиду изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв провода в пролетах опор №221-226 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролете опор №221-222 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов в пролете опор №222-223 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов в пролете опор №223-224 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов в пролете опор №224-225 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0, обрыв проводов в пролете опор №225-226 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-12 17:12 | 2024-04-13 00:18
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 39 | 2024-04-12 16:37 | 2024-04-12 22:16 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фаз "А" на опоре №16 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы"А" на опоре № 16 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы"А" на опоре № 16 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 2024-04-12 16:37 | 2024-04-12 22:16
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 38 | 2024-04-12 15:34 | 2024-04-12 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фаз "В" на опоре №276 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы"В" на опоре №276 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка , что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 276 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка | 2024-04-12 15:34 | 2024-04-12 18:35
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №402 с.Новая Ольховка | 37 | 2024-04-10 11:11 | 2024-04-10 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к аварийному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 402/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2024-04-10 11:11 | 2024-04-10 15:15
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча | 36 | 2024-04-03 11:04 | 2024-04-03 16:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" с опоры №56 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.2.1, В следствие высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка ввиду длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №56 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча, что стало причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №56 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча Опора П10-1 | 2024-04-03 11:04 | 2024-04-03 16:46
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 35 | 2024-03-31 13:15 | 2024-03-31 17:36 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №45 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.2.1, В следствие высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка ввиду длительного срока эксплуатации произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №45 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что стало причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "С" на опоре №45 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2024-03-31 13:15 | 2024-03-31 17:36
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 34 | 2024-03-30 17:41 | 2024-03-30 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошел пробой изоляции с последующим разрушением разрядника РВС-10 фазы "А" КТП 194/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.12, Из-за разрушения разрядника РВС-10 фазы "А" КТП 194/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка произошло падение шлейфа на корпус КТП, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 194/160. на КТП-10 кВ № 194/160 КТП-10 кВ № 194/160 | 2024-03-30 17:41 | 2024-03-30 20:40
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 33 | 2024-03-30 16:27 | 2024-03-30 16:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №159-160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 159-160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №159-160 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 95/16
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка | 32 | 2024-03-30 09:45 | 2024-03-30 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "В" на ЛР-КТП 893/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за перетирания и обрыва шлейфа провода фазы "В" на ЛР-КТП 155/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло касание провода металлической конструкции разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР КТП 155/100 на опоре №16/17 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка | 2024-03-30 09:45 | 2024-03-30 11:45
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 31 | 2024-03-30 03:03 | 2024-03-30 03:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №17-17/1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор № 17-17/1 , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №17-17/1 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-30 03:03 | 2024-03-30 03:12
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 30 | 2024-03-30 01:38 | 2024-03-30 19:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы "В" в пролете опор №16-16/1 и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "В" в пролете опор №16-16/1 и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №43 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1, Обрыв проводов фаз "В" на опорах №16-16/1 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-30 01:38 | 2024-03-30 19:14
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №965 c.Дмитриевка | 29 | 2024-03-28 10:22 | 2024-03-28 15:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №5/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №5/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления ко вводу в здание от опоры №5/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | 2024-03-28 10:22 | 2024-03-28 15:58
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Гурово (ПОТР) | 28 | 2024-03-27 14:45 | 2024-03-27 23:26 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с, вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ№7 ПС 35кВ Гурово действием защит. | 4.4.4, При порывах ветра до 20 м/с, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №3 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлёст проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре № 3 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Опора УП10-1 | 2024-03-27 14:45 | 2024-03-27 21:42
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 27 | 2024-03-27 14:03 | 2024-03-27 16:48 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 20 м/с, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №6/10/4 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При порывах ветра до 20 м/с, из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "А" с тела опоры №6/10/4 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка фазы "А" с тела опоры №6/10/4 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная Опора П10-1Д | 2024-03-27 14:03 | 2024-03-27 16:48
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 с.Рыбинка | 26 | 2024-03-27 13:47 | 2024-03-27 15:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №29 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №29 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №29 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 с.Рыбинка Опора УП1-4 | 2024-03-27 13:47 | 2024-03-27 15:56
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 25 | 2024-03-27 11:24 | 2024-03-27 15:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №251/67-251/68 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 251/67-251/68 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 251/67-251/68 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 35/6,2
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №84 с.Ягодное | 24 | 2024-03-27 10:30 | 2024-03-27 12:23 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 84/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с, из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 84/400 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №84 с.Ягодное Пролет:4*А 35 | 2024-03-27 10:30 | 2024-03-27 12:23
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 23 | 2024-03-27 10:15 | 2024-03-27 10:16 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 142/12-142/13 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействии ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 142/12-142/13 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 142/12-142/13. на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-27 10:15 | 2024-03-27 10:16
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №56 п.Октябрьский | 22 | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 11:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 56/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-9/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 56/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-9/1. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №56 п.Октябрьский Пролет:4*А 35 | 2024-03-20 11:00 | 2024-03-20 11:08
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №259 п.Нежинский | 21 | 2024-03-20 10:39 | 2024-03-20 14:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор № 1-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2024-03-20 10:39 | 2024-03-20 14:51
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово | 20 | 2024-03-12 10:20 | 2024-03-12 15:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-3/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-3/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 131/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/1-3/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/2-3/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/3-3/4 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/4-3/5 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/5-3/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/6-3/7 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/7-3/8 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/8-3/9 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/9-3/10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №131 х.Гурово А 35 | 2024-03-12 10:20 | 2024-03-12 15:52
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №420 с.Киреево | 19 | 2024-02-18 15:45 | 2024-02-18 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-420/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №420 с.Киреево Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-02-18 15:45 | 2024-02-18 15:50
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 18 | 2024-02-08 17:00 | 2024-02-08 17:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода при длительном воздействии повторяющихся ветровых нагрузок, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-08 17:00 | 2024-02-08 17:14
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 п.Нежинский | 17 | 2024-02-06 16:00 | 2024-02-06 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 п.Нежинский Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-02-06 16:00 | 2024-02-06 16:05
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 16 | 2024-02-03 06:01 | 2024-02-03 23:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №378-379 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опорах №372,374 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы"В" на опорах №372 , №374 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №372 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №374 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Опора П10-1Д 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №378-379 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №378-379 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-03 06:01 | 2024-02-03 23:44
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП №257 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 15 | 2024-02-02 11:01 | 2024-02-02 14:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №1 КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединения автоматического выключателя и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №1 КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения АВ-0,4 кВ №1 на КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка КТП 257/400 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка | 2024-02-02 11:01 | 2024-02-02 14:01
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 14 | 2024-01-30 17:51 | 2024-01-31 04:19 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязок провода фазы "С" на опоре №183, провода фазы "В" на опоре №185, провода фазы "С" на опоре №188, провода фазы "В" на опоре №196, провода фазы "В" на опоре №210 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязок провода фазы "С" на опоре №183, провода фазы "В" на опоре №185, провода фазы "С" на опоре №188, провода фазы "В" на опоре №196, провода фазы "В" на опоре №210 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №183 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №185 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №188 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №196 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №210 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-30 17:51 | 2024-01-30 19:50
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 13 | 2024-01-30 17:22 | 2024-01-30 18:35 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №352 и провода фазы "В" на опоре №354 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №352 и провода фазы "В" на опоре №354 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №352 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №354 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская | 2024-01-30 17:22 | 2024-01-30 18:35
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 12 | 2024-01-30 08:26 | 2024-01-30 19:02 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №68/140 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 Ягодная по неотложной заявке. Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №68/150 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Ягодная, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 Ягодная по неотложной заявке. | 4.12, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №68/140 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 Ягодная по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва изолятора фазы "С" на опоре № 68/140 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная Опора П10-1 4.4.4, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 20 м/с произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №68/150 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Ягодная, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ-10кВ №2 ПС 110 Ягодная по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №68/150 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-30 08:26 | 2024-01-30 19:02
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №965 c.Дмитриевка | 11 | 2024-01-21 10:04 | 2024-01-21 10:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-965/60 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Солодча, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №965 c.Дмитриевка Пролет:4*А 25 | 2024-01-21 10:04 | 2024-01-21 10:08
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 10 | 2024-01-20 10:25 | 2024-01-20 12:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв шлейфа провода фазы "А" на ЛР-1-13"Г" на опоре №19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. | 4.13, Из-за перетирания и обрыва шлейфа провода фазы "А" на ЛР-1-13"Г" на опоре №19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло касание провода металлической конструкции разъединителя, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыва шлейфа провода фазы "А" на ЛР-1-13"Г" на опоре №19 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово Опора П10-7ДБ | 2024-01-20 10:25 | 2024-01-20 12:17
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №970 с.Тишанка | 9 | 2024-01-17 16:54 | 2024-01-17 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №970 с.Тишанка Пролет:4*А 16 | 2024-01-17 16:54 | 2024-01-17 17:00
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 8 | 2024-01-17 00:34 | 2024-01-17 01:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 72/22-72/23 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/22-72/23 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №72/22-72/23. на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-17 00:34 | 2024-01-17 01:01
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 7 | 2024-01-16 17:25 | 2024-01-16 20:16 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №287/6-287/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №287/6-287/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №287/6-287/7 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 с.Рыбинка | 6 | 2024-01-15 15:04 | 2024-01-15 15:08 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 118/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 118/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №118 с.Рыбинка Пролет:4*А 35 | 2024-01-15 15:04 | 2024-01-15 15:08
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 5 | 2024-01-15 13:00 | 2024-01-15 13:00 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №379/10-379/11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 379/10-379/11 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №379/10-379/11 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная Пролет:3*АС 35/6,2
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 4 | 2024-01-15 12:18 | 2024-01-15 15:26 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №248/24-248/25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 248/24-248/25 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №248/24-248/25 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 3 | 2024-01-14 06:00 | 2024-01-14 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово , что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №26-26 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" пролете опор №25-26 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-14 06:00 | 2024-01-14 14:20
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2 | 2024-01-14 04:39 | 2024-01-14 09:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, однофазного короткого замыкания и отключения ВЛ по неотложной заявке. | 4.13, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №62-63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры, однофазному короткому замыканию и отключению ВЛ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" пролете опор №62-63 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-14 04:39 | 2024-01-14 09:55
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 1 | 2024-01-06 12:52 | 2024-01-06 13:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/21-58/22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/21-58/22 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №58/21-58/22 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110кВ Октябрьская
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 774 | 2024-12-29 13:39 | 2024-12-30 03:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-29 13:39 | 2024-12-30 03:25
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 640 | 2024-11-16 21:59 | 2024-11-16 21:59 | 3.4.7.4.1, Отключение ВЛ произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" опоры № 345 ВЛ 110 кВ №254 возникшего между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате загрязнения изоляции при прохождении ливня. | 4.11, Отключение ВЛ произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на фазе "А" опоры № 345 ВЛ 110 кВ №254 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по загрязненной изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "A" на ВЛ 110 кВ Селянка – Валуевка (№254) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 547 | 2024-11-08 08:52 | 2024-11-08 14:47 | 3.4.12.2.1, Повреждение крепления аппаратного зажима к ВЧ заградителю произошло в результате произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Повреждение крепления аппаратного зажима к ВЧ заградителю произошло в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления провода фазы "С" к ВЧ-заградителю на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора анк. мет.УС110-3 (сталь)
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Химик | 525 | 2024-11-05 12:18 | 2024-11-06 01:35 | 3.4.7.3.5, Неотложное отключение 1СШ-10 кВ произошло вследствие повреждения опорных изоляторов 1СШ-10 кВ в ячейке ШР-1Л-10 из-за снижения изоляционных свойств материала и образования микротрещин в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Неотложное отключение 1СШ-10 кВ произошло вследствие повреждения опорных изоляторов 1СШ-10 кВ в ячейке ШР-1Л-10 из-за снижения изоляционных свойств материала и образования микротрещин в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения опорных изоляторов фаз "А" и "С" на ПС 35 кВ Химик Ячейка КРУН К-VI у | 2024-11-05 12:18 | 2024-11-05 20:38
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Приморская (№279) ПС 110 кВ Рахинка | 520 | 2024-11-05 08:35 | 2024-11-06 16:52 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Рахинка произошло из-за подгoрания контактов реле времени РВ-133 МТЗ в яч. 10 кВ №6 в результате износа контакта в процессе длительной эксплуатации и малой площади контакта при протекании тока в цепи отключения. | 4.13, Отключение Т-1 на ПС 110 кВ Рахинка произошло из-за подгoрания контактов реле времени РВ-133 МТЗ в яч. 10 кВ №6 в результате износа контакта и малой площади контакта при протекании тока в цепи отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность контактой части Реле времени на ПС 110 кВ Рахинка яч. 10 кВ №6
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 35 кВ Луговая ВЛ 35 кВ Степана Разина – Луговая (Луговая) | 455 | 2024-10-26 08:22 | 2024-10-26 16:06 | 3.4.10.2, Отключение Т-1 на ПС 35 кВ Луговая от действия дифзащиты трансформатора, произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между подставными изоляторами фаз "А" и "В" по телу птицы. Отключение ВЛ 35 кВ Степана Разина – Луговая (Луговая) произошло из-за включения КЗ-Т1-35 на ПС 35 кВ Луговая. | 4.11, Отключение Т-1 на ПС 35 кВ Луговая от действия дифзащиты трансформатора, произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между подставными изоляторами фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подставных изоляторов 10 кВ фаза «А» и «В» на ПС 35 кВ Луговая Т-1 | 2024-10-26 08:22 | 2024-10-26 16:06
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС ПС ПС | 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Колобовка ПС 110 кВ Колобовка ПС 110 кВ Ленинская ПС 110 кВ Колобовка | 461 | 2024-10-22 09:59 | 2024-10-31 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение СВ-110, отключение ВЛ 110 кВ №297, ВЛ 110 кВ №297 произошли по причине нарушения контакта гибкой связи дугогасительной камеры фазы "А" вследствие излома гроверной шайбы из-за ее старения в процессе длительной эксплуатации и возникновения неполнофазного режима работы ВЛ 110 кВ. | 4.13, Отключение СВ-110, отключение ВЛ 110 кВ №297, ВЛ 110 кВ №297 произошли по причине нарушения контакта гибкой связи дугогасительной камеры фазы "А" вследствие излома гроверной шайбы из-за ее старения в процессе длительной эксплуатации и возникновения неполнофазного режима работы ВЛ 110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта гибкой связи дугогасительной камеры на ПС 110 кВ Колобовка МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 396 | 2024-10-16 02:52 | 2024-10-16 21:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате падения провода фазы "С" на землю в результате утери траверсой несущей способности по причине старения древесины и утери ей механической прочности в процессе длительной эксплуатации (с 1956 г.). | 4.14, Отключение ВЛ произошло в результате падения провода фазы "С" на землю в результате утери траверсой несущей способности и механического разрушения траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 35 кВ Кашира | 369 | 2024-10-03 17:38 | 2024-10-03 22:21 | 3.4.7.3.5, разрегулировка шторочного механизма высоковольтного отсека яч.№3 произошла в результате его механического износа вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, разрегулировка шторочного механизма высоковольтного отсека яч.№3 произошла в результате его механического износа вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка шторочного механизма высоковольтного отсека на ПС 35 кВ Кашира Ячейка КРУН К-VI у
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 329 | 2024-09-29 11:27 | 2024-09-29 18:41 | 3.4.8.4, Отключения ВЛ 110 кВ №222, 223 произошли в результате возникновения электродуговых перекрытий на опоре №42 ВЛ 110 кВ №223 между фазой «В» и траверсой опоры № 42, между фазами "В" и "С" по полиэтиленовой пленке, заброшенной на опору порывами ветра. | 4.17.1, Отключения ВЛ 110 кВ №222, 223 произошли в результате возникновения электродуговых перекрытий на опоре №42 ВЛ 110 кВ №223 между фазой «В» и траверсой опоры № 42, между фазами "В" и "С" по полиэтиленовой пленке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2024-09-29 11:46 | 2024-09-29 18:41
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №6 (№276) | 327 | 2024-09-28 05:15 | 2024-09-28 05:15 | 3.4.7.3.5, ВЛ 110 кВ № 276 отключалась в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры по изоляции загрязненной промышленными уносами в процессе длительной эксплуатации. | 4.17.3, ВЛ 110 кВ № 276 отключалась в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры по изоляции загрязненной промышленными уносами в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Волжская №6 (№276) Портал ж/б ПЖ-110Ш (ВЛ)
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) ПС 35 кВ Прудентово | 315 | 2024-09-26 23:30 | 2024-09-27 03:55 | 3.4.10.2, Отключение трансформатора Т1 на ПС 35 кВ Прудентово от действия ДЗТ с повреждением ввода 35 кВ фазы «В» произошло в результате попадания птицы (голубя) и млекопитающего зверька (семейства куньих) в место расположения вводов 35 кВ Т1 и возникновения электродугового перекрытия. | 4.11, Отключение трансформатора Т1 на ПС 35 кВ Прудентово от действия ДЗТ с повреждением ввода 35 кВ фазы «В» произошло в результате попадания птицы (голубя) и млекопитающего зверька (семейства куньих) в место расположения вводов 35 кВ Т1 и возникновения электродугового перекрытия между вводами фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ввода 35 кВ фазы «В» на ПС 35 кВ Прудентово ПНТУ-35/630УХЛ1 фВ | 2024-09-26 23:30 | 2024-09-27 03:55
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Борьба | 310 | 2024-09-25 15:16 | 2024-09-25 17:29 | 3.4.7.3.5, Излом провода на входе в аппаратный зажим соединения провода 7Л-Борьба-10 к проходному изолятору 10 кВ фазы «С» произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации, при порывистом ветре. | 4.3.4, Излом провода на входе в аппаратный зажим соединения провода 7Л-Борьба-10 к проходному изолятору 10 кВ фазы «С» произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение соединения отходящего шлейфа ВЛ 10 кВ от проходного изолятора 7Л-Борьба-10 ф. «С» на 7Л-Борьба-10 присоединение 7Л-Борьба-10 КРУН-10 | 2024-09-25 15:16 | 2024-09-25 17:29
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Борьба (Борьба) | 251 | 2024-09-16 10:22 | 2024-09-16 16:11 | 3.4.13.3, Причина повреждения: разрушение изолятора по причине заводского дефекта. | 4.3.2, Причина повреждения: разрушение изолятора по причине заводского дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "В" на ВЛ 35 кВ Ленинская – Борьба (Борьба) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г) | 2024-09-16 10:22 | 2024-09-16 10:38
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Степана Разина | 244 | 2024-09-11 21:20 | 2024-09-12 02:20 | 3.4.7.3.5, Короткое замыкание контактов автоматического выключателя произошло в следствии ослабления контактной группы выключателя, с последующим нагревом с возникновением межфазного замыкания контактной группы автоматического выключателя, из-за короткого замыкания произошло перегoрание плавкой вставки 10 кВ ТСН1-10 ф. А. | 4.13, Короткое замыкание контактов автоматического выключателя произошло в следствии ослабления контактной группы выключателя, с последующим нагревом с возникновением межфазного замыкания контактной группы автоматического выключателя, из-за короткого замыкания произошло перегoрание плавкой вставки 10 кВ ТСН1-10 ф. А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение автоматического выключателя на ПС 110 кВ Степана Разина SF-1 | 2024-09-11 21:20 | 2024-09-12 02:20
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 189 | 2024-08-28 04:55 | 2024-08-28 04:55 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 253-256 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №256 по поверхности изоляторов на опоре № 25 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 253-256 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №256 по поверхности изоляторов на опоре № 25 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Колышкино – Старая Полтавка с отпайкой наПС Иловатка (№256) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 165 | 2024-08-24 04:43 | 2024-08-24 04:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №270 - 278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 287 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ №270 - 278 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 287 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 112 | 2024-08-20 04:46 | 2024-08-20 04:46 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 63 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 63 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на фазе "С" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 110 | 2024-08-18 04:42 | 2024-08-18 04:42 | 3.4.8.4, Отключение произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №278 между проводом фазы "В" и траверсой опоры №283 ВЛ 110 кВ №278 по полиэтиленовой пленке. | 4.11, Отключение произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №278 между проводом фазы "В" и траверсой опоры №283 ВЛ 110 кВ №278 по полиэтиленовой пленке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на траверсе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЛПК – ВЗС №2 (ВЗС-2) | 108 | 2024-08-12 20:44 | 2024-08-13 01:09 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 35кВ ВЗС 2 по неотложной заявке выполнено для ликвидации наброса полиэтиленовой пленки, для исключения аварийных отключений. | 4.17.1, Отключение ВЛ 35кВ ВЗС 2 по неотложной заявке выполнено для ликвидации наброса полиэтиленовой пленки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс потсороннего предмета на ВЛ 35 кВ ЛПК – ВЗС №2 (ВЗС-2) ПБ 33
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рассвет | 117 | 2024-08-12 15:19 | 2024-08-12 15:19 | 3.4.7.3.5, Отсутствия контакта в перемычке заводского исполнения произошло из-за деформации пластикового корпуса перемычки и потери правильной геометрии в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Отсутствия контакта в перемычке заводского исполнения произошло из-за деформации пластикового корпуса перемычки и потери правильной геометрии в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствия контакта в перемычке на ПС 110 кВ Рассвет В-Т1-10
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) | 109 | 2024-08-12 14:31 | 2024-08-12 14:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №215 -216 произошло из-за поверхностного перекрытия изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №83 в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации в условиях ливня и бури. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №215 -216 произошло из-за поверхностного перекрытия изоляторов фазы "В" и "С" на опоре №83 в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216 с отпайками) Опора анк. мет.У220-1 (сталь)
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 72 | 2024-08-10 04:00 | 2024-08-10 04:00 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 11- кВ №283-285 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №285 между проводом фазы «С» и траверсой опоры № 15 по шлангу капельного орошения, заброшенного на опору порывами ветра в предыдущий период, в условиях повышенной влажности воздуха в утренние часы. | 4.17, Отключение ВЛ 11- кВ №283-285 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №285 между проводом фазы «С» и траверсой опоры № 15 по шлангу капельного орошения, заброшенного на опору порывами ветра в предыдущий период, в условиях повышенной влажности воздуха в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия на ВЛ 110 кВ Комсомольская – Рулевая (№285) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 107 | 2024-08-08 14:45 | 2024-08-08 15:23 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ 110 кВ №286-291 произошли в результате воздействия ударов молний и возникновения электродуговых перекрытий между проводами в пролете опор 108-109 между проводами фаз «В» и «С» и на опоре №149 между траверсой опоры и проводом фазы «В». | 4.11, Отключения ВЛ 110 кВ №286-291 произошли в результате воздействия ударов молний и возникновения электродуговых перекрытий между проводами в пролете опор 108-109 между проводами фаз «В» и «С» и на опоре №149 между траверсой опоры и проводом фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия между проводами фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Пролет:3*АС 300/48, следы перекрытия на проводе фазы "В" на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 104 | 2024-08-07 04:22 | 2024-08-07 04:29 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 253-256 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 255 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 253-256 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия по поверхности изоляторов на опоре № 255 ВЛ 110 кВ №255 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате образования на изоляторах росы при перепадах температур окружающего воздуха в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2024-08-07 04:22 | 2024-08-07 04:29
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 29 | 2024-08-01 04:02 | 2024-08-05 16:43 | 3.4.8.4, Отключения произошли в результате возникновения электродуговых перекрытий между фазой «А» и траверсой опоры № 61, фазой «В» и траверсой опоры №61 по шлангу капельного орошения, заброшенного на опору порывами ветра в предыдущий период, в условиях повышенной влажности воздуха в утренние часы. Повреждение провода в пролете опор №60-61 произошло в результате излома проволоки верхнего повива провода, из-за динамических нагрузок, возникших при коротком замыкании 01.08.2024 между проводом фазы "А" и траверсой опоры. | 4.17.1, Отключения произошли в результате возникновения электродуговых перекрытий между фазой «А» и траверсой опоры № 61, фазой «В» и траверсой опоры №61 по шлангу капельного орошения, заброшенного на опору порывами ветра в предыдущий период, в условиях повышенной влажности воздуха в утренние часы. Повреждение провода в пролете опор №60-61 произошло в результате излома проволоки верхнего повива провода, из-за динамических нагрузок, возникших при коротком замыкании 01.08.2024 между проводом фазы "А" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) Опора анк. ж/б.КСБ110-1, расплетение повива провода фазы "А" на ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) Пролет:3*АС 70/11+1*С-50 | 2024-08-05 12:33 | 2024-08-05 16:43
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 9 | 2024-07-31 04:13 | 2024-07-31 04:13 | 3.4.7.4.1, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом и траверсой опоры по упавшей ветке, из-за несвоевременной вырубки ДКР угрожающих падением веток на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом и траверсой опоры по упавшей ветке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 8 | 2024-07-30 04:30 | 2024-07-30 16:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №282 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№214 фаза "С" произошло в результате попадания молнии в тело опоры №214 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". Отключение ВЛ 110 кВ № 288 30.07.2024 04:30 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№77 фаза "В" произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры №77 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Отключение ВЛ 110 кВ № 288 30.07.2024 16:58 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№55 фаза "В" произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры №55 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Отключение ВЛ 110 кВ 253, 254, 255, 256 произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры №157 ВЛ 110 кВ №255 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №282 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №214 и проводом фазы "С". Отключения ВЛ 110 кВ №288 произошли в результате возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Отключение ВЛ 110 кВ 253, 254, 255, 256 произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры №157 ВЛ 110 кВ №255 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) Опора пром.ж/б.ПБ110-15, разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м), разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м), разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Степана Разина – Катричево с отпайкой на ПС Октябрьская (Катричево) | 930 | 2024-07-25 06:33 | 2024-07-25 15:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 35 кВ Степана Разина – Катричево с отпайкой на ПС Октябрьская (Катричево) Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-07-25 06:33 | 2024-07-25 15:21
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 968 | 2024-07-19 18:17 | 2024-07-19 18:43 | 3.4.7.3.5, При осмотре ВЛ-110 кВ №222 на опоре №162 обнаружено разрушение 1-го стеклянного изолятора марки ПС 6Б в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы «С». Причиной нарушения является длительный срок эксплуатации, старение изоляции. 3.4.10.2, При осмотре ВЛ-110 кВ №221 на металлической анкерной опоре №62, нижняя и верхняя фаза обнаружено по одному разрушенному изолятору в подвесной гирлянде из 10 шт., (тип ПС-6А), следы птичьего помета на гирлянде изоляторов. Срочный вывод и ремонт ВЛ-110 кВ №221 не требуется. Отключение ВЛ-110 кВ №221 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ-110 кВ №221 на опоре №62 между траверсой и проводом верхней фазы и траверсой и проводом нижней фазы в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.11, На ВЛ-110 кВ №221 на металлической анкерной опоре №62, нижней и верхней фазами разрушены по одному изолятору в подвесных гирляндах из 10 шт., (тип ПС-6А) из-за электродугового повреждения по следам птичьего помета на гирляндах изоляторов. На ВЛ-110 кВ №222 произошло электродуговое повреждение, повлекшее разрушение стеклянного изолятора марки ПС 6Б в гирлянде из 8-ми изоляторов фазы «С» на опоре №162 из-за длительного срока эксплуатации и старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-110 кВ №221, ВЛ-110 кВ №222 ВЛ-110 кВ №221, ВЛ-110 кВ №222 | 2024-07-19 18:18 | 2024-07-19 18:43
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 928 | 2024-07-16 22:17 | 2024-07-19 22:15 | 3.4.7.3.5, Причина отключений ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) - сближения проводов на недопустимое расстояние при порывах ветра и возникновение между проводами электродугового перекрытия из-за увеличение провеса провода по причине вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации в результате постоянного воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключения ВЛ произошли в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок и их сближения на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-16 22:17 | 2024-07-19 22:15
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) | 900 | 2024-07-16 09:23 | 2024-07-16 09:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №200 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№22 фаза "В" произошло в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №22. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №200 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№22 фаза "В" произошло в результате возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы "В" и траверсой опоры №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская ТЭЦ (№200) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Городская-1 | 867 | 2024-07-07 20:25 | 2024-07-07 21:26 | 3.4.7.3.1, Неотключение В-53Л-6 и отключение VСШ-6 произошли в результате несрабатывания УРЗА в яч.53 из-за подключения цепей РЗА к обмотке класса 0,5 вместо 10Р. При данном подключении при близком КЗ (3-х фазное короткое замыкание на первой опоре) на ВЛ потребителя произошло перенасыщение ТТ. Схема подключения цепей защит к ТТ являлась проектной, её недостаток не мог быть выявлен в ходе эксплуатации ввиду отсутствия близких повреждений с большими токами КЗ. | 4.16, Неотключение В-53Л-6 и отключение VСШ-6 произошли в результате несрабатывания УРЗА в яч.53 из-за подключения цепей РЗА к обмотке класса 0,5 вместо 10Р. При данном подключении при близком КЗ (3-х фазное короткое замыкание на первой опоре) на ВЛ потребителя произошло перенасыщение ТТ из-за исчерпания возможностей электромагнитной индукции сердечника обмотки класса 0,5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несрабатывание защиты на ПС 110 кВ Городская-1 Яч.53
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 899 | 2024-07-07 18:07 | 2024-07-07 18:07 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры №4 ВЛ 110 кВ №286 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз "С" и "А". | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры №4 ВЛ 110 кВ №286 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз "С" и "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 848 | 2024-07-07 18:02 | 2024-07-07 18:02 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 253, 254 , 255, 256 произошло в результате попадания молнии в опору №102 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз "С" и "В" | 4.11, Отключение ВЛ 253, 254 , 255, 256 произошло в результате попадания молнии в опору №102 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз "С" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 827 | 2024-07-07 17:14 | 2024-07-07 17:14 | 3.4.8.4, Отключение произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ между проводом фазы "С" и траверсой опоры №276 ВЛ 110 кВ №287 по шлангу капельного орошения в условиях дождя. | 4.11, Отключение произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ между проводом фазы "С" и траверсой опоры №276 ВЛ 110 кВ №287 по шлангу капельного орошения в условиях дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс шланга капельного орошения на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЛПК | 825 | 2024-07-05 20:00 | 2024-07-12 16:24 | 3.4.12.5.2, Увлажнение трансформаторного масла и снижение его изоляционных характеристик произошло из-за перепадов температур окружающего воздуха. в связи с конструктивной особенностью выключателей, наличие полостей, отсутствие воздухоосушительных фильтров на данном выключателе (не предусмотрены заводом изготовителем). | 4.12, Увлажнение трансформаторного масла и снижение его изоляционных характеристик произошло из-за перепадов температур окружающего воздуха. в связи с конструктивной особенностью выключателей, наличие полостей, отсутствие воздухоосушительных фильтров на данном выключателе (не предусмотрены заводом изготовителем). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увлажнение масла в выключателе фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ ЛПК МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 898 | 2024-07-04 15:39 | 2024-07-04 15:39 | 3.4.8.4, Отключение произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ между проводами фаз "А" и "В" и траверсой опоры №23 ВЛ 110 кВ №291 по шлангу капельного орошения в условиях дождя. | 4.17.1, Отключение произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ между проводами фаз "А" и "В" и траверсой опоры №23 ВЛ 110 кВ №291 по шлангу капельного орошения в условиях дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс шланга капельного орошения на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | 822 | 2024-07-03 18:25 | 2024-07-03 18:31 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры №99 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводами фаз "А" и "В". | 4.11, Отключение ВЛ и разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры №99 и возникновения обратного электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводами фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2024-07-03 18:25 | 2024-07-03 18:31
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 871 | 2024-07-03 16:32 | 2024-07-03 16:32 | 3.4.12.3, Отключение произошло в результате попадания молнии в провода фаз «А» и «В» на оп.37, в результате попадания молнии в провода этих фаз создалось межфазное короткое замыкание. | 4.12, Отключение произошло в результате попадания молнии в провода фаз «А» и «В» на оп.37, в результате попадания молнии в провода этих фаз создалось межфазное короткое замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром. дер. ПД110-3
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) | 870 | 2024-07-03 11:04 | 2024-07-03 11:04 | 3.4.8.4, Отключение произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ между проводом фазы "А" и траверсой опоры №29 ВЛ 110 кВ №284 по полиэтиленовой пленке в условиях дождя. | 4.17.1, Отключение произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на ВЛ между проводом фазы "А" и траверсой опоры №29 ВЛ 110 кВ №284 по полиэтиленовой пленке в условиях дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изоляции посторонним предметом на ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 790 | 2024-06-27 17:54 | 2024-06-28 16:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ Палласовка – Шульцы – Вербенская – Рулевая (№286, №290, №291) произошло при прохождении грозового фронта, в результате попадание молнии в траверсу опоры №120 ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) и излома траверсы, падения провода фазы «В» на землю по причине повреждения траверсы опоры №120 ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) и потерей траверсой несущей способности. Грозоупорность ВЛ на деревянных опорах без троса достаточно высока. В процессе эксплуатации грозоупорность ВЛ резко снижаются из-за расщепления и загнивания стоек и траверс. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ Палласовка – Шульцы – Вербенская – Рулевая (№286, №290, №291) произошло в результате излома траверсы, падения провода фазы «В» на землю по причине повреждения траверсы опоры №120 ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) и потерей траверсой несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2024-06-27 17:54 | 2024-06-27 20:12
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Степана Разина – Катричево с отпайкой на ПС Октябрьская (Катричево) | 755 | 2024-06-25 10:05 | 2024-06-25 18:01 | 3.4.12.3, Обрыв провода фазы «С» ВЛ 35 кВ "Катричево" произошел в результате термического воздействия молнии при прохождении грозового фронта. | 4.10, Обрыв провода фазы «С» ВЛ 35 кВ "Катричево" произошел в результате термического воздействия молнии на провод при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 35 кВ Степана Разина – Катричево с отпайкой на ПС Октябрьская (Катричево) Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-25 10:05 | 2024-06-25 18:01
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Александровка (№221) | 776 | 2024-06-24 03:23 | 2024-06-24 03:23 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 221, ВЛ 110 кВ № 220 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 20 ВЛ 110кВ №220 между проводом фазы «В» и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 221, ВЛ 110 кВ № 220 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 20 ВЛ 110кВ №220 между проводом фазы «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Александровка - Коммуна (ВЛ 110 кВ №220). опора №20
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (№267) | 754 | 2024-06-23 03:52 | 2024-06-23 03:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №267 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на отпайке НС-17 опоре № 58 на между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №267 и разрушение одного изолятора в гирлянде на оп.№58 отпайки НС-17 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на оп.№58 отпайки НС-17 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская – Латекс с отпайками (№267) Опора пром.ж/б.ПБ 21
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 780 | 2024-06-22 17:30 | 2024-06-22 18:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 3 на между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). 3.4.7.3.5, Причина отказа АПВ СВ-110 - изменение магнитной характеристики электромеханического реле типа РН55/200 (магнитопровода), возникшего в результате длительной эксплуатации. Срок эксплуатации реле 40 лет, при рекомендованном сроке службы по паспорту 12 лет и не выявленного при проведении ТО в объёме «О» в марте 2024 г., «К» в мае 2023 т.к. не входит в объём данного вида технического обслуживания. | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре № 3 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) опора №3 4.1.3, Причина отказа АПВ СВ-110 - изменение магнитной характеристики электромеханического реле типа РН55/200 (магнитопровода), возникшего в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уход параметров на ПС 110 кВ Колобовка АПВ СВ-110
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 739 | 2024-06-21 06:59 | 2024-06-21 23:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате излома траверсы опоры №33 из-за старения и утраты прочности древесины в процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях, ветер с порывами до 21 м/с. | 4.4.4, Отключение ВЛ произошло в результате излома траверсы опоры №33 из-за старения и утраты прочности древесины в процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях, ветер с порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) Опора пром. дер. ПБ-2Т
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красная Слобода | 741 | 2024-06-20 10:54 | 2024-06-20 19:33 | 3.4.7.4.1, Замена ТТ-Т2-110 произведена из-за увлажнения масла и обмоток трансформатора тока и несоответствия характеристик изоляции нормативным документам. | 4.7, Попадании влаги в трансформаторное масло произошло вследствие растрескивание уплотняющей кольцевой прокладки между патрубком и ВОФ из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увлажнение масла на ПС 110 кВ Красная Слобода ТФЗМ-110Б 200/5 (ф.С)
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Красная Слобода | 740 | 2024-06-16 10:49 | 2024-06-23 16:54 | 3.4.12.5.2, Увлажнение трансформаторного масла произошло в связи с конструктивной особенностью выключателей, наличием полостей, отсутствием воздухе- осушительных фильтров на данном выключателе. | 4.12, Увлажнение трансформаторного масла и снижение его изоляционных характеристик произошло из-за перепадов температур окружающего воздуха, в связи с конструктивной особенностью выключателей, наличие полостей, отсутствие воздухоосушительных фильтров на данном выключателе (не предусмотрены заводом изготовителем). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увлажнение масла в выключателе на ПС 110 кВ Красная Слобода МКП-110М-1000-20 с ШПЭ-33
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (№210) | 691 | 2024-06-15 14:02 | 2024-06-15 14:02 | 3.4.7.4.1, Отключение ВЛ 110 кВ №210 произошло из-за поверхностного перекрытия изоляторов фазы "В" на опоре №27 в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №210 произошло из-за поверхностного перекрытия изоляторов фазы "В" на опоре №27 в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Городская-1 с отпайками (№210) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Гмелинка ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) ПС 110 кВ Гмелинка | 686 | 2024-06-14 17:00 | 2024-06-18 18:26 | 3.4.7.3.5, Попадании влаги в трансформаторное масло ТТ-288Л-110 (ф.С) и снижение изоляционных характеристик трансформатора тока произошло вследствие растрескивания уплотняющей кольцевой прокладки между патрубком и ВОФ из-за длительного срока эксплуатации (с 1990 года). | 4.12, Попадании влаги в трансформаторное масло ТТ-288Л-110 (ф.С) и снижение изоляционных характеристик трансформатора тока произошло вследствие растрескивания уплотняющей кольцевой прокладки между патрубком и ВОФ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение тангенса угла диэлектрических потерь на ПС 110 кВ Гмелинка ТФЗМ-110Б 300/5 ф "С"
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рахинка | 687 | 2024-06-14 12:43 | 2024-06-14 14:43 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло в результате старения изоляции трансформатора тока ТТ-15Л-10 на фазе "С" в процессе длительной эксплуатации (с 1977 г.), пробоя изоляции обмотки высокого напряжения и возникновении электродугового перекрытия на металлическую конструкцию ячейки, что привело к срабатыванию дуговой защиты и отключению вводного выключателя с погашением 2 секции шин. | 4.11, Отключение произошло в результате пробоя изоляции обмотки высокого напряжения ТТ-15Л-10 на фазе "С" и возникновении электродугового перекрытия на металлическую конструкцию ячейки, что привело к срабатыванию дуговой защиты и отключению вводного выключателя с погашением 2 секции шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на ф.С на ПС 110 кВ Рахинка ТПЛМ-10 75/5 ф.С | 2024-06-14 12:43 | 2024-06-14 14:43
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Колобовка ПС 110 кВ Колобовка | 685 | 2024-06-13 12:30 | 2024-06-14 14:54 | 3.4.12.5.2, Увлажнение трансформаторного масла и снижение его изоляционных характеристик произошло из-за перепадов температур окружающего воздуха. в связи с конструктивной особенностью выключателей, наличие полостей, отсутствие воздухоосушительных фильтров на данном выключателе (не предусмотрены заводом изготовителем). | 4.12, Увлажнение трансформаторного масла и снижение его изоляционных характеристик произошло из-за перепадов температур окружающего воздуха. в связи с конструктивной особенностью выключателей, наличие полостей, отсутствие воздухоосушительных фильтров на данном выключателе (не предусмотрены заводом изготовителем). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увлажнение масла в выключателе фазы "С" на ПС 110 кВ Колобовка МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Кислово (№283) ПС 110 кВ Кислово ВЛ 110 кВ Кислово – Комсомольская (№284) | 651 | 2024-06-10 19:16 | 2024-07-15 17:01 | 3.4.7.3.5, ПС 110 кВ Кислово оборудована выносными трансформаторами тока ТТ-Т1-110. При возникновении пробоя внутренней электрической изоляции ТТ-Т1-110 на фазе «В» произошло разрушение трансформатора тока с выбросом горящего трансформаторного масла на крышку бака Т1. В результате развития возгорания на Т1 произошло прогорание резиновых уплотнений между адаптерами и фланцами вводов 110 кВ, приведшее к вытеканию трансформаторного масла из расширительного бака Т1 с расширением очага горения. При горении Т1 повредилось оборудование присоединения Т1: Трансформаторы тока ТТ-Т1-110 фаз "А" и "С"; Разъединитель нейтрали РН-Т1-110, тип ЗОН-110 – 1960 г.в. Разрядник Р-РН-Т1-110, тип РВС-35+РВС-15 – 1962 г.в. Разрядники Р-Т1-35, тип РВС-35 – 1971 г.в. Короткозамыкатель КЗ-Т1-110, тип ПРК-1У1 – 1992 г.в. Отделитель ОД-Т1-110, тип ПРО-1У1 – 1992 г.в. Пробой изоляции первичной обмотки ТТ-Т1-110 фазы «В» произошел в результате старения (износа) изоляции первичной обмотки в процессе длительной эксплуатации (34 года). | 4.9.17, При возникновении пробоя внутренней электрической изоляции ТТ-Т1-110 на фазе «В» произошло разрушение трансформатора тока с выбросом горящего трансформаторного масла на крышку бака Т1. В результате развития возгорания на Т1 произошло прогорание резиновых уплотнений между адаптерами и фланцами вводов 110 кВ, приведшее к вытеканию трансформаторного масла из расширительного бака Т1 с расширением очага горения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции и повреждение трансформатора тока фаза "В" на ПС 110 кВ Кислово ТФЗМ-110Б 100/5 (ф.В) | 2024-06-10 20:16 | 2024-06-11 05:45
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 649 | 2024-06-10 17:15 | 2024-06-10 20:01 | 3.4.8.4, Наброс шланга капельного орошения на ВЛ произошел с прилегающих к ВЛ земель сельскохозяйственного назначения в результате порывов ветра в предшествующий период. | 4.17.1, ВЛ отключена по неотложной заявке для снятия наброса, с целью исключения аварийного отключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие наброса на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора анк. мет.У110-2 (сталь) | 2024-06-10 17:15 | 2024-06-10 20:01
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Городская-1 | 641 | 2024-06-03 15:39 | 2024-06-03 16:14 | 3.4.7.3.5, Отключение VIСШ-6 произошло при возникновении повреждения на потребительской ВЛ 52Л-Городская-1-6 и отказе реле МТЗ в яч.52. Отказ реле МТЗ типа РС80М2-9 (2005 года выпуска) произошел в результате изменения параметров микроэлектронных элементов в процессе длительной эксплуатации. | 4.16, Отключение VIСШ-6 произошло при возникновении повреждения на потребительской ВЛ 52Л-Городская-1-6 и отказе реле МТЗ в яч.52. Отказ реле МТЗ типа РС-80 в яч.52 произошел в результате изменения параметров микроэлектронных элементов в процессе длительной эксплуатации. (с 2005 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ реле РС-80 на ПС 110 кВ Городская-1 яч. 52 | 2024-06-03 16:04 | 2024-06-03 16:14
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Борьба (Борьба) ПС 35 кВ Борьба | 635 | 2024-06-01 15:44 | 2024-06-02 09:56 | 3.4.10.2, Отключение Т1 произошло в результате перекрытия птицами вводов 35 кВ и с последующим перекрытием вводов 10 кВ. После перекрытия вводов 10 кВ Т1 отключился от дифзащиты, работающей без выдержки времени. 3.4.7.3.5, Повреждение 3 подставных изоляторов на КЗ-Т1-35 на фазе «С» произошло в результате динамического удара при включении короткозамыкателя из-за снижения прочности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1976 г.). | 4.12, Отключение Т1 произошло в результате перекрытия птицами вводов 35 кВ и с последующим перекрытием вводов 10 кВ. После перекрытия вводов 10 кВ Т1 отключился от дифзащиты, работающей без выдержки времени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции птицами на ПС 35 кВ Борьба ТМН-2500/35/10 4.4.5, Повреждение 3 подставных изоляторов на КЗ-Т1-35 на фазе «С» произошло в результате динамического удара при включении короткозамыкателя из-за снижения прочности изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1976 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 3 подставных изоляторов на ПС 35 кВ Борьба КЗ-35 | 2024-06-01 17:30 | 2024-06-01 20:13
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС ВЛ ПС | 35 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) ПС 110 кВ Красная Слобода ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) ПС 110 кВ Красная Слобода | 632 | 2024-05-28 09:55 | 2024-05-28 19:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ВЛ 35кВ Красная Слобода в пролете опор 53-53 произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Отключение 1СШ 35 кВ произошло в результате излишней работы РЗА В-Т2-35 по причине неисправности реле времени РВ-235 МТЗ на В-Красная Слобода-35 (подклинивание работы часового механизма) по причине износа в результате длительной эксплуатации. | 4.4.4, Обрыв провода ВЛ 35кВ Красная Слобода в пролете опор 53-53 произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода под механическим воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) Пролет:3*АС 95/16 4.2.1, Отключение 1СШ 35 кВ произошло в результате излишней работы РЗА В-Т2-35 по причине неисправности реле времени РВ-235 МТЗ на В-Красная Слобода-35 (подклинивание работы часового механизма) по причине механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность реле времени РВ-235 МТЗ на ПС 110 кВ Красная Слобода ВМ-35-600-6,6 с ПП-67
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Савинка | 619 | 2024-05-25 15:45 | 2024-05-25 19:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение ОПН-Т1-10 ф «С» (2011 г.в) на ПС 35кВ Савинка и отключение В-6Л Савинка-10 произошло вследствие пробоя варисторов в результате выработки ресурса, накопления дефектов вызванных перегревом, с постепенным изменением свойств материала в процессе эксплуатации под воздействием нормальных, рабочих, расчётных воздействий рабочего напряжения, расчётных импульсов. | 4.10, Повреждение ОПН-Т1-10 ф «С» (2011 г.в) на ПС 35кВ Савинка и отключение В-6Л Савинка-10 произошло вследствие пробоя варисторов в результате выработки ресурса с дальнейшим развитием однофазного замыкания на землю в межфазное электродуговое перекрытие. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ОПН на ПС 35 кВ Савинка ОПН-РТ/TEL 10/11,5 (ф.С) | 2024-05-25 15:45 | 2024-05-25 19:08
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (№296) ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (№296) ПС 110 кВ Колобовка | 531 | 2024-04-30 05:00 | 2024-05-01 12:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296), ВЛ 110 кВ Колобовка-Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) произошло в результате повреждением опоры №68 ВЛ 110 кВ Колобовка-Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) из-за старения древесины и потери ей прочности вследствие длительного срока эксплуатации и воздействия неблагоприятных погодных явлений (сильный ветер с порывами до 16 м/с). 3.4.7.3.5, Обрыв жилы кабеля произошёл вследствие повреждения оболочки кабеля, длительного воздействия влаги и последующей сквозной коррозии (окисления) проводника в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (ВЛ 110 кВ №296), ВЛ 110 кВ Колобовка-Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) произошло в результате повреждением опоры №68 ВЛ 110 кВ Колобовка-Капустин Яр (ВЛ 110 кВ №297) из-за старения древесины и потери ей прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) Опора пром. дер. ПБ-2Т 4.13, Обрыв жилы кабеля произошёл вследствие повреждения оболочки кабеля, длительного воздействия влаги и последующей сквозной коррозии (окисления) проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв цепи на ПС 110 кВ Колобовка кабель СК-113 | 2024-04-30 06:40 | 2024-04-30 09:19
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 529 | 2024-04-29 20:23 | 2024-04-30 22:21 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ 110 кВ Палласовка – Шульцы – Вербенская – Рулевая (№286, №290, №291) произошли при прохождении грозового фронта, в результате попадание молнии в траверсу опоры №56 ВЛ 110 кВ Палласовка – Шульцы (№286) и излома траверсы. Из-за изменения стрелы провиса провода при его колебаниях происходило замыкание между проводом фазы «С» и землей и отключение ВЛ от работы защит. 29.04.2024 в 21:01 произошло падения провода фазы «С» на землю по причине повреждения траверсы опоры №56 ВЛ 110 кВ №286 и потерей траверсой несущей способности. В дальнейшем произошло полное разрушение опоры. Грозоупорность ВЛ на деревянных опорах без троса достаточно высока. В процессе эксплуатации грозоупорность ВЛ резко снижаются из-за расщепления и загнивания стоек и траверс. | 4.14, Отключения ВЛ 110 кВ Палласовка – Шульцы – Вербенская – Рулевая (№286, №290, №291) произошли, в результате попадание молнии в траверсу опоры №56 ВЛ 110 кВ Палласовка – Шульцы (№286) и излома траверсы. Из-за изменения стрелы провиса провода при его колебаниях происходило замыкание между проводом фазы «С» и землей и отключение ВЛ от работы защит. 29.04.2024 в 21:01 произошло падения провода фазы «С» на землю по причине повреждения траверсы опоры №56 ВЛ 110 кВ №286 и потерей траверсой несущей способности. В дальнейшем произошло полное разрушение опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение (потеря несущей способности) опоры на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2024-04-29 20:23 | 2024-04-29 22:30
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Александровка | 516 | 2024-04-27 00:37 | 2024-04-27 03:07 | 3.4.10.1, Срабатывание предохранителей типа ПКТ-101-10-10-12,5-У3 на ПС 110 кВ Александровка и отключение Т-1 по неотложной заявке произошло в результате проникновения животного (кота) в шкаф ВН и перекрытия высоковольтных вводов 10 кВ ТСН1-10. | 4.13, Срабатывание предохранителей типа ПКТ101-10-10-12,5 У3 на ПС 110 кВ Александровка и отключение Т-1 по неотложной заявке произошло в результате проникновения животного (кота) в шкаф ВН и возникновения электродугового перекрытия высоковольтных вводов 10 кВ ТСН1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание предохранителей фаз А и В на ПС 110 кВ Александровка Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 | 2024-04-27 00:37 | 2024-04-27 03:07
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Химик | 518 | 2024-04-24 14:03 | 2024-04-26 17:30 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждений явилось ослабление контакта фазы «С» контактной группы автоматического выключателя 0,4 кВ «ввод ТСН1-10» в процессе длительной эксплуатации, с последующим нагревом и оплавлением карболитового корпуса автоматического выключателя АВ-0,4 кВ и присоединений жил кабеля с возникновением межфазного замыкания между жилами кабеля фаз «В» и «С» и металлическим корпусом ячейки ТСН1-10. | 4.13, Причиной повреждений явилось ослабление контакта фазы «С» контактной группы автоматического выключателя 0,4 кВ «ввод ТСН1-10» с последующим нагревом и оплавлением карболитового корпуса автоматического выключателя АВ-0,4 кВ и присоединений жил кабеля с возникновением межфазного замыкания между жилами кабеля фаз «В» и «С» и металлическим корпусом ячейки ТСН1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ «ввод ТСН1-10» на ПС 35 кВ Химик ЩСН
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) | 496 | 2024-04-23 09:08 | 2024-04-23 09:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ 295-298 произошло в результате перекрытия на опоре №212 ВЛ 110 кВ №298 по постороннему предмету принесенного птицами для строительства гнезда. | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ 295-298 произошло в результате перекрытия на опоре №212 ВЛ 110 кВ №298 по постороннему предмету принесенного птицами для строительства гнезда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Ахтуба – Ленинская с отпайками (№298) Опора анк. мет.У110-2+9 (сталь)
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 517 | 2024-04-22 00:28 | 2024-04-22 00:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№166 фаза "В" ВЛ 110 кВ №286 произошло в результате загрязнения изоляции несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №166 ВЛ 110 кВ №286 и проводом фазы "В", при влиянии погодных условий в виде дождя. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 и разрушение одного изолятора в гирлянде оп.№166 фаза "В" ВЛ 110 кВ №286 произошло в возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры №166 ВЛ 110 кВ №286 и проводом фазы "В", при влиянии погодных условий в виде дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Чайка | 484 | 2024-04-20 11:43 | 2024-04-20 12:22 | 3.4.10.1, Отключение IСШ-10 и IIСШ-10 на ПС 35 кВ Чайка выполнено из-за проникновения животного в кабельные отсеки 10 кВ ЗРУ-10. | 4.17.1, Отключение IСШ-10 и IIСШ-10 на ПС 35 кВ Чайка выполнено из-за проникновения животного в кабельные отсеки 10 кВ ЗРУ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: проникновение животного на ПС 35 кВ Чайка 6x60(алюминий), проникновение животного на ПС 35 кВ Чайка 6x60(алюминий) | 2024-04-20 11:43 | 2024-04-20 12:22
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 430 | 2024-04-16 04:54 | 2024-04-16 04:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №222, №223 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №223, на опоре №31 между проводом фазы "С" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ №222, 223 и разрушение одного изолятора в гирлянде на оп.№31 ВЛ 110 кВ №223 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №223 опоре №31 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Гмелинка | 431 | 2024-04-15 14:57 | 2024-04-15 20:56 | 3.4.7.3.5, Излом изолятора ТР-Т2-110 произошел при оперировании вследствие образования микротрещины в фарфоре ОСИ в стыке фарфора и опорного фланца изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Излом изолятора ТР-Т2-110 произошел при оперировании вследствие образования микротрещины в фарфоре ОСИ в стыке фарфора и опорного фланца изолятора в процессе длительной эксплуатации и дальнейшего его механического разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолятора на ПС 110 кВ Гмелинка ИОС-110-600УХЛ1 (ф.С2)
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Химик | 417 | 2024-04-08 22:20 | 2024-04-09 18:20 | 3.4.10.1, Отключение Т-1 от работы газовой защиты, произошло в результате повреждения жил кабеля 1Т-104 грызунами, с замыканием жил А1 и А9 цепей газовой защиты, ложной работы газовой защиты 2 ступени. | 4.12, Отключение Т-1 от работы газовой защиты, произошло в результате повреждения жил кабеля 1Т-104, с замыканием жил А1 и А9 цепей газовой защиты, ложной работы газовой защиты 2 ступени. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения жил кабеля 1Т-104 на ПС 35 кВ Химик контрольный кабель 1Т-104 | 2024-04-08 22:20 | 2024-04-08 22:54
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 418 | 2024-04-08 05:18 | 2024-04-08 05:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №222 отп.Николаевка, на опоре №37 между проводом фазы "А" и траверсой опоры в результате поверхностного загрязнения изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц (птичьим пометом). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №222 и разрушение одного изолятора в гирлянде на оп.№37 ВЛ 110 кВ №222 отп.Николаевка произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ №222 отп.Николаевка опоре №37 между проводом фазы "А" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Шульцы | 386 | 2024-03-29 21:30 | 2024-03-29 21:31 | 3.4.7.3.5, Причиной излишней работы дуговой защиты стало неисправность фототиристора и КЗ в прилегающей сети 10 кВ, что и привело к отключению В-Т1-10 от действия ДГЗ. Неисправность фототиристора вызвана изменением свойств полупроводниковых материалов в процессе длительной эксплуатации. Фототиристор 2008 года выпуска, заявленный срок службы 12 лет. | 4.16, Причиной излишней работы дуговой защиты стало неисправность фототиристора и КЗ в прилегающей сети 10 кВ, что и привело к отключению В-Т1-10 от действия ДГЗ. Неисправность фототиристора вызвана исчерпанием его ресурса . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность фототиристора на ПС 110 кВ Шульцы яч.№8 | 2024-03-29 21:30 | 2024-03-29 21:31
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Танина | 350 | 2024-03-21 10:59 | 2024-03-21 16:00 | 3.4.7.3.5, Лопина опорного изолятора на тележке В-3Л-10 ПС 110 кВ Танина произошло в результате нарушения армировки опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Лопина опорного изолятора на тележке В-3Л-10 ПС 110 кВ Танина произошло в результате нарушения армировки опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорного изолятора на выкатной тележке на ПС 110 кВ Танина BB/TEL-10-20/1000 | 2024-03-21 10:59 | 2024-03-21 16:00
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Танина | 349 | 2024-03-21 10:45 | 2024-03-21 16:12 | 3.4.7.3.5, Неисправность светодиодной лампы типа IEK 11W в ячейке В-7Л-10 ПС 110 кВ Танина произошла в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 2011 г.). | 4.16, Неисправность светодиодной лампы типа IEK 11W в ячейке В-7Л-10 ПС 110 кВ Танина произошла в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 2011 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправна лампа освещения на ПС 110 кВ Танина Ячейка КРУН К-37 | 2024-03-21 10:45 | 2024-03-21 16:12
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Старая Полтавка | 304 | 2024-03-07 14:17 | 2024-03-07 18:47 | 3.4.7.3.5, Отказ автоматики СВ-110 и вывод его в ремонт по неотложной заявке произошел по причине оплавления контакта на реле КСС1 (РП252) из-за слабого прижима контакта в следствии разрегулировки контактной группы в результате потери жёсткости прижимной пружины в ходе длительной эксплуатации реле (реле 1995 года выпуска). | 4.13, Отказ автоматики СВ-110 и вывод его в ремонт по неотложной заявке произошел по причине оплавления контакта на реле КСС1 (РП252) из-за слабого прижима контакта в следствии разрегулировки контактной группы в результате потери жёсткости прижимной пружины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отказ автоматики управления выключателем на ПС 110 кВ Старая Полтавка ВГТ-110IV-40/3150У1
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 299 | 2024-02-26 05:38 | 2024-02-26 05:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №222-223 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ № 41 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №41 ВЛ 110 кВ № 222 в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №222-223 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ № 41 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №41 ВЛ 110 кВ № 222. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора анк.ж/б.УБ110-1
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Степана Разина | 298 | 2024-02-25 13:41 | 2024-02-25 16:13 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителя П-ТН1-35 типа ПКН-35 на ПС 110 кВ «Степана Разина» произошло в результате нарушения армировки между контактом и патроном ПКН-35 и проникновения влаги в кварцевый наполнитель при сопутствующим перепаде температуры окружающего воздуха. В результате произошла коррозия плавкой вставки с последующим ее обрывом. | 4.1.3, Повреждение предохранителя П-ТН1-35 типа ПКН-35 на ПС 110 кВ «Степана Разина» произошло в результате нарушения армировки между контактом и патроном ПКН-35 и проникновения влаги в кварцевый наполнитель при сопутствующим перепаде температуры окружающего воздуха. В результате произошла коррозия плавкой вставки с последующим ее обрывом. Нарушение армировки предохранителя произошло в результате старения армировки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание плавкой вставки на ПС 110 кВ Степана Разина Предохранитель ПКТ101-35-10-3,2У1 фА | 2024-02-25 13:41 | 2024-02-25 16:13
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Городская-1 ПС 110 кВ Городская-1 | 293 | 2024-02-23 08:50 | 2024-02-23 15:09 | 3.4.7.3.5, Отключение VIСШ-6 кВ произошло в результате неотключения выключателя 56Л-Городская1-6 при повреждении на линии, в связи с изломом проводника в цепи отключения выключателя В-56Л-6. Излом проводника произошел в результате потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Отключение VIСШ-6 кВ произошло в результате неотключения выключателя 56Л-Городская1-6 при повреждении на линии, в связи с изломом проводника в цепи отключения выключателя В-56Л-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом проводника в цепи отключения выключателя на ПС 110 кВ Городская-1 яч.56 | 2024-02-23 08:50 | 2024-02-23 09:34
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС ПС ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) ПС 110 кВ Колобовка ПС 110 кВ Колобовка ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (№296) | 235 | 2024-02-11 17:08 | 2024-02-13 17:45 | 3.4.7.3.5, Вследствие снижения сопротивления изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз «А», «С», ячейки №14 в процессе длительной эксплуатации, при сопутствующих неблагоприятных метеорологических факторах (влажность воздуха близкая к 100%) произошло замыкание на землю с последующим перерастанием замыкания в межфазное. При развитии электродугового перекрытия произошло повреждение В-14Л-10, с переходом электрической дуги на 2СШ-10 и ячейку В-Т2-10. Отключение трансформатора Т2 от действия ДГЗ обусловлено электродуговым перекрытием в ячейке В-Т2-10 в зоне действия ДГЗ вводной ячейки. Отключение Т1 произошло в результате работы АВР 10 кВ и подачей напряжения через СВ-10 от 1СШ-10 на поврежденный участок. Отключения ВЛ 110 кВ №296, №297 произошли из-за технологического нарушения на ПС 110 кВ Колобовка в результате работы ОД-КЗ. | 4.11, Отключения Т-1 и Т-2 на ПС 110 кВ Колобовка произошли в результате развития электродугового перекрытия, возничшего вследствие сниженного сопротивления изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз «А», «С», ячейки №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляции на ПС 110 кВ Колобовка BB/TEL-10-20/1000 | 2024-02-11 19:15 | 2024-02-12 05:28
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Красный Октябрь | 230 | 2024-02-06 12:40 | 2024-02-06 16:58 | 3.4.7.3.5, В-5Л-10 отключен по неотложной заявке для устранения разрегулировки привода выключателя, возникшей в результате разрушения стопорного кольца рычага отключения в следствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, В-5Л-10 отключен по неотложной заявке для устранения разрегулировки привода выключателя, возникшей в результате механического износа стопорного кольца рычага отключения вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка привода выключателя на ПС 110 кВ Красный Октябрь ВК-10-20/630 У2 | 2024-02-06 12:40 | 2024-02-06 16:58
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 117 | 2024-01-17 02:37 | 2024-01-17 11:08 | 3.4.12.2.2, Отключения ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) произошли из-за пляски проводов и их сближения недопустимое расстояние и возникновения между ними электродугового перекрытия в пролетах опор №№ 115-116, №№ 142-143. | 4.11, Отключения ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) произошли из-за пляски проводов и их сближения недопустимое расстояние и возникновения между ними электродугового перекрытия в пролетах опор №№ 115-116, №№ 142-143. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11, следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-17 02:37 | 2024-01-17 11:08
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПC 35 кВ Золотари ПC 35 кВ Золотари | 115 | 2024-01-17 00:40 | 2024-01-17 22:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение в яч.В-1Л-10 на ПС 35 кВ Золотари произошло в результате пробоя изоляции карболитовых тяг фаз «В,С».выключателя типа ВМГ-10, и межфазному замыканию с повреждением ТТ-10 в яч.1 на фазе "С". Пробой изоляции произошел по причине снижения изоляционных свойств карболитовых тяг в процессе длительной эксплуатации (с 1973 г.) | 4.12, Повреждение в яч.В-1Л-10 на ПС 35 кВ Золотари произошло в результате пробоя изоляции карболитовых тяг фаз «В,С» выключателя типа ВМГ-10, и межфазному замыканию с повреждением ТТ-10 в яч.1 на фазе "С". Пробой изоляции произошел по причине снижения изоляционных свойств карболитовых тяг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции карболитовых тяг на ПC 35 кВ Золотари ВМГ-10-630-20 с ПП-67, повреждение изоляции на ПC 35 кВ Золотари ТВЛМ-10 75/5 ф.С | 2024-01-17 00:40 | 2024-01-17 00:45
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 107 | 2024-01-15 23:35 | 2024-01-15 23:39 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ и разрушение изоляторов произошло из-за налипания мокрого ливневого снега и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В», «С» и траверсой опоры №118 по налипшему на изоляцию снегу. | 4.12, Отключение ВЛ и разрушение изоляторов произошло из-за налипания мокрого ливневого снега и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В», «С» и траверсой опоры №118 по налипшему на изоляцию снегу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2024-01-15 23:35 | 2024-01-15 23:39
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рулевая | 110 | 2024-01-14 12:40 | 2024-01-14 16:36 | 3.4.7.3.5, Согласно ГОСТ 142090-97 «1.4.1.1 Факторы, влияющие на срок службы. Действительный срок службы трансформатора в значительной степени зависит от исключительных воздействий, таких как перенапряжения, короткие замыкания в сети и аварийные перегрузки…» Причиной повреждения ТН2-10 ПС 110 кВ Рулевая является возникновение однофазного замыкания на землю в результате обрыва провода. Учитывая срок службы ТН с 1985, замыкание на землю в сети 10 кВ, прохождение через обмотки ТН емкостного тока замыкания на землю привело к исчерпанию запаса прочности внутренней изоляции, их нагрев и повреждение изоляции. Развитие технологического нарушения привело к перекрытию изоляцию всех трех фаз и повреждению ПК 10 кВ в ячейке ТН2-10. | 4.12, Причиной повреждения ТН2-10 ПС 110 кВ Рулевая является возникновение однофазного замыкания на землю в результате обрыва провода. Учитывая срок службы ТН с 1985, замыкание на землю в сети 10 кВ, прохождение через обмотки ТН емкостного тока замыкания на землю привело к исчерпанию запаса прочности внутренней изоляции, их нагрев и повреждение изоляции. Развитие технологического нарушения привело к перекрытию изоляцию всех трех фаз и повреждению ПК 10 кВ в ячейке ТН2-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение предохранителя на ПС 110 кВ Рулевая Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА, повреждение предохранителя на ПС 110 кВ Рулевая Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фВ, повреждение предохранителя на ПС 110 кВ Рулевая Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фС, повреждение ТН на ПС 110 кВ Рулевая НТМИ-10-66У3 | 2024-01-14 12:40 | 2024-01-14 16:36
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 53 | 2024-01-13 20:06 | 2024-01-14 16:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на фазе "А" опоры №11 произошел в результате развития внутреннего повреждения в зажиме, что и привело к повреждению провода от термического повреждения. | 4.10, Обрыв шлейфа на фазе "А" опоры №11 произошел в результате развития внутреннего повреждения в зажиме, что и привело к повреждению провода от термического повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "А" на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) Опора анк. мет. АС
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Метионин-1 с отпайкой на ПС Метионин-2 (№271) | 106 | 2024-01-11 17:14 | 2024-01-11 18:12 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ 110 кВ №271 произошло из-за пляски проводов и сближения проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №22-23 на недопустимое расстояние и возникновения между ними электродугового перекрытия. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №271 произошло из-за пляски проводов и сближения проводов фаз «А» и «С» в пролете опор №22-23 на недопустимое расстояние и возникновения между ними электродугового перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "С" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Метионин-1 с отпайкой на ПС Метионин-2 (№271) Пролет:3*АС 240/39+1*С-50 | 2024-01-11 17:14 | 2024-01-11 18:12
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Рахинка | 31 | 2024-01-11 17:01 | 2024-01-11 18:34 | 3.4.7.3.5, Отключение 2СШ-10 кВ произошло в результате отказа промежуточного реле в яч.23 из-за износа (оплавления) контактной группы в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) что, в свою очередь, вызвало выход из строя и обрыву цепи отключения данного присоединения. Это событие привело к неспособности аварийного отключения выключателя 23Л-Рахинка-10, что, в конечном итоге, привело к отключению вводного выключателя с погашением секции шин. | 4.16, Отключение 2СШ-10 кВ произошло в результате отказа промежуточного реле в яч.23 из-за износа (оплавления) контактной группы в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) что, в свою очередь, вызвало выход из строя и обрыву цепи отключения данного присоединения. Это событие привело к неспособности аварийного отключения выключателя 23Л-Рахинка-10, что, в конечном итоге, привело к отключению вводного выключателя с погашением секции шин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ промежуточного реле на ПС 110 кВ Рахинка яч.23 | 2024-01-11 17:01 | 2024-01-11 18:34
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) | 30 | 2024-01-07 23:16 | 2024-01-08 16:01 | 3.4.12.1.2, Обрыв проводов на ВЛ 35 кВ Красная Слобода произошел в результате обрыва левого луча грозозащитного троса в пролёте опор №№ 8-11 ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) и падения его на провода ВЛ 35 кВ Красная Слобода, из-за значительного увеличение весовой нагрузки из-за наличия гололедно - изморозевых отложений твердой структуры, с толщиной стенки до 10 мм, при прохождения ледяного дождя и порывов ветра. | 4.4.5, Обрыв проводов на ВЛ 35 кВ Красная Слобода произошел в результате обрыва левого луча грозозащитного троса в пролёте опор №№ 8-11 ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) и падения его на провода ВЛ 35 кВ Красная Слобода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 2 фаз на ВЛ 35 кВ Красная Слобода – Кашира (Краснослободская) Пролет:3*АС 95/16
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) | 19 | 2024-01-07 05:12 | 2024-01-07 05:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло из-за поверхностного перекрытия изолятора фазы "А" на опоре №40 в результате загрязнения изолятора несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло из-за поверхностного перекрытия изолятора фазы "А" на опоре №40 в результате загрязнения изолятора несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222 с отпайкой на ПС Николаевка) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Скудры – Кашира с отпайкой на ПС Лебяжье (Кашира) ВЛ 35 кВ Волжская – Зеленая с отпайками (Соединительная) | 28 | 2024-01-06 05:12 | 2024-01-06 05:29 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 35 кВ Соединительная произошло в результате наброса порывами ветра на ВЛ новогодней мишуры и возникновения замыкания между фазным проводом и траверсой опоры №41. | 4.17.1, Отключение ВЛ 35 кВ Соединительная произошло в результате наброса порывами ветра на ВЛ новогодней мишуры и возникновения замыкания между фазным проводом и траверсой опоры №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на ВЛ 35 кВ Волжская – Зеленая с отпайками (Соединительная) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2024-01-06 05:12 | 2024-01-06 05:17
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Метионин-1 с отпайкой на ПС Метионин-2 (№271) | 7 | 2024-01-02 08:14 | 2024-01-02 08:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №271 произошло из-за поверхностного перекрытия изолятора фазы "В"на опоре №35 ВЛ 110 кВ №271 в результате загрязнения изолятора несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №271 произошло из-за поверхностного перекрытия изолятора фазы "В"на опоре №35 ВЛ 110 кВ №271 в результате загрязнения изолятора несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ – Метионин-1 с отпайкой на ПС Метионин-2 (№271) Опора пром.ж/б.ПБ 30
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) | 5 | 2024-01-01 00:25 | 2024-01-01 00:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №203 произошло из-за поверхностного перекрытия изолятора фазы "А" на опоре №52 возникшего в результате загрязнения изолятора несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №203 произошло из-за поверхностного перекрытия изолятора фазы "А" на опоре №52 возникшего в результате загрязнения изолятора несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Волжская №1 с отпайками (№203) Опора №52
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 796 | 2024-12-31 22:08 | 2024-12-31 22:15 | 3.4.7.3.5, Отключение линии выполнено для довключения ЛР-22. | 4.12, Отключение линии выполнено для довключения ЛР-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 2024-12-31 22:08 | 2024-12-31 22:15
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 779 | 2024-12-30 10:17 | 2024-12-30 14:37 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2024-12-30 10:17 | 2024-12-30 14:37
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 1Л-Лебяжья-6 | 759 | 2024-12-19 10:03 | 2024-12-19 10:48 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ вызвано несвоевременной вырубкой ДКР. | 4.4.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке вызвано приближением ДКР к проводам на расстояние менее нормативного и падением ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ветка на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 1Л-Лебяжья-6 пролет опор №2/1-7 - 2/1-8. | 2024-12-19 10:03 | 2024-12-19 10:36
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 739 | 2024-12-18 17:04 | 2024-12-18 17:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ-10 кВ №1 ПС Красная Слобода
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №586 8Л-Чайка-10 | 758 | 2024-12-17 17:01 | 2024-12-17 17:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате приближения веток к проводам. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате приближения веток к проводам. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №586 8Л-Чайка-10 Опора УП1-5 | 2024-12-17 17:01 | 2024-12-17 17:11
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №574 2Л-Чайка-10 | 753 | 2024-12-17 06:27 | 2024-12-17 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП произошло из за повреждения проходных изоляторов в результате старения изоляции | 4.12, Отключение ТП произошло из за повреждения проходных изоляторов в результате старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения проходных изоляторов на ТП 10кВ №574 2Л-Чайка-10 ТП 10кВ №574 2Л-Чайка-10 | 2024-12-17 06:27 | 2024-12-17 14:55
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №678 6Л-Чайка-10 | 750 | 2024-12-17 06:20 | 2024-12-17 07:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-12-17 06:20 | 2024-12-17 07:55
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 725 | 2024-12-17 04:16 | 2024-12-17 04:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 724 | 2024-12-17 01:22 | 2024-12-17 01:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№476 2Л-0,4 кВ (Потр) | 749 | 2024-12-16 16:59 | 2024-12-16 18:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-12-16 16:59 | 2024-12-16 18:12
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 728 | 2024-12-14 12:11 | 2024-12-14 12:17 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/2-3 - 1/2-4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 25 | 2024-12-14 12:11 | 2024-12-14 12:17
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 718 | 2024-12-14 11:03 | 2024-12-14 11:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 741 | 2024-12-12 04:01 | 2024-12-12 04:55 | 3.4.8.5.2, Падение ветки на потребительскую отпайку №20. |  | 2024-12-12 04:01 | 2024-12-12 04:55
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 708 | 2024-12-12 03:25 | 2024-12-12 03:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2024-12-12 03:25 | 2024-12-12 03:29
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№383 (2Л-0,4кВ) | 727 | 2024-12-10 17:29 | 2024-12-10 20:26 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода произошел в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№383 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4 | 2024-12-10 17:29 | 2024-12-10 20:26
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №98 6Л-РП1-6 | 752 | 2024-12-09 21:27 | 2024-12-09 23:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника произошло в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Повреждение рубильника произошло в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 6кВ №98 6Л-РП1-6 КТП-160-10/0,4У 1 | 2024-12-09 21:27 | 2024-12-09 23:30
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 726 | 2024-12-09 18:28 | 2024-12-09 18:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-12-09 18:28 | 2024-12-09 18:40
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 705 | 2024-12-09 13:20 | 2024-12-09 14:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-12-09 13:20 | 2024-12-09 14:48
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №191 12Л-Чайка-10 | 704 | 2024-12-08 14:01 | 2024-12-08 16:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ВЛ произошел в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 2/5 - 2/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №191 12Л-Чайка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-12-08 14:01 | 2024-12-08 16:25
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№840 (1Л-0,4кВ) | 700 | 2024-12-08 12:38 | 2024-12-08 12:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-12-08 12:38 | 2024-12-08 12:44
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) | 698 | 2024-12-07 16:22 | 2024-12-07 16:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-12-07 16:22 | 2024-12-07 16:24
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 701 | 2024-12-04 14:40 | 2024-12-04 14:50 | 3.4.9.3, ВЛ отключилась из за повреждения на потребительской отпайке. |  | 2024-12-04 14:40 | 2024-12-04 14:50
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №430 12Л-Чайка-10 | 686 | 2024-11-30 13:05 | 2024-11-30 18:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на ТП 10кВ №430 12Л-Чайка-10 ТП 10кВ №430 12Л-Чайка-10 | 2024-11-30 13:05 | 2024-11-30 18:22
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 648 | 2024-11-27 18:23 | 2024-11-27 22:12 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошело в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошело в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2024-11-27 18:23 | 2024-11-27 22:12
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 14Л-Чайка-10 | 696 | 2024-11-22 13:50 | 2024-11-22 15:38 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/19 1Л-0,4 кВ от ТП-118 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 14Л-Чайка-10 Опора П1-4 | 2024-11-22 13:50 | 2024-11-22 15:38
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №457 10Л-Чайка-10 | 695 | 2024-11-22 10:21 | 2024-11-22 13:01 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/8 1Л-0,4 кВ от ТП-457 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/8 1Л-0,4 кВ от ТП-457 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №457 10Л-Чайка-10 Опора П1-4 | 2024-11-22 10:21 | 2024-11-22 13:01
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №321 6Л-Чайка-10 | 694 | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 16:10 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/2-2 2Л-0,4 кВ от ТП-321 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/2-2 2Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №321 6Л-Чайка-10 пора П1-4 | 2024-11-21 15:01 | 2024-11-21 16:10
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№647 (2Л-0,4кВ) | 693 | 2024-11-21 13:36 | 2024-11-21 14:35 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/4 2Л-0,4 кВ от ТП-647 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/4 2Л-0,4 кВ от ТП-647 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4кВ от ТП№647 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4 | 2024-11-21 13:36 | 2024-11-21 14:35
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 | 692 | 2024-11-21 12:20 | 2024-11-21 16:01 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/9 1Л-0,4 кВ от ТП-335 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/9 1Л-0,4 кВ от ТП-335 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1Д | 2024-11-21 12:20 | 2024-11-21 16:01
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба | 668 | 2024-11-19 15:37 | 2024-11-19 19:08 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 6 кВ №30 ПС Ахтуба. | 4.21, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ 6 кВ №30 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба | 2024-11-19 15:37 | 2024-11-19 19:08
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №30 ПС Ахтуба | 650 | 2024-11-19 12:55 | 2024-11-19 19:47 | 3.4.8.2, Опора была сбита транспортным средством сторонних лиц. |  | 2024-11-19 12:55 | 2024-11-19 19:47
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №354 8Л-Чайка-10 | 691 | 2024-11-19 11:04 | 2024-11-19 15:45 | 3.4.7.3.5, В связи с недостаточным уровнем напряжения установлен бустер. | 4.16, В связи с недостаточным уровнем напряжения и непроведением своевременной модернизации сети установлен бустер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: низкий уровень напряжения на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №354 8Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-11-19 11:04 | 2024-11-19 15:45
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 | 690 | 2024-11-19 10:43 | 2024-11-19 16:17 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/4-3 2Л-0,4 кВ от ТП-428 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/4-3 2Л-0,4 кВ от ТП-428 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 опора 2/4-3 | 2024-11-19 10:43 | 2024-11-19 16:17
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья | 655 | 2024-11-18 14:02 | 2024-11-18 15:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №3 ПС Лебяжья | 2024-11-18 14:02 | 2024-11-18 15:53
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№323 (1Л-0,4кВ) | 689 | 2024-11-16 09:35 | 2024-11-16 10:33 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ вызвано несвоевременной вырубкой ДКР. | 4.4.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке вызвано приближением ДКР к проводам на расстояние менее нормативного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР с приближением к проводам ближе 3 м на ВЛ-0,4кВ от КТП№323 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2024-11-16 09:35 | 2024-11-16 10:33
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 669 | 2024-11-16 08:10 | 2024-11-16 11:07 | 3.4.9.3, Отключение произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-11-16 08:10 | 2024-11-16 11:07
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 | 688 | 2024-11-15 13:50 | 2024-11-15 15:14 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/3 1Л-0,4 кВ от ТП-24 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/3 1Л-0,4 кВ от ТП-24 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 Опора УПН-1ДБ | 2024-11-15 13:50 | 2024-11-15 15:14
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 | 681 | 2024-11-14 10:37 | 2024-11-14 16:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры №2/2-5 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Повреждение опоры №2/2-5 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-11-14 10:37 | 2024-11-14 16:29
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №609 1Л-Рассвет-10 | 675 | 2024-11-12 12:20 | 2024-11-12 16:12 | 3.4.7.3.5, ТП №609 выведена в резерв для безопасного производства работ в РУ-10 кВ. | 4.21, ТП №609 выведена в резерв для безопасного производства работ в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 10кВ №609 1Л-Рассвет-10 ТП 10кВ №609 1Л-Рассвет-10 | 2024-11-12 12:20 | 2024-11-12 16:12
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №369 22Л-Красная Слобода-10 | 680 | 2024-11-12 10:40 | 2024-11-12 13:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Повреждение провода в пролете опор 2/22-2/23 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение повива провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №369 22Л-Красная Слобода-10 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-12 10:40 | 2024-11-12 13:53
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 673 | 2024-11-12 03:33 | 2024-11-12 04:34 | 3.4.12.2.3, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2024-11-12 03:33 | 2024-11-12 04:34
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 605 | 2024-11-12 00:49 | 2024-11-12 01:18 | 3.4.8.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2024-11-12 00:49 | 2024-11-12 01:18
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 6Л-Чайка-10 | 679 | 2024-11-11 11:36 | 2024-11-11 15:13 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ вызвано несвоевременной вырубкой ДКР. | 4.4.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке вызвано приближением ДКР к проводам на расстояние менее нормативного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: приближение ДКР к проводам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 6Л-Чайка-10 пролет опор 1/1-4-1/1-10 | 2024-11-11 11:36 | 2024-11-11 15:13
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 670 | 2024-11-09 00:24 | 2024-11-09 00:54 | 3.4.9.3, Отключение произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-11-09 00:24 | 2024-11-09 00:54
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 | 667 | 2024-11-08 13:29 | 2024-11-08 15:09 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/5 1Л-0,4 кВ от ТП-335 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/5 1Л-0,4 кВ от ТП-335 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1Д | 2024-11-08 13:29 | 2024-11-08 15:09
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №322 8Л-Чайка-10 | 666 | 2024-11-07 22:03 | 2024-11-07 22:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-11-07 22:03 | 2024-11-07 22:11
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 | 665 | 2024-11-07 15:00 | 2024-11-07 16:46 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №1/13 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №1/13 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 Опора УПН-1ДД | 2024-11-07 15:00 | 2024-11-07 16:46
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №353 22Л-Красная Слобода-10 | 654 | 2024-11-05 23:06 | 2024-11-05 23:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-11-05 23:06 | 2024-11-05 23:13
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 664 | 2024-11-05 22:48 | 2024-11-05 22:59 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №13- №14,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 Пролет:4*А 35 | 2024-11-05 22:48 | 2024-11-05 22:59
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 6Л-Чайка-10 | 658 | 2024-11-05 21:10 | 2024-11-05 21:16 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/4- 1/5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №102 6Л-Чайка-10 Пролет:4*А 50 | 2024-11-05 21:10 | 2024-11-05 21:16
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №587 5Л-Рассвет-10 | 656 | 2024-11-05 18:46 | 2024-11-05 22:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-11-05 18:46 | 2024-11-05 22:14
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 569 | 2024-11-05 16:06 | 2024-11-05 18:33 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 2024-11-05 16:06 | 2024-11-05 18:33
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №111 14Л-Чайка-10 | 643 | 2024-11-05 14:01 | 2024-11-05 15:07 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №111 14Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-11-05 14:01 | 2024-11-05 15:07
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 542 | 2024-11-05 12:09 | 2024-11-05 12:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 | 652 | 2024-11-05 11:34 | 2024-11-05 11:56 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4- 5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 Пролет:5*А 16 | 2024-11-05 11:34 | 2024-11-05 11:56
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 12Л-Чайка-10 | 614 | 2024-11-05 11:27 | 2024-11-05 11:34 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №6- №7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 12Л-Чайка-10 Пролет:4*А 50 | 2024-11-05 11:27 | 2024-11-05 11:34
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 | 519 | 2024-11-05 10:52 | 2024-11-05 10:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 | 2024-11-05 10:52 | 2024-11-05 10:53
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 564 | 2024-11-05 10:03 | 2024-11-05 12:41 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2024-11-05 10:03 | 2024-11-05 12:41
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 511 | 2024-11-05 08:06 | 2024-11-05 08:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 534 | 2024-11-04 12:32 | 2024-11-04 12:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 538 | 2024-11-02 18:01 | 2024-11-02 20:02 | 3.4.7.3.5, ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья выведена в ремонт для замены вязки и изолятора на опорах №5 и №6 отпайки №4. | 4.14, ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья выведена в ремонт для замены вязки и изолятора на опорах №5 и №6 отпайки №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изолятора на ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 2024-11-02 18:01 | 2024-11-02 20:02
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 6Л-Лебяжья-6 | 613 | 2024-11-02 15:47 | 2024-11-02 17:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 6Л-Лебяжья-6 Опора ПН-1ДБ | 2024-11-02 15:47 | 2024-11-02 17:41
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба | 555 | 2024-11-02 12:03 | 2024-11-02 14:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба | 2024-11-02 12:03 | 2024-11-02 14:29
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №29 ПС Ахтуба (ПОТР) | 550 | 2024-11-02 09:04 | 2024-11-02 09:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-11-02 09:04 | 2024-11-02 09:57
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 | 521 | 2024-11-02 06:30 | 2024-11-02 06:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 | 2024-11-02 06:30 | 2024-11-02 06:36
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 518 | 2024-11-02 03:18 | 2024-11-02 03:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 516 | 2024-11-02 | 2024-11-02 14:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 2024-11-02 | 2024-11-02 14:40
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 492 | 2024-10-31 14:31 | 2024-10-31 15:49 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-10-31 14:31 | 2024-10-31 15:49
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 497 | 2024-10-31 10:46 | 2024-10-31 14:11 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по замене ПУ у абонента | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по замене ПУ у абонента Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 2024-10-31 10:46 | 2024-10-31 14:11
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 490 | 2024-10-31 00:14 | 2024-10-31 12:54 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ произошло в результате наезда техники стороннего лица |  | 2024-10-31 00:14 | 2024-10-31 12:54
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 496 | 2024-10-30 10:40 | 2024-10-30 15:38 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по замене опоры. | 4.14, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по замене опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 2024-10-30 10:40 | 2024-10-30 15:38
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 495 | 2024-10-29 10:33 | 2024-10-29 15:39 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по замене ПУ у абонента | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по замене ПУ у абонента Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 2024-10-29 10:33 | 2024-10-29 15:39
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 494 | 2024-10-28 10:58 | 2024-10-28 15:43 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по замене ПУ у абонента | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по замене ПУ у абонента Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 2024-10-28 10:58 | 2024-10-28 15:43
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 467 | 2024-10-28 10:22 | 2024-10-28 15:17 | 3.4.7.3.2, ВЛ выведена в резерв для обрезки ДКР | 4.12, ВЛ выведена в резерв для обрезки ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 2024-10-28 10:22 | 2024-10-28 15:17
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 439 | 2024-10-25 21:36 | 2024-10-25 21:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-25 21:36 | 2024-10-25 21:50
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 440 | 2024-10-24 10:24 | 2024-10-24 15:58 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-541 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/1. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/1 1Л-0,4 кВ от ТП-541 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2024-10-24 10:24 | 2024-10-24 15:58
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №751 2Л-Чайка-10 | 428 | 2024-10-23 15:32 | 2024-10-23 16:13 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/4-1 1Л-0,4 кВ от ТП-751 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/4-1 1Л-0,4 кВ от ТП-751 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от ТП №751 2Л-Чайка-10 А23 | 2024-10-23 15:32 | 2024-10-23 16:13
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 1Л-Красная Слобода-10 | 427 | 2024-10-23 13:18 | 2024-10-23 14:56 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-327 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/6. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/6 1Л-0,4 кВ от ТП-327 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 1Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-10-23 13:18 | 2024-10-23 14:56
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 15Л-Красная Слобода-10 | 422 | 2024-10-23 11:54 | 2024-10-23 16:01 | 3.4.7.3.5, Излом опоры №1/2, произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Излом опоры №1/2, произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 15Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-10-23 11:54 | 2024-10-23 16:01
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) | 421 | 2024-10-22 14:18 | 2024-10-22 14:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-22 14:18 | 2024-10-22 14:27
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №50 16Л-Ахтуба-6 | 489 | 2024-10-21 14:27 | 2024-10-21 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение выполнено для капитального ремонта ТП. | 4.12, Отключение выполнено для капитального ремонта ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ТП 6кВ №50 16Л-Ахтуба-6 ТП 6кВ №50 16Л-Ахтуба-6 | 2024-10-21 14:27 | 2024-10-21 16:20
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) | 388 | 2024-10-18 16:14 | 2024-10-18 16:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-18 16:14 | 2024-10-18 16:20
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №31 ПС Ахтуба | 424 | 2024-10-17 23:40 | 2024-10-18 01:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-17 23:40 | 2024-10-18 01:49
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №337 8Л-Лебяжья-6 | 387 | 2024-10-17 23:17 | 2024-10-17 23:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-17 23:17 | 2024-10-17 23:44
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 423 | 2024-10-17 17:37 | 2024-10-17 21:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2024-10-17 17:37 | 2024-10-17 21:39
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 425 | 2024-10-17 11:08 | 2024-10-17 15:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по замене разъединителя и силового трансформатора. | 4.14, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по замене разъединителя и силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2024-10-17 11:08 | 2024-10-17 15:40
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №460 15Л-Красная Слобода-10 | 386 | 2024-10-16 14:06 | 2024-10-16 15:33 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 2Л-0,4 кВ от ТП-460 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 2/7. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/7 2Л-0,4 кВ от ТП-460 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №460 15Л-Красная Слобода-10 Опора П1-4 | 2024-10-16 14:06 | 2024-10-16 15:33
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №396 7Л-Рассвет-10 | 483 | 2024-10-15 11:11 | 2024-10-15 15:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП выполнено для проведения капитального ремонта. | 4.13, Отключение ТП выполнено для проведения капитального ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ТП 10кВ №396 7Л-Рассвет-10 ТП 10кВ №396 7Л-Рассвет-10 | 2024-10-15 11:11 | 2024-10-15 15:52
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 1Л-Красная Слобода-10 | 378 | 2024-10-11 12:07 | 2024-10-11 13:53 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ вызвано несвоевременной вырубкой ДКР. | 4.4.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке вызвано угрозой падения дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: угроза падения дерева на провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 1Л-Красная Слобода-10 Опора ОА1-4 | 2024-10-11 12:07 | 2024-10-11 13:53
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №373 22Л-Красная Слобода-10 | 377 | 2024-10-08 15:36 | 2024-10-08 15:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-08 15:36 | 2024-10-08 15:38
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№327 (3Л-0,4кВ) | 376 | 2024-10-08 12:30 | 2024-10-08 15:09 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 3/8 3Л-0,4 кВ от ТП-327 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/6-3 1Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от ТП№327 (3Л-0,4кВ) опора №8 | 2024-10-08 12:30 | 2024-10-08 15:09
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №300 8Л-Чайка-10 | 374 | 2024-10-03 12:35 | 2024-10-03 15:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ вызвано несвоевременной вырубкой ДКР. | 4.4.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке вызвано приближением ДКР к проводам на расстояние менее нормативного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР с приближением к проводам ближе 3 м. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №300 8Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-10-03 12:35 | 2024-10-03 15:39
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба | 352 | 2024-10-02 16:15 | 2024-10-02 17:54 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ | 4.13, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба | 2024-10-02 16:15 | 2024-10-02 17:54
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 4Л-Чайка-10 | 372 | 2024-10-02 15:09 | 2024-10-02 18:41 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/10-1 1Л-0,4 кВ от ТП-444 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/6-3 1Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №444 4Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-10-02 15:09 | 2024-10-02 18:41
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 325 | 2024-10-02 08:04 | 2024-10-02 08:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 332 | 2024-10-02 02:00 | 2024-10-02 04:38 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветвь в пролете опоры на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 2024-10-02 02:00 | 2024-10-02 04:38
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 15Л-Красная Слобода-10 | 371 | 2024-10-01 16:12 | 2024-10-01 16:15 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/10- 1/11, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 15Л-Красная Слобода-10 Пролет:4*А 25 | 2024-10-01 16:12 | 2024-10-01 16:15
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 12Л-Чайка-10 | 370 | 2024-10-01 15:18 | 2024-10-01 16:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №1/1-2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре №1/1-2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине механического воздействия атмосферных явлений в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 12Л-Чайка-10 Опора ПН-1Д | 2024-10-01 15:18 | 2024-10-01 16:22
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 324 | 2024-10-01 12:33 | 2024-10-01 12:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 | 347 | 2024-09-30 15:49 | 2024-09-30 19:40 | 3.4.7.3.5, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 3/1-3- 3/1-4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 пролет опор 3/1-1 - 3/1-4 | 2024-09-30 15:49 | 2024-09-30 19:40
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 319 | 2024-09-30 13:49 | 2024-09-30 15:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ-10 кВ №2 ПС Чайка | 2024-09-30 13:49 | 2024-09-30 15:58
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №631 12Л-Чайка-10 | 346 | 2024-09-30 11:53 | 2024-09-30 15:15 | 3.4.7.3.5, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 2Л-0,4 кВ от ТП-631 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 2/1-5. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/1-5 2Л-0,4 кВ от ТП-631 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №631 12Л-Чайка-10 опора 2/1-5 | 2024-09-30 11:53 | 2024-09-30 15:15
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 345 | 2024-09-29 15:30 | 2024-09-29 16:03 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ выполнено из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-09-29 15:30 | 2024-09-29 16:03
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №587 5Л-Рассвет-10 | 344 | 2024-09-29 15:15 | 2024-09-29 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор1/4-1 - 1/10-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок при сильных порывах метра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №587 5Л-Рассвет-10 Пролет:4*А 25 | 2024-09-29 15:15 | 2024-09-29 16:45
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 291 | 2024-09-29 12:36 | 2024-09-29 12:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 308 | 2024-09-29 08:36 | 2024-09-29 09:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 2024-09-29 08:36 | 2024-09-29 09:50
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 263 | 2024-09-27 13:01 | 2024-09-27 15:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2024-09-27 13:01 | 2024-09-27 15:03
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 278 | 2024-09-27 09:10 | 2024-09-27 09:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 253 | 2024-09-26 10:06 | 2024-09-26 15:00 | 3.4.8.5.5, Отключение произведено для ремонта на потребительском ТП-267. |  | 2024-09-26 10:06 | 2024-09-26 15:00
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 | 341 | 2024-09-25 10:58 | 2024-09-25 16:42 | 3.4.7.3.5, Растрескивание опоры №5/1-5 произошло в результате старения древесины и ее высыхания в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Растрескивание опоры №5/1-5 произошло в результате старения древесины и ее высыхания в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: растрескивание стойки опоры на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1Д | 2024-09-25 10:58 | 2024-09-25 16:42
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 | 342 | 2024-09-25 10:48 | 2024-09-25 16:48 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в ремонт для безопасного выполнения работ на ВЛ 5Л-0,4 кВ от КТП №335. |  | 2024-09-25 10:48 | 2024-09-25 16:48
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 250 | 2024-09-24 15:09 | 2024-09-24 15:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №418 1Л-0,4кВ | 337 | 2024-09-24 13:20 | 2024-09-24 16:10 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-418 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/2-16. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/2-16 1Л-0,4 кВ от ТП-418 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на 1Л-0,4кВ от ТП №418 15Л-Красная Слобода-10 опора 1/2-16 | 2024-09-24 13:20 | 2024-09-24 16:10
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №755 12Л-Чайка-10 | 340 | 2024-09-24 10:53 | 2024-09-24 15:28 | 3.4.7.3.1, ТП №755 выведена в резерв для безопасного производства работ по замене разрядника. | 4.14, ТП №755 выведена в резерв для безопасного производства работ по замене разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ТП 10кВ №755 12Л-Чайка-10 ТП 10кВ №755 12Л-Чайка-10 | 2024-09-24 10:53 | 2024-09-24 15:28
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №355 22Л-Красная Слобода-10 | 333 | 2024-09-23 13:43 | 2024-09-23 15:45 | 3.4.7.3.1, Повреждение ТП произошло из за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Повреждение ТП произошло из за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на ТП 10кВ №355 22Л-Красная Слобода-10 ТП 10кВ №355 22Л-Красная Слобода-10 | 2024-09-23 13:43 | 2024-09-23 15:45
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 336 | 2024-09-23 13:38 | 2024-09-23 15:13 | 3.4.7.3.3, ВЛ отключена по неотложной заявке для обрезки ДКР угрожающей схлестом или повреждением проводов. | 4.4.5, ВЛ отключена по неотложной заявке для обрезки ДКР угрожающей схлестом или повреждением проводов в результате механического воздействия веток на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР, угрожающая повреждением провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50 | 2024-09-23 13:38 | 2024-09-23 15:13
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №320 6Л-Чайка-10 | 298 | 2024-09-23 10:23 | 2024-09-23 12:10 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 3/6 3Л-0,4 кВ от ТП-320 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №3/6 3Л-0,4 кВ от ТП-320 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №320 6Л-Чайка-10 Опора ПН-1Д | 2024-09-23 10:23 | 2024-09-23 12:10
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 307 | 2024-09-22 20:20 | 2024-09-22 21:16 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50 | 2024-09-22 20:20 | 2024-09-22 21:09
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 245 | 2024-09-21 16:01 | 2024-09-21 16:28 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 2024-09-21 16:01 | 2024-09-21 16:28
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 306 | 2024-09-19 15:38 | 2024-09-19 16:45 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 2/2-1- 2/7-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50 | 2024-09-19 15:38 | 2024-09-19 16:45
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 228 | 2024-09-19 12:05 | 2024-09-19 14:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2024-09-19 12:05 | 2024-09-19 14:55
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 305 | 2024-09-18 14:30 | 2024-09-18 17:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-09-18 14:30 | 2024-09-18 17:08
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 238 | 2024-09-17 13:38 | 2024-09-17 14:22 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2024-09-17 13:38 | 2024-09-17 14:22
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 6Л-Лебяжья-6 | 304 | 2024-09-17 12:42 | 2024-09-17 15:02 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-159 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/7-4. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/7-4 1Л-0,4 кВ от ТП-159 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 6Л-Лебяжья-6 Опора УАН-1ДБ | 2024-09-17 12:42 | 2024-09-17 15:02
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 285 | 2024-09-17 12:07 | 2024-09-17 16:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2024-09-17 12:07 | 2024-09-17 16:33
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №212 1Л-Лебяжья-6 | 303 | 2024-09-17 11:23 | 2024-09-17 12:26 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 4Л-0,4 кВ от ТП-212 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 4/10. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №4/10 4Л-0,4 кВ от ТП-212 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №212 1Л-Лебяжья-6 Опора П1-4 | 2024-09-17 11:23 | 2024-09-17 12:26
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 237 | 2024-09-16 16:37 | 2024-09-16 17:39 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 2024-09-16 16:37 | 2024-09-16 17:39
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (3Л-0,4кВ) | 302 | 2024-09-16 13:29 | 2024-09-16 14:52 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 3Л-0,4 кВ от ТП-155 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 3/5. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №3/5 3Л-0,4 кВ от ТП-155 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (3Л-0,4кВ) Опора УА1-4 | 2024-09-16 13:29 | 2024-09-16 14:52
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№157 (1Л-0,4кВ) | 301 | 2024-09-16 11:32 | 2024-09-16 12:49 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета 1Л-0,4 кВ от ТП-157 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета на опоре 1/2. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/2 1Л-0,4 кВ от ТП-157 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4кВ от ТП№157 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2024-09-16 11:32 | 2024-09-16 12:49
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 284 | 2024-09-15 08:48 | 2024-09-15 10:21 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ |  | 2024-09-15 08:48 | 2024-09-15 10:21
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 31Л-Ахтуба-6 | 299 | 2024-09-13 10:54 | 2024-09-13 11:51 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/10 1Л-0,4 кВ от ТП-104 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/10 1Л-0,4 кВ от ТП-104 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 31Л-Ахтуба-6 опора №10 | 2024-09-13 10:54 | 2024-09-13 11:51
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №519 6Л-Лебяжья-6 | 300 | 2024-09-12 13:33 | 2024-09-12 15:48 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/2-3 2Л-0,4 кВ от ТП-519 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре № 2/2-3 2Л-0,4 кВ от ТП-519 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №519 6Л-Лебяжья-6 Опора П1-4 | 2024-09-12 13:33 | 2024-09-12 15:48
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 234 | 2024-09-12 11:23 | 2024-09-12 13:15 | 3.4.12.2.1, Падение ветки в пролет опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки в пролет опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 2024-09-12 11:23 | 2024-09-12 13:15
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ- 0,4кВ от ТП№709 (2Л-0,4кВ) | 297 | 2024-09-11 11:58 | 2024-09-11 13:07 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/1-2 2Л-0,4 кВ от ТП-709 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/1-2 2Л-0,4 кВ от ТП-709 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ- 0,4кВ от ТП№709 (2Л-0,4кВ) Опора №2/1-2 | 2024-09-11 11:58 | 2024-09-11 13:07
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 296 | 2024-09-09 14:06 | 2024-09-09 15:00 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/7-1 2Л-0,4 кВ от ТП-98 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/7-1 2Л-0,4 кВ от ТП-98 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 Опора П1-4 | 2024-09-09 14:06 | 2024-09-09 15:00
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№841 6Л-РП1-6 (3Л-0,4кВ) | 295 | 2024-09-06 10:48 | 2024-09-06 11:55 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 3/6 кВ от ТП-841 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №3/6 3Л-0,4 кВ от ТП-841 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от ТП№841 6Л-РП1-6 (3Л-0,4кВ) Опора П1-4 | 2024-09-06 10:48 | 2024-09-06 11:55
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 | 294 | 2024-09-05 15:15 | 2024-09-05 16:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации | 4.3.4, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 35 | 2024-09-05 15:15 | 2024-09-05 16:31
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 | 276 | 2024-09-05 12:38 | 2024-09-05 14:14 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/9 2Л-0,4 кВ от ТП-491 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре № 2/9 2Л-0,4 кВ от ТП-491 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 Опора УАН-1ДБ | 2024-09-05 12:38 | 2024-09-05 14:14
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №119 6Л-Суходол-10 | 323 | 2024-09-05 11:43 | 2024-09-05 14:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение ТП произошло из за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Повреждение ТП произошло из за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание обмоток на ТП 10кВ №119 6Л-Суходол-10 ТП 10кВ №119 6Л-Суходол-10 | 2024-09-05 11:43 | 2024-09-05 14:36
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 275 | 2024-09-04 14:40 | 2024-09-04 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2/30-2/ 31, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50 | 2024-09-04 14:40 | 2024-09-04 14:50
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 202 | 2024-09-03 14:35 | 2024-09-03 16:05 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2024-09-03 14:35 | 2024-09-03 16:05
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№826 (1Л-0,4кВ) | 273 | 2024-09-03 12:05 | 2024-09-03 13:28 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/3-1 1Л-0,4 кВ от ТП-826 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/3-1 1Л-0,4 кВ от ТП-826 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от ТП№826 (1Л-0,4кВ) опора 1/3-1 | 2024-09-03 12:05 | 2024-09-03 13:28
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №286 5Л-Рассвет-10 | 262 | 2024-09-03 11:55 | 2024-09-03 15:49 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/8-1 1Л-0,4 кВ от ТП-286 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/8-1 1Л-0,4 кВ от ТП-286 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №286 5Л-Рассвет-10 Опора ОАН-1ДБ | 2024-09-03 11:55 | 2024-09-03 15:49
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 5Л-Рассвет-10 | 261 | 2024-09-03 10:38 | 2024-09-03 11:26 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/6 2Л-0,4 кВ от ТП-452 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/6 2Л-0,4 кВ от ТП-452 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 5Л-Рассвет-10 Опора ОА1-4 | 2024-09-03 10:38 | 2024-09-03 11:26
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №86 10Л-Чайка-10 | 205 | 2024-09-02 14:37 | 2024-09-02 16:01 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/1-6 2Л-0,4 кВ от ТП-86 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/1-6 2Л-0,4 кВ от ТП-86 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №86 10Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-09-02 14:37 | 2024-09-02 16:01
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) | 204 | 2024-09-02 11:32 | 2024-09-02 15:50 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/3 1Л-0,4 кВ от ТП-23 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/6-3 1Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) П10-1 | 2024-09-02 11:32 | 2024-09-02 15:50
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 8Л-Ахтуба-6 | 203 | 2024-09-02 11:21 | 2024-09-02 12:54 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/1 1Л-0,4 кВ от ТП-39 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/1 1Л-0,4 кВ от ТП-39 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 8Л-Ахтуба-6 Опора П1-4 | 2024-09-02 11:21 | 2024-09-02 12:54
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 175 | 2024-09-01 17:15 | 2024-09-01 17:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 2024-09-01 17:15 | 2024-09-01 17:27
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 | 201 | 2024-08-30 19:08 | 2024-08-30 20:28 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 Опора УА1-4 | 2024-08-30 19:08 | 2024-08-30 20:28
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 197 | 2024-08-27 15:07 | 2024-08-27 16:50 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/12-5 2Л-0,4 кВ от ТП-98 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре2/12-5 2Л-0,4 кВ от ТП-98 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 Опора П1-4 | 2024-08-27 15:07 | 2024-08-27 16:50
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 | 183 | 2024-08-27 11:20 | 2024-08-27 15:20 | 3.4.7.3.5, Наклон опоры №3/10 произошел в результате старения и ослабления метала бандажа в процессе в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Наклон опоры №3/10 произошел в результате старения и ослабления метала бандажа в процессе в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-08-27 11:20 | 2024-08-27 15:20
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 169 | 2024-08-27 11:15 | 2024-08-27 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 163 | 2024-08-27 10:41 | 2024-08-27 14:15 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 5/1-4 5Л-0,4 кВ от ТП-604 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №5/1-4 5Л-0,4 кВ от ТП-604 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 отпайка 1 опора №5 | 2024-08-27 10:41 | 2024-08-27 14:15
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 | 156 | 2024-08-26 13:17 | 2024-08-26 15:46 | 3.4.7.3.5, Излом опоры №3/8 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Излом опоры №3/8 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №357 1Л-Красная Слобода-10 Опора УПН-1ДБ | 2024-08-26 13:17 | 2024-08-26 15:46
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Заплавное | 162 | 2024-08-24 12:54 | 2024-08-24 16:15 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв по заявке |  | 2024-08-24 12:54 | 2024-08-24 16:15
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№841 6Л-РП1-6 (2Л-0,4кВ) | 155 | 2024-08-22 11:02 | 2024-08-22 15:17 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/11 2Л-0,4 кВ от ТП-841 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/6-3 1Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от ТП№841 6Л-РП1-6 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4 | 2024-08-22 11:02 | 2024-08-22 15:17
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 | 150 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-21 15:26 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/2 1Л-0,4 кВ от ТП-24 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/2 1Л-0,4 кВ от ТП-24 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 Опора УП1-4 | 2024-08-21 15:00 | 2024-08-21 15:26
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 31Л-Ахтуба-6 | 149 | 2024-08-21 14:57 | 2024-08-21 15:34 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/8 1Л-0,4 кВ от ТП-104 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/8 1Л-0,4 кВ от ТП-104 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 31Л-Ахтуба-6 опора №8 | 2024-08-21 14:57 | 2024-08-21 15:34
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 1Л-Лебяжья-6 | 148 | 2024-08-21 10:20 | 2024-08-21 12:47 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/6-1 2Л-0,4 кВ от ТП-140 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/6-1 2Л-0,4 кВ от ТП-140 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 1Л-Лебяжья-6 Опора УПН-1ДБ | 2024-08-21 10:20 | 2024-08-21 12:47
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) | 147 | 2024-08-21 10:13 | 2024-08-21 10:57 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/12 1Л-0,4 кВ от ТП-23 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/12 1Л-0,4 кВ от ТП-23 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) П10-1 | 2024-08-21 10:13 | 2024-08-21 10:57
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 153 | 2024-08-20 12:00 | 2024-08-20 13:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2024-08-20 12:00 | 2024-08-20 13:07
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 146 | 2024-08-20 10:19 | 2024-08-20 15:00 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/2-2 1Л-0,4 кВ от ТП-98 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре 1/2-2 1Л-0,4 кВ от ТП-98 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 П1-2 | 2024-08-20 10:19 | 2024-08-20 15:00
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 102 | 2024-08-20 09:50 | 2024-08-20 09:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№383 (2Л-0,4кВ) | 145 | 2024-08-17 14:51 | 2024-08-17 14:59 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-08-17 14:51 | 2024-08-17 14:59
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №137 5Л-Суходол-10 | 187 | 2024-08-15 13:50 | 2024-08-15 16:03 | 3.4.7.3.1, Повреждение вывода НН произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации | 4.12, Повреждение вывода НН произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вывода НН на ТП 10кВ №137 5Л-Суходол-10 ТП 10кВ №137 5Л-Суходол-10 | 2024-08-15 13:50 | 2024-08-15 16:03
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №158 12Л-Чайка-10 | 130 | 2024-08-14 15:11 | 2024-08-14 16:14 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Для восстановления удаленного опроса прибора учета ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32РУ на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №158 12Л-Чайка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №158 12Л-Чайка-10 | 2024-08-14 15:11 | 2024-08-14 16:14
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 126 | 2024-08-13 14:32 | 2024-08-13 15:21 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Для восстановления удаленного опроса прибора учета выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32РУ на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №25 31Л-Ахтуба-6 | 2024-08-13 14:32 | 2024-08-13 15:21
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №146 14Л-Чайка-10 | 123 | 2024-08-13 02:53 | 2024-08-13 15:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №146 14Л-Чайка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №146 14Л-Чайка-10 | 2024-08-13 02:53 | 2024-08-13 15:23
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №354 8Л-Чайка-10 | 122 | 2024-08-13 02:43 | 2024-08-13 04:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №354 8Л-Чайка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-08-13 02:43 | 2024-08-13 04:20
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №146 14Л-Чайка-10 | 186 | 2024-08-12 22:26 | 2024-08-13 02:53 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №146 14Л-Чайка-10 ТП 10кВ №146 14Л-Чайка-10 | 2024-08-12 22:26 | 2024-08-13 02:53
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№383 (2Л-0,4кВ) | 144 | 2024-08-12 22:16 | 2024-08-13 00:41 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода, из-за несвоевременной вырубки ДКР, угрожающей падением на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода в пролете опор 2/15-2/16, из-за несвоевременной вырубки ДКР, угрожающей падением на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провод на ВЛ 0,4кВ от ТП№383 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2024-08-12 22:16 | 2024-08-13 00:41
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 60 | 2024-08-12 21:23 | 2024-08-12 21:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2024-08-12 21:23 | 2024-08-12 21:24
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 76 | 2024-08-12 21:01 | 2024-08-12 21:17 | 3.4.12.2.1, Наброс ветки на провода произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.12, Наброс ветки на провода произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 2024-08-12 21:01 | 2024-08-12 21:17
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 120 | 2024-08-12 18:52 | 2024-08-12 18:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 2024-08-12 18:52 | 2024-08-12 18:56
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №123 5Л-Суходол-10 | 139 | 2024-08-12 18:24 | 2024-08-12 21:40 | 3.4.12.2.1, Наклон опоры №2/2-5 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение ВЛ по неотложной заявке вызвано сверхнормативным наклоном опоры №2/2-5 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры более 0,5 м. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №123 5Л-Суходол-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-08-12 18:24 | 2024-08-12 21:40
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №191 12Л-Чайка-10 | 116 | 2024-08-12 16:36 | 2024-08-13 15:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №191 12Л-Чайка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-08-12 16:36 | 2024-08-13 15:11
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 69 | 2024-08-12 15:19 | 2024-08-12 16:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 2024-08-12 15:19 | 2024-08-12 16:45
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 58 | 2024-08-12 14:57 | 2024-08-13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 2024-08-12 14:57 | 2024-08-13
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 57 | 2024-08-12 14:36 | 2024-08-12 14:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 62 | 2024-08-12 14:36 | 2024-08-12 17:40 | 3.4.12.2.1, Наброс ветки на провода произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.12, Наброс ветки на провода произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 2024-08-12 14:36 | 2024-08-12 15:40
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 47 | 2024-08-12 14:27 | 2024-08-12 14:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 56 | 2024-08-12 14:26 | 2024-08-13 02:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2024-08-12 14:26 | 2024-08-13 02:14
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 | 115 | 2024-08-12 10:32 | 2024-08-12 15:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.13, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №491 8Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 35 | 2024-08-12 10:32 | 2024-08-12 15:18
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 54 | 2024-08-11 09:43 | 2024-08-11 12:54 | 3.4.7.3.2, ВЛ выведена для замена ПК-10 на ТП-197. | 4.14, ВЛ выведена для замена ПК-10 на ТП-197. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2024-08-11 09:43 | 2024-08-11 12:54
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №197 10Л-Чайка-10 | 97 | 2024-08-11 06:00 | 2024-08-11 12:54 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №197 10Л-Чайка-10 ТП 10кВ №197 10Л-Чайка-10 | 2024-08-11 06:00 | 2024-08-11 12:54
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 10Л-РП1-6 (Потр) | 53 | 2024-08-10 10:00 | 2024-08-10 16:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя.
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №29 ПС Ахтуба (ПОТР) | 50 | 2024-08-09 13:44 | 2024-08-09 21:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-08-09 13:44 | 2024-08-09 21:12
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 7Л-Суходол-10 | 114 | 2024-08-09 11:27 | 2024-08-09 12:56 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/5-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 7Л-Суходол-10 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/5-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 7Л-Суходол-10 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-12ПРУ на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 7Л-Суходол-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 7Л-Суходол-10 | 2024-08-09 11:27 | 2024-08-09 12:56
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 37 | 2024-08-09 01:07 | 2024-08-09 02:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-08-09 01:07 | 2024-08-09 02:16
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№321 (1Л-0,4кВ) | 113 | 2024-08-08 14:29 | 2024-08-08 16:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.13, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№321 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№321 (1Л-0,4кВ) | 2024-08-08 14:29 | 2024-08-08 16:16
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №751 2Л-Чайка-10 | 23 | 2024-08-08 10:36 | 2024-08-08 13:31 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/8 1Л-0,4 кВ от ТП-751 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/8 1Л-0,4 кВ от ТП-751 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ-0,4кВ от ТП №751 2Л-Чайка-10 опора №8 | 2024-08-08 10:36 | 2024-08-08 13:31
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 989 | 2024-08-05 20:38 | 2024-08-06 14:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 2024-08-05 20:38 | 2024-08-06 01:01
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 979 | 2024-08-01 18:58 | 2024-08-02 01:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2024-08-01 18:58 | 2024-08-02 01:34
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 11 | 2024-08-01 15:48 | 2024-08-01 16:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-08-01 15:48 | 2024-08-01 16:24
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 1Л-Красная Слобода-10 | 973 | 2024-07-31 10:29 | 2024-07-31 11:46 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по замене ПУ. |  | 2024-07-31 10:29 | 2024-07-31 11:46
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 962 | 2024-07-31 00:31 | 2024-07-31 01:45 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2024-07-31 00:31 | 2024-07-31 01:08
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №201 14Л-Чайка-10 | 964 | 2024-07-27 13:28 | 2024-07-27 17:55 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 Тп №201 14Л-Чайка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 Тп №201 14Л-Чайка-10 | 2024-07-27 13:28 | 2024-07-27 17:55
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 2Л-Чайка-10 | 929 | 2024-07-24 14:11 | 2024-07-24 15:56 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/16 1Л-0,4 кВ от ТП-326 ВЛ выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1/16 1Л-0,4 кВ от ТП-326 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 2Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-07-24 14:11 | 2024-07-24 15:56
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 971 | 2024-07-24 04:57 | 2024-07-24 12:07 | 3.4.12.2.1, Повреждение изоляторов произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изоляторов произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №5 ПС Рассвет | 2024-07-24 04:57 | 2024-07-24 12:07
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 965 | 2024-07-19 18:57 | 2024-07-19 19:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-07-19 18:57 | 2024-07-19 19:04
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 923 | 2024-07-19 14:09 | 2024-07-19 15:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2024-07-19 14:09 | 2024-07-19 15:24
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 926 | 2024-07-19 12:51 | 2024-07-19 14:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-19 12:51 | 2024-07-19 14:00
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Лебяжья-6 | 879 | 2024-07-18 18:40 | 2024-07-18 18:47 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/7-5 - 1/7-6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 35 | 2024-07-18 18:40 | 2024-07-18 18:47
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №90 10Л-Чайка-10 | 877 | 2024-07-18 17:00 | 2024-07-18 17:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-18 17:00 | 2024-07-18 17:10
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №587 5Л-Рассвет-10 | 876 | 2024-07-17 13:15 | 2024-07-17 15:55 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 3/5 3Л 0,4 кВ от ТП-587 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №3/5 3Л-0,4 кВ от ТП-587 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №587 5Л-Рассвет-10 Опора П1-4 | 2024-07-17 13:15 | 2024-07-17 15:55
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 917 | 2024-07-16 18:41 | 2024-07-16 20:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 2024-07-16 18:41 | 2024-07-16 20:04
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №329 10Л-Чайка-10 | 873 | 2024-07-15 19:18 | 2024-07-15 21:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-15 19:18 | 2024-07-15 21:41
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 893 | 2024-07-08 17:29 | 2024-07-08 18:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2024-07-08 17:29 | 2024-07-08 18:59
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 872 | 2024-07-08 13:55 | 2024-07-08 14:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-08 13:55 | 2024-07-08 14:15
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 1Л-Лебяжья-6 | 857 | 2024-07-08 13:10 | 2024-07-08 13:48 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода в пролете опор 2/2-3 - 2/2-4.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №140 1Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 25 | 2024-07-08 13:10 | 2024-07-08 13:48
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) | 856 | 2024-07-08 12:10 | 2024-07-08 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 2/12 - 2/13, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2024-07-08 12:10 | 2024-07-08 12:20
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №604 2Л-Ахтуба-6 | 855 | 2024-07-08 10:43 | 2024-07-08 10:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-08 10:43 | 2024-07-08 10:50
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 15Л-Красная Слобода-10 | 854 | 2024-07-08 09:55 | 2024-07-08 10:07 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/5 - 1/1-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №432 15Л-Красная Слобода-10 Пролет опор 1/5 - 1/1-1 | 2024-07-08 09:55 | 2024-07-08 10:07
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №426 15Л-Красная Слобода-10 | 850 | 2024-07-08 09:10 | 2024-07-08 09:15 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/5-2 - 1/6-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №426 15Л-Красная Слобода-10 Пролет:4*А 35 | 2024-07-08 09:10 | 2024-07-08 09:15
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 891 | 2024-07-07 23:27 | 2024-07-07 23:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-07 23:27 | 2024-07-07 23:55
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 895 | 2024-07-07 22:54 | 2024-07-08 03:33 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-07 22:54 | 2024-07-08 03:33
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 889 | 2024-07-07 21:42 | 2024-07-08 05:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-07 21:42 | 2024-07-08 05:22
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 894 | 2024-07-07 21:18 | 2024-07-08 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №6 ПС Суходол | 2024-07-07 21:18 | 2024-07-08 15:57
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 31Л-Ахтуба-6 | 849 | 2024-07-07 18:59 | 2024-07-07 19:07 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-07 18:59 | 2024-07-07 19:07
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Лебяжья-6 | 809 | 2024-07-07 00:50 | 2024-07-07 01:01 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор опор 1/7-5 - 1/7-6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 35 | 2024-07-07 00:50 | 2024-07-07 01:01
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 851 | 2024-07-06 17:53 | 2024-07-06 19:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2024-07-06 17:53 | 2024-07-06 19:49
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №98 6Л-РП1-6 | 936 | 2024-07-06 10:49 | 2024-07-06 13:14 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 6кВ №98 6Л-РП1-6 ТП 6кВ №98 6Л-РП1-6 | 2024-07-06 10:49 | 2024-07-06 13:14
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 808 | 2024-07-05 22:06 | 2024-07-05 22:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-05 22:06 | 2024-07-05 22:50
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 846 | 2024-07-05 10:42 | 2024-07-05 15:37 | 3.4.12.2.1, Разрушение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2024-07-05 10:42 | 2024-07-05 15:37
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Лебяжья-6 | 807 | 2024-07-02 14:09 | 2024-07-02 15:25 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/5-3 2Л-0,4 кВ от ТП-321 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/5-3 2Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №573 6Л-Лебяжья-6 Опора ПН-1ДБ | 2024-07-02 14:09 | 2024-07-02 15:25
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 797 | 2024-06-30 14:18 | 2024-06-30 14:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло иза повреждения на оборудовании у потребителя. |  | 2024-06-30 14:18 | 2024-06-30 14:45
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 775 | 2024-06-27 08:05 | 2024-06-27 08:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2024-06-27 08:05 | 2024-06-27 08:55
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №112 14Л-Чайка-10 | 789 | 2024-06-26 13:58 | 2024-06-26 15:51 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/2-1 1Л-0,4 кВ от ТП-112 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре 1/2-1 1Л-0,4 кВ от ТП-112 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №112 14Л-Чайка-10 Опора ПН-1Д | 2024-06-26 13:58 | 2024-06-26 15:51
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №352 8Л-Чайка-10 | 788 | 2024-06-26 10:46 | 2024-06-26 11:58 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/14 1Л -0,4 кВ от ТП-352 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/14 1Л-0,4 кВ от ТП-352 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №352 8Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-26 10:46 | 2024-06-26 11:58
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №352 8Л-Чайка-10 | 760 | 2024-06-25 12:02 | 2024-06-25 14:47 | 3.4.7.3.1, Повреждение выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №352 8Л-Чайка-10 ТП 10кВ №352 8Л-Чайка-10 | 2024-06-25 12:02 | 2024-06-25 14:47
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 759 | 2024-06-25 11:35 | 2024-06-25 11:37 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного проведения работ. |  | 2024-06-25 11:35 | 2024-06-25 11:37
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 731 | 2024-06-23 11:52 | 2024-06-23 12:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2024-06-23 11:52 | 2024-06-23 12:58
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 727 | 2024-06-22 17:43 | 2024-06-22 18:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 2024-06-22 17:43 | 2024-06-22 18:59
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№153 (2Л-0,4кВ) | 787 | 2024-06-22 10:07 | 2024-06-22 15:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-06-22 10:07 | 2024-06-22 15:53
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 716 | 2024-06-22 01:59 | 2024-06-22 05:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло на оборудовании потребителя. |  | 2024-06-22 01:59 | 2024-06-22 05:29
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 713 | 2024-06-21 21:40 | 2024-06-21 21:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №22 ПС Красная Слобода | 2024-06-21 21:40 | 2024-06-21 21:42
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 712 | 2024-06-21 20:44 | 2024-06-22 05:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол ВЛ 10 кВ №7 ПС Суходол | 2024-06-21 20:44 | 2024-06-22 05:59
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 711 | 2024-06-21 19:47 | 2024-06-22 07:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 2024-06-21 19:47 | 2024-06-22 07:20
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 709 | 2024-06-21 14:53 | 2024-06-21 15:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2024-06-21 14:53 | 2024-06-21 15:33
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №322 8Л-Чайка-10 | 767 | 2024-06-21 13:42 | 2024-06-21 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке А-1Л-0,4кВ вызвано вытяжкой провода в пролете опор 11-12, из-за в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Вытяжки провода произошла в результате уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №322 8Л-Чайка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 13:42 | 2024-06-21 15:27
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 706 | 2024-06-21 04:43 | 2024-06-21 13:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2024-06-21 04:43 | 2024-06-21 13:22
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 | 750 | 2024-06-20 15:06 | 2024-06-20 16:14 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/21 2Л-0,4 кВ от ТП-428 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре опоре 2/21 2Л-0,4 кВ от ТП-428 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №428 15Л-Красная Слобода-10 Опора П1-4 | 2024-06-20 15:06 | 2024-06-20 16:14
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 704 | 2024-06-20 09:28 | 2024-06-20 12:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования потребителя |  | 2024-06-20 09:28 | 2024-06-20 12:25
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 5Л-Рассвет-10 | 749 | 2024-06-18 14:28 | 2024-06-18 15:16 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/5 2Л-0,4 кВ от ТП-365 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №2/5 2Л-0,4 кВ от ТП-365 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №365 5Л-Рассвет-10 Опора П1-4 | 2024-06-18 14:28 | 2024-06-18 15:16
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 695 | 2024-06-17 17:00 | 2024-06-17 18:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 2024-06-17 17:00 | 2024-06-17 18:42
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 694 | 2024-06-17 00:20 | 2024-06-17 01:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло на электроустановке потребителя. |  | 2024-06-17 00:20 | 2024-06-17 01:12
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 693 | 2024-06-16 22:56 | 2024-06-17 02:02 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло на электроустановке потребителя. |  | 2024-06-16 22:56 | 2024-06-17 02:02
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 689 | 2024-06-16 19:25 | 2024-06-16 22:08 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2024-06-16 19:25 | 2024-06-16 22:08
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 688 | 2024-06-16 18:03 | 2024-06-17 01:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ на ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №8 ПС Чайка | 2024-06-16 18:03 | 2024-06-17 01:35
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №467 1Л-0,4кВП (Потр) | 748 | 2024-06-14 10:34 | 2024-06-14 14:51 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произведено из-за загнивания деревянной опоры 1/2 в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, Отключение ВЛ произведено из-за загнивания деревянной опоры 1/2 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры сверх допустимого на ВЛ 0,4кВ от ТП №467 1Л-0,4кВ опора №2 | 2024-06-14 10:34 | 2024-06-14 14:51
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от №423 | 746 | 2024-06-09 14:58 | 2024-06-09 15:23 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-06-09 14:58 | 2024-06-09 15:23
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП №907 2Л-Чайка-10 | 726 | 2024-06-05 15:54 | 2024-06-05 15:59 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-06-05 15:54 | 2024-06-05 15:59
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 662 | 2024-06-05 11:02 | 2024-06-05 11:58 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по довключению ЛР-54 персоналом потребителя. |  | 2024-06-05 11:02 | 2024-06-05 11:58
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 661 | 2024-06-05 09:09 | 2024-06-05 09:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 2024-06-05 09:09 | 2024-06-05 09:16
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 12Л-Чайка-10 | 745 | 2024-06-03 14:52 | 2024-06-03 16:09 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/ 2Л-0,4 кВ от ТП-180 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/13 2Л-0,4 кВ от ТП-180 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №180 12Л-Чайка-10 Опора А1-4 | 2024-06-03 14:52 | 2024-06-03 16:09
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №808 31Л-Ахтуба-6 | 625 | 2024-05-31 10:42 | 2024-05-31 14:36 | 3.4.7.3.1, Повреждение выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ТП 6кВ №808 31Л-Ахтуба-6 ТП 6кВ №808 31Л-Ахтуба-6 | 2024-05-31 10:42 | 2024-05-31 14:36
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 621 | 2024-05-29 13:53 | 2024-05-29 19:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2024-05-29 13:53 | 2024-05-29 19:25
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №675 22Л-Красная Слобода-10 | 633 | 2024-05-29 11:50 | 2024-05-29 16:25 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/3-5 1Л-0,4 кВ от ТП-675 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/3-5 1Л-0,4 кВ от ТП-675 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №675 22Л-Красная Слобода-10 опора 1/3-5 | 2024-05-29 11:50 | 2024-05-29 16:25
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 617 | 2024-05-27 23:41 | 2024-05-28 11:35 | 3.4.12.2.1, Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2024-05-27 23:41 | 2024-05-28 11:35
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №427 15Л-Красная Слобода-10 | 607 | 2024-05-24 13:25 | 2024-05-24 15:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.3.4, Обрыв провода произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролетах опор 1/2 - 1/4. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №427 15Л-Красная Слобода-10 Опора ОАН-1ДБ | 2024-05-24 13:25 | 2024-05-24 15:18
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 15Л-Красная Слобода-10 | 606 | 2024-05-24 11:27 | 2024-05-24 12:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-05-24 11:27 | 2024-05-24 12:48
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №149 8Л-Лебяжья-6 | 590 | 2024-05-24 10:43 | 2024-05-24 11:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-05-24 10:43 | 2024-05-24 11:20
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 605 | 2024-05-23 19:37 | 2024-05-24 04:35 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки на отп. потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате падения ветки на отп. потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2024-05-23 19:37 | 2024-05-24 04:35
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 593 | 2024-05-17 21:37 | 2024-05-17 23:17 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2024-05-17 21:37 | 2024-05-17 23:17
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №696 12Л-Чайка-10 | 585 | 2024-05-15 11:22 | 2024-05-15 14:34 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/6-1 2Л-0,4 кВ от ТП-696 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/6-1 2Л-0,4 кВ от ТП-696 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №696 12Л-Чайка-10 П10-1 | 2024-05-15 11:22 | 2024-05-15 14:34
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 6Л-Суходол-10 | 583 | 2024-05-14 12:28 | 2024-05-14 15:17 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ произведено для устранения провиса проводов в пролете опор №3-№ 4, возникшего из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4кВ произведено для устранения провиса проводов в пролете опор №3-№ 4, возникшего из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 6Л-Суходол-10 Пролет:4*А 35 | 2024-05-14 12:28 | 2024-05-14 15:17
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 579 | 2024-05-14 11:37 | 2024-05-14 14:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 2024-05-14 11:37 | 2024-05-14 14:48
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 7Л-Ахтуба-6 | 581 | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 11:16 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/9 1Л-0,4 кВ от ТП-19 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/9 1Л-0,4 кВ от ТП-19 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №19 7Л-Ахтуба-6 Опора А1-4 | 2024-05-14 10:00 | 2024-05-14 11:16
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 577 | 2024-05-12 17:38 | 2024-05-12 20:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2024-05-12 17:38 | 2024-05-12 20:16
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 1Л-Красная Слобода-10 | 576 | 2024-05-09 16:40 | 2024-05-09 18:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке выполнено для исключения повреждения провода ветками дерева. | 4.4.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке выполнено для исключения повреждения провода ветками дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветками дерева проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 1Л-Красная Слобода-10 Опора П1-4 | 2024-05-09 16:40 | 2024-05-09 18:10
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 536 | 2024-05-03 14:54 | 2024-05-03 18:16 | 3.4.12.2.1, Отключение Вл произошло в результате падения постороннего предмета из- ветра. | 4.12, Отключение Вл произошло в результате падения постороннего предмета из- ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2024-05-03 14:54 | 2024-05-03 18:16
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Чайка | 535 | 2024-05-02 10:43 | 2024-05-02 13:14 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по измерению габарита и регулировке стрел провеса проводов в пролёте опор 0-6/1 - 0-6/2. |  | 2024-05-02 10:43 | 2024-05-02 13:14
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №424 6Л-Чайка-10 | 534 | 2024-05-01 00:40 | 2024-05-01 02:38 | 3.4.7.4.1, Для восстановления восстановления электроснабжения потребителя 2Л-0,4 кВ от ТП-424 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Для восстановления восстановления электроснабжения потребителя 2Л-0,4 кВ от ТП-424 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №424 6Л-Чайка-10 Опора П1-4 | 2024-05-01 00:40 | 2024-05-01 02:38
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 528 | 2024-04-30 15:44 | 2024-04-30 16:56 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по обрезке ДКР. |  | 2024-04-30 15:44 | 2024-04-30 16:56
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 8Л-Лебяжья-6 | 502 | 2024-04-30 14:29 | 2024-04-30 14:57 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате падения ветки на провода из-за несвоевременной вырубки веток, угрожающих падением на провода и возникновением через ветку короткого замыкания. | 4.17.1, Отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате падения ветки на провода и возникновением через ветку короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 8Л-Лебяжья-6 Пролет:4*А 35 | 2024-04-30 14:29 | 2024-04-30 14:57
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 524 | 2024-04-30 08:35 | 2024-04-30 23:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия сторонних лиц. |  | 2024-04-30 08:35 | 2024-04-30 23:01
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 523 | 2024-04-30 00:48 | 2024-04-30 01:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 2024-04-30 00:48 | 2024-04-30 01:57
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 521 | 2024-04-29 20:54 | 2024-04-30 03:04 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №22 ПС Ахтуба | 2024-04-29 20:54 | 2024-04-30 03:04
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 514 | 2024-04-27 11:25 | 2024-04-27 11:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 2024-04-27 11:25 | 2024-04-27 11:36
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №589 22Л-Красная Слобода-10 | 501 | 2024-04-26 13:59 | 2024-04-26 14:56 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в ремонт для устранения несанкционированного подключения к сетям филиала. |  | 2024-04-26 13:59 | 2024-04-26 14:56
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 480 | 2024-04-25 14:59 | 2024-04-25 16:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 2024-04-25 14:59 | 2024-04-25 16:29
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Чайка | 479 | 2024-04-25 14:04 | 2024-04-25 14:59 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена по заявке МЧС. |  | 2024-04-25 14:04 | 2024-04-25 14:59
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 7Л-Суходол-10 | 500 | 2024-04-25 10:37 | 2024-04-25 12:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №14 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №1/14 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 7Л-Суходол-10 Опора ПН-1Д | 2024-04-25 10:37 | 2024-04-25 12:08
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 ПС Ахтуба Потр | 510 | 2024-04-24 21:36 | 2024-04-24 22:44 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по тех. обслуживанию выключателя В-6Л-6. |  | 2024-04-24 21:36 | 2024-04-24 22:44
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) | 499 | 2024-04-24 11:09 | 2024-04-24 15:48 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/4 1Л-0,4 кВ от ТП-23 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/4 1Л-0,4 кВ от ТП-23 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ-0,4кВ от КТП№23 (1Л-0,4кВ) П10-1 | 2024-04-24 11:09 | 2024-04-24 15:48
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 12Л-РП1-6 (Потр) | 507 | 2024-04-24 10:30 | 2024-04-24 11:45 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по доливке масла в выключатель В-12Л-6. |  | 2024-04-24 10:30 | 2024-04-24 11:45
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от №423 | 498 | 2024-04-21 13:48 | 2024-04-21 14:01 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя 1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №12 - №13, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4кВ от №423 > ВЛ 0,4кВ от №423 пролет опор №12-13 | 2024-04-21 13:48 | 2024-04-21 14:01
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 | 429 | 2024-04-18 09:48 | 2024-04-18 11:15 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/13 1Л-0,4 кВ от ТП-541 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/13 1Л-0,4 кВ от ТП-541 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №541 6Л-Суходол-10 Опора ПН-1Д | 2024-04-18 09:48 | 2024-04-18 11:15
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) | 497 | 2024-04-17 10:59 | 2024-04-17 12:51 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/52Л-0,4 кВ от ТП-24. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №2/5 2Л-0,4 кВ от ТП-24 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4 | 2024-04-17 10:59 | 2024-04-17 12:51
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 | 492 | 2024-04-17 10:44 | 2024-04-17 15:33 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/14 1Л-0,4 кВ от ТП-335 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №2/14 1Л-0,4 кВ от ТП-335 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1Д | 2024-04-17 10:44 | 2024-04-17 15:33
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 | 491 | 2024-04-17 10:39 | 2024-04-17 15:38 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 5/13 5Л-0,4 кВ от ТП-335 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре 5/13 5Л-0,4 кВ от ТП-335 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-04-17 10:39 | 2024-04-17 15:38
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 446 | 2024-04-10 15:49 | 2024-04-10 19:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 2024-04-10 15:49 | 2024-04-10 19:12
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 445 | 2024-04-10 15:06 | 2024-04-10 16:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-04-10 15:06 | 2024-04-10 16:40
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 439 | 2024-04-08 11:10 | 2024-04-08 12:46 | 3.4.9.3, ВЛ отключена по заявке ООО "Ахтуба Сити Парк" |  | 2024-04-08 11:10 | 2024-04-08 12:46
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 | 416 | 2024-04-03 15:24 | 2024-04-03 18:39 | 3.4.7.3.5, Излом опоры произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Излом опоры произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 15Л-Красная Слобода-10 Опора ПН-1Д | 2024-04-03 15:24 | 2024-04-03 18:39
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 435 | 2024-04-03 12:32 | 2024-04-03 13:53 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-04-03 12:32 | 2024-04-03 13:53
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №16 ПС Ахтуба | 434 | 2024-04-03 11:20 | 2024-04-03 13:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-04-03 11:20 | 2024-04-03 13:12
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 | 415 | 2024-04-02 14:28 | 2024-04-02 16:26 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/12 1Л-0,4 кВ от ТП-404 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/12 1Л-0,4 кВ от ТП-404 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №404 15Л-Красная Слобода-10 Опора УА1-4 | 2024-04-02 14:28 | 2024-04-02 16:26
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) | 374 | 2024-03-30 15:52 | 2024-03-30 16:42 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 50 | 2024-03-30 15:52 | 2024-03-30 16:42
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 410 | 2024-03-28 17:37 | 2024-03-28 21:07 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры произошло из-за наезда техники стороннего лица. |  | 2024-03-28 17:37 | 2024-03-28 21:07
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от №423 | 372 | 2024-03-28 15:15 | 2024-03-28 16:05 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/4-3 2Л-0,4 кВ от ТП-423 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/4-3 1Л-0,4 кВ от ТП-423 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4кВ от №423 опора 1/4-3 | 2024-03-28 15:15 | 2024-03-28 16:05
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 1Л-Лебяжья-6 | 371 | 2024-03-28 10:18 | 2024-03-28 14:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №217 1Л-Лебяжья-6 пролет опор №2/17-1 - 2/17-2 | 2024-03-28 10:18 | 2024-03-28 14:15
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 406 | 2024-03-27 17:29 | 2024-03-27 20:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-03-27 17:29 | 2024-03-27 20:00
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №6 ПС Чайка | 376 | 2024-03-27 10:11 | 2024-03-27 12:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения электроустановки потребителя. |  | 2024-03-27 10:11 | 2024-03-27 12:56
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №446 1Л-Красная Слобода-10 | 368 | 2024-03-25 20:35 | 2024-03-25 20:42 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/7- 1/2-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №446 1Л-Красная Слобода-10 Пролет:4*А 25 | 2024-03-25 20:35 | 2024-03-25 20:42
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 364 | 2024-03-25 12:54 | 2024-03-25 17:48 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в ремонт по заявке потребителя для безопасного производства работ. |  | 2024-03-25 12:54 | 2024-03-25 17:48
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №1 ПС Лебяжья | 330 | 2024-03-22 16:48 | 2024-03-22 17:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-03-22 16:48 | 2024-03-22 17:30
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 341 | 2024-03-21 11:34 | 2024-03-21 11:57 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2024-03-21 11:34 | 2024-03-21 11:57
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №446 1Л-Красная Слобода-10 | 362 | 2024-03-20 11:08 | 2024-03-20 14:53 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 3/3 3Л-0,4 кВ от ТП-446 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №3/3 3Л-0,4 кВ от ТП-446 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №446 1Л-Красная Слобода-10 Опора П1-4 | 2024-03-20 11:08 | 2024-03-20 14:53
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 344 | 2024-03-20 09:05 | 2024-03-20 15:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ произошло из-за неисправности выключателя В-5, вызванной длительной эксплуатацией. | 4.13, Отключение ВЛ произошло из-за неисправности выключателя В-5, вызванной длительной эксплуатацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность выключателя на ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет ВЛ 10 кВ №7 ПС Рассвет | 2024-03-20 09:05 | 2024-03-20 15:10
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 ПС Ахтуба | 329 | 2024-03-18 03:49 | 2024-03-18 05:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-03-18 03:49 | 2024-03-18 05:19
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 358 | 2024-03-17 08:11 | 2024-03-17 13:20 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ по замене опоры и разъединителя. |  | 2024-03-17 08:11 | 2024-03-17 13:20
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС Западная | 328 | 2024-03-16 05:17 | 2024-03-16 05:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-03-16 05:17 | 2024-03-16 05:44
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 340 | 2024-03-14 14:30 | 2024-03-14 15:34 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-03-14 14:30 | 2024-03-14 15:34
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№690П (1Л-0,4кВ) | 342 | 2024-03-11 10:34 | 2024-03-11 14:42 | 3.4.7.3.5, Наклон опоры вызван перемещением комеля опоры в грунте под воздействием ветрового давления в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Наклон опоры вызван перемещением комеля опоры в грунте под воздействием ветрового давления в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сверхнормативный наклон опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП№690П (1Л-0,4кВ) опора №1/2-7 | 2024-03-11 10:34 | 2024-03-11 14:42
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №631 12Л-Чайка-10 | 373 | 2024-03-11 03:31 | 2024-03-11 07:19 | 3.4.8.5.5, ТП №631 выведена в резерв для безопасного производства работ по замене автоматического выключателя. |  | 2024-03-11 03:31 | 2024-03-11 07:19
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№631 (1Л-0,4кВ) | 315 | 2024-03-11 02:45 | 2024-03-11 07:19 | 3.4.7.3.5, Отключение по неотложной заявке произведено из-за повреждения автоматического выключателя по причине старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение по неотложной заявке произведено из-за повреждения автоматического выключателя по причине старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение изоляции на ТП 10кВ №631 12Л-Чайка-10 ВА 57-Ф35 100А | 2024-03-11 02:45 | 2024-03-11 07:19
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 320 | 2024-03-10 20:28 | 2024-03-10 21:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-03-10 20:28 | 2024-03-10 21:32
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 275 | 2024-02-15 12:00 | 2024-02-15 14:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-02-15 12:00 | 2024-02-15 14:37
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№663 (1Л-0,4кВ) | 258 | 2024-02-12 14:52 | 2024-02-12 16:28 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ выполнено для устранения дефектов, возникших в результате воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене траверсы, изолятора поврежденных в результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изгиб траверсы, повреждение изолятора на ВЛ 0,4кВ от ТП№663 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№663 (1Л-0,4кВ) | 2024-02-12 14:52 | 2024-02-12 16:28
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №493 15Л-Красная Слобода-10 | 269 | 2024-02-09 12:11 | 2024-02-09 14:22 | 3.4.8.5.5, ТП выведена в ремонт для безопасного производства работ по проф.измерения Т1. |  | 2024-02-09 12:11 | 2024-02-09 14:22
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Красная Слобода | 264 | 2024-02-08 10:17 | 2024-02-08 12:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-02-08 10:17 | 2024-02-08 12:10
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №86 10Л-Чайка-10 | 234 | 2024-02-08 09:52 | 2024-02-08 16:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в пролете опор №3/5-№3/6 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода и отключение ВЛ по произошли из-за обрыва провода при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №86 10Л-Чайка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-02-08 09:52 | 2024-02-08 16:12
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 238 | 2024-02-06 02:46 | 2024-02-06 06:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №8 ПС Ахтуба | 2024-02-06 02:46 | 2024-02-06 06:12
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 236 | 2024-02-06 01:46 | 2024-02-06 03:38 | 3.4.12.2.2, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2024-02-06 01:46 | 2024-02-06 03:38
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №331 15Л-Красная Слобода-10 | 231 | 2024-02-01 13:49 | 2024-02-01 15:17 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/5-6 2Л-0,4 кВ от ТП-331 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №2/5-6 2Л-0,4 кВ от ТП-331 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета типа Миртек-32РУ на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №331 15Л-Красная Слобода-10 отпайка №5 опора №6 | 2024-02-01 13:49 | 2024-02-01 15:17
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №321 6Л-Чайка-10 | 228 | 2024-02-01 10:14 | 2024-02-01 12:05 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/6-3 2Л-0,4 кВ от ТП-321 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №2/6-3 2Л-0,4 кВ от ТП-321 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Миртек-32У на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №321 6Л-Чайка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-02-01 10:14 | 2024-02-01 12:05
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №523 7Л-Суходол-10 | 227 | 2024-01-31 10:50 | 2024-01-31 15:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ по неотложной заявке произошло, из-за вытяжки провода в пролете опор №2-№4 в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Отключение ВЛ по неотложной заявке произошло, из-за вытяжки провода, т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. в пролете опор №2-№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №523 7Л-Суходол-10 пролет опор №2-№4 | 2024-01-31 10:50 | 2024-01-31 15:32
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от №423 | 126 | 2024-01-27 21:50 | 2024-01-27 22:06 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-01-27 21:50 | 2024-01-27 22:06
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №524 7Л-Суходол-10 | 135 | 2024-01-22 19:37 | 2024-01-22 21:42 | 3.4.7.3.1, ТП выведена в ремонт для безопасного производства работ. | 4.13, ТП выведена в ремонт для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 10кВ №524 7Л-Суходол-10 ТП 10кВ №524 7Л-Суходол-10 | 2024-01-22 19:37 | 2024-01-22 21:42
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от №423 | 54 | 2024-01-18 16:10 | 2024-01-18 16:50 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/7-№1/8, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4кВ от №423 Пролет:4*А 50 | 2024-01-18 16:10 | 2024-01-18 16:50
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красная Слобода | 190 | 2024-01-16 22:49 | 2024-01-17 00:47 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-16 22:49 | 2024-01-17 00:47
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 189 | 2024-01-16 22:26 | 2024-01-17 03:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 ВЛ 6 кВ №6 ПС РП1 | 2024-01-16 22:26 | 2024-01-17 03:05
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 167 | 2024-01-16 21:38 | 2024-01-16 21:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья ВЛ 6 кВ №6 ПС Лебяжья | 2024-01-16 21:38 | 2024-01-16 21:43
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 201 | 2024-01-16 14:18 | 2024-01-16 15:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено по заявке потребителя. |  | 2024-01-16 14:18 | 2024-01-16 15:14
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба | 175 | 2024-01-15 15:31 | 2024-01-15 16:40 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба ВЛ 6 кВ №14 ПС Ахтуба | 2024-01-15 15:31 | 2024-01-15 16:40
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 170 | 2024-01-14 18:34 | 2024-01-14 19:17 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №10 ПС Чайка | 2024-01-14 18:34 | 2024-01-14 19:17
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 | 38 | 2024-01-14 12:35 | 2024-01-14 13:40 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №98 7Л-Ахтуба-6 Пролет:4*А 50 | 2024-01-14 12:35 | 2024-01-14 13:40
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 17 | 2024-01-07 23:16 | 2024-01-08 14:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 2024-01-07 23:16 | 2024-01-08 14:43
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 139 | 2024-01-06 12:20 | 2024-01-06 13:06 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ. | 4.14, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №4 ПС Чайка | 2024-01-06 12:20 | 2024-01-06 13:06
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 16 | 2024-01-06 04:20 | 2024-01-06 11:30 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода ВЛ 10 кВ №15 ПС Красная Слобода | 2024-01-06 04:20 | 2024-01-06 07:38
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Красная Слобода | 15 | 2024-01-06 03:23 | 2024-01-06 06:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-06 03:23 | 2024-01-06 06:20
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Красная Слобода | 11 | 2024-01-06 02:11 | 2024-01-06 04:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-06 02:11 | 2024-01-06 04:38
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 32 | 2024-01-03 19:59 | 2024-01-03 20:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ выполнено для устранения неудовлетворительного контакта ножей разъединителя. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для устранения неудовлетворительного контакта ножей разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка ВЛ 10 кВ №2 ПС Чайка | 2024-01-03 19:59 | 2024-01-03 20:48
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч | 684 | 2024-11-22 09:16 | 2024-11-22 11:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителей произошло в результате загрязнения изоляции. | 4.13, Повреждение предохранителей произошло в результате загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч ВЛ 10 кВ №5 ПС Луч | 2024-11-22 09:16 | 2024-11-22 11:22
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №58 7Л-Маяк-10 | 642 | 2024-11-21 15:30 | 2024-11-21 19:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв проводов в пролете опор №13-№14 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв проводов в пролете опор №13-№14 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов двух фаз на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №58 7Л-Маяк-10 Пролет:4*А 25 | 2024-11-21 15:30 | 2024-11-21 19:45
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Тракторострой | 627 | 2024-11-05 21:06 | 2024-11-06 16:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 05.11.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий 05.11.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №8 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №8 ПС Тракторострой | 2024-11-05 21:06 | 2024-11-05 22:48
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 7Л-Тракторострой-10 | 687 | 2024-11-05 15:38 | 2024-11-10 15:49 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильном ветре. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №30-31 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 7Л-Тракторострой-10 Пролет:4*А 25 | 2024-11-05 15:38 | 2024-11-05 16:40
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №32 ПС Ленинская | 621 | 2024-11-05 15:25 | 2024-11-05 17:31 | 3.4.9.3, Отключение произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-11-05 15:25 | 2024-11-05 17:31
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 545 | 2024-11-05 13:06 | 2024-11-05 19:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 2024-11-05 13:06 | 2024-11-05 19:41
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 510 | 2024-11-05 07:05 | 2024-11-05 14:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязок проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 2024-11-05 07:05 | 2024-11-05 14:53
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 552 | 2024-11-04 19:06 | 2024-11-04 19:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 2024-11-04 19:06 | 2024-11-04 19:10
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №533 6Л-РП1-10 | 573 | 2024-11-02 09:30 | 2024-11-02 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4- №5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №533 6Л-РП1-10 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 09:30 | 2024-11-02 15:10
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 5Л-Луч-10 | 572 | 2024-11-02 09:25 | 2024-11-02 11:05 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2- №3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №353 5Л-Луч-10 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 09:25 | 2024-11-02 11:05
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 527 | 2024-11-02 08:15 | 2024-11-02 14:20 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2024-11-02 08:15 | 2024-11-02 14:20
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 5Л-Радужная-10 | 548 | 2024-11-01 22:34 | 2024-11-02 01:03 | 3.4.7.3.5, Выпадание крюка и произошло в результате старения материала опоры и выпадания крюка в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов после выпадания крюка. | 4.3.4, Выпадание крюка и произошло в результате старения материала опоры и выпадания крюка в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов после выпадания крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадание крюка на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 5Л-Радужная-10 Опора УАН-1ДБ | 2024-11-01 22:34 | 2024-11-02 01:03
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №143 5Л-Химик-10 | 501 | 2024-10-31 18:58 | 2024-10-31 19:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №143 5Л-Химик-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №143 5Л-Химик-10 | 2024-10-31 18:58 | 2024-10-31 19:18
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 5Л-Радужная-10 | 500 | 2024-10-31 18:21 | 2024-10-31 18:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 5Л-Радужная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 5Л-Радужная-10 | 2024-10-31 18:21 | 2024-10-31 18:23
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 23Л-Западная-10 | 498 | 2024-10-30 13:12 | 2024-10-30 13:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 23Л-Западная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 23Л-Западная-10 | 2024-10-30 13:12 | 2024-10-30 13:17
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Маяк | 466 | 2024-10-27 16:56 | 2024-10-28 19:49 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Маяк ВЛ 10 кВ №7 ПС Маяк | 2024-10-27 16:56 | 2024-10-27 19:04
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 3Л-Покровка-10 | 438 | 2024-10-25 08:25 | 2024-10-25 09:17 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №3- №4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 3Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-10-25 08:25 | 2024-10-25 09:17
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Западная (ПОТР) | 463 | 2024-10-23 13:12 | 2024-10-23 14:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-23 13:12 | 2024-10-23 14:58
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное | 441 | 2024-10-20 12:35 | 2024-10-20 12:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное | 2024-10-20 12:35 | 2024-10-20 12:43
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №433 1Л-Покровка-10 | 486 | 2024-10-19 18:40 | 2024-10-21 16:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10 кВ №433 1Л-Покровка-10 А-1Л-0,4 | 2024-10-19 18:40 | 2024-10-19 21:53
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №433 1Л-Покровка-10 | 437 | 2024-10-19 17:05 | 2024-10-21 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за внутренней неисправности силового трансформатора. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за внутренней неисправности силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отключение ВЛ из0за повреждения трансформатора на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №433 1Л-Покровка-10 Опора АКН-2ДБ (концевая) | 2024-10-19 17:05 | 2024-10-19 18:40
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 426 | 2024-10-18 10:34 | 2024-10-18 15:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 2024-10-18 10:34 | 2024-10-18 15:23
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская | 407 | 2024-10-17 18:43 | 2024-10-17 22:21 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская | 2024-10-17 18:43 | 2024-10-17 22:21
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №372 7Л-Луч-10 | 436 | 2024-10-13 10:30 | 2024-10-13 15:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №3 и отключение ВЛ от схлеста проводов произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №372 7Л-Луч-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-10-13 10:30 | 2024-10-13 15:55
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС Ленинская | 362 | 2024-10-09 09:06 | 2024-10-09 12:15 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №35 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №35 ПС Ленинская | 2024-10-09 09:06 | 2024-10-09 12:15
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №486 3Л-Западная-10 (ПОТР) | 379 | 2024-10-08 20:20 | 2024-10-08 22:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №18 и отключение ВЛ произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменения свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №18 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №486 3Л-Западная-10 (ПОТР) опора №18 | 2024-10-08 20:20 | 2024-10-08 22:14
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 316 | 2024-09-30 15:48 | 2024-10-03 19:51 | 3.4.8.5.2, Выведена по заявке ЕДДС |  | 2024-09-30 15:48 | 2024-09-30 20:10
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Западная | 328 | 2024-09-30 14:06 | 2024-09-30 15:05 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Западная. ВЛ-10 кВ № 3 ПС Западная. | 2024-09-30 14:06 | 2024-09-30 15:05
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 293 | 2024-09-29 22:54 | 2024-09-30 01:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 2024-09-29 22:54 | 2024-09-30 01:57
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное | 311 | 2024-09-28 17:25 | 2024-09-28 19:22 | 3.4.8.5.5, Линия выведена в резерв по заявке |  | 2024-09-28 17:25 | 2024-09-28 19:22
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57 7Л-Тракторострой-10 | 339 | 2024-09-21 16:18 | 2024-09-21 19:41 | 3.4.7.3.5, Выпадание крюка и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате старения материала опоры и выпадания крюка в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Выпадание крюка и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате старения материала опоры и выпадания крюка в результате длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадание крюка на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №57 7Л-Тракторострой-10 Опора ПН-1Д | 2024-09-21 16:18 | 2024-09-21 19:41
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 215 | 2024-09-12 19:17 | 2024-09-12 20:47 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 2024-09-12 19:17 | 2024-09-12 20:47
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 269 | 2024-09-11 12:20 | 2024-09-11 16:49 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2024-09-11 12:20 | 2024-09-11 16:49
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 23Л-Западная-10 | 252 | 2024-09-11 11:46 | 2024-09-11 11:50 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №9- №10, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №65 23Л-Западная-10 Пролет:4*А 50 | 2024-09-11 11:46 | 2024-09-11 11:50
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №482 5Л-Луч-10 | 331 | 2024-09-10 20:13 | 2024-09-10 21:31 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10 кВ №482 5Л-Луч-10 ТП 10 кВ №482 5Л-Луч-10 | 2024-09-10 20:13 | 2024-09-10 21:31
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 210 | 2024-09-06 15:13 | 2024-09-06 15:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 2024-09-06 15:13 | 2024-09-06 15:35
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 209 | 2024-09-06 12:28 | 2024-09-06 15:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №3 ПС Пойменная ВЛ-10 кВ №3 ПС Пойменная | 2024-09-06 12:28 | 2024-09-06 15:13
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное | 266 | 2024-09-03 11:13 | 2024-09-03 14:44 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка произошел в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.14, Срыв крюка произошел в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное ВЛ 6 кВ №5 ПС Заплавное | 2024-09-03 11:13 | 2024-09-03 14:44
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №646 8Л-Борьба-10 | 199 | 2024-08-28 10:18 | 2024-08-28 14:01 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате воздействия ветки дерева на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате возникновения межфазного короткого замыкания между проводами из-за схлеста проводов в результате воздействия ветки дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветками дерева проводов, следы КЗ на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №646 8Л-Борьба-10 Пролет:4*А 35 | 2024-08-28 10:18 | 2024-08-28 14:01
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №646 8Л-Борьба-10 | 140 | 2024-08-27 21:40 | 2024-08-27 22:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №646 8Л-Борьба-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №646 8Л-Борьба-10 | 2024-08-27 21:40 | 2024-08-27 22:53
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 170 | 2024-08-25 08:29 | 2024-08-25 16:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 2024-08-25 08:29 | 2024-08-25 16:05
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Химик | 158 | 2024-08-22 00:53 | 2024-08-22 11:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вылетевший крюк на ВЛ 10 кВ №1 ПС Химик ВЛ 10 кВ №1 ПС Химик | 2024-08-22 00:53 | 2024-08-22 11:46
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №406 9Л-Колобовка-10 | 142 | 2024-08-20 11:48 | 2024-08-20 15:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ вызвано несвоевременной вырубкой ДКР. | 4.4.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке вызвано приближением ДКР к проводам на расстояние менее нормативного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР с приближением к проводам ближе 3 м. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №406 9Л-Колобовка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-08-20 11:48 | 2024-08-20 15:44
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №232 7Л-Борьба-10 | 131 | 2024-08-18 13:04 | 2024-08-18 13:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №232 7Л-Борьба-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №232 7Л-Борьба-10 | 2024-08-18 13:04 | 2024-08-18 13:53
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 8Л-Колобовка-10 | 134 | 2024-08-17 14:44 | 2024-08-17 17:23 | 3.4.7.3.5, Вырывание крюков из тела опоры №6 произошло из-за старения древесины опоры в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Вырывание крюков из тела опоры №6 произошло из-за старения древесины опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вырывание крюка на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 8Л-Колобовка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-08-17 14:44 | 2024-08-17 17:23
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №696 1Л-Покровка-10 | 188 | 2024-08-15 15:46 | 2024-08-15 16:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №696 1Л-Покровка-10 ТП 10 кВ №696 1Л-Покровка-10 | 2024-08-15 15:46 | 2024-08-15 16:41
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №105 15Л-Тракторострой-10 | 128 | 2024-08-14 21:00 | 2024-08-14 22:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №105 15Л-Тракторострой-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №105 15Л-Тракторострой-10 | 2024-08-14 21:00 | 2024-08-14 22:18
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 81 | 2024-08-13 16:48 | 2024-08-13 18:46 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2024-08-13 16:48 | 2024-08-13 18:46
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №154 6Л-РП1-10 | 125 | 2024-08-13 15:27 | 2024-08-13 15:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №154 6Л-РП1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №154 6Л-РП1-10 | 2024-08-13 15:27 | 2024-08-13 15:44
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 65 | 2024-08-13 13:31 | 2024-08-13 17:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 2024-08-13 13:31 | 2024-08-13 17:08
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 74 | 2024-08-12 20:55 | 2024-08-12 23:17 | 3.4.12.2.1, Наброс ветки на провода произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.12, Наброс ветки на провода произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс ветки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2024-08-12 20:55 | 2024-08-12 23:17
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Радужная | 59 | 2024-08-12 16:08 | 2024-08-12 18:06 | 3.4.12.2.1, Попадание постороннего предмета на провода произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.12, Попадание постороннего предмета на провода произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Радужная ВЛ 10 кВ №5 ПС Радужная | 2024-08-12 16:08 | 2024-08-12 18:06
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 5Л-Радужная-10 | 143 | 2024-08-12 14:30 | 2024-08-12 14:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 5Л-Радужная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №139 5Л-Радужная-10 | 2024-08-12 14:30 | 2024-08-12 14:38
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №696 1Л-Покровка-10 | 95 | 2024-08-10 14:34 | 2024-08-10 16:18 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10 кВ №696 1Л-Покровка-10 ТП 10 кВ №696 1Л-Покровка-10 | 2024-08-10 14:34 | 2024-08-10 16:18
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №432 7Л-Маяк-10 | 118 | 2024-08-10 12:24 | 2024-08-10 12:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №432 7Л-Маяк-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №432 7Л-Маяк-10 | 2024-08-10 12:24 | 2024-08-10 12:26
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 51 | 2024-08-09 16:10 | 2024-08-09 18:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2024-08-09 16:10 | 2024-08-09 18:34
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 48 | 2024-08-09 08:15 | 2024-08-09 09:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-08-09 08:15 | 2024-08-09 09:54
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №457 6Л-РП1-10 | 992 | 2024-08-06 09:33 | 2024-08-06 09:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №457 6Л-РП1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №457 6Л-РП1-10 | 2024-08-06 09:33 | 2024-08-06 09:36
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 990 | 2024-08-05 22:18 | 2024-08-05 22:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 2024-08-05 22:18 | 2024-08-05 22:21
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная | 15 | 2024-08-05 21:40 | 2024-08-06 03:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-08-05 21:40 | 2024-08-06 03:27
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 987 | 2024-08-05 10:17 | 2024-08-05 15:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2024-08-05 10:17 | 2024-08-05 15:18
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 986 | 2024-08-04 14:07 | 2024-08-04 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 2024-08-04 14:07 | 2024-08-04 16:10
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 983 | 2024-08-03 08:16 | 2024-08-03 12:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 2024-08-03 08:16 | 2024-08-03 12:50
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 5 | 2024-07-31 11:15 | 2024-07-31 13:52 | 3.4.7.3.1, Повреждение полюса произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение полюса произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полюса на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2024-07-31 11:15 | 2024-07-31 13:52
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 956 | 2024-07-30 19:22 | 2024-07-30 21:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 2024-07-30 19:22 | 2024-07-30 21:16
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 957 | 2024-07-30 15:44 | 2024-07-30 17:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 2024-07-30 15:44 | 2024-07-30 17:03
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №482 5Л-Луч-10 | 967 | 2024-07-27 15:28 | 2024-07-27 16:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №482 5Л-Луч-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №482 5Л-Луч-10 | 2024-07-27 15:28 | 2024-07-27 16:24
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Ленинская | 976 | 2024-07-25 17:27 | 2024-07-25 22:04 | 3.4.8.2, Падение опоры произошло в результате наезда сторонним транспортном. |  | 2024-07-25 17:27 | 2024-07-25 22:04
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 П.С. 110кВ Западная | 999 | 2024-07-24 17:40 | 2024-07-24 19:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ №17 П.С. 110кВ Западная ВЛ-10кВ №17 П.С. 110кВ Западная | 2024-07-24 17:40 | 2024-07-24 19:41
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 946 | 2024-07-24 11:59 | 2024-07-24 14:39 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 2024-07-24 11:59 | 2024-07-24 14:39
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 948 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 14:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 14:20
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 5Л-Луч-10 | 910 | 2024-07-23 21:55 | 2024-07-23 21:59 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/1-2 - 1/1-3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №376 5Л-Луч-10 Пролет:4*А 50 | 2024-07-23 21:55 | 2024-07-23 21:59
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская | 943 | 2024-07-23 17:28 | 2024-07-23 17:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская | 2024-07-23 17:28 | 2024-07-23 17:31
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Ленинская | 906 | 2024-07-23 17:16 | 2024-07-23 17:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №13 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №13 ПС Ленинская | 2024-07-23 17:16 | 2024-07-23 17:18
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 5Л-Маяк-10 | 875 | 2024-07-20 15:04 | 2024-07-20 18:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор 1/1-1-1/1-2 произошел из-за порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор 1/1-1-1/1-2 произошел из-за порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №618 5Л-Маяк-10 Пролет:4*А 50 | 2024-07-20 15:04 | 2024-07-20 18:01
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 914 | 2024-07-14 15:47 | 2024-07-14 17:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №1 ПС Покровка | 2024-07-14 15:47 | 2024-07-14 17:34
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №507 8Л-Борьба-10 | 938 | 2024-07-08 00:25 | 2024-07-08 02:58 | 3.4.7.3.1, Неисправность автоматического выключателя вызвана длительного срока эксплуатации. | 4.14, Неисправность автоматического выключателя вызвана длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность автоматического выключателя на ТП 10 кВ №507 8Л-Борьба-10 ТП 10 кВ №507 8Л-Борьба-10 | 2024-07-08 00:25 | 2024-07-08 02:58
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №272 7Л-Борьба-10 | 826 | 2024-07-07 00:58 | 2024-07-07 01:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-07 00:58 | 2024-07-07 01:10
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126 13Л-Ленинская-10 | 874 | 2024-07-06 21:20 | 2024-07-06 21:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-06 21:20 | 2024-07-06 21:28
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №156 3Л-Пойменная-10 | 824 | 2024-07-06 18:03 | 2024-07-06 18:05 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №5- №6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №156 3Л-Пойменная-10 Пролет:4*А 16 | 2024-07-06 18:03 | 2024-07-06 18:05
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №474 7Л-Луч-10 | 937 | 2024-07-06 14:28 | 2024-07-06 19:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение изоляторов произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изоляторов произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на ТП 10 кВ №474 7Л-Луч-10 ТП 10 кВ №474 7Л-Луч-10 | 2024-07-06 14:28 | 2024-07-06 19:31
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 820 | 2024-07-03 17:10 | 2024-07-03 22:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 2024-07-03 17:10 | 2024-07-03 22:09
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 811 | 2024-07-03 10:48 | 2024-07-03 13:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба ВЛ 10 кВ №7 ПС Борьба | 2024-07-03 10:48 | 2024-07-03 13:43
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №94 5Л-Радужная-10 | 778 | 2024-06-28 22:14 | 2024-06-28 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 5- 6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №94 5Л-Радужная-10 Пролет:3*А 25 | 2024-06-28 22:14 | 2024-06-28 22:20
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №271 7Л-Борьба-10 | 793 | 2024-06-28 12:26 | 2024-06-28 16:59 | 3.4.7.3.1, Повреждение ПК - 10 , произошло в результате длительной эксплуатации и перепадов температур. | 4.13, Повреждение ПК - 10 , произошло в результате длительной эксплуатации и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК - 10 на ТП 10 кВ №271 7Л-Борьба-10 ТП 10 кВ №271 7Л-Борьба-10 | 2024-06-28 12:26 | 2024-06-28 16:59
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №301 8Л-Борьба-10 | 772 | 2024-06-23 19:10 | 2024-06-23 21:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №4 и отключение ВЛ произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв вязки провода на опоре №4 и отключение ВЛ произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №301 8Л-Борьба-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-23 19:10 | 2024-06-23 21:16
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 733 | 2024-06-23 18:00 | 2024-06-23 21:06 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 2024-06-23 18:00 | 2024-06-23 21:06
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 721 | 2024-06-22 13:05 | 2024-06-22 14:30 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №6 РП1, основная магистраль оп. 63-137 ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1, основная магистраль оп. 63-137 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2024-06-22 13:05 | 2024-06-22 14:30
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 1Л-Покровка-10 | 766 | 2024-06-22 11:05 | 2024-06-22 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 1Л-Покровка-10 пролет опор №3-4 | 2024-06-22 11:05 | 2024-06-22 14:38
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №375 5Л-Луч-10 | 765 | 2024-06-20 21:30 | 2024-06-20 21:40 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 4- 5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №375 5Л-Луч-10 Пролет:4*А 50 | 2024-06-20 21:30 | 2024-06-20 21:40
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Радужная | 705 | 2024-06-20 11:49 | 2024-06-20 16:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №11 ПС Радужная ВЛ 10 кВ №11 ПС Радужная | 2024-06-20 11:49 | 2024-06-20 16:23
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №331 3Л-Покровка-10 | 764 | 2024-06-16 14:17 | 2024-06-16 16:31 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор 4-5 произошел в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло из-за обрыва провода при сильном ветре в результате длительного воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №331 3Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-06-16 14:17 | 2024-06-16 16:31
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 684 | 2024-06-15 20:33 | 2024-06-15 22:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 2024-06-15 20:33 | 2024-06-15 22:04
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №621 5Л-Маяк-10 | 753 | 2024-06-13 11:14 | 2024-06-13 16:32 | 3.4.7.3.1, Повреждение выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ТП 10 кВ №621 5Л-Маяк-10 ТП 10 кВ №621 5Л-Маяк-10 | 2024-06-13 11:14 | 2024-06-13 16:32
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №372 7Л-Луч-10 | 762 | 2024-06-12 21:20 | 2024-06-12 22:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на отп.№1 оп.№4 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №372 7Л-Луч-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-12 21:20 | 2024-06-12 22:40
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 1Л-Покровка-10 | 761 | 2024-06-12 21:10 | 2024-06-12 22:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате повреждения изолятора на опоре №11 из-за старения материала и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате повреждения изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 1Л-Покровка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-12 21:10 | 2024-06-12 22:44
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №329 1Л-Покровка-10 | 758 | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-08 23:07 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4- №5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №329 1Л-Покровка-10 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-08 23:00 | 2024-06-08 23:07
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Химик | 671 | 2024-06-08 09:06 | 2024-06-08 15:53 | 3.4.8.5.5, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. |  | 2024-06-08 09:06 | 2024-06-08 14:41
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №326 1Л-Покровка-10 | 756 | 2024-06-06 22:26 | 2024-06-06 22:26 | 3.4.7.3.5, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №9 - №10, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №326 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 669 | 2024-06-06 18:56 | 2024-06-06 21:05 | 3.4.12.2, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №3 ПС Покровка | 2024-06-06 18:56 | 2024-06-06 21:05
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская | 623 | 2024-05-30 17:49 | 2024-05-30 21:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля произошло из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Повреждение кабеля произошло из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская | 2024-05-30 17:49 | 2024-05-30 21:32
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 2Л-Покровка-10 | 608 | 2024-05-25 15:35 | 2024-05-25 18:50 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора на опоре №2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за разрушения изолятора по причине старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре №2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за разрушения изолятора по причине старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 2Л-Покровка-10 Опора ПН-1Д | 2024-05-25 15:35 | 2024-05-25 18:50
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №356 13Л-Тракторострой-10 | 604 | 2024-05-21 18:01 | 2024-05-21 22:33 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматических выключателей произошло в результате ослабления контакта. | 4.13, Повреждение автоматических выключателей произошло в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматических выключателей на ТП 10 кВ №356 13Л-Тракторострой-10 ТП 10 кВ №356 13Л-Тракторострой-10 | 2024-05-21 18:01 | 2024-05-21 22:33
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 6Л-Колобовка | 588 | 2024-05-15 13:20 | 2024-05-15 14:50 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре №1 1Л-0,4 кВ от ТП-40 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи данных удаленного опроса прибора учета на опоре №1 1Л-0,4 кВ от ТП-40 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №40 6Л-Колобовка Опора АКН-2ДД (концевая) | 2024-05-15 13:20 | 2024-05-15 14:50
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №486 3Л-Западная-10 | 592 | 2024-05-15 10:59 | 2024-05-15 15:37 | 3.4.7.3.1, ТП выведена в ремонт для замены трансформаторов тока | 4.13, ТП выведена в ремонт для замены трансформаторов тока Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 10 кВ №486 3Л-Западная-10 (ТП 10 кВ №486 3Л-Западная-10) ТП 10 кВ №486 3Л-Западная-10 (ТП 10 кВ №486 3Л-Западная-10) | 2024-05-15 10:59 | 2024-05-15 15:37
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 580 | 2024-05-13 13:18 | 2024-05-13 14:57 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 2024-05-13 13:18 | 2024-05-13 14:57
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №482 5Л-Луч-10 | 582 | 2024-05-12 18:40 | 2024-05-12 18:45 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №15 -№ 16, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №482 5Л-Луч-10 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-05-12 18:40 | 2024-05-12 18:45
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 | 539 | 2024-05-09 15:20 | 2024-05-09 16:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 Опора УАН-1ДБ | 2024-05-09 15:20 | 2024-05-09 16:44
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №423 3Л-Западная-10 | 530 | 2024-04-29 22:35 | 2024-04-29 23:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате обрыва провода при сильном ветре из-за потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате обрыва провода при сильном ветре из-за потери механической прочности в результате длительного воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ввода в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №423 3Л-Западная-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-04-29 22:35 | 2024-04-29 23:57
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №491 1Л-Покровка-10 | 504 | 2024-04-29 12:38 | 2024-04-29 12:45 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №12- 13, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №491 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-04-29 12:38 | 2024-04-29 12:45
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №131 3Л-Западная-10 | 512 | 2024-04-27 10:49 | 2024-04-27 13:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 10 кВ №131 3Л-Западная-10 ТП 10 кВ №131 3Л-Западная-10 | 2024-04-27 10:49 | 2024-04-27 13:08
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 469 | 2024-04-16 22:27 | 2024-04-17 08:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка ВЛ 10 кВ №2 ПС Покровка | 2024-04-16 22:27 | 2024-04-17 08:50
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Юбилейная | 456 | 2024-04-12 10:23 | 2024-04-12 16:18 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ выполнено по заявке абонента. |  | 2024-04-12 10:23 | 2024-04-12 16:18
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная | 455 | 2024-04-12 10:10 | 2024-04-12 16:11 | 3.4.8.5.5, Отключение ВЛ выполнено по заявке абонента |  | 2024-04-12 10:10 | 2024-04-12 16:11
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Ленинская | 454 | 2024-04-12 09:29 | 2024-04-12 16:43 | 3.4.8.5.5, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ в охранной зоне ВЛ |  | 2024-04-12 09:29 | 2024-04-12 16:43
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №135 23Л-Западная-10 | 453 | 2024-04-12 01:23 | 2024-04-12 16:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате строения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате строения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №135 23Л-Западная-10 ТП 10 кВ №135 23Л-Западная-10 | 2024-04-12 01:23 | 2024-04-12 04:38
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 447 | 2024-04-11 22:37 | 2024-04-11 23:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная ВЛ 10 кВ №23 ПС Западная | 2024-04-11 22:37 | 2024-04-11 23:51
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №288 8Л-Колобовка-10 | 428 | 2024-04-03 19:08 | 2024-04-03 19:21 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4- №5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №288 8Л-Колобовка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-04-03 19:08 | 2024-04-03 19:21
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №233 7Л-Борьба-10 | 427 | 2024-04-03 16:35 | 2024-04-03 16:49 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2- №3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №233 7Л-Борьба-10 Пролет:4*А 16 | 2024-04-03 16:35 | 2024-04-03 16:49
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Колобовка-10 | 400 | 2024-03-31 17:55 | 2024-03-31 18:38 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3- 4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Колобовка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-03-31 17:55 | 2024-03-31 18:38
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 411 | 2024-03-30 14:21 | 2024-03-30 20:15 | 3.4.7.3.1, Ослабление бандажа произошел в результате коррозии и длительной эксплуатации. | 4.12, Ослабление бандажа произошел в результате коррозии и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №7 ПС Тракторострой | 2024-03-30 14:21 | 2024-03-30 20:15
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская | 396 | 2024-03-27 12:38 | 2024-03-27 14:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 27.03.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 19 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 27.03.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская ВЛ 10 кВ №11 ПС Ленинская | 2024-03-27 12:38 | 2024-03-27 14:43
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Ленинская | 365 | 2024-03-26 10:08 | 2024-03-26 13:15 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по замене полюса разъединителя. |  | 2024-03-26 10:08 | 2024-03-26 13:15
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 345 | 2024-03-20 12:45 | 2024-03-20 13:30 | 3.4.9.1, Отключение ВЛ смежной сетевой организации. |  | 2024-03-20 12:45 | 2024-03-20 13:30
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 327 | 2024-03-07 11:18 | 2024-03-07 14:56 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене силового трансформатора |  | 2024-03-07 11:18 | 2024-03-07 14:56
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №177 5Л-Луч-10 | 334 | 2024-03-06 10:38 | 2024-03-06 16:41 | 3.4.8.5.5, ТП №177 выведена в резерв для безопасного производства работ по тех. обслуживанию. |  | 2024-03-06 10:38 | 2024-03-06 16:41
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №433 1Л-Покровка-10 | 312 | 2024-03-05 11:08 | 2024-03-05 15:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор 8-10 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №433 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25, обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №433 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-03-05 11:08 | 2024-03-05 15:47
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №157 3Л-Пойменная-10 | 333 | 2024-03-01 13:24 | 2024-03-01 14:58 | 3.4.8.5.5, ТП №157 выведена в резерв для безопасного производства работ по тех. обслуживанию. |  | 2024-03-01 13:24 | 2024-03-01 14:58
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №43 8Л-Колобовка-10 | 301 | 2024-03-01 11:11 | 2024-03-01 12:18 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре №6 3Л-0,4 кВ от ТП-43 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №6 3Л-0,4 от ТП-43 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета Энергомера на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №43 8Л-Колобовка-10 опора №6 | 2024-03-01 11:11 | 2024-03-01 12:18
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №605 2Л-Покровка-10 | 332 | 2024-03-01 10:21 | 2024-03-01 15:54 | 3.4.8.5.5, ТП №605 выведена в резерв для безопасного производства работ по замене трансформатора. |  | 2024-03-01 10:21 | 2024-03-01 15:54
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №77 3Л-Западная-10 | 291 | 2024-02-27 13:10 | 2024-02-27 15:36 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/4-3 2Л-0,4 кВ от ТП-77 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №2/4-3 2Л-0,4 кВ от ТП-77 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №77 3Л-Западная-10 Опора П1-4 | 2024-02-27 13:10 | 2024-02-27 15:36
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №424 13Л-Ленинская-10 | 296 | 2024-02-26 13:51 | 2024-02-26 15:18 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 1/2-5 1Л-0,4 кВ от ТП-424 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №1/2-5 1Л-0,4 кВ от ТП-424 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №424 13Л-Ленинская-10 опора А23 | 2024-02-26 13:51 | 2024-02-26 15:18
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №125 13Л-Ленинская-10 | 292 | 2024-02-26 10:43 | 2024-02-26 13:07 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 11 1Л-0,4 кВ от ТП-125 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №11 1Л-0,4 кВ от ТП-125 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №125 13Л-Ленинская-10 Опора П1-2 | 2024-02-26 10:43 | 2024-02-26 13:07
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №31 13Л-Ленинская-10 | 283 | 2024-02-21 10:20 | 2024-02-21 15:37 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по техническому обслуживанию КТП. |  | 2024-02-21 10:20 | 2024-02-21 15:37
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Ленинская | 282 | 2024-02-19 07:15 | 2024-02-19 07:42 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по неотложной заявке потребителя. |  | 2024-02-19 07:15 | 2024-02-19 07:42
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Колобовка | 276 | 2024-02-14 10:32 | 2024-02-14 11:45 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установки перемычки между 14 и 6Л-Колобовка-10. |  | 2024-02-14 10:32 | 2024-02-14 11:45
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Колобовка | 274 | 2024-02-14 10:17 |  | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установки перемычки между 14 и 6Л-Колобовка-10. |  | 2024-02-14 10:17 | 2024-02-14 11:45
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Маяк | 271 | 2024-02-11 15:02 | 2024-02-11 17:01 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка изолятора вызван подгниванием опоры и воздействием порыва ветра. | 4.14, Срыв крюка изолятора вызван подгниванием опоры и воздействием порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ 10 кВ №5 ПС Маяк ВЛ 10 кВ №5 ПС Маяк | 2024-02-11 15:02 | 2024-02-11 17:01
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 | 250 | 2024-02-10 14:12 | 2024-02-10 14:52 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №15- №16, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №394 2Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-02-10 14:12 | 2024-02-10 14:52
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Маяк | 242 | 2024-02-06 19:24 | 2024-02-06 22:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Маяк ВЛ 10 кВ №5 ПС Маяк | 2024-02-06 19:24 | 2024-02-06 22:00
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295 8Л-Колобовка-10 | 232 | 2024-02-05 10:56 | 2024-02-05 16:15 | 3.4.7.4.1, Для замены 3 отказавших приборов учета 1Л-0,4 кВ от ТП-295 выведена в ремонт по неотложной заявке. | 4.20, Сбой в работе приборов учета на опорах №7; отп.№2 оп.№10; отп.№1 оп.№2.от ТП-295 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ 3 приборов учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №295 8Л-Колобовка-10 Опора УА1-2 | 2024-02-05 10:56 | 2024-02-05 16:15
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 243 | 2024-02-02 11:50 | 2024-02-02 13:06 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по установке слетевшего изолятор. |  | 2024-02-02 11:50 | 2024-02-02 13:06
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №486 3Л-Западная-10 | 125 | 2024-01-25 18:36 | 2024-01-25 18:50 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №19 и №20, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №486 3Л-Западная-10 Пролет:2*А 50 | 2024-01-25 18:43 | 2024-01-25 18:50
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Колобовка-10 | 123 | 2024-01-21 16:01 | 2024-01-21 18:01 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №3 и №4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №141 8Л-Колобовка-10 пролет опор №3-№4 | 2024-01-21 16:01 | 2024-01-21 18:01
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126 13Л-Ленинская-10 | 122 | 2024-01-21 10:40 | 2024-01-21 11:19 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №22 и №23, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №126 13Л-Ленинская-10 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-01-21 10:40 | 2024-01-21 11:19
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Колобовка | 195 | 2024-01-18 21:42 | 2024-01-18 23:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №6 ПС Колобовка | 2024-01-18 21:42 | 2024-01-18 23:34
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 134 | 2024-01-17 12:17 | 2024-01-17 18:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч ВЛ 10 кВ №7 ПС Луч | 2024-01-17 12:17 | 2024-01-17 18:21
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 191 | 2024-01-17 09:19 | 2024-01-17 12:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная ВЛ 10 кВ №3 ПС Пойменная | 2024-01-17 09:19 | 2024-01-17 12:43
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Тракторострой | 207 | 2024-01-17 08:30 | 2024-01-17 12:01 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка изолятора вызван подгниванием ригеля и воздействием порыва ветра. | 4.14, Срыв крюка изолятора вызван подгниванием ригеля и воздействием порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ 10 кВ №12 ПС Тракторострой ВЛ 10 кВ №12 ПС Тракторострой | 2024-01-17 08:30 | 2024-01-17 12:01
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 9Л-Колобовка-10 | 98 | 2024-01-16 22:01 | 2024-01-16 22:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №4 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №4 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 9Л-Колобовка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-01-16 22:01 | 2024-01-16 22:43
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №482 5Л-Луч-10 | 93 | 2024-01-16 21:17 | 2024-01-16 22:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №11 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №11 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №482 5Л-Луч-10 Опора П1-2 | 2024-01-16 21:17 | 2024-01-16 22:37
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 133 | 2024-01-16 21:14 | 2024-01-17 06:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 РП1 ВЛ 10 кВ №6 РП1 | 2024-01-16 21:14 | 2024-01-17 06:20
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 13Л-Тракторострой-10 | 90 | 2024-01-15 18:53 | 2024-01-15 20:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №14 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №14 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №356 13Л-Тракторострой-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-01-15 18:53 | 2024-01-15 20:46
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 177 | 2024-01-15 01:50 | 2024-01-15 09:56 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.14, Срыв изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка ВЛ 10 кВ №8 ПС Колобовка | 2024-01-15 01:50 | 2024-01-15 03:10
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 5Л-Заплавное-6 | 89 | 2024-01-14 12:25 | 2024-01-14 12:35 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4 и №5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №68 5Л-Заплавное-6 Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 12:25 | 2024-01-14 12:35
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 3Л-Покровка-10 | 88 | 2024-01-14 12:08 | 2024-01-14 12:17 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №6 и №7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 3Л-Покровка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 12:08 | 2024-01-14 12:17
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 5Л-Маяк-10 | 87 | 2024-01-13 12:45 | 2024-01-13 17:15 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №3- №4, произошедшего в результате срыва изолятора с крюка из-за старения материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение А-1Л-0,4 кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №3- №4, произошедшего в результате срыва изолятора с крюка из-за старения материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора с крюка на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №211 5Л-Маяк-10 Опора П1-2 | 2024-01-13 12:45 | 2024-01-13 17:15
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 1Л-Покровка-10 | 59 | 2024-01-10 20:20 | 2024-01-10 20:32 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №8- №9, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №326 1Л-Покровка-10 Пролет:3*А 25 | 2024-01-10 20:20 | 2024-01-10 20:32
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 1Л-Покровка-10 | 121 | 2024-01-10 18:47 | 2024-01-10 19:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода в на вводе в дом от опоры №11 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за короткого замыкания провода в месте повреждения. | 4.3.4, Обрыв провода в на вводе в дом от опоры №11 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за короткого замыкания провода в месте повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ввода в дом на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №327 1Л-Покровка-10 опора П23 | 2024-01-10 18:47 | 2024-01-10 19:29
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная | 140 | 2024-01-09 20:26 | 2024-01-09 21:02 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ. | 4.14, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная ВЛ 10 кВ №7 ПС Юбилейная | 2024-01-09 20:26 | 2024-01-09 21:02
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №435 1Л-Покровка-10 | 55 | 2024-01-04 14:57 | 2024-01-04 15:10 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №9- №10, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №435 1Л-Покровка-10 Пролет:4*А 50 | 2024-01-04 14:57 | 2024-01-04 15:10
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 785 | 2024-12-30 12:04 | 2024-12-30 13:52 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на опору. |  | 2024-12-30 12:04 | 2024-12-30 13:52
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 746 | 2024-12-19 10:12 | 2024-12-19 11:08 | 3.4.7.3.1, Линия выведена в резерв для регулировки стрелы провеса. | 4.12, Линия выведена в резерв для регулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 2024-12-19 10:12 | 2024-12-19 11:08
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 736 | 2024-12-19 00:23 | 2024-12-19 00:29 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 2024-12-19 00:23 | 2024-12-19 00:29
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 733 | 2024-12-18 16:19 | 2024-12-18 17:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 2024-12-18 16:19 | 2024-12-18 17:38
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 714 | 2024-12-14 02:03 | 2024-12-14 02:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Александровка | 644 | 2024-11-22 13:58 | 2024-11-22 16:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №3 ПС Александровка | 2024-11-22 13:58 | 2024-11-22 16:07
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 637 | 2024-11-18 15:15 | 2024-11-18 17:02 | 3.4.7.3.1, Отключение воздушной линии произошло в результате упавшего дерева. | 4.12, Отключение воздушной линии произошло в результате упавшего дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №11 ПС Кислово | 2024-11-18 15:15 | 2024-11-18 17:02
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 | 630 | 2024-11-09 11:11 | 2024-11-09 11:35 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №182 13Л-Катричево-10 | 2024-11-09 11:11 | 2024-11-09 11:35
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 631 | 2024-11-07 15:35 | 2024-11-07 17:48 | 3.4.7.3.5, Воздушная линия выведена в резерв для замены провода. | 4.13, Воздушная линия выведена в резерв для замены провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 2024-11-07 15:35 | 2024-11-07 17:48
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №352 2Л-Танина-10 | 638 | 2024-11-07 11:53 | 2024-11-07 14:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в резерв выполнен для замены автоматического выключателя. | 4.13, Вывод в резерв выполнен для замены автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ТП 10кВ №352 2Л-Танина-10 ТП 10кВ №352 2Л-Танина-10 | 2024-11-07 11:53 | 2024-11-07 14:00
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 661 | 2024-11-07 11:16 | 2024-11-07 11:53 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для оперирования разъединителем на ТП№352. | 4.16, ВЛ выведена в резерв для оперирования разъединителем на ТП№352. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2024-11-07 11:16 | 2024-11-07 11:53
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 657 | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-06 17:44 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для оперирования разъединителем ТР-Т1-10 ТП-454 | 4.13, ВЛ выведена в резерв для оперирования разъединителем ТР-Т1-10 ТП-454 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2024-11-06 16:00 | 2024-11-06 17:44
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 | 602 | 2024-11-06 14:01 | 2024-11-06 15:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 | 2024-11-06 14:01 | 2024-11-06 15:46
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №57 13Л-Кислово-6 | 600 | 2024-11-06 10:11 | 2024-11-06 11:56 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №57 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП №57 13Л-Кислово-6 | 2024-11-06 10:11 | 2024-11-06 11:56
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 603 | 2024-11-06 04:30 | 2024-11-06 06:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2024-11-06 04:30 | 2024-11-06 06:31
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №690 13Л-Кислово-6 | 624 | 2024-11-05 19:31 | 2024-11-05 23:37 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматического выключателя произошло из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 6кВ №690 13Л-Кислово-6 ТП 6кВ №690 13Л-Кислово-6 | 2024-11-05 19:31 | 2024-11-05 23:37
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 594 | 2024-11-05 19:08 | 2024-11-05 20:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 2024-11-05 19:08 | 2024-11-05 20:26
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 568 | 2024-11-05 15:00 | 2024-11-05 18:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2024-11-05 15:00 | 2024-11-05 18:06
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 543 | 2024-11-05 12:25 | 2024-11-05 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 2024-11-05 12:25 | 2024-11-05 16:20
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина | 591 | 2024-11-05 00:08 | 2024-11-05 02:24 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТП | 4.12, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ТП Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина ВЛ 10 кВ №10 ПС Танина | 2024-11-05 00:08 | 2024-11-05 02:24
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №561 3Л-Коммуна-10 | 536 | 2024-11-03 14:02 | 2024-11-03 14:23 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №561 3Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №561 3Л-Коммуна-10 | 2024-11-03 14:02 | 2024-11-03 14:23
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 535 | 2024-11-03 09:23 | 2024-11-03 09:26 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 2024-11-03 09:23 | 2024-11-03 09:26
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 558 | 2024-11-02 15:45 | 2024-11-02 16:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 2024-11-02 15:45 | 2024-11-02 16:57
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 522 | 2024-11-02 06:55 | 2024-11-02 11:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 2024-11-02 06:55 | 2024-11-02 11:57
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 524 | 2024-11-02 04:51 | 2024-11-02 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2024-11-02 04:51 | 2024-11-02 11:19
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 523 | 2024-11-01 23:33 | 2024-11-01 23:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 2024-11-01 23:33 | 2024-11-01 23:39
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 491 | 2024-10-31 12:38 | 2024-10-31 15:49 | 3.4.7.3.5, Нарушение контакта произошло в результате длительного срока эксплуатации. | 4.13, Нарушение контакта произошло в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2024-10-31 12:38 | 2024-10-31 15:49
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 458 | 2024-10-30 09:21 | 2024-10-30 09:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 2024-10-30 09:21 | 2024-10-30 09:28
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №462 1Л-Танина-10 | 488 | 2024-10-21 10:55 | 2024-10-23 14:46 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №462 1Л-Танина-10 ТП 10кВ №462 1Л-Танина-10 | 2024-10-21 10:55 | 2024-10-22 10:54
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 414 | 2024-10-17 23:49 | 2024-10-18 06:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 2024-10-17 23:49 | 2024-10-18 06:24
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №16 ПС Головная | 403 | 2024-10-15 15:49 | 2024-10-15 18:30 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 6 кВ №16 ПС Головная ВЛ 6 кВ №16 ПС Головная | 2024-10-15 15:49 | 2024-10-15 18:30
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 380 | 2024-10-09 09:07 | 2024-10-09 11:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-09 09:07 | 2024-10-09 11:05
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 277 | 2024-09-27 08:47 | 2024-09-27 15:00 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 2024-09-27 08:47 | 2024-09-27 15:00
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 249 | 2024-09-24 16:03 | 2024-09-24 19:20 | 3.4.8.5.2, Линия 10 кВ №7 ПС Александровка отключилась из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-09-24 16:03 | 2024-09-24 19:20
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 288 | 2024-09-21 08:20 | 2024-09-21 11:51 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для выправки опоры | 4.14, ВЛ выведена в резерв для выправки опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 2024-09-21 08:20 | 2024-09-21 11:51
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Коммуна | 286 | 2024-09-18 12:31 | 2024-09-18 13:14 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в резерв для устранения наброса. |  | 2024-09-18 12:31 | 2024-09-18 13:14
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 221 | 2024-09-14 15:50 | 2024-09-14 15:56 | 3.4.12.2.1, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 15Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 2024-09-14 15:50 | 2024-09-14 15:56
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 218 | 2024-09-13 20:31 | 2024-09-13 20:59 | 3.4.12.2.1, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 15Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №80 15Л-Кислово-6 | 2024-09-13 20:31 | 2024-09-13 20:59
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №93 9Л-Катричево-10 | 326 | 2024-09-13 11:40 | 2024-09-16 14:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло из за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло из за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №93 9Л-Катричево-10 ТП 10кВ №93 9Л-Катричево-10 | 2024-09-13 11:40 | 2024-09-14 11:39
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 3Л-Степана Разина-10 | 217 | 2024-09-12 20:24 | 2024-09-12 22:27 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 3Л-Степана Разина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №220 3Л-Степана Разина-10 | 2024-09-12 20:24 | 2024-09-12 22:27
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 230 | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-12 13:31 | 3.4.12.2.1, Падение ветки в пролет опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение ветки в пролет опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 2024-09-12 13:00 | 2024-09-12 13:31
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 213 | 2024-09-12 12:33 | 2024-09-12 14:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 2024-09-12 12:33 | 2024-09-12 14:21
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №271 13Л-Катричево-10 | 208 | 2024-09-06 12:33 | 2024-09-06 12:38 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №271 13Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №271 13Л-Катричево-10 | 2024-09-06 12:33 | 2024-09-06 12:38
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 | 196 | 2024-09-01 18:23 | 2024-09-01 18:27 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 | 2024-09-01 18:23 | 2024-09-01 18:27
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 13Л-Кислово-6 | 195 | 2024-09-01 16:11 | 2024-09-01 17:06 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №58 13Л-Кислово-6 | 2024-09-01 16:11 | 2024-09-01 17:06
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 172 | 2024-08-28 14:11 | 2024-08-28 16:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв крюка на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 2024-08-28 14:11 | 2024-08-28 16:02
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №755 9Л-Катричево-10 | 129 | 2024-08-22 13:29 | 2024-08-22 16:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №755 9Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №755 9Л-Катричево-10 | 2024-08-22 13:29 | 2024-08-22 16:57
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 151 | 2024-08-19 11:44 | 2024-08-19 16:29 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-559 за ЛР-151 | 4.13, ВЛ выведена для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-559 за ЛР-151 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 2024-08-19 11:44 | 2024-08-19 16:29
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 | 80 | 2024-08-13 14:19 | 2024-08-13 17:05 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.14, Срыв крюка произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №445 3Л-Танина-10 | 2024-08-13 14:19 | 2024-08-13 17:05
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна | 68 | 2024-08-13 06:42 | 2024-08-13 13:01 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.14, Срыв крюка произошел в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна | 2024-08-13 06:42 | 2024-08-13 12:48
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6кВ №690 13Л-Кислово-6 | 98 | 2024-08-12 17:48 | 2024-08-12 19:30 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 6 кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 6 кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 6кВ №690 13Л-Кислово-6 ТП 6кВ №690 13Л-Кислово-6 | 2024-08-12 17:48 | 2024-08-12 19:30
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 66 | 2024-08-12 14:53 | 2024-08-12 15:28 | 3.4.7.3.2, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ. | 4.13, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 2024-08-12 14:53 | 2024-08-12 15:28
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 55 | 2024-08-12 11:33 | 2024-08-12 11:41 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №478 10Л-Танина-10 | 2024-08-12 11:33 | 2024-08-12 11:41
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 40 | 2024-08-10 14:26 | 2024-08-10 14:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 2024-08-10 14:26 | 2024-08-10 14:27
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №351 7Л-Александровка-10 | 52 | 2024-08-09 21:54 | 2024-08-09 22:04 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2024-08-09 21:54 | 2024-08-09 22:04
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №690 13Л-Кислово-6 | 32 | 2024-08-08 21:18 | 2024-08-08 21:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-08 21:18 | 2024-08-08 21:30
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №719 7Л-Коммуна-10 | 184 | 2024-08-08 16:03 | 2024-08-08 17:41 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате нарушения контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение А-1Л-0,4 кВ на ТП 10кВ №719 7Л-Коммуна-10 (РУ-0,4кВ) ТП 10кВ №719 7Л-Коммуна-10 (РУ-0,4кВ) | 2024-08-08 16:03 | 2024-08-08 17:41
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 28 | 2024-08-08 12:20 | 2024-08-08 13:54 | 3.4.7.3.2, ВЛ выведена в ремонт для ремонта ТР-Т1-10 ТП-147 | 4.14, ВЛ выведена в ремонт для ремонта ТР-Т1-10 ТП-147 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №3 ПС Коммуна | 2024-08-08 12:20 | 2024-08-08 13:54
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №727 5Л-Коммуна-10 | 25 | 2024-08-08 10:44 | 2024-08-08 10:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №727 5Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №727 5Л-Коммуна-10 | 2024-08-08 10:44 | 2024-08-08 10:49
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №313 3Л-Степана Разина-10 | 991 | 2024-08-05 23:37 | 2024-08-05 23:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №313 3Л-Степана Разина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №313 3Л-Степана Разина-10 | 2024-08-05 23:37 | 2024-08-05 23:45
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 14 | 2024-08-05 16:09 | 2024-08-05 18:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-08-05 16:09 | 2024-08-05 18:43
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 13 | 2024-08-05 14:22 | 2024-08-05 16:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 2024-08-05 14:22 | 2024-08-05 16:58
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 1Л-Коммуна-10 | 980 | 2024-08-01 23:47 | 2024-08-01 23:58 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 1Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №163 1Л-Коммуна-10 | 2024-08-01 23:47 | 2024-08-01 23:58
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 955 | 2024-07-30 11:40 | 2024-07-30 11:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 2024-07-30 11:40 | 2024-07-30 11:43
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна | 972 | 2024-07-29 10:25 | 2024-07-29 13:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №1 ПС Коммуна | 2024-07-29 10:25 | 2024-07-29 13:58
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 | 969 | 2024-07-28 12:47 | 2024-07-28 12:52 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №695 3Л-Танина-10 | 2024-07-28 12:47 | 2024-07-28 12:52
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №97 9Л-Катричево-10 | 952 | 2024-07-27 15:22 | 2024-07-27 15:26 | 3.4.12.2.1, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №97 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №97 | 2024-07-27 15:22 | 2024-07-27 15:26
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 951 | 2024-07-23 11:15 | 2024-07-23 13:22 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2024-07-23 11:15 | 2024-07-23 13:22
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 15Л-Катричево-10 | 925 | 2024-07-22 22:46 | 2024-07-22 22:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-22 22:46 | 2024-07-22 22:48
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №4 ПС ПНС7-6 (ПОТР) | 994 | 2024-07-21 17:55 | 2024-07-25 17:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электрооборудовании потребителя. |  | 2024-07-21 17:55 | 2024-07-22 17:54
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №727 5Л-Коммуна-10 | 924 | 2024-07-21 11:13 | 2024-07-21 11:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №727 5Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №727 5Л-Коммуна-10 | 2024-07-21 11:13 | 2024-07-21 11:17
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 934 | 2024-07-20 15:11 | 2024-07-20 20:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 2024-07-20 15:11 | 2024-07-20 20:08
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 933 | 2024-07-20 09:45 | 2024-07-20 17:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 2024-07-20 09:45 | 2024-07-20 17:27
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 932 | 2024-07-20 02:50 | 2024-07-20 02:56 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-20 02:50 | 2024-07-20 02:56
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №57 13Л-Кислово-6 | 931 | 2024-07-19 23:15 | 2024-07-19 23:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №57 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №57 13Л-Кислово-6 | 2024-07-19 23:15 | 2024-07-19 23:40
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №16 ПС Головная | 966 | 2024-07-19 22:12 | 2024-07-22 14:14 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 6 кВ №16 ПС Головная ВЛ 6 кВ №16 ПС Головная | 2024-07-19 22:12 | 2024-07-20 07:05
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 886 | 2024-07-18 15:42 | 2024-07-18 18:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №11 ПС Катричево | 2024-07-18 15:42 | 2024-07-18 18:17
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 853 | 2024-07-07 10:36 | 2024-07-07 14:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2024-07-07 10:36 | 2024-07-07 14:09
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 841 | 2024-07-05 21:16 | 2024-07-05 21:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 13Л-Кислово-6 | 2024-07-05 21:16 | 2024-07-05 21:20
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна | 796 | 2024-06-30 13:25 | 2024-06-30 14:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна ВЛ 10 кВ №5 ПС Коммуна | 2024-06-30 13:25 | 2024-06-30 14:56
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 795 | 2024-06-30 09:46 | 2024-06-30 10:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из за повреждения оборудования у потребителя. |  | 2024-06-30 09:46 | 2024-06-30 10:10
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево | 783 | 2024-06-28 11:22 | 2024-06-28 15:28 | 3.4.8.5.2, выведена в резерв ВЛ 10 кВ №15 ПС Катричево для безопасного производства работ на ТП №634 |  | 2024-06-28 11:22 | 2024-06-28 15:28
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №634 15Л-Катричево-10 | 779 | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-27 14:28 | 3.4.7.3.5, Снижение изоляционных свойств ТП произошло в процессе длительной эксплуатации | 4.12, Снижение изоляционных свойств ТП произошло в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена силового трансформатора на ТП 10кВ №634 15Л-Катричево-10 ТП 10кВ №634 15Л-Катричево-10 | 2024-06-26 15:30 | 2024-06-27 14:28
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 768 | 2024-06-26 09:31 | 2024-06-26 09:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 2024-06-26 09:31 | 2024-06-26 09:37
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Александровка | 763 | 2024-06-25 19:09 | 2024-06-25 20:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №5 ПС Александровка | 2024-06-25 19:09 | 2024-06-25 20:55
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 737 | 2024-06-25 04:56 | 2024-06-25 05:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 2024-06-25 04:56 | 2024-06-25 05:36
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 722 | 2024-06-22 13:30 | 2024-06-22 14:26 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло на оборудовании потребителя. |  | 2024-06-22 13:30 | 2024-06-22 14:26
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 714 | 2024-06-22 00:10 | 2024-06-22 00:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 2024-06-22 00:10 | 2024-06-22 00:14
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 707 | 2024-06-21 05:30 | 2024-06-21 05:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 2024-06-21 05:30 | 2024-06-21 05:55
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 700 | 2024-06-18 09:36 | 2024-06-18 09:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 2024-06-18 09:36 | 2024-06-18 09:40
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №109 9Л-Коммуна-10 | 757 | 2024-06-17 15:31 | 2024-06-18 14:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №109 9Л-Коммуна-10 ТП 10кВ №109 9Л-Коммуна-10 | 2024-06-17 15:31 | 2024-06-18 14:34
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 683 | 2024-06-16 16:40 | 2024-06-16 16:44 | 3.4.12.2.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №474 10Л-Танина-10 | 2024-06-16 16:40 | 2024-06-16 16:44
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 679 | 2024-06-13 01:10 | 2024-06-13 01:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводово на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №730 7Л-Коммуна-10 | 2024-06-13 01:10 | 2024-06-13 01:12
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 678 | 2024-06-12 18:33 | 2024-06-12 19:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло на установке потребителя |  | 2024-06-12 18:33 | 2024-06-12 19:05
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 676 | 2024-06-12 16:49 | 2024-06-13 19:23 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 2024-06-12 16:49 | 2024-06-12 23:17
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 670 | 2024-06-07 07:36 | 2024-06-07 14:45 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная ВЛ 10 кВ №27 ПС Головная | 2024-06-07 07:36 | 2024-06-07 14:45
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №755 9Л-Катричево-10 | 620 | 2024-05-29 01:20 | 2024-05-29 01:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №755 9Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №755 9Л-Катричево-10 | 2024-05-29 01:20 | 2024-05-29 01:46
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина | 613 | 2024-05-25 11:20 | 2024-05-25 11:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина ВЛ 10 кВ №2 ПС Танина
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 573 | 2024-05-07 02:21 | 2024-05-07 03:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 2024-05-07 02:21 | 2024-05-07 03:55
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 519 | 2024-04-29 18:43 | 2024-04-29 19:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-04-29 18:43 | 2024-04-29 19:21
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 515 | 2024-04-29 18:25 | 2024-04-29 18:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 2024-04-29 18:25 | 2024-04-29 18:51
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 468 | 2024-04-16 01:35 | 2024-04-16 02:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-04-16 01:35 | 2024-04-16 02:10
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина | 459 | 2024-04-12 15:45 | 2024-04-12 17:54 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина ВЛ 10 кВ №1 ПС Танина | 2024-04-12 15:45 | 2024-04-12 17:54
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 6Л-Кислово-6 | 421 | 2024-04-04 00:16 | 2024-04-04 00:22 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошёл в результате вытяжки проводов, уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлёст проводов произошёл в результате вытяжки проводов, уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ ТП №71 6Л-Кислово-6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 6Л-Кислово-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №71 6Л-Кислово-6 | 2024-04-04 00:16 | 2024-04-04 00:22
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 433 | 2024-04-02 14:14 | 2024-05-13 17:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка ВЛ 10 кВ №7 ПС Александровка | 2024-04-02 14:14 | 2024-04-02 16:11
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 432 | 2024-04-02 11:03 | 2024-04-02 12:47 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ. |  | 2024-04-02 11:03 | 2024-04-02 12:47
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 420 | 2024-04-02 10:51 | 2024-04-02 12:59 | 3.4.8.5.5, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. |  | 2024-04-02 10:51 | 2024-04-02 12:59
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №325 3Л-Александровка-10 | 424 | 2024-04-01 18:24 | 2024-04-01 18:30 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошёл в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлёст проводов произошёл в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ-0,4кВ№1 ТП№325 3Л-Александровка-10 | 2024-04-01 18:24 | 2024-04-01 18:30
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №533 3Л-Александровка-10 | 397 | 2024-03-27 21:25 | 2024-03-27 22:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №533 3Л-Александровка-10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №533 3Л-Александровка-10 | 2024-03-27 21:25 | 2024-03-27 22:03
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 401 | 2024-03-27 14:38 | 2024-03-27 17:25 | 3.4.12.2.2, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина ВЛ 10 кВ №3 ПС Танина | 2024-03-27 14:38 | 2024-03-27 17:25
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Быково | 391 | 2024-03-27 12:26 | 2024-03-27 16:41 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло из-за наброса постороннего предмета на провода. |  | 2024-03-27 12:26 | 2024-03-27 16:41
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №59 13Л-Кислово-6 | 360 | 2024-03-21 10:07 | 2024-03-21 11:26 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по замене ПУ. |  | 2024-03-21 10:07 | 2024-03-21 11:26
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №717 7Л-Коммуна-10 | 347 | 2024-03-20 14:58 | 2024-03-20 16:00 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по монтажу прибора учета |  | 2024-03-20 14:58 | 2024-03-20 16:00
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №556 3Л-Коммуна-10 | 359 | 2024-03-20 11:12 | 2024-03-20 14:12 | 3.4.8.5.5, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. |  | 2024-03-20 11:12 | 2024-03-20 14:12
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №122 11Л-Катричево-10 | 346 | 2024-03-17 13:30 | 2024-03-17 14:06 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №122 11Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №122 11Л-Катричево-10 | 2024-03-17 13:30 | 2024-03-17 14:06
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №378 27Л-Головная-10 | 337 | 2024-03-10 11:33 | 2024-03-10 11:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №378 27Л-Головная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №378 27Л-Головная-10 | 2024-03-10 11:33 | 2024-03-10 11:37
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 15Л-Катричево-10 | 335 | 2024-03-04 11:31 | 2024-03-04 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 15Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 15Л-Катричево-10 | 2024-03-04 11:31 | 2024-03-04 15:50
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 294 | 2024-02-29 15:15 | 2024-02-29 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №13 ПС Кислово | 2024-02-29 15:15 | 2024-02-29 16:05
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 10Л-Быково-10 | 284 | 2024-02-21 13:51 | 2024-02-21 16:54 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене приборов учёта |  | 2024-02-21 13:51 | 2024-02-21 16:54
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №364 10Л-Быково-10 | 281 | 2024-02-21 10:50 | 2024-02-21 12:59 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене прибора учёта |  | 2024-02-21 10:50 | 2024-02-21 12:59
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №304 1Л-Коммуна-10 | 280 | 2024-02-20 11:19 | 2024-02-20 15:51 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по перетяжки провода |  | 2024-02-20 11:19 | 2024-02-20 15:51
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 11Л-Катричево-10 | 249 | 2024-02-06 12:09 | 2024-02-06 14:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 11Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 11Л-Катричево-10 | 2024-02-06 12:09 | 2024-02-06 14:35
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 15Л-Катричево-10 | 254 | 2024-02-05 11:04 | 2024-02-05 16:12 | 3.4.12.2.1, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене провода | 4.12, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 15Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №95 15Л-Катричево-10 | 2024-02-05 11:04 | 2024-02-05 16:12
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Танина | 241 | 2024-02-01 10:53 | 2024-02-01 17:06 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по строительству объекта ТПП. |  | 2024-02-01 10:53 | 2024-02-01 17:06
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 194 | 2024-01-31 11:40 | 2024-01-31 13:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 2024-01-31 11:40 | 2024-01-31 13:36
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 217 | 2024-01-21 20:15 | 2024-01-21 21:36 | 3.4.12.2.1, разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.14, разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 2024-01-21 20:15 | 2024-01-21 21:36
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 163 | 2024-01-21 15:55 | 2024-01-21 17:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 2024-01-21 15:55 | 2024-01-21 17:26
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №121 11Л-Катричево-10 | 56 | 2024-01-21 10:08 | 2024-01-21 10:56 | 3.4.12.2, Схлёст проводов произошёл в результате вытяжки провода, уменьшения диаметра из-за воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлёст проводов произошёл в результате вытяжки провода, уменьшения диаметра из-за воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №121 11Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-21 10:08 | 2024-01-21 10:56
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 | 73 | 2024-01-18 16:27 | 2024-01-18 16:32 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №556 3Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25 | 2024-01-18 16:27 | 2024-01-18 16:32
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 204 | 2024-01-17 03:19 | 2024-01-17 09:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово ВЛ 6 кВ №6 ПС Кислово | 2024-01-17 03:19 | 2024-01-17 09:11
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №720 7Л-Коммуна-10 | 41 | 2024-01-16 20:37 | 2024-01-16 20:41 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №720 7Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 35 | 2024-01-16 20:37 | 2024-01-16 20:41
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 13Л-Катричево-10 | 103 | 2024-01-15 22:05 | 2024-01-15 22:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 13Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-15 22:05 | 2024-01-15 22:12
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 172 | 2024-01-15 10:22 | 2024-01-15 12:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково ВЛ 10 кВ №11 ПС Быково | 2024-01-15 10:22 | 2024-01-15 12:18
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №653 9Л-Коммуна-10 | 102 | 2024-01-14 13:04 | 2024-01-14 13:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №653 9Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 13:04 | 2024-01-14 13:09
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 171 | 2024-01-13 09:55 | 2024-01-13 13:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2024-01-13 09:55 | 2024-01-13 13:09
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 169 | 2024-01-12 12:32 | 2024-01-12 16:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2024-01-12 12:32 | 2024-01-12 16:44
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №214 7Л-Степана Разина-10 | 40 | 2024-01-12 02:54 | 2024-01-12 03:07 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №214 7Л-Степана Разина-10 Опора ПН-1ДБ, Провисание провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №214 7Л-Степана Разина-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-01-12 02:54 | 2024-01-12 03:07
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Степана Разина | 156 | 2024-01-11 22:58 | 2024-01-12 01:58 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошло в условия частых ветровых нагрузок. | 4.14, Срыв изолятора произошло в условия частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №3 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №3 ПС Степана Разина | 2024-01-12 00:09 | 2024-01-12 01:58
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 151 | 2024-01-11 10:54 | 2024-01-11 15:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №9 ПС Катричево | 2024-01-11 10:54 | 2024-01-11 15:05
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 15Л-Катричево-10 | 39 | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-10 15:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 15Л-Катричево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 15Л-Катричево-10 | 2024-01-10 15:30 | 2024-01-10 15:54
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 23 | 2024-01-09 16:58 | 2024-01-09 19:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина ВЛ 10 кВ №1 ПС Степана Разина | 2024-01-09 16:58 | 2024-01-09 19:52
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 22 | 2024-01-08 13:23 | 2024-01-08 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево ВЛ 10 кВ №13 ПС Катричево | 2024-01-08 13:23 | 2024-01-08 16:15
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №97 9Л-Катричево-10 | 52 | 2024-01-05 13:32 | 2024-01-05 13:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор опор №2-3 1Л-0,4 кВ ТП№97 , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №97 9Л-Катричево-10 Пролет:4*А 35 | 2024-01-05 13:32 | 2024-01-05 13:37
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 793 | 2024-12-31 12:20 | 2024-12-31 16:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение провода произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение провода произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 2024-12-31 12:20 | 2024-12-31 16:56
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 | 792 | 2024-12-31 11:20 | 2024-12-31 16:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 | 2024-12-31 11:20 | 2024-12-31 16:10
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 791 | 2024-12-30 20:50 | 2024-12-31 00:45 | 3.4.8.5.2, Отлючение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-12-30 20:50 | 2024-12-31 00:45
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 4Л-Вербенская-10 | 784 | 2024-12-30 15:37 | 2024-12-30 17:26 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 4Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 4Л-Вербенская-10 | 2024-12-30 15:37 | 2024-12-30 17:26
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №194 3Л-Степновская-10 | 783 | 2024-12-30 13:26 | 2024-12-30 13:33 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-30 13:26 | 2024-12-30 13:33
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №122 4Л-Вербенская-10 | 782 | 2024-12-30 11:08 | 2024-12-30 12:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №122 4Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №122 4Л-Вербенская-10 | 2024-12-30 11:08 | 2024-12-30 12:55
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская | 780 | 2024-12-29 16:25 | 2024-12-29 19:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская | 2024-12-29 16:25 | 2024-12-29 19:39
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Новостройка | 778 | 2024-12-29 11:55 | 2024-12-29 17:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №5 ПС Новостройка | 2024-12-29 11:55 | 2024-12-29 17:48
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №58 3Л-Политотдельская-10 | 777 | 2024-12-29 11:09 | 2024-12-29 11:19 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-29 11:09 | 2024-12-29 11:19
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Рулевая | 773 | 2024-12-29 09:29 | 2024-12-29 11:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №8 ПС Рулевая ВЛ 10 кВ №8 ПС Рулевая | 2024-12-29 09:29 | 2024-12-29 11:51
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 772 | 2024-12-29 06:05 | 2024-12-29 06:12 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. |  | 2024-12-29 06:05 | 2024-12-29 06:12
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №207 8Л--Усадебная-10 | 768 | 2024-12-28 18:50 | 2024-12-28 18:57 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-28 18:50 | 2024-12-28 18:57
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 769 | 2024-12-28 17:21 | 2024-12-29 16:05 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная ВЛ 10 кВ №2 ПС Совхозная | 2024-12-28 17:21 | 2024-12-29 16:05
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 11Л-Пионер-10 | 766 | 2024-12-28 15:18 | 2024-12-28 15:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-28 15:18 | 2024-12-28 15:25
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №223 1Л-Усадебная-10 | 765 | 2024-12-28 14:30 | 2024-12-28 14:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-28 14:30 | 2024-12-28 14:40
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 5Л-Вербенская-10 | 745 | 2024-12-24 21:20 | 2024-12-24 21:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-24 21:25 | 2024-12-24 21:28
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Пионер | 747 | 2024-12-24 16:56 | 2024-12-24 16:59 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в следствии длительного срока эксплуатации. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в следствии длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №11 ПС Пионер ВЛ 10 кВ №11 ПС Пионер | 2024-12-24 16:56 | 2024-12-24 16:59
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 5Л-Вербенская-10 | 731 | 2024-12-18 17:03 | 2024-12-18 17:12 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-18 17:03 | 2024-12-18 17:12
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 12Л-Комсомольская-10 | 721 | 2024-12-15 12:03 | 2024-12-15 21:09 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-15 21:03 | 2024-12-15 21:09
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 6Л-Заволжская-10 | 719 | 2024-12-14 13:25 | 2024-12-14 16:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №116 6Л-Заволжская-10 | 2024-12-14 13:25 | 2024-12-14 16:20
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №10 5Л-Заволжская-10 | 716 | 2024-12-14 08:49 | 2024-12-14 09:01 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-14 08:49 | 2024-12-14 09:01
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №47 6Л-Пионер-10 | 715 | 2024-12-14 06:43 | 2024-12-14 06:54 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-14 06:43 | 2024-12-14 06:54
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 6Л-Пионер-10 | 712 | 2024-12-12 21:32 | 2024-12-12 21:36 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-12 21:32 | 2024-12-12 21:36
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №45 9Л-Комсомольская-10 | 593 | 2024-11-06 16:15 | 2024-11-06 16:22 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-06 16:15 | 2024-11-06 16:22
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №194 3Л-Степновская-10 | 588 | 2024-11-06 14:50 | 2024-11-06 15:04 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-06 14:50 | 2024-11-06 15:04
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №621 5Л-Вербенская-10 (ПОТР) | 647 | 2024-11-06 14:07 | 2024-11-06 14:15 | 3.4.9.3, Повреждение потребительской ВЛ. |  | 2024-11-06 14:07 | 2024-11-06 14:15
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №31 1Л-Совхозная-10 | 586 | 2024-11-06 12:45 | 2024-11-06 13:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-06 12:45 | 2024-11-06 13:00
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №128 4Л-Вербенская-10 | 585 | 2024-11-06 10:55 | 2024-11-06 11:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-06 10:55 | 2024-11-06 11:00
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №64 1Л-Совхозная-10 | 582 | 2024-11-06 06:35 | 2024-11-06 06:44 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-06 06:35 | 2024-11-06 06:44
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №72 7Л-Вербенская-10 | 597 | 2024-11-05 22:06 | 2024-11-05 22:17 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 22:06 | 2024-11-05 22:17
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 6Л-Пионер-10 | 592 | 2024-11-05 18:52 | 2024-11-05 19:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 18:52 | 2024-11-05 19:00
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 590 | 2024-11-05 18:35 | 2024-11-05 18:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 18:35 | 2024-11-05 18:40
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 589 | 2024-11-05 18:20 | 2024-11-05 18:26 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 18:20 | 2024-11-05 18:26
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №224 9Л-Комсомольская-10 | 579 | 2024-11-05 16:56 | 2024-11-05 17:01 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 16:56 | 2024-11-05 17:01
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №521 7Л-Новостройка-10 | 578 | 2024-11-05 16:46 | 2024-11-05 16:50 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 16:46 | 2024-11-05 16:50
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №94 17Л-Новостройка-10 | 567 | 2024-11-05 15:30 | 2024-11-05 15:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 15:30 | 2024-11-05 15:35
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №108 17Л-Новостройка-10 | 565 | 2024-11-05 14:52 | 2024-11-05 14:58 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 14:52 | 2024-11-05 14:58
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №343 2Л-Совхозная-10 (ПОТР) | 563 | 2024-11-04 15:47 | 2024-11-04 16:01 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-11-04 15:47 | 2024-11-04 16:01
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №51 11Л-Пионер-10 | 509 | 2024-11-04 15:05 | 2024-11-04 15:15 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-04 15:05 | 2024-11-04 15:15
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 504 | 2024-11-02 16:35 | 2024-11-02 16:43 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 16:35 | 2024-11-02 16:43
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №74 7Л-Вербенская-10 | 481 | 2024-11-02 15:22 | 2024-11-02 15:26 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 15:22 | 2024-11-02 15:26
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145 6Л-Рулевая-10 | 533 | 2024-11-02 14:58 | 2024-11-02 16:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145 6Л-Рулевая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №145 6Л-Рулевая-10 | 2024-11-02 14:58 | 2024-11-02 16:16
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №666 7Л-Новостройка-10 | 556 | 2024-11-02 14:17 | 2024-11-02 15:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №666 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №666 7Л-Новостройка-10 | 2024-11-02 14:17 | 2024-11-02 15:46
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 9Л-Комсомольская-10 | 474 | 2024-11-02 13:56 | 2024-11-02 13:59 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 13:56 | 2024-11-02 13:59
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 6Л-Пионер-10 | 472 | 2024-11-02 11:18 | 2024-11-02 11:23 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 11:18 | 2024-11-02 11:23
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 528 | 2024-11-02 10:47 | 2024-11-02 12:23 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №9 ПС Комсомольская | 2024-11-02 10:47 | 2024-11-02 12:23
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 | 470 | 2024-11-02 10:23 | 2024-11-02 10:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 10:23 | 2024-11-02 10:30
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №137 6Л-Пионер-10 | 469 | 2024-10-31 15:30 | 2024-10-31 15:36 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-31 15:30 | 2024-10-31 15:36
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №106 17Л-Новостройка-10 | 444 | 2024-10-20 16:23 | 2024-10-20 16:27 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-20 16:23 | 2024-10-20 16:27
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 4Л-Вербенская-10 | 434 | 2024-10-19 16:40 | 2024-10-19 16:50 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-19 16:40 | 2024-10-19 16:50
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №266 19Л-Николаевская-10 | 485 | 2024-10-19 13:30 | 2024-10-19 18:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10кВ №266 19Л-Николаевская-10 ТП 10кВ №266 19Л-Николаевская-10 | 2024-10-19 13:30 | 2024-10-19 18:00
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4 13Л-Николаевская-10 | 435 | 2024-10-19 13:00 | 2024-10-19 13:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4 13Л-Николаевская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4 13Л-Николаевская-10 | 2024-10-19 13:00 | 2024-10-19 13:15
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166 5Л-Вербенская-10 | 442 | 2024-10-19 12:10 | 2024-10-19 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №166 5Л-Вербенская-10 | 2024-10-19 12:10 | 2024-10-19 13:20
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №168 5Л-Вербенская-10 | 418 | 2024-10-18 23:27 | 2024-10-18 23:31 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-18 23:27 | 2024-10-18 23:31
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Николаевская | 484 | 2024-10-16 18:10 | 2024-10-16 19:18 | 3.4.7.3.1, Неисправность привода выключателя вызвана длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Неисправность привода выключателя вызвана длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность привода выключателя на ВЛ 10 кВ №3 ПС Николаевская ВЛ 10 кВ №3 ПС Николаевская | 2024-10-16 18:10 | 2024-10-16 19:18
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Николаевская | 408 | 2024-10-16 08:50 | 2024-10-16 12:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-16 08:50 | 2024-10-16 12:17
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Николаевская | 404 | 2024-10-16 06:01 | 2024-10-16 07:50 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Николаевская ВЛ 10 кВ №15 ПС Николаевская | 2024-10-16 06:01 | 2024-10-16 07:50
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 366 | 2024-10-13 19:05 | 2024-10-13 19:14 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-13 19:05 | 2024-10-13 19:14
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №221 5Л-Усадебная-10 | 359 | 2024-10-10 13:21 | 2024-10-10 13:33 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-10 13:21 | 2024-10-10 13:33
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №673 7Л-Новостройка-10 | 358 | 2024-10-07 14:59 | 2024-10-07 15:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-07 14:59 | 2024-10-07 15:05
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Николаевская | 313 | 2024-09-29 20:48 | 2024-09-30 08:17 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв по заявке потребителя |  | 2024-09-29 20:48 | 2024-09-30 08:17
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 264 | 2024-09-28 13:17 | 2024-09-28 13:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-28 13:17 | 2024-09-28 13:20
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 257 | 2024-09-25 18:00 | 2024-09-25 19:40 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 2024-09-25 18:00 | 2024-09-25 19:40
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №244 5Л-Вербенская-10 | 227 | 2024-09-17 14:52 | 2024-09-17 15:01 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-17 14:52 | 2024-09-17 15:01
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №666 7Л-Новостройка-10 | 283 | 2024-09-15 02:15 | 2024-09-15 16:22 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. | 4.14, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №666 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №666 7Л-Новостройка-10 | 2024-09-15 02:15 | 2024-09-15 16:22
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Россия | 235 | 2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 17:35 | 3.4.12.2.1, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Падение ветки произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №14 ПС Россия ВЛ 10 кВ №14 ПС Россия | 2024-09-13 17:00 | 2024-09-13 17:35
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 1Л-Совхозная-10 | 212 | 2024-09-12 15:49 | 2024-09-12 15:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-12 15:49 | 2024-09-12 15:53
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 3Л-Николаевская-10 | 137 | 2024-08-28 13:49 | 2024-08-28 13:58 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-28 13:49 | 2024-08-28 13:58
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №48 6Л-Пионер-10 | 135 | 2024-08-24 09:09 | 2024-08-24 09:17 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-24 09:09 | 2024-08-24 09:17
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №449 5Л-Вербенская-10 | 105 | 2024-08-20 11:48 | 2024-08-20 11:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-20 11:48 | 2024-08-20 11:55
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №72 7Л-Вербенская-10 | 45 | 2024-08-12 16:15 | 2024-08-12 16:21 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-12 16:15 | 2024-08-12 16:21
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №463 1Л-Левчуновка-10 | 191 | 2024-08-09 09:29 | 2024-08-09 14:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №463 1Л-Левчуновка-10 ТП 10кВ №463 1Л-Левчуновка-10 | 2024-08-09 09:29 | 2024-08-09 14:15
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 21 | 2024-08-08 22:20 | 2024-08-08 22:27 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-08 22:20 | 2024-08-08 22:27
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №676 7Л-Новостройка-10 | 7 | 2024-08-08 21:50 | 2024-08-08 21:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-08 21:50 | 2024-08-08 21:55
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №13 6Л-Заволжская-10 | 24 | 2024-08-08 20:50 | 2024-08-08 20:58 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-08 20:50 | 2024-08-08 20:58
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 6Л-Заволжская-10 | 22 | 2024-08-08 19:12 | 2024-08-08 19:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-08 19:12 | 2024-08-08 19:20
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №441 7Л-Усадебная-10 | 985 | 2024-08-04 17:09 | 2024-08-04 17:18 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-04 17:09 | 2024-08-04 17:18
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №463 1Л-Левчуновка-10 | 984 | 2024-08-04 12:47 | 2024-08-04 12:56 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-04 12:47 | 2024-08-04 12:56
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Усадебная | 975 | 2024-07-31 09:46 | 2024-08-01 19:41 | 3.4.12.2.1, Падение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Падение опор произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение опор. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №8 ПС Усадебная | 2024-07-31 09:46 | 2024-08-01 09:45
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия | 953 | 2024-07-30 12:00 | 2024-07-30 12:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия ВЛ 10 кВ №15 ПС Россия | 2024-07-30 12:00 | 2024-07-30 12:05
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка | 922 | 2024-07-17 11:51 | 2024-07-17 14:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка | 2024-07-17 11:51 | 2024-07-17 14:47
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №241 5Л-Вербенская-10 | 839 | 2024-07-14 13:55 | 2024-07-14 14:02 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-14 13:55 | 2024-07-14 14:02
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 838 | 2024-07-13 16:23 | 2024-07-13 16:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-13 16:23 | 2024-07-13 16:30
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №56 3Л-Политотдельская-10 | 833 | 2024-07-07 23:12 | 2024-07-07 23:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-07 23:12 | 2024-07-07 23:20
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №54 3Л-Политотдельская-10 | 832 | 2024-07-07 22:08 | 2024-07-07 22:15 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-07 22:08 | 2024-07-07 22:15
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №58 3Л-Политотдельская-10 | 831 | 2024-07-07 21:35 | 2024-07-07 21:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-07 21:35 | 2024-07-07 21:40
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 3Л-Николаевская-10 | 830 | 2024-07-07 20:40 | 2024-07-07 20:50 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-07 20:40 | 2024-07-07 20:50
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №232 15Л-Комсомольская-10 | 829 | 2024-07-07 20:30 | 2024-07-07 20:38 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-07 20:30 | 2024-07-07 20:38
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №50 8Л-Пионер-10 | 828 | 2024-07-07 19:41 | 2024-07-07 19:51 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-07 19:41 | 2024-07-07 19:51
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №621 5Л-Вербенская-10 (ПОТР) | 818 | 2024-07-07 18:28 | 2024-07-07 18:41 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-07 18:28 | 2024-07-07 18:41
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №29 1Л-Совхозная-10 | 819 | 2024-07-07 17:17 | 2024-07-07 17:31 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-07 17:17 | 2024-07-07 17:31
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 4Л-Вербенская-10 | 817 | 2024-07-04 17:20 | 2024-07-04 17:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-04 17:20 | 2024-07-04 17:30
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №27 1Л-Совхозная-10 | 735 | 2024-06-23 18:15 | 2024-06-23 18:25 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. |  | 2024-06-23 18:15 | 2024-06-23 18:25
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 729 | 2024-06-22 18:31 | 2024-06-22 18:43 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. |  | 2024-06-22 18:31 | 2024-06-22 18:43
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 | 725 | 2024-06-22 17:05 | 2024-06-22 19:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №143 6Л-Заволжская-10 | 2024-06-22 17:05 | 2024-06-22 19:03
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №103 15Л-Новостройка-10 | 724 | 2024-06-22 15:39 | 2024-06-22 15:51 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. |  | 2024-06-22 15:39 | 2024-06-22 15:51
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №223 1Л-Усадебная-10 | 720 | 2024-06-22 12:25 | 2024-06-22 12:37 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. |  | 2024-06-22 12:25 | 2024-06-22 12:37
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №158 5Л-Вербенская-10 | 717 | 2024-06-22 10:37 | 2024-06-22 10:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки |  | 2024-06-22 10:37 | 2024-06-22 10:49
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка | 742 | 2024-06-17 10:52 | 2024-06-17 13:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка ВЛ 10 кВ №1 ПС Левчуновка | 2024-06-17 10:52 | 2024-06-17 13:42
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №54 3Л-Политотдельская-10 | 657 | 2024-06-16 17:14 | 2024-06-16 17:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №54 3Л-Политотдельская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №54 3Л-Политотдельская-10 | 2024-06-16 17:14 | 2024-06-16 17:20
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №300 6Л-Совхозная10 | 656 | 2024-06-15 18:01 | 2024-06-15 18:06 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №300 6Л-Совхозная10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №300 6Л-Совхозная10 | 2024-06-15 18:01 | 2024-06-15 18:06
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка | 734 | 2024-06-12 19:57 | 2024-06-13 16:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение опоры в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №7 ПС Новостройка | 2024-06-12 19:57 | 2024-06-12 21:28
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 | 677 | 2024-06-12 18:00 | 2024-06-12 19:21 | 3.4.12.2.1, Падение дерева произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Падение дерева произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №43 12Л-Комсомольская-10 | 2024-06-12 18:00 | 2024-06-12 19:21
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №51 11Л-Пионер-10 | 653 | 2024-06-12 17:10 | 2024-06-12 17:19 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №51 11Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №51 11Л-Пионер-10 | 2024-06-12 17:10 | 2024-06-12 17:19
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 652 | 2024-06-06 13:45 | 2024-06-06 13:52 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №28 2Л-Совхозная-10 | 2024-06-06 13:45 | 2024-06-06 13:52
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №676 7Л-Новостройка-10 | 650 | 2024-06-06 11:28 | 2024-06-06 11:34 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №676 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №676 7Л-Новостройка-10 | 2024-06-06 11:28 | 2024-06-06 11:34
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №67 5Л-Усадебная-10 | 648 | 2024-06-05 21:48 | 2024-06-05 21:56 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-06-05 21:48 | 2024-06-05 21:56
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Новостройка | 640 | 2024-06-03 08:38 | 2024-06-03 13:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №17 ПС Новостройка ВЛ 10 кВ №17 ПС Новостройка | 2024-06-03 08:38 | 2024-06-03 13:27
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №94 17Л-Новостройка-10 | 638 | 2024-06-02 17:50 | 2024-06-02 17:56 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-06-02 17:50 | 2024-06-02 17:56
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №450 5Л-ГКС-Палласовка-10 | 636 | 2024-06-01 13:59 | 2024-06-01 14:12 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-06-01 13:59 | 2024-06-01 14:12
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №185 7Л-Новостройка-10 | 603 | 2024-05-27 07:22 | 2024-05-27 17:40 | 3.4.8.2, Повреждение опор произошло в результате наезда техники сторонних лиц. | 4.14, Повреждение опор произошло в результате наезда техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №185 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №185 7Л-Новостройка-10 | 2024-05-27 07:22 | 2024-05-27 17:40
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №481 15Л-Комсомольская-10 | 597 | 2024-05-23 17:10 | 2024-05-23 17:20 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-23 17:10 | 2024-05-23 17:20
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №275 7Л-Степновская-10 | 596 | 2024-05-23 16:40 | 2024-05-23 16:50 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-23 16:40 | 2024-05-23 16:50
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №86 7Л-Новостройка-10 | 584 | 2024-05-12 19:22 | 2024-05-12 19:35 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4кВ от ТП№86 (7Л-0,4кВ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №86 7Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №86 7Л-Новостройка-10 | 2024-05-12 19:22 | 2024-05-12 19:35
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №181 14Л-Россия-10 | 586 | 2024-05-12 16:23 | 2024-05-12 16:33 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-12 16:23 | 2024-05-12 16:33
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 572 | 2024-05-06 20:23 | 2024-05-07 01:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 2024-05-06 20:23 | 2024-05-07 01:50
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 532 | 2024-05-01 12:58 | 2024-05-01 13:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2024-05-01 12:58 | 2024-05-01 13:05
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №111 2Л-Совхозная-10 | 451 | 2024-04-22 19:20 | 2024-04-22 19:25 | 3.4.12.2, Ветер 4 м/с | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2024-04-22 19:20 | 2024-04-22 19:25
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №46 2Л-Левчуновка-10 | 473 | 2024-04-20 10:40 | 2024-04-20 15:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №46 2Л-Левчуновка-10 ТП 10кВ №46 2Л-Левчуновка-10 | 2024-04-20 10:40 | 2024-04-20 15:32
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №343 2Л-Совхозная-10 | 448 | 2024-04-12 19:04 | 2024-04-12 19:10 | 3.4.12.2, Ветер 4–6 м/с с порывами до 8 м/с Северо-западный | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2024-04-12 19:04 | 2024-04-12 19:10
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №157 14Л-Россия-10 | 449 | 2024-04-12 18:49 | 2024-04-12 18:55 | 3.4.12.2, Ветер до 6 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2024-04-12 18:49 | 2024-04-12 18:55
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 450 | 2024-04-04 17:52 | 2024-04-04 19:04 | 3.4.12.2, Ветер 5–8 м/с с порывами до 11 м/с Восточный | 4.13, обрыв вязки обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №172 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 2024-04-04 17:52 | 2024-04-04 19:04
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская | 436 | 2024-04-03 14:15 | 2024-04-03 16:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №2 ПС Вербенская | 2024-04-03 14:15 | 2024-04-03 16:33
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №221 5Л-Усадебная-10 | 395 | 2024-03-29 18:30 | 2024-03-29 18:37 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №221 5Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №221 5Л-Усадебная-10 | 2024-03-29 18:30 | 2024-03-29 18:37
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная | 402 | 2024-03-28 15:29 | 2024-03-28 18:41 | 3.4.12.2.2, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная ВЛ 10 кВ №5 ПС Усадебная | 2024-03-28 15:29 | 2024-03-28 18:41
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 5Л-Заволжская-10 | 381 | 2024-03-27 18:30 | 2024-03-27 18:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 5Л-Заволжская-10 | 2024-03-27 18:30 | 2024-03-27 18:35
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 1Л-Совхозная-10 | 379 | 2024-03-27 17:40 | 2024-03-27 17:45 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 1Л-Совхозная-10 | 2024-03-27 17:40 | 2024-03-27 17:45
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Левчуновка | 404 | 2024-03-27 16:45 | 2024-03-27 18:55 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене изолятора |  | 2024-03-27 16:45 | 2024-03-27 18:55
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №311 3Л-Степновская-10 | 378 | 2024-03-27 16:05 | 2024-03-27 16:10 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №311 3Л-Степновская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №311 3Л-Степновская-10 | 2024-03-27 16:05 | 2024-03-27 16:10
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 377 | 2024-03-27 15:15 | 2024-03-27 15:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 8Л-Рулевая-10 | 2024-03-27 15:15 | 2024-03-27 15:20
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №165 6Л-Совхозная-10 | 336 | 2024-03-10 10:33 | 2024-03-10 10:37 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №165 6Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №165 6Л-Совхозная-10 | 2024-03-10 10:33 | 2024-03-10 10:37
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 5Л-Новостройка-10 | 286 | 2024-02-23 08:25 | 2024-02-23 11:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 5Л-Новостройка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №92 5Л-Новостройка-10 | 2024-02-23 08:25 | 2024-02-23 11:37
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №62 1Л-Совхозная-10 | 224 | 2024-01-29 15:38 | 2024-01-29 18:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №62 1Л-Совхозная-10 ТП 10кВ №62 1Л-Совхозная-10 | 2024-01-29 15:38 | 2024-01-29 18:24
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №676 7Л-Новостройка-10 | 184 | 2024-01-20 14:15 | 2024-01-20 14:59 | 3.4.12.2, Ветер 6 м/с, дождь. | 4.13, обрыв провода бусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2024-01-20 14:15 | 2024-01-20 14:59
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 182 | 2024-01-20 11:20 | 2024-01-20 11:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 7Л-Усадебная-10 | 2024-01-20 11:20 | 2024-01-20 11:28
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 185 | 2024-01-18 13:17 | 2024-01-18 13:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Усадебная-10 | 2024-01-18 13:17 | 2024-01-18 13:22
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №510 4Л-Заволжская-10 | 211 | 2024-01-18 07:21 | 2024-01-18 09:57 | 3.4.7.3.5, Разрушение разрядника произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение разрядника произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ТП 10кВ №510 4Л-Заволжская-10 (РУ 10кВ) ТП 10кВ №510 4Л-Заволжская-10 (РУ 10кВ) | 2024-01-18 07:21 | 2024-01-18 09:57
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 210 | 2024-01-18 03:57 | 2024-01-18 07:00 | 3.4.7.3.5, Разрушение разрядника произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение разрядника произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника на ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ №4 ПС Заволжская | 2024-01-18 03:57 | 2024-01-18 07:00
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 91 | 2024-01-17 16:05 | 2024-01-17 16:10 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №172 5Л-Вербенская-10 | 2024-01-17 16:05 | 2024-01-17 16:10
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №185 7Л-Новостройка-10 | 92 | 2024-01-17 15:42 | 2024-01-17 15:47 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов | 2024-01-17 15:42 | 2024-01-17 15:47
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Вербенская | 119 | 2024-01-17 13:48 | 2024-01-17 15:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №3 ПС Вербенская | 2024-01-17 13:48 | 2024-01-17 15:29
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 | 94 | 2024-01-17 13:39 | 2024-01-17 13:44 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №343 2Л-Совхозная-10 | 2024-01-17 13:39 | 2024-01-17 13:44
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164 5Л-Вербенская-10 | 95 | 2024-01-17 12:40 | 2024-01-17 12:45 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №164 5Л-Вербенская-10 | 2024-01-17 12:40 | 2024-01-17 12:45
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская | 152 | 2024-01-17 11:39 | 2024-01-17 13:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №4 ПС Вербенская | 2024-01-17 11:39 | 2024-01-17 13:32
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №51 11Л-Пионер-10 | 96 | 2024-01-17 11:27 | 2024-01-17 11:32 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №51 11Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №51 11Л-Пионер-10 | 2024-01-17 11:27 | 2024-01-17 11:32
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 97 | 2024-01-17 10:50 | 2024-01-17 10:55 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2024-01-17 10:50 | 2024-01-17 10:55
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №31 1Л-Совхозная-10 | 181 | 2024-01-17 01:42 | 2024-01-17 01:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №31 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №31 1Л-Совхозная-10 | 2024-01-17 01:42 | 2024-01-17 01:48
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 5Л-Вербенская-10 | 180 | 2024-01-17 00:20 | 2024-01-17 00:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 5Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №159 5Л-Вербенская-10 | 2024-01-17 00:20 | 2024-01-17 00:26
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 154 | 2024-01-16 07:30 | 2024-01-16 13:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская ВЛ 10 кВ №5 ПС Вербенская | 2024-01-16 07:30 | 2024-01-16 13:07
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №464 6Л-Пионер-10 | 178 | 2024-01-15 16:02 | 2024-01-15 16:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №464 6Л-Пионер-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №464 6Л-Пионер-10 | 2024-01-15 16:02 | 2024-01-15 16:07
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 1Л-Совхозная-10 | 176 | 2024-01-15 14:20 | 2024-01-15 14:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №39 1Л-Совхозная-10 | 2024-01-15 14:20 | 2024-01-15 14:26
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 174 | 2024-01-15 11:10 | 2024-01-15 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №73 7Л-Вербенская-10 | 2024-01-15 11:10 | 2024-01-15 11:15
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая | 112 | 2024-01-14 12:05 | 2024-01-14 16:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая ВЛ 10 кВ №6 ПС Рулевая | 2024-01-14 12:05 | 2024-01-14 16:36
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 4Л-Заволжская-10 | 205 | 2024-01-12 15:40 | 2024-01-12 15:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 4Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №151 4Л-Заволжская-10 | 2024-01-12 15:40 | 2024-01-12 15:44
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №147 3Л-Вербенская-10 | 209 | 2024-01-12 13:28 | 2024-01-12 13:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №147 3Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №147 3Л-Вербенская-10 | 2024-01-12 13:28 | 2024-01-12 13:35
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 | 212 | 2024-01-12 12:25 | 2024-01-12 12:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №134 4Л-Вербенская-10 | 2024-01-12 12:25 | 2024-01-12 12:30
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290 6Л-Заволжская-10 | 187 | 2024-01-12 10:33 | 2024-01-12 10:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290 6Л-Заволжская-10 Опора УПН-1ДБ | 2024-01-12 10:33 | 2024-01-12 10:38
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №311 3Л-Степновская-10 | 214 | 2024-01-12 10:05 | 2024-01-12 12:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №311 3Л-Степновская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №311 3Л-Степновская-10 | 2024-01-12 10:05 | 2024-01-12 12:00
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 6Л-Заволжская-10 | 186 | 2024-01-12 09:55 | 2024-01-12 10:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 6Л-Заволжская-10 | 2024-01-12 09:55 | 2024-01-12 10:00
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 5Л-Заволжская-10 | 218 | 2024-01-12 09:25 | 2024-01-12 09:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 5Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №316 5Л-Заволжская-10 | 2024-01-12 09:25 | 2024-01-12 09:30
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290 6Л-Заволжская-10 | 164 | 2024-01-12 02:50 | 2024-01-12 03:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290 6Л-Заволжская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №290 6Л-Заволжская-10 | 2024-01-12 02:50 | 2024-01-12 03:04
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 5Л-Заволжская-10 | 105 | 2024-01-12 01:35 | 2024-01-12 01:43 | 3.4.12.2, Снег .Ветер Ю-З 6-7 м/с порывами до 10 м/с | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2024-01-12 01:35 | 2024-01-12 01:43
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Заволжская | 150 | 2024-01-11 20:48 | 2024-01-12 01:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Заволжская ВЛ 10 кВ №6 ПС Заволжская | 2024-01-11 20:48 | 2024-01-12 01:06
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 6Л-Совхозная-10 | 226 | 2024-01-05 09:55 | 2024-01-05 11:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 6Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №37 6Л-Совхозная-10 | 2024-01-05 09:55 | 2024-01-05 11:20
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №227 9Л-Комсомольская-10 | 80 | 2024-01-03 16:30 | 2024-01-03 16:45 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №227 9Л-Комсомольская-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №227 9Л-Комсомольская-10 | 2024-01-03 16:30 | 2024-01-03 16:45
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Комсомольская | 29 | 2024-01-03 13:10 | 2024-01-03 17:15 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Комсомольская ВЛ 10 кВ №15 ПС Комсомольская | 2024-01-03 13:10 | 2024-01-03 17:15
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 1Л-Совхозная-10 | 78 | 2024-01-03 11:55 | 2024-01-03 12:00 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 1Л-Совхозная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №64 1Л-Совхозная-10 | 2024-01-03 11:55 | 2024-01-03 12:00
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Совхозная | 13 | 2024-01-03 10:54 | 2024-01-03 16:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Совхозная ВЛ 10 кВ №6 ПС Совхозная | 2024-01-03 10:54 | 2024-01-03 16:15
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС Николаевская | 12 | 2024-01-03 09:54 | 2024-01-03 15:50 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №19 ПС Николаевская ВЛ 10 кВ №19 ПС Николаевская | 2024-01-03 09:54 | 2024-01-03 15:50
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 789 | 2024-12-31 08:44 | 2024-12-31 14:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2024-12-31 08:44 | 2024-12-31 14:01
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 786 | 2024-12-30 16:05 | 2024-12-30 22:11 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2024-12-30 16:05 | 2024-12-30 22:11
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 781 | 2024-12-29 17:07 | 2024-12-29 22:21 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2024-12-29 17:07 | 2024-12-29 22:21
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 790 | 2024-12-29 12:18 | 2024-12-29 12:50 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 2024-12-29 12:18 | 2024-12-29 12:50
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 776 | 2024-12-29 11:08 | 2024-12-29 13:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2024-12-29 11:08 | 2024-12-29 13:00
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 775 | 2024-12-29 10:37 | 2024-12-29 13:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2024-12-29 10:37 | 2024-12-29 13:55
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 767 | 2024-12-29 09:07 | 2024-12-29 11:28 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение изолятора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 2024-12-29 09:07 | 2024-12-29 11:28
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 770 | 2024-12-28 22:38 | 2024-12-29 02:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв Вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2024-12-28 22:38 | 2024-12-29 02:27
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 765 | 2024-12-28 22:26 | 2024-12-29 01:02 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 2024-12-28 22:26 | 2024-12-29 01:02
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 764 | 2024-12-28 13:00 | 2024-12-28 14:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-12-28 13:00 | 2024-12-28 14:15
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №129 13Л-Золотари-10 | 751 | 2024-12-25 15:39 | 2024-12-25 15:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-25 15:39 | 2024-12-25 15:48
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №105 5Л-Cелянка-10 (ПОТР) | 737 | 2024-12-19 12:32 | 2024-12-19 12:35 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки на оборудовании потребителя. |  | 2024-12-19 12:32 | 2024-12-19 12:35
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 735 | 2024-12-18 21:40 | 2024-12-18 21:46 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-18 21:40 | 2024-12-18 21:46
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №323 7Л-Прудентово-10 | 734 | 2024-12-18 21:17 | 2024-12-18 21:26 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-18 21:17 | 2024-12-18 21:26
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 732 | 2024-12-18 13:57 | 2024-12-18 18:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2024-12-18 13:57 | 2024-12-18 18:20
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №34 5Л-Савинка-10 (ПОТР) | 743 | 2024-12-17 18:01 | 2024-12-17 18:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки на оборудовании потребителя. |  | 2024-12-17 18:01 | 2024-12-17 18:05
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №75 27Л-Палласовка-10 | 754 | 2024-12-17 16:03 | 2024-12-18 14:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП произошло из-за повреждения ТР-Т1-10. | 4.12, Отключение ТП произошло из-за повреждения ТР-Т1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения ТР-Т1-10. на ТП 10кВ №75 27Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №75 27Л-Палласовка-10 | 2024-12-17 16:03 | 2024-12-17 16:44
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №498 5Л-Палласовка-10 | 730 | 2024-12-17 12:20 | 2024-12-17 12:43 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-17 12:20 | 2024-12-17 12:22
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 723 | 2024-12-16 06:42 | 2024-12-16 06:45 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-16 06:42 | 2024-12-16 06:45
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 722 | 2024-12-15 22:35 | 2024-12-15 22:42 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-15 22:35 | 2024-12-15 22:42
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 699 | 2024-12-08 14:14 | 2024-12-08 17:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2024-12-08 14:14 | 2024-12-08 17:23
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №114 5Л-Кайсацкая-10 | 629 | 2024-11-25 11:57 | 2024-11-25 14:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №114 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №114 5Л-Кайсацкая-10 | 2024-11-25 11:57 | 2024-11-25 14:43
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 676 | 2024-11-24 10:50 | 2024-11-24 11:05 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на ВЛ-10кВ за ЛР-182. |  | 2024-11-24 10:50 | 2024-11-24 11:05
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 625 | 2024-11-23 08:59 | 2024-11-23 09:07 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-23 08:59 | 2024-11-23 09:07
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №228 2Л-Прудентово-10 | 616 | 2024-11-22 10:30 | 2024-11-22 10:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-22 10:30 | 2024-11-22 10:40
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 639 | 2024-11-21 23:49 | 2024-11-22 14:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2024-11-21 23:49 | 2024-11-22 14:06
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 626 | 2024-11-21 12:47 | 2024-11-21 14:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 2024-11-21 12:47 | 2024-11-21 14:07
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 6Л-Шульцы-10 | 620 | 2024-11-21 08:26 | 2024-11-21 08:31 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-21 08:26 | 2024-11-21 08:31
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 618 | 2024-11-20 10:48 | 2024-11-20 10:50 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-20 10:48 | 2024-11-20 10:50
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 6Л-Савинка-10 | 651 | 2024-11-19 11:36 | 2024-11-19 13:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 6Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №23 6Л-Савинка-10 | 2024-11-19 11:36 | 2024-11-19 13:10
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 607 | 2024-11-13 09:55 | 2024-11-13 15:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 2024-11-13 09:55 | 2024-11-13 15:16
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №315 2Л-Прудентово-10 | 608 | 2024-11-10 16:37 | 2024-11-10 16:43 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-10 16:37 | 2024-11-10 16:43
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 671 | 2024-11-10 14:38 | 2024-11-10 16:02 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на Т-1 ТП-474. | 4.21, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ на Т-1 ТП-474. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-11-10 14:38 | 2024-11-10 16:02
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №474 5Л-Кайсацкая-10 | 677 | 2024-11-10 00:13 | 2024-11-13 14:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение силового трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №474 5Л-Кайсацкая-10 ТП 10кВ №474 5Л-Кайсацкая-10 | 2024-11-10 00:13 | 2024-11-10 00:40
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 633 | 2024-11-09 23:05 | 2024-11-09 23:06 | 3.4.7.3.5, Воздушная линия отключилась из-за повреждения на ТП. | 4.12, Воздушная линия отключилась из-за повреждения на ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-11-09 23:05 | 2024-11-09 23:06
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 606 | 2024-11-09 15:34 | 2024-11-09 15:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-11-09 15:34 | 2024-11-09 15:37
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №615 5Л-Кайсацкая-10 | 632 | 2024-11-09 15:06 | 2024-11-09 15:10 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-09 15:06 | 2024-11-09 15:10
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №508 10Л-Шульцы-10 | 674 | 2024-11-08 12:06 | 2024-11-08 14:17 | 3.4.7.3.5, Линия выведена в резерв для ремонта ввода в жилой дом. | 4.16, Линия выведена в резерв для ремонта ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №508 10Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №508 10Л-Шульцы-10 | 2024-11-08 12:06 | 2024-11-08 14:17
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №123 5Л-Савинка-10 | 604 | 2024-11-07 15:26 | 2024-11-07 15:31 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-07 15:26 | 2024-11-07 15:31
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №246 10Л-Шульцы-10 | 672 | 2024-11-07 14:20 | 2024-11-07 15:49 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт для установки приставки опоры №4 отпайки №1. | 4.16, Выведена в ремонт для установки приставки опоры №4 отпайки №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №246 10Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №246 10Л-Шульцы-10 | 2024-11-07 14:20 | 2024-11-07 15:49
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 663 | 2024-11-07 13:22 | 2024-11-07 14:51 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для замены траверсы | 4.14, ВЛ выведена в резерв для замены траверсы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 2024-11-07 13:22 | 2024-11-07 14:51
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 7Л-Кайсацкая-10 | 662 | 2024-11-07 12:13 | 2024-11-07 13:43 | 3.4.12.2.1, ВЛ выведена в резерв для выправки опоры | 4.14, ВЛ выведена в резерв для выправки опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 7Л-Кайсацкая-10 | 2024-11-07 12:13 | 2024-11-07 13:43
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 | 660 | 2024-11-07 11:20 | 2024-11-07 13:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения укоса на опоре в результате длительной ветровой нагрузки | 4.14, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения укоса на опоре в результате длительной ветровой нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение укоса на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №25 8Л-Савинка-10 | 2024-11-07 11:20 | 2024-11-07 13:00
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №113 5Л-Кайсацкая-10 | 598 | 2024-11-06 17:58 | 2024-11-06 18:06 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-06 17:58 | 2024-11-06 18:06
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №246 10Л-Шульцы-10 | 596 | 2024-11-06 17:45 | 2024-11-06 19:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №246 10Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №246 10Л-Шульцы-10 | 2024-11-06 17:45 | 2024-11-06 19:55
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 | 580 | 2024-11-06 02:44 | 2024-11-06 02:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-06 02:44 | 2024-11-06 02:49
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 584 | 2024-11-05 17:01 | 2024-11-05 23:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-11-05 17:01 | 2024-11-05 23:04
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 581 | 2024-11-05 17:00 | 2024-11-05 17:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2024-11-05 17:00 | 2024-11-05 17:58
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182 6Л-Кайсацкая-10 | 557 | 2024-11-05 14:50 | 2024-11-05 16:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №182 6Л-Кайсацкая-10 | 2024-11-05 14:50 | 2024-11-05 16:53
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 479 | 2024-11-05 05:14 | 2024-11-05 05:17 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 05:14 | 2024-11-05 05:17
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 475 | 2024-11-05 00:33 | 2024-11-05 00:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 00:33 | 2024-11-05 00:35
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 473 | 2024-11-04 23:36 | 2024-11-05 09:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-11-04 23:36 | 2024-11-05 09:50
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 583 | 2024-11-04 21:10 | 2024-11-05 12:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок | 4.13, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2024-11-04 21:10 | 2024-11-05 12:20
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 471 | 2024-11-04 20:58 | 2024-11-05 14:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 2024-11-04 20:58 | 2024-11-05 14:28
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 562 | 2024-11-04 20:48 | 2024-11-05 04:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2024-11-04 20:48 | 2024-11-05 04:24
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 566 | 2024-11-04 20:42 | 2024-11-05 09:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провод на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2024-11-04 20:42 | 2024-11-05 09:46
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 553 | 2024-11-04 20:07 | 2024-11-04 20:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-11-04 20:07 | 2024-11-04 20:08
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 554 | 2024-11-04 20:07 | 2024-11-04 20:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 2024-11-04 20:07 | 2024-11-04 20:08
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 560 | 2024-11-04 20:07 | 2024-11-05 03:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №7 ПС Кайсацкая | 2024-11-04 20:07 | 2024-11-05 03:44
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 551 | 2024-11-04 19:05 | 2024-11-05 09:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-11-04 19:05 | 2024-11-05 09:43
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 512 | 2024-11-04 17:52 | 2024-11-04 18:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки.
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №302 2Л-Прудентово-10 | 508 | 2024-11-03 10:20 | 2024-11-03 10:26 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-03 10:20 | 2024-11-03 10:26
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 507 | 2024-11-02 20:56 | 2024-11-02 20:59 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 20:56 | 2024-11-02 20:59
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №138 11Л-Золотари-10 | 506 | 2024-11-02 19:08 | 2024-11-02 19:13 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки.
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 505 | 2024-11-02 17:18 | 2024-11-02 17:24 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 17:18 | 2024-11-02 17:24
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №132 1Л-Золотари-10 | 503 | 2024-11-02 16:04 | 2024-11-02 16:12 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 16:04 | 2024-11-02 16:12
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 476 | 2024-11-02 14:46 | 2024-11-02 14:58 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-02 14:46 | 2024-11-02 14:58
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 526 | 2024-11-02 07:13 | 2024-11-02 14:31 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2024-11-02 07:13 | 2024-11-02 14:31
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №600 9Л-Приозерная-10 | 619 | 2024-11-01 11:34 | 2024-11-01 14:18 | 3.4.7.3.5, ТП выведена в резерв для замены автоматического выключателя. | 4.13, ТП выведена в резерв для замены автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ТП 10кВ №600 9Л-Приозерная-10 ТП 10кВ №600 9Л-Приозерная-10 | 2024-11-01 11:34 | 2024-11-01 14:18
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 468 | 2024-10-28 11:29 | 2024-10-28 15:32 | 3.4.7.3.2, ВЛ выведена в ремонт для ремонта КР-80 | 4.13, ВЛ выведена в ремонт для ремонта КР-80 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2024-10-28 11:29 | 2024-10-28 15:32
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 452 | 2024-10-27 12:03 | 2024-10-27 15:12 | 3.4.7.3.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 2024-10-27 12:03 | 2024-10-27 15:12
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 462 | 2024-10-22 14:22 | 2024-10-22 16:01 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка вызван длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.14, Срыв крюка вызван длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ 10 кВ № 27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ № 27 ПС Палласовка | 2024-10-22 14:22 | 2024-10-22 16:01
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №369 5Л-Савинка-10 | 448 | 2024-10-22 10:35 | 2024-10-22 10:43 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-22 10:35 | 2024-10-22 10:43
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 460 | 2024-10-22 09:06 | 2024-10-22 13:37 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка вызван длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.14, Срыв крюка вызван длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2024-10-22 09:06 | 2024-10-22 13:37
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 451 | 2024-10-21 20:38 | 2024-10-21 20:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-10-21 20:38 | 2024-10-21 20:39
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 7Л-Савинка-10 | 454 | 2024-10-21 18:08 | 2024-10-21 19:17 | 3.4.7.3.1, Нарушение контакта произошло в результате ослабления болтового соединения из-за длитлеьного срока эксплуатации | 4.13, Нарушение контакта произошло в результате ослабления болтового соединения из-за длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 7Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 7Л-Савинка-10 | 2024-10-21 18:08 | 2024-10-21 19:17
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 453 | 2024-10-21 17:39 | 2024-10-22 14:59 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. | 4.14, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-10-21 17:39 | 2024-10-21 23:56
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 446 | 2024-10-20 20:40 | 2024-10-21 13:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-10-20 20:40 | 2024-10-21 00:30
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 445 | 2024-10-20 18:08 | 2024-10-20 18:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-10-20 18:08 | 2024-10-20 18:12
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №475 5Л-Кайсацкая-10 | 385 | 2024-10-19 14:13 | 2024-10-19 14:16 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-19 14:13 | 2024-10-19 14:16
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №303 2Л-Прудентово-10 | 384 | 2024-10-19 11:54 | 2024-10-19 11:59 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-19 11:54 | 2024-10-19 11:59
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 431 | 2024-10-19 06:26 | 2024-10-19 11:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-10-19 06:26 | 2024-10-19 11:19
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 430 | 2024-10-19 04:52 | 2024-10-19 04:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2024-10-19 04:52 | 2024-10-19 04:55
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 429 | 2024-10-19 04:48 | 2024-10-19 04:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-10-19 04:48 | 2024-10-19 04:50
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 417 | 2024-10-18 18:21 | 2024-10-18 21:26 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2024-10-18 18:21 | 2024-10-18 21:26
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП№329 3Л-Селянка-10 | 383 | 2024-10-16 18:54 | 2024-10-16 19:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-16 18:54 | 2024-10-16 19:00
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №340 9Л-Палласовка-10 | 382 | 2024-10-16 17:57 | 2024-10-16 18:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-16 17:57 | 2024-10-16 18:00
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 412 | 2024-10-16 17:32 | 2024-10-16 20:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 2024-10-16 17:32 | 2024-10-16 20:25
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 415 | 2024-10-16 15:51 | 2024-10-16 22:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2024-10-16 15:51 | 2024-10-16 22:50
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 402 | 2024-10-15 14:44 | 2024-10-15 21:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-10-15 14:44 | 2024-10-15 16:21
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №521 10Л-Эльтон-10 | 409 | 2024-10-15 12:07 | 2024-10-15 16:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №521 10Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №521 10Л-Эльтон-10 | 2024-10-15 12:07 | 2024-10-15 16:48
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №504 8Л-Савинка-10 | 482 | 2024-10-13 12:54 | 2024-10-15 14:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №504 8Л-Савинка-10 ТП 10кВ №504 8Л-Савинка-10 | 2024-10-13 12:54 | 2024-10-13 16:25
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №260 4Л-Приозерная-10 | 365 | 2024-10-13 11:26 | 2024-10-13 11:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-13 11:26 | 2024-10-13 11:30
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №429 12Л-Эльтон-10 | 364 | 2024-10-13 01:36 | 2024-10-13 01:41 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-13 01:36 | 2024-10-13 01:41
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 394 | 2024-10-11 10:30 | 2024-10-11 13:51 | 3.4.7.4.1, ВЛ выведена в резерв для замены прибора учета | 4.20, ВЛ выведена в резерв для замены прибора учета Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замена прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 2024-10-11 10:30 | 2024-10-11 13:51
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 5Л-Савинка-10 | 363 | 2024-10-11 07:08 | 2024-10-11 07:11 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-11 07:08 | 2024-10-11 07:11
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 381 | 2024-10-09 10:37 | 2024-10-09 15:47 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по замене укосов. | 4.2.1, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ по замене укосов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных укосов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №451 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 2024-10-09 10:37 | 2024-10-09 15:47
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №578 4Л-Приозерная-10 | 356 | 2024-10-07 12:23 | 2024-10-07 16:29 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для выправки опор | 4.14, ВЛ выведена в резерв для выправки опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №578 4Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №578 4Л-Приозерная-10
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 350 | 2024-10-04 15:50 | 2024-10-04 21:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 2024-10-04 15:50 | 2024-10-04 21:16
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 349 | 2024-10-04 15:22 | 2024-10-04 15:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2024-10-04 15:22 | 2024-10-04 15:32
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №451 8Л-Савинка-10 | 478 | 2024-10-04 12:50 | 2024-10-04 14:37 | 3.4.7.3.5, Выход из строя автоматического выключателя произошел в результат длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя произошел в результат длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ТП 10кВ №451 8Л-Савинка-10 ТП 10кВ №451 8Л-Савинка-10 | 2024-10-04 12:50 | 2024-10-04 14:37
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 354 | 2024-10-04 10:11 | 2024-10-04 12:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-10-04 10:11 | 2024-10-04 12:04
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №543 5Л-Савинка-10 | 322 | 2024-10-01 10:33 | 2024-10-01 10:38 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-01 10:33 | 2024-10-01 10:38
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №1 38Л-Палласовка-10 | 321 | 2024-09-30 21:09 | 2024-09-30 21:12 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-30 21:09 | 2024-09-30 21:12
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №171 13Л-Золотари-10 | 320 | 2024-09-30 20:46 | 2024-09-30 20:52 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-30 20:46 | 2024-09-30 20:52
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 309 | 2024-09-30 15:17 | 2024-09-30 15:22 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-30 15:17 | 2024-09-30 15:22
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №586 4Л-Приозерная-10 | 330 | 2024-09-30 14:30 | 2024-09-30 17:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №586 4Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №586 4Л-Приозерная-10 | 2024-09-30 14:30 | 2024-09-30 17:10
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 314 | 2024-09-30 11:50 | 2024-09-30 16:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-09-30 11:50 | 2024-09-30 13:22
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 318 | 2024-09-30 10:48 | 2024-09-30 13:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ-10 кВ №8 ПС Савинка | 2024-09-30 10:48 | 2024-09-30 13:01
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №241 10Л-Эльтон-10 | 267 | 2024-09-29 16:13 | 2024-09-29 16:19 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-29 16:13 | 2024-09-29 16:19
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №45 12Л-Шульцы-10 | 270 | 2024-09-29 15:55 | 2024-09-29 18:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №45 12Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №45 12Л-Шульцы-10 | 2024-09-29 15:55 | 2024-09-29 18:35
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 292 | 2024-09-29 14:31 | 2024-09-29 14:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2024-09-29 14:31 | 2024-09-29 14:37
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 | 265 | 2024-09-29 11:49 | 2024-09-29 12:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-29 11:49 | 2024-09-29 12:05
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 8Л-Савинка-10 | 312 | 2024-09-29 09:07 | 2024-09-29 14:42 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для установки ПУ на опорах. |  | 2024-09-29 09:07 | 2024-09-29 14:42
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №346 7Л-Светлана-10 | 335 | 2024-09-27 14:58 | 2024-10-01 15:00 | 3.4.7.3.1, Повреждение силового трансформатора произошло из-за ухудшения контакта в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло из-за ухудшения контакта в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №346 7Л-Светлана-10 ТП 10кВ №346 7Л-Светлана-10 | 2024-09-27 14:58 | 2024-09-27 15:09
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 290 | 2024-09-27 08:09 | 2024-09-27 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2024-09-27 08:09 | 2024-09-27 10:55
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №185 7Л-Светлана-10 | 246 | 2024-09-24 10:09 | 2024-09-24 11:14 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-24 10:09 | 2024-09-24 11:14
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 243 | 2024-09-23 14:49 | 2024-09-23 15:13 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-23 14:49 | 2024-09-23 15:13
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 242 | 2024-09-23 06:01 | 2024-09-23 12:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2024-09-23 06:01 | 2024-09-23 12:23
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 241 | 2024-09-23 00:11 | 2024-09-23 18:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-09-23 00:11 | 2024-09-23 18:26
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 5Л-Савинка-10 | 240 | 2024-09-22 21:02 | 2024-09-22 21:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-22 21:02 | 2024-09-22 21:05
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 287 | 2024-09-20 11:05 | 2024-09-20 12:25 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для выправки опоры | 4.14, ВЛ выведена в резерв для выправки опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-09-20 11:05 | 2024-09-20 12:25
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №60 5Л-Савинка-10 | 226 | 2024-09-19 17:45 | 2024-09-19 17:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-19 17:45 | 2024-09-19 17:48
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 225 | 2024-09-18 17:51 | 2024-09-18 17:59 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-18 17:51 | 2024-09-18 17:59
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 248 | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ-10 кВ №5 ПС Селянка | 2024-09-17 09:00 | 2024-09-17 10:59
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №294 7Л-Прудентово-10 | 236 | 2024-09-15 09:02 | 2024-09-15 09:06 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-15 09:02 | 2024-09-15 09:06
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 279 | 2024-09-14 12:15 | 2024-09-14 18:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-09-14 12:15 | 2024-09-14 18:47
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 281 | 2024-09-14 12:15 | 2024-09-14 16:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате наброса проволоки на провод. |  | 2024-09-14 12:15 | 2024-09-14 16:29
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №600 9Л-Приозерная-10 | 219 | 2024-09-14 10:25 | 2024-09-14 10:29 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-14 10:25 | 2024-09-14 10:29
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №619 13Л-Золотари-10 | 271 | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-15 16:53 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2024-09-13 09:00 | 2024-09-13 15:22
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 231 | 2024-09-12 14:10 | 2024-09-12 17:21 | 3.4.12.2.1, Попадание постороннего предмета на опору вызвано частыми ветровыми нагрузками. | 4.12, Попадание постороннего предмета на опору вызвано частыми ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 2024-09-12 14:10 | 2024-09-12 17:21
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 200 | 2024-09-06 17:16 | 2024-09-06 17:23 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-06 17:16 | 2024-09-06 17:23
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 198 | 2024-09-05 14:14 | 2024-09-05 16:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2024-09-05 14:14 | 2024-09-05 16:05
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 211 | 2024-09-05 09:44 | 2024-09-05 16:20 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2024-09-05 09:44 | 2024-09-05 16:20
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 179 | 2024-09-02 17:46 | 2024-09-02 17:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-09-02 17:46 | 2024-09-02 17:53
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 194 | 2024-09-01 14:46 | 2024-09-01 17:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2024-09-01 14:46 | 2024-09-01 17:27
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 4Л-Приозерная-10 | 182 | 2024-08-29 09:44 | 2024-08-29 14:53 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для опиловки ДКР в охранной зоне ВЛ | 4.12, ВЛ выведена в резерв для опиловки ДКР в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 4Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №258 4Л-Приозерная-10 | 2024-08-29 09:44 | 2024-08-29 14:53
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №206 6Л-Приозерная-10 | 168 | 2024-08-28 10:28 | 2024-08-28 15:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №206 6Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №206 6Л-Приозерная-10 | 2024-08-28 10:28 | 2024-08-28 15:10
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №297 40Л-Палласовка-10 | 160 | 2024-08-23 16:50 | 2024-08-23 17:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №297 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №297 40Л-Палласовка-10 | 2024-08-23 16:50 | 2024-08-23 17:43
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 141 | 2024-08-23 10:34 | 2024-08-23 13:40 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2024-08-23 10:34 | 2024-08-23 13:40
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 159 | 2024-08-22 10:19 | 2024-08-22 13:53 | 3.4.12.2.1, Выполнить анализ аварийности на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 4.12, При проведении технического обслуживания ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон выполнить осмотр на предмет состояния провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 2024-08-22 10:19 | 2024-08-22 13:53
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Савинка | 127 | 2024-08-21 19:06 | 2024-08-21 22:00 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №7 ПС Савинка | 2024-08-21 19:06 | 2024-08-21 22:00
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 124 | 2024-08-21 17:45 | 2024-08-21 17:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-21 17:45 | 2024-08-21 17:49
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 121 | 2024-08-21 13:16 | 2024-08-21 18:04 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2024-08-21 13:16 | 2024-08-21 18:04
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 103 | 2024-08-19 17:14 | 2024-08-20 12:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2024-08-19 17:14 | 2024-08-19 17:35
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 96 | 2024-08-19 16:35 | 2024-08-19 16:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2024-08-19 16:35 | 2024-08-19 16:37
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 94 | 2024-08-19 14:46 | 2024-08-19 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-08-19 14:46 | 2024-08-19 14:47
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 93 | 2024-08-19 13:06 | 2024-08-19 13:07 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-08-19 13:06 | 2024-08-19 13:07
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 106 | 2024-08-19 12:38 | 2024-08-19 15:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2024-08-19 12:38 | 2024-08-19 15:13
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 119 | 2024-08-19 12:22 | 2024-08-19 18:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2024-08-19 12:22 | 2024-08-19 18:20
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 | 90 | 2024-08-17 10:58 | 2024-08-17 14:03 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-17 10:58 | 2024-08-17 14:03
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 9Л-Палласовка-10 | 82 | 2024-08-14 13:33 | 2024-08-14 15:17 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры | 2024-08-14 13:33 | 2024-08-14 15:17
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 78 | 2024-08-13 13:26 | 2024-08-13 15:04 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях воздействий 12.08.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 2024-08-13 13:26 | 2024-08-13 15:04
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №458 8Л-Эльтон-10 | 61 | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-12 22:04 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-12 22:00 | 2024-08-12 22:04
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 44 | 2024-08-12 16:25 | 2024-08-12 16:33 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-12 16:25 | 2024-08-12 16:33
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 43 | 2024-08-12 14:05 | 2024-08-12 14:09 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-12 14:05 | 2024-08-12 14:09
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №159 5Л-Палласовка-10 | 193 | 2024-08-10 09:32 | 2024-08-10 13:23 | 3.4.7.3.1, ТП №159 выведена в резерв для безопасного производства работ по замене дефектных проходных и опорных изоляторов. | 4.12, ТП №159 выведена в резерв для безопасного производства работ по замене дефектных проходных и опорных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дефект проходных и опорных изоляторов на ТП 10кВ №159 5Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №159 5Л-Палласовка-10 | 2024-08-10 09:32 | 2024-08-10 13:23
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 39 | 2024-08-09 16:58 | 2024-08-09 16:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Золотари | 6 | 2024-08-08 17:31 | 2024-08-08 17:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10 кВ №5 ПС Золотари ВЛ-10 кВ №5 ПС Золотари | 2024-08-08 17:31 | 2024-08-08 17:39
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №581 27Л-Палласовка-10 | 190 | 2024-08-08 10:58 | 2024-08-08 13:16 | 3.4.7.3.1, ТП №581 выведена в ремонт для регулировки разъединителя ТР-Т1-10. | 4.13, ТП №581 выведена в ремонт для регулировки разъединителя ТР-Т1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ТП 10кВ №581 27Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №581 27Л-Палласовка-10
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 20 | 2024-08-08 10:19 | 2024-08-08 13:44 | 3.4.7.3.2, ВЛ выведена в ремонт для ремонта ТР-Т1-10 ТП-581 | 4.14, ВЛ выведена в ремонт для ремонта ТР-Т1-10 ТП-581 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-08-08 10:19 | 2024-08-08 13:44
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №190 1Л-Светлана-10 | 988 | 2024-08-05 14:37 | 2024-08-05 16:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №190 1Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №190 1Л-Светлана-10 | 2024-08-05 14:37 | 2024-08-05 16:14
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 11Л-Золотари-10 | 982 | 2024-08-02 21:10 | 2024-08-02 21:15 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-02 21:10 | 2024-08-02 21:15
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 981 | 2024-08-02 11:17 | 2024-08-02 12:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №12 ПС Шульцы | 2024-08-02 11:17 | 2024-08-02 12:48
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 10 | 2024-08-02 09:47 | 2024-08-02 20:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение траверсы вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение траверсы вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2024-08-02 09:47 | 2024-08-02 20:20
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №300 2Л-Прудентово-10 | 978 | 2024-08-01 16:33 | 2024-08-01 16:44 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-01 16:33 | 2024-08-01 16:44
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 977 | 2024-08-01 15:07 | 2024-08-01 17:44 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2024-08-01 15:07 | 2024-08-01 17:44
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234 14Л-Эльтон-10 | 959 | 2024-07-31 09:07 | 2024-07-31 09:18 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-31 09:07 | 2024-07-31 09:18
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №164 1Л-Светлана-10 (ПОТР) | 958 | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 09:14 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-31 09:00 | 2024-07-31 09:14
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 960 | 2024-07-31 07:31 | 2024-07-31 13:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора. на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2024-07-31 07:31 | 2024-07-31 13:58
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 961 | 2024-07-31 05:07 | 2024-07-31 21:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ № 5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ № 5 ПС Палласовка | 2024-07-31 05:07 | 2024-07-31 21:50
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 974 | 2024-07-30 19:02 | 2024-08-02 16:40 | 3.4.12.2.1, Излом опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Излом опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2024-07-30 19:02 | 2024-07-31 00:19
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №40 6Л-Прудентово-10 | 954 | 2024-07-30 16:28 | 2024-07-30 16:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-30 16:28 | 2024-07-30 16:35
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 4 | 2024-07-30 11:10 | 2024-07-31 01:01 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 2024-07-30 11:10 | 2024-07-31 01:01
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка | 2 | 2024-07-30 05:40 | 2024-07-30 05:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка | 2024-07-30 05:40 | 2024-07-30 05:49
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 1 | 2024-07-27 16:33 | 2024-07-27 18:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для монтажа шлейфа на опоре №4. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для монтажа шлейфа на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2024-07-27 16:33 | 2024-07-27 18:02
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 949 | 2024-07-27 06:17 | 2024-07-27 08:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ-10 кВ №17 ПС Палласовка | 2024-07-27 06:17 | 2024-07-27 08:39
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4 5Л-Савинка-10 | 947 | 2024-07-26 13:35 | 2024-07-26 15:05 | 3.4.8.5.5, ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №4 5Л-Савинка-10 выведена в ремонт для установки прибора учета. |  | 2024-07-26 13:35 | 2024-07-26 15:05
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 997 | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-27 18:02 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора и ригеля произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора и ригеля произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора и ригеля на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2024-07-24 08:40 | 2024-07-24 12:15
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 996 | 2024-07-23 17:43 | 2024-07-23 20:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2024-07-23 17:43 | 2024-07-23 20:22
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №641 5Л-Палласовка-10 | 995 | 2024-07-23 16:26 | 2024-07-23 20:37 | 3.4.10.1, Повреждение в ТП произошли в результате воздействия животного | 4.12, Повреждение в ТП произошли в результате воздействия животного Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 10кВ №641 5Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №641 5Л-Палласовка-10 | 2024-07-23 16:26 | 2024-07-23 20:37
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка | 950 | 2024-07-23 07:47 | 2024-07-23 12:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка ВЛ 10 кВ №3 ПС Максимовка | 2024-07-23 07:47 | 2024-07-23 12:08
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 942 | 2024-07-18 20:36 | 2024-07-18 21:34 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена по заявке МЧС. |  | 2024-07-18 20:36 | 2024-07-18 21:34
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 941 | 2024-07-18 20:32 | 2024-07-18 21:10 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена по заявке МЧС. |  | 2024-07-18 20:32 | 2024-07-18 21:10
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №264 1Л-Золотари-10 | 915 | 2024-07-18 11:35 | 2024-07-18 11:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-18 11:35 | 2024-07-18 11:40
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 12Л-Шульцы-10 | 921 | 2024-07-17 16:47 | 2024-07-17 17:47 | 3.4.9.3, ВЛ выведена в резерв по заявке МЧС |  | 2024-07-17 16:47 | 2024-07-17 17:47
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №52 9Л-Палласовка-10 | 940 | 2024-07-15 17:07 | 2024-07-15 21:28 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматических выключателей произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматических выключателей произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматических выключателей на ТП 10кВ №52 9Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №52 9Л-Палласовка-10 | 2024-07-15 17:07 | 2024-07-15 21:28
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №469 40Л-Палласовка-10 | 840 | 2024-07-14 22:06 | 2024-07-14 22:11 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-14 22:06 | 2024-07-14 22:11
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 916 | 2024-07-13 12:53 | 2024-07-13 13:20 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ. |  | 2024-07-13 12:53 | 2024-07-13 13:20
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 911 | 2024-07-11 19:15 | 2024-07-11 19:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 2024-07-11 19:15 | 2024-07-11 19:20
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 908 | 2024-07-11 13:30 | 2024-07-11 18:36 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ. |  | 2024-07-11 13:30 | 2024-07-11 18:36
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №3 40Л-Палласовка-10 | 912 | 2024-07-11 10:27 | 2024-07-11 13:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №3 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №3 40Л-Палласовка-10 | 2024-07-11 10:27 | 2024-07-11 13:05
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №3 40Л-Палласовка-10 | 907 | 2024-07-10 14:22 | 2024-07-10 17:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №3 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №3 40Л-Палласовка-10 | 2024-07-10 14:22 | 2024-07-10 17:15
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 905 | 2024-07-09 12:16 | 2024-07-09 16:07 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для безопасного проведения работ для замены аварийной опоры | 4.14, ВЛ выведена в резерв для безопасного проведения работ для замены аварийной опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2024-07-09 12:16 | 2024-07-09 16:07
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 902 | 2024-07-08 18:05 | 2024-07-10 19:53 | 3.4.12.2.1, Излом опор у основания произошел в условиях воздействий 08.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.14, Излом опор у основания произошел в условиях воздействий 08.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор на ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №6 ПС Савинка | 2024-07-08 18:05 | 2024-07-09 18:04
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 6Л-Шульцы-10 | 881 | 2024-07-08 16:25 | 2024-07-08 18:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 6Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №38 6Л-Шульцы-10 | 2024-07-08 16:25 | 2024-07-08 18:15
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 880 | 2024-07-08 15:35 | 2024-07-08 21:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2024-07-08 15:35 | 2024-07-08 21:09
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 869 | 2024-07-08 15:08 | 2024-07-08 17:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №3 ПС Селянка | 2024-07-08 15:08 | 2024-07-08 17:54
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №79 27Л-Палласовка-10 | 837 | 2024-07-08 14:43 | 2024-07-08 15:42 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-08 14:43 | 2024-07-08 15:42
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №345 7Л-Светлана-10 | 835 | 2024-07-08 14:02 | 2024-07-08 14:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-08 14:02 | 2024-07-08 14:05
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №303 2Л-Прудентово-10 | 836 | 2024-07-08 11:15 | 2024-07-08 11:19 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-08 11:15 | 2024-07-08 11:19
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 903 | 2024-07-08 10:44 | 2024-07-08 14:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за наброса проволоки посторонним лицом. |  | 2024-07-08 10:44 | 2024-07-08 14:27
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 896 | 2024-07-08 10:15 | 2024-07-08 14:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №501 27Л-Палласовка-10 | 2024-07-08 10:15 | 2024-07-08 14:26
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №22 6Л-Савинка-10 | 939 | 2024-07-08 05:18 | 2024-07-08 06:31 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №22 6Л-Савинка-10 ТП 10кВ №22 6Л-Савинка-10 | 2024-07-08 05:18 | 2024-07-08 06:31
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 868 | 2024-07-08 01:24 | 2024-07-08 04:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2024-07-08 01:24 | 2024-07-08 01:41
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 834 | 2024-07-08 00:41 | 2024-07-08 00:44 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-08 00:41 | 2024-07-08 00:44
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 892 | 2024-07-07 23:51 | 2024-07-07 23:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2024-07-07 23:51 | 2024-07-07 23:58
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 890 | 2024-07-07 21:11 | 2024-07-08 00:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2024-07-07 21:11 | 2024-07-08 00:23
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 884 | 2024-07-07 20:40 | 2024-07-09 17:43 | 3.4.12.2.1, Излом опор у основания и обрыв провода произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур и 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений. | 4.14, Излом опор у основания и обрыв провода произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур и 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор у основания на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка, Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-07-07 20:40 | 2024-07-07 22:35
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 887 | 2024-07-07 20:13 | 2024-07-08 15:14 | 3.4.12.2.1, Срыв изоляторов произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температури, а так же 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений. | 4.12, Срыв изоляторов произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температури, а так же 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-07-07 20:13 | 2024-07-08 15:14
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №327 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 878 | 2024-07-07 19:51 | 2024-07-07 23:51 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №327 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №327 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 2024-07-07 19:51 | 2024-07-07 23:51
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 | 888 | 2024-07-07 19:34 | 2024-07-07 19:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 | 2024-07-07 19:34 | 2024-07-07 19:38
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 845 | 2024-07-07 17:29 | 2024-07-07 21:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2024-07-07 17:29 | 2024-07-07 21:43
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 12Л-Шульцы-10 | 861 | 2024-07-07 10:53 | 2024-07-07 14:08 | 3.4.12.2.1, Наклон опоры произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.14, Наклон опоры произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 12Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №45 12Л-Шульцы-10 | 2024-07-07 10:53 | 2024-07-07 14:08
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 847 | 2024-07-05 20:34 | 2024-07-05 22:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2024-07-05 20:34 | 2024-07-05 22:50
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 815 | 2024-07-05 11:49 | 2024-07-05 11:54 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-05 11:49 | 2024-07-05 11:54
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №425 12Л-Эльтон-10 | 935 | 2024-07-04 17:36 | 2024-07-15 16:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10кВ №425 12Л-Эльтон-10 ТП 10кВ №425 12Л-Эльтон-10 | 2024-07-04 17:36 | 2024-07-04 19:21
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №346 7Л-Светлана-10 | 844 | 2024-07-04 14:21 | 2024-07-04 16:38 | 3.4.12.2.1, Наклон опор вызван воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Наклон опор вызван воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон опор на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №346 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №346 7Л-Светлана-10 | 2024-07-04 14:21 | 2024-07-04 16:38
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 | 821 | 2024-07-04 10:15 | 2024-07-04 12:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опор на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №208 6Л-Приозерная-10 | 2024-07-04 10:15 | 2024-07-04 12:38
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 | 814 | 2024-07-03 20:47 | 2024-07-03 20:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-03 20:47 | 2024-07-03 20:53
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 812 | 2024-07-03 11:11 | 2024-07-03 15:45 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 2024-07-03 11:11 | 2024-07-03 15:45
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 805 | 2024-07-02 20:10 | 2024-07-03 00:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за попадания постороннего предмета на провода. |  | 2024-07-02 20:10 | 2024-07-02 21:53
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 804 | 2024-07-02 16:57 | 2024-07-04 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №38 ПС Палласовка | 2024-07-02 16:57 | 2024-07-03 16:56
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 802 | 2024-07-02 09:17 | 2024-07-02 11:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-07-02 09:17 | 2024-07-02 11:02
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 803 | 2024-07-01 15:01 | 2024-07-01 15:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №271 8Л-Эльтон-10 | 785 | 2024-06-30 08:22 | 2024-06-30 08:26 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки |  | 2024-06-30 08:22 | 2024-06-30 08:26
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 784 | 2024-06-29 20:32 | 2024-06-29 20:37 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки |  | 2024-06-29 20:32 | 2024-06-29 20:37
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №114 5Л-Кайсацкая-10 | 781 | 2024-06-27 12:30 | 2024-06-27 15:08 | 3.4.7.3.1, Повреждение выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ТП 10кВ №114 5Л-Кайсацкая-10 ТП 10кВ №114 5Л-Кайсацкая-10 | 2024-06-27 12:30 | 2024-06-27 15:08
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №334 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 774 | 2024-06-26 16:18 | 2024-06-26 16:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-06-26 16:18 | 2024-06-26 16:25
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 | 773 | 2024-06-26 14:21 | 2024-06-26 14:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №202 6Л-Приозерная-10 | 2024-06-26 14:21 | 2024-06-26 14:25
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №154 17Л-Палласовка-10 | 770 | 2024-06-26 11:28 | 2024-06-26 12:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №154 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №154 17Л-Палласовка-10 | 2024-06-26 11:28 | 2024-06-26 12:28
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 744 | 2024-06-25 10:43 | 2024-06-25 14:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2024-06-25 10:43 | 2024-06-25 14:55
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 732 | 2024-06-23 14:04 | 2024-06-23 14:53 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло на оборудовании потребителя. |  | 2024-06-23 14:04 | 2024-06-23 14:53
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 6Л-Прудентово-10 | 710 | 2024-06-21 15:57 | 2024-06-21 16:03 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя. |  | 2024-06-21 15:57 | 2024-06-21 16:03
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 702 | 2024-06-18 18:23 | 2024-06-18 21:08 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в резерв для выправки деревянной опоры | 4.14, ВЛ выведена в резерв для выправки деревянной опоры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выправка опоры на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2024-06-18 18:23 | 2024-06-18 21:08
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 701 | 2024-06-18 10:51 | 2024-06-18 12:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за попадания постороннего предмета. |  | 2024-06-18 10:51 | 2024-06-18 12:45
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 698 | 2024-06-18 05:22 | 2024-06-18 05:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя |  | 2024-06-18 05:22 | 2024-06-18 05:57
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 658 | 2024-06-18 03:45 | 2024-06-18 03:51 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №9 8Л-Савинка-10 | 2024-06-18 03:45 | 2024-06-18 03:51
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №4 5Л-Савинка-10 | 736 | 2024-06-16 09:48 | 2024-06-16 15:46 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №4 5Л-Савинка-10 ТП 10кВ №4 5Л-Савинка-10 | 2024-06-16 09:48 | 2024-06-16 15:46
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 655 | 2024-06-15 17:44 | 2024-06-15 17:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2024-06-15 17:44 | 2024-06-15 17:48
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 12Л-Эльтон-10 | 654 | 2024-06-15 09:41 | 2024-06-15 09:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 12Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №275 12Л-Эльтон-10 | 2024-06-15 09:41 | 2024-06-15 09:49
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №193 8Л-Савинка-10 | 728 | 2024-06-06 12:41 | 2024-06-06 17:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10кВ №193 8Л-Савинка-10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 10кВ №193 8Л-Савинка-10 | 2024-06-06 12:41 | 2024-06-06 17:30
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №193 8Л-Савинка-10 | 665 | 2024-06-06 12:11 | 2024-06-06 17:30 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате длительного срока эксплуатации | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №193 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №193 8Л-Савинка-10 | 2024-06-06 12:11 | 2024-06-06 17:30
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 647 | 2024-06-05 18:40 | 2024-06-05 18:46 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-06-05 18:40 | 2024-06-05 18:46
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №171 13Л-Золотари-10 | 645 | 2024-06-04 18:21 | 2024-06-04 18:30 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-06-04 18:21 | 2024-06-04 18:30
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 660 | 2024-06-04 09:39 | 2024-06-04 10:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-06-04 09:39 | 2024-06-04 10:38
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 642 | 2024-06-03 14:03 | 2024-06-03 14:04 | 3.4.8.5, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2024-06-03 14:03 | 2024-06-03 14:04
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №322 2Л-Прудентово-10 | 637 | 2024-06-01 16:00 | 2024-06-01 16:03 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-06-01 16:00 | 2024-06-01 16:03
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 | 631 | 2024-05-31 20:40 | 2024-05-31 21:45 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №26 40Л-Палласовка-10 | 2024-05-31 20:40 | 2024-05-31 21:45
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 630 | 2024-05-31 18:44 | 2024-05-31 21:45 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2024-05-31 18:44 | 2024-05-31 21:45
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №166 7Л-Эльтон-10 | 629 | 2024-05-31 17:46 | 2024-05-31 18:24 | 3.4.8.5.5, ТП выведена в резерв для безопасного производства работ по замене автоматического выключателя. |  | 2024-05-31 17:46 | 2024-05-31 18:24
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 628 | 2024-05-31 16:06 | 2024-05-31 16:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №418 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 2024-05-31 16:06 | 2024-05-31 16:09
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №438 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 627 | 2024-05-31 15:47 | 2024-05-31 17:09 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Срыв изолятора произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №438 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №438 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 2024-05-31 15:47 | 2024-05-31 17:09
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 626 | 2024-05-31 13:58 | 2024-05-31 14:00 | 3.4.12.2.1, Отключение вл Произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение вл Произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2024-05-31 13:58 | 2024-05-31 14:00
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №166 7Л-Эльтон-10 (ПОТР) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №166 7Л-Эльтон-10 (ПОТР) | 624 | 2024-05-31 01:26 | 2024-05-31 08:19 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №166 7Л-Эльтон-10 (ПОТР) ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №166 7Л-Эльтон-10 (ПОТР) | 2024-05-31 01:26 | 2024-05-31 08:19
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 622 | 2024-05-30 16:13 | 2024-05-30 18:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 2024-05-30 16:13 | 2024-05-30 18:40
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 618 | 2024-05-28 08:33 | 2024-05-28 10:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №17 ПС Палласовка | 2024-05-28 08:33 | 2024-05-28 10:41
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №2 40Л-Палласовка-10 | 602 | 2024-05-27 05:55 | 2024-05-27 05:58 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-27 05:55 | 2024-05-27 05:58
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 616 | 2024-05-25 20:16 | 2024-05-25 22:46 | 3.4.12.2.1, деформация траверс произошла в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, деформация траверс произошла в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: деформация траверс на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2024-05-25 20:16 | 2024-05-25 22:46
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №2 40Л-Палласовка-10 | 600 | 2024-05-25 13:05 | 2024-05-25 13:12 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-25 13:05 | 2024-05-25 13:12
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №411 12Л-Эльтон-10 | 599 | 2024-05-24 18:24 | 2024-05-24 18:32 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-24 18:24 | 2024-05-24 18:32
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 611 | 2024-05-24 17:47 | 2024-05-24 18:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №6 ПС Приозерная | 2024-05-24 17:47 | 2024-05-24 18:08
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №451 8Л-Савинка-10 | 598 | 2024-05-23 20:52 | 2024-05-23 20:56 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-23 20:52 | 2024-05-23 20:56
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 610 | 2024-05-23 17:12 | 2024-05-23 22:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №8 ПС Эльтон | 2024-05-23 17:12 | 2024-05-23 22:11
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 595 | 2024-05-18 21:07 | 2024-05-18 21:11 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-18 21:07 | 2024-05-18 21:11
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 553 | 2024-05-13 09:56 | 2024-05-13 11:32 | 3.4.12.2.1, Излом опоры у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Излом опоры у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ОП-9 от-1 излом у основания на ВЛ 0,4кВ №-3 от ТП-10 | 2024-05-13 09:56 | 2024-05-13 11:32
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 7Л-Кайсацкая-10 | 558 | 2024-05-13 01:12 | 2024-05-13 01:14 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №357 7Л-Кайсацкая-10 | 2024-05-13 01:12 | 2024-05-13 01:14
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 559 | 2024-05-13 00:38 | 2024-05-13 00:41 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дкр на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 6Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 2024-05-13 00:38 | 2024-05-13 00:41
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 560 | 2024-05-13 00:16 | 2024-05-13 00:19 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №118 5Л-Кайсацкая-10 | 2024-05-13 00:16 | 2024-05-13 00:19
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 561 | 2024-05-12 23:20 | 2024-05-12 23:24 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 2024-05-12 23:20 | 2024-05-12 23:24
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 562 | 2024-05-12 22:32 | 2024-05-13 09:56 | 3.4.12.2.1, Наклон опор обусловлен их загниванием у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.1, Наклон опор обусловлен их загниванием у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №10 8Л-Савинка-10 | 2024-05-12 22:32 | 2024-05-13 09:56
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 563 | 2024-05-12 20:35 | 2024-05-12 20:40 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №8 8Л-Савинка-10 | 2024-05-12 20:35 | 2024-05-12 20:40
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 11Л-Золотари-10 | 564 | 2024-05-12 20:15 | 2024-05-12 20:22 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 11Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №137 11Л-Золотари-10 | 2024-05-12 20:15 | 2024-05-12 20:22
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 565 | 2024-05-12 18:42 | 2024-05-12 23:03 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-05-12 18:42 | 2024-05-12 23:03
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №381 7Л-Светлана-10 | 566 | 2024-05-12 16:31 | 2024-05-12 16:39 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра | 4.4.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие ДКР на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №381 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №381 7Л-Светлана-10 | 2024-05-12 16:31 | 2024-05-12 16:39
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 | 567 | 2024-05-12 12:00 | 2024-05-12 12:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №389 7Л-Прудентово-10 | 2024-05-12 12:00 | 2024-05-12 12:08
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №520 14Л-Эльтон-10 | 568 | 2024-05-12 09:11 | 2024-05-12 09:17 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №520 14Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №520 14Л-Эльтон-10 | 2024-05-12 09:11 | 2024-05-12 09:17
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 569 | 2024-05-10 11:01 | 2024-05-10 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра | 4.4.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: дкр на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №156 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 2024-05-10 11:01 | 2024-05-10 14:50
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234 14Л-Эльтон-10 | 557 | 2024-05-09 11:23 | 2024-05-09 11:30 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №234 14Л-Эльтон-10 Пролет:4*А 25 | 2024-05-09 11:23 | 2024-05-09 11:30
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №294 7Л-Прудентово-10 | 556 | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 10:04 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №294 7Л-Прудентово-10 Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №294 7Л-Прудентово-10 Пролет:4*А 25 | 2024-05-09 09:52 | 2024-05-09 10:04
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 546 | 2024-05-08 17:18 | 2024-05-08 19:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода повлекший отключение автоматического выключателя. | 4.13, Обрыв провода повлекший отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №153 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 2024-05-08 17:18 | 2024-05-08 19:25
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 555 | 2024-05-08 16:50 | 2024-05-08 16:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 2024-05-08 16:50 | 2024-05-08 16:58
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 2Л-Прудентово-10 | 554 | 2024-05-08 16:32 | 2024-05-08 16:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№319 от ВЛ 10кВ №2 ПС-35 Прудентово ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№319 от ВЛ 10кВ №2 ПС-35 Прудентово | 2024-05-08 16:32 | 2024-05-08 16:45
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 543 | 2024-05-07 21:18 | 2024-05-07 21:23 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-07 21:18 | 2024-05-07 21:23
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №578 4Л-Приозерная-10 | 542 | 2024-05-05 09:55 | 2024-05-05 09:57 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-05 09:55 | 2024-05-05 09:57
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №228 2Л-Прудентово-10 | 541 | 2024-05-04 20:56 | 2024-05-04 21:01 | 3.4.8.5, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. |  | 2024-05-04 20:56 | 2024-05-04 21:01
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 545 | 2024-05-02 14:20 | 2024-05-02 15:04 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на объекте потребителя. | 4.13, Повреждение оборудования на объекте потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на объекте потребителя на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №418 5Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №418 5Л-Савинка-10 | 2024-05-02 14:20 | 2024-05-02 15:04
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №593 4Л-Приозерная-10 | 538 | 2024-05-02 06:20 | 2024-05-02 06:25 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №593 4Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №593 4Л-Приозерная-10 | 2024-05-02 06:20 | 2024-05-02 06:25
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 527 | 2024-04-30 12:26 | 2024-04-30 18:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №10 ПС Шульцы | 2024-04-30 12:26 | 2024-04-30 18:30
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 522 | 2024-04-29 21:41 | 2024-04-29 23:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №9 ПС Палласовка | 2024-04-29 21:41 | 2024-04-29 23:46
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 27Л-Палласовка-10 | 520 | 2024-04-29 20:45 | 2024-04-29 22:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №336 27Л-Палласовка-10 | 2024-04-29 20:45 | 2024-04-29 22:36
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №614 5Л-Кайсацкая-10 | 513 | 2024-04-27 15:57 | 2024-04-27 15:59 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №614 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №614 5Л-Кайсацкая-10 | 2024-04-27 15:57 | 2024-04-27 15:59
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 505 | 2024-04-26 09:40 | 2024-04-26 09:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2024-04-26 09:40 | 2024-04-26 09:42
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №68 5Л-Палласовка-10 | 495 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 13:17 | 3.4.12.2, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №68 5Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №68 5Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-04-23 11:00 | 2024-04-23 13:17
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 11Л-Золотари-10 | 494 | 2024-04-22 23:18 | 2024-04-22 23:20 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250 11Л-Золотари-10 Пролет:4*А 16 | 2024-04-22 23:18 | 2024-04-22 23:20
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №486 5Л-Золотари-10 | 493 | 2024-04-22 19:52 | 2024-04-22 19:56 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №486 5Л-Золотари-10 Пролет:4*А 16 | 2024-04-22 19:52 | 2024-04-22 19:56
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 490 | 2024-04-21 21:12 | 2024-04-21 21:15 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате касания ветвей дерева проводов оп№2-3; оп№10; отп-3 оп№2; отп-3 оп№6. | 4.13, Отключение автоматического выключателя произошло в результате касания ветвей дерева проводов оп№2-3; оп№10; отп-3 оп№2; отп-3 оп№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветвей дерева провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 Пролет:3*А 16 | 2024-04-21 21:12 | 2024-04-21 21:15
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 472 | 2024-04-18 14:51 | 2024-04-18 17:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №34 ПС Палласовка | 2024-04-18 14:51 | 2024-04-18 17:15
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 471 | 2024-04-18 13:17 | 2024-04-18 13:44 | 3.4.9.3, Отключение произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-04-18 13:17 | 2024-04-18 13:44
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 489 | 2024-04-16 11:22 | 2024-04-16 11:27 | 3.4.12.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №101 17Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-04-16 11:22 | 2024-04-16 11:27
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 2Л-Прудентово-10 | 477 | 2024-04-15 18:35 | 2024-04-15 18:39 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №319 2Л-Прудентово-10 Пролет:4*А 16 | 2024-04-15 18:35 | 2024-04-15 18:39
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №63 27Л-Палласовка-10 | 476 | 2024-04-13 18:55 | 2024-04-13 19:31 | 3.4.12.2.1, Отсутствие контактного соединения вызвано его ослаблением в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Отсутствие контактного соединения вызвано его ослаблением в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контактного соединения на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №63 27Л-Палласовка-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-04-13 18:55 | 2024-04-13 19:31
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 2Л-Прудентово-10 | 475 | 2024-04-13 18:26 | 2024-04-13 18:35 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №318 2Л-Прудентово-10 Пролет:4*А 16 | 2024-04-13 18:26 | 2024-04-13 18:35
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 460 | 2024-04-12 20:25 | 2024-04-12 22:04 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 2024-04-12 20:25 | 2024-04-12 22:04
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 474 | 2024-04-10 20:16 | 2024-04-10 20:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №26 40Л-Палласовка-10 Пролет:3*А 16 | 2024-04-10 20:16 | 2024-04-10 20:23
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №9 8Л-Савинка-10 | 442 | 2024-04-09 15:08 | 2024-04-09 17:58 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №9 8Л-Савинка-10 ТП 10кВ №9 8Л-Савинка-10 | 2024-04-09 15:08 | 2024-04-09 17:58
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 438 | 2024-04-05 13:33 | 2024-04-05 16:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2024-04-05 13:33 | 2024-04-05 16:11
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 437 | 2024-04-05 13:03 | 2024-04-05 14:15 | 3.4.7.3.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-04-05 13:03 | 2024-04-05 14:15
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №571 7Л-Прудентово-10 | 425 | 2024-04-02 18:42 | 2024-04-02 18:47 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №571 7Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №571 7Л-Прудентово-10 | 2024-04-02 18:42 | 2024-04-02 18:47
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №498 5Л-Палласовка-10 | 423 | 2024-04-02 14:49 | 2024-04-02 16:11 | 3.4.12.2, Излом опоры у основания в следствии длительной ветровой нагрузки. | 4.4.5, Излом опоры у основания в следствии длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №498 5Л-Палласовка-10 Опора ПН-1Д | 2024-04-02 14:49 | 2024-04-02 16:11
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №612 6Л-Шульцы-10 | 422 | 2024-04-01 16:21 | 2024-04-01 17:59 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода в следствии порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки в результате замыкание проводов между собой. | 4.13, Касание веткой провода в следствии порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки в результате замыкание проводов между собой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №612 6Л-Шульцы-10 Пролет:4*А 25 | 2024-04-01 16:21 | 2024-04-01 17:59
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №524 14Л-Эльтон-10 | 393 | 2024-03-30 12:21 | 2024-03-30 13:24 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №524 14Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №524 14Л-Эльтон-10 | 2024-03-30 12:21 | 2024-03-30 13:24
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №524 14Л-Эльтон-10 | 392 | 2024-03-29 18:02 | 2024-03-29 18:15 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №524 14Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №524 14Л-Эльтон-10 | 2024-03-29 18:02 | 2024-03-29 18:15
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 407 | 2024-03-28 07:37 | 2024-03-28 17:18 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2024-03-28 07:37 | 2024-03-28 17:18
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №309 9Л-Палласовка-10 | 390 | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:07 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №309 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №309 9Л-Палласовка-10 | 2024-03-28 01:00 | 2024-03-28 01:07
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 389 | 2024-03-27 22:05 | 2024-03-27 22:08 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №24 8Л-Савинка-10 | 2024-03-27 22:05 | 2024-03-27 22:08
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №78 27Л-Палласовка-10 | 388 | 2024-03-27 21:53 | 2024-03-27 21:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №78 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №78 27Л-Палласовка-10 | 2024-03-27 21:53 | 2024-03-27 21:55
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 387 | 2024-03-27 20:56 | 2024-03-27 21:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 17Л-Палласовка-10 | 2024-03-27 20:56 | 2024-03-27 21:05
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №147 6Л-Кайсацкая-10 | 385 | 2024-03-27 20:38 | 2024-03-27 20:44 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №147 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №147 6Л-Кайсацкая-10 | 2024-03-27 20:38 | 2024-03-27 20:44
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 384 | 2024-03-27 20:03 | 2024-03-27 20:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №580 6Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №580 6Л-Савинка-10 | 2024-03-27 20:03 | 2024-03-27 20:05
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №74 27Л-Палласовка-10 | 357 | 2024-03-27 18:56 | 2024-03-27 19:01 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №74 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №74 27Л-Палласовка-10 | 2024-03-27 18:56 | 2024-03-27 19:01
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 356 | 2024-03-27 18:42 | 2024-03-27 18:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №131 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №131 1Л-Золотари-10 | 2024-03-27 18:42 | 2024-03-27 18:49
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 355 | 2024-03-27 18:28 | 2024-03-27 18:33 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №117 5Л-Кайсацкая-10 | 2024-03-27 18:28 | 2024-03-27 18:33
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 405 | 2024-03-27 17:05 | 2024-03-27 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 27.03.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 27.03.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая | 403 | 2024-03-27 15:57 | 2024-03-27 15:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 27.03.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20м/с. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 27.03.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №6 ПС Кайсацкая
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 354 | 2024-03-27 14:55 | 2024-03-27 15:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 2024-03-27 14:55 | 2024-03-27 15:00
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 353 | 2024-03-27 12:46 | 2024-03-27 12:52 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №576 6Л-Прудентово-10 | 2024-03-27 12:46 | 2024-03-27 12:52
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №568 6Л-Прудентово-10 (ПОТР) | 394 | 2024-03-27 12:26 | 2024-03-27 12:31 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки |  | 2024-03-27 12:26 | 2024-03-27 12:31
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 | 352 | 2024-03-27 11:45 | 2024-03-27 11:50 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №116 5Л-Кайсацкая-10 | 2024-03-27 11:45 | 2024-03-27 11:50
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 1Л-Золотари-10 | 351 | 2024-03-26 19:48 | 2024-03-26 19:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 1Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №132 1Л-Золотари-10 | 2024-03-26 19:48 | 2024-03-26 19:53
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 339 | 2024-03-21 20:47 | 2024-03-21 20:49 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2024-03-21 20:47 | 2024-03-21 20:49
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 326 | 2024-03-18 12:16 | 2024-03-18 17:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2024-03-18 12:16 | 2024-03-18 17:21
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 325 | 2024-03-17 18:05 | 2024-03-17 20:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №8 ПС Савинка | 2024-03-17 18:05 | 2024-03-17 20:17
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 7Л-Светлана-10 | 309 | 2024-03-10 23:19 | 2024-03-10 23:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 7Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №149 7Л-Светлана-10 | 2024-03-10 23:19 | 2024-03-10 23:23
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 308 | 2024-03-10 20:20 | 2024-03-10 20:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2024-03-10 20:20 | 2024-03-10 20:25
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 318 | 2024-03-09 18:59 | 2024-03-10 15:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка ВЛ 10 кВ №5 ПС Савинка | 2024-03-09 18:59 | 2024-03-09 20:29
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №536 1Л-Светлана-10 | 307 | 2024-03-06 19:27 | 2024-03-06 19:33 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №536 1Л-Светлана-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №536 1Л-Светлана-10 | 2024-03-06 19:27 | 2024-03-06 19:33
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 317 | 2024-03-06 07:21 | 2024-03-06 15:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2024-03-06 07:21 | 2024-03-06 15:57
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 316 | 2024-03-05 06:53 | 2024-03-05 09:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2024-03-05 06:53 | 2024-03-05 09:13
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 311 | 2024-03-03 19:19 | 2024-03-03 19:21 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2024-03-03 19:19 | 2024-03-03 19:21
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 306 | 2024-03-03 19:10 | 2024-03-03 19:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2024-03-03 19:10 | 2024-03-03 19:14
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №63 27Л-Палласовка-10 | 305 | 2024-03-03 16:42 | 2024-03-03 16:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №63 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №63 27Л-Палласовка-10 | 2024-03-03 16:42 | 2024-03-03 16:45
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 310 | 2024-03-03 13:59 | 2024-03-03 14:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №335 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 2024-03-03 13:59 | 2024-03-03 14:02
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 287 | 2024-02-26 18:23 | 2024-02-26 18:26 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №263 10Л-Шульцы-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №263 10Л-Шульцы-10 | 2024-02-26 18:23 | 2024-02-26 18:26
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №165 5Л-Савинка-10 | 288 | 2024-02-20 12:21 | 2024-02-20 12:59 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ отключена по заявке МЧС. |  | 2024-02-20 12:21 | 2024-02-20 12:59
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 273 | 2024-02-16 08:20 | 2024-02-16 11:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №5 ПС Палласовка | 2024-02-16 08:20 | 2024-02-16 11:59
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 248 | 2024-02-12 20:30 | 2024-02-12 20:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №26 40Л-Палласовка-10 | 2024-02-12 20:30 | 2024-02-12 20:35
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 245 | 2024-02-09 04:08 | 2024-02-09 06:26 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2024-02-09 04:08 | 2024-02-09 06:26
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 | 257 | 2024-02-08 10:09 | 2024-02-08 12:06 | 3.4.12.2.2, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 | 2024-02-08 10:09 | 2024-02-08 12:06
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 247 | 2024-02-06 20:16 | 2024-02-06 21:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2024-02-06 20:16 | 2024-02-06 21:45
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 | 252 | 2024-02-06 19:18 | 2024-02-06 20:57 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №88 9Л-Палласовка-10 | 2024-02-06 19:18 | 2024-02-06 20:57
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 240 | 2024-02-06 17:34 | 2024-02-06 21:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2024-02-06 17:34 | 2024-02-06 21:15
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №642 5Л-Палласовка-10 | 256 | 2024-02-06 16:29 | 2024-02-06 18:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №642 5Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №642 5Л-Палласовка-10 | 2024-02-06 16:29 | 2024-02-06 18:10
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 237 | 2024-02-06 02:39 | 2024-02-06 02:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2024-02-06 02:39 | 2024-02-06 02:41
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №32 27Л-Палласовка-10 | 261 | 2024-02-04 13:30 | 2024-02-04 14:12 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ по замены дефектного автоматического выключателя. | 4.13, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ по замены дефектного автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя. на ТП 10кВ №32 27Л-Палласовка-10 ТП 10кВ №32 27Л-Палласовка-10 | 2024-02-04 13:30 | 2024-02-04 14:12
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 255 | 2024-02-04 13:04 | 2024-02-04 14:12 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2024-02-04 13:04 | 2024-02-04 14:12
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 225 | 2024-01-30 19:50 | 2024-01-30 19:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №32 27Л-Палласовка-10 | 2024-01-30 19:50 | 2024-01-30 19:55
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 223 | 2024-01-29 10:30 | 2024-01-29 12:09 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено по заявке потребителя. |  | 2024-01-29 10:30 | 2024-01-29 12:09
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №508 10Л-Шульцы-10 | 222 | 2024-01-26 02:07 | 2024-01-26 02:52 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №508 10Л-Шульцы-10 ТП 10кВ №508 10Л-Шульцы-10 | 2024-01-26 02:07 | 2024-01-26 02:52
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10кВ №437 5Л-Кайсацкая-10 | 221 | 2024-01-25 23:10 | 2024-01-26 00:42 | 3.4.7.3.1, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение автоматического выключателя произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на ТП 10кВ №437 5Л-Кайсацкая-10 (РУ-0,4кВ) ТП 10кВ №437 5Л-Кайсацкая-10 (РУ-0,4кВ) | 2024-01-25 23:10 | 2024-01-26 00:42
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 129 | 2024-01-22 08:35 | 2024-01-22 14:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2024-01-22 08:35 | 2024-01-22 14:59
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 86 | 2024-01-21 23:07 | 2024-01-21 23:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 2024-01-21 23:07 | 2024-01-21 23:10
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Шульцы | 128 | 2024-01-21 17:55 | 2024-01-21 21:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №8 ПС Шульцы ВЛ-10 кВ №8 ПС Шульцы | 2024-01-21 17:55 | 2024-01-21 21:25
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 216 | 2024-01-20 15:04 | 2024-01-20 20:52 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло условиях длительной эксплуатации и в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение опоры произошло условиях длительной эксплуатации и в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №1 ПС Светлана | 2024-01-20 15:04 | 2024-01-20 15:58
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 196 | 2024-01-18 21:27 | 2024-01-19 02:34 | 3.4.12.2.2, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №12 ПС Эльтон | 2024-01-18 21:27 | 2024-01-19 02:34
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №518 14Л-Эльтон-10 | 85 | 2024-01-18 18:35 | 2024-01-18 18:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №518 14Л-Эльтон-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-18 18:35 | 2024-01-18 18:39
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 9Л-Приозерная-10 | 84 | 2024-01-18 10:01 | 2024-01-18 10:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 9Л-Приозерная-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №229 9Л-Приозерная-10 | 2024-01-18 10:01 | 2024-01-18 10:05
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №446 13Л-Золотари-10 | 83 | 2024-01-18 09:39 | 2024-01-18 09:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №446 13Л-Золотари-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №446 13Л-Золотари-10 | 2024-01-18 09:39 | 2024-01-18 09:46
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 199 | 2024-01-17 15:18 | 2024-01-17 16:55 | 3.4.12.2.2, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2024-01-17 15:18 | 2024-01-17 16:55
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 136 | 2024-01-17 13:23 | 2024-01-17 19:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2024-01-17 13:23 | 2024-01-17 19:27
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 137 | 2024-01-17 11:38 | 2024-01-17 14:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка ВЛ 10 кВ №5 ПС Селянка | 2024-01-17 11:38 | 2024-01-17 14:00
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 198 | 2024-01-17 08:24 | 2024-01-17 14:15 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2024-01-17 08:24 | 2024-01-17 14:15
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 161 | 2024-01-17 08:16 | 2024-01-17 12:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2024-01-17 08:16 | 2024-01-17 12:24
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон | 206 | 2024-01-17 05:31 | 2024-01-17 05:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №7 ПС Эльтон
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 197 | 2024-01-17 01:03 | 2024-01-17 09:11 | 3.4.12.2.2, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ 10 кВ №7 ПС Светлана | 2024-01-17 01:03 | 2024-01-17 09:11
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 203 | 2024-01-17 00:40 | 2024-01-17 22:37 | 3.4.7.3.1, Повреждение тяг произошло в условиях длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение тяг произошло в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение тяг на ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №1 ПС Золотари | 2024-01-17 00:40 | 2024-01-17 02:56
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 168 | 2024-01-17 00:07 | 2024-01-17 00:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2024-01-17 00:07 | 2024-01-17 00:09
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №333 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 202 | 2024-01-16 21:48 | 2024-01-18 13:44 | 3.4.7.3.1, ТП выведено в ремонт для проведения проф измерений. | 4.13, ТП выведено в ремонт для проведения проф измерений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПКТ 10кВ на ТП 10кВ №333 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 ТП 10кВ №333 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 2024-01-16 21:48 | 2024-01-17 01:19
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 157 | 2024-01-16 17:08 | 2024-01-16 23:33 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари ВЛ 10 кВ №13 ПС Золотари | 2024-01-16 17:08 | 2024-01-16 23:33
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 8Л-Савинка-10 | 82 | 2024-01-16 16:51 | 2024-01-16 16:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 8Л-Савинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №193 8Л-Савинка-10 | 2024-01-16 16:51 | 2024-01-16 16:55
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №523 10Л-Эльтон-10 | 81 | 2024-01-16 10:01 | 2024-01-16 10:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №523 10Л-Эльтон-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-16 10:01 | 2024-01-16 10:08
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 155 | 2024-01-16 09:28 | 2024-01-16 15:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2024-01-16 09:28 | 2024-01-16 15:55
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 | 79 | 2024-01-15 19:26 | 2024-01-15 19:29 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №142 7Л-Кайсацкая-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-15 19:26 | 2024-01-15 19:29
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №370 9Л-Палласовка-10 | 69 | 2024-01-15 17:38 | 2024-01-15 17:42 | 3.4.12.2.1, Не исправность АВ в РУ-потребителя | 4.13, Не исправность АВ в РУ-потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не исправность АВ в РУ-потребителя на ВЛ 0,4кВ №370 От ТП№1 от ВЛ 10кВ №9 ПС-Палласовка ВЛ 0,4кВ №370 От ТП№1 от ВЛ 10кВ №9 ПС-Палласовка | 2024-01-15 17:38 | 2024-01-15 17:42
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №294 7Л-Прудентово-10 | 66 | 2024-01-15 13:10 | 2024-01-15 13:16 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№294 от ВЛ 10кВ №7 ПС-Прудентово ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№294 от ВЛ 10кВ №7 ПС-Прудентово | 2024-01-15 13:10 | 2024-01-15 13:16
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 113 | 2024-01-15 06:56 | 2024-01-15 15:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы ВЛ 10 кВ №6 ПС Шульцы | 2024-01-15 06:56 | 2024-01-15 15:21
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №230 5Л-Золотари-10 | 65 | 2024-01-13 22:20 | 2024-01-13 22:22 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№230 от ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Золотари ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№230 от ВЛ 10кВ №5 ПС 35 Золотари | 2024-01-13 22:20 | 2024-01-13 22:22
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №436 13Л-Золотари-10 | 63 | 2024-01-13 12:14 | 2024-01-13 12:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№436 от ВЛ 10кВ №1 ПС-35 Золотари ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№436 от ВЛ 10кВ №1 ПС-35 Золотари | 2024-01-13 12:14 | 2024-01-13 12:20
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 | 51 | 2024-01-13 10:11 | 2024-01-13 12:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 ВЛ-10кВ Джаныбек-Вишнёвка Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №203 19Л-Джаныбек-Вишневка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-13 10:11 | 2024-01-13 12:41
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №171 13Л-Золотари-10 | 50 | 2024-01-12 18:08 | 2024-01-12 18:13 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.13, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №171 13л-Золотари-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №171 13Л-Золотари-10 Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №171 13Л-Золотари-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-12 18:08 | 2024-01-12 18:13
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 130 | 2024-01-12 12:05 | 2024-01-12 16:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №7 ПС Прудентово | 2024-01-12 12:05 | 2024-01-12 16:56
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 166 | 2024-01-12 12:05 | 2024-01-12 12:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №2 ПС Прудентово | 2024-01-12 12:05 | 2024-01-12 12:09
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №23 6Л-Савинка-10 | 47 | 2024-01-12 10:45 | 2024-01-12 10:56 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.13, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №23 6Л-Савинка-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №23 6Л-Савинка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-12 10:45 | 2024-01-12 10:56
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово | 165 | 2024-01-12 10:18 | 2024-01-12 10:25 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово ВЛ 10 кВ №6 ПС Прудентово | 2024-01-12 10:18 | 2024-01-12 10:25
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 162 | 2024-01-12 02:16 | 2024-01-12 02:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №4 ПС Приозерная | 2024-01-12 02:16 | 2024-01-12 02:17
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 160 | 2024-01-12 00:06 | 2024-01-12 00:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-01-12 00:06 | 2024-01-12 00:07
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 153 | 2024-01-11 13:37 | 2024-01-11 16:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 2024-01-11 13:37 | 2024-01-11 16:09
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 143 | 2024-01-10 08:30 | 2024-01-10 15:27 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ 10 кВ №14 ПС Эльтон | 2024-01-10 08:30 | 2024-01-10 15:27
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 | 48 | 2024-01-08 13:25 | 2024-01-08 16:01 | 3.4.12.2.1, Повреждение ввода на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ-0,4кВ №1 ТП-437 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая | 4.13, Повреждение ввода на фасаде ж/д в РУ-потребителя ВЛ-0,4кВ №1 ТП-437 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактов на вводе в жилой дом на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 5Л-Кайсацкая-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-01-08 13:25 | 2024-01-08 16:01
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 6 | 2024-01-07 10:30 | 2024-01-07 14:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 2024-01-07 10:30 | 2024-01-07 14:45
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 14 | 2024-01-06 21:45 | 2024-01-06 21:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная ВЛ 10 кВ №9 ПС Приозерная | 2024-01-06 21:45 | 2024-01-06 21:46
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 5Л-Савинка-10 | 46 | 2024-01-05 17:06 | 2024-01-05 17:08 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. | 4.13, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременное увеличение нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 5Л-Савинка-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 5Л-Савинка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-05 17:06 | 2024-01-05 17:08
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №347 1Л-Светлана-10 | 49 | 2024-01-05 10:29 | 2024-01-05 15:30 | 3.4.8.5.5, ВЛ выводилась в резерв для безопасного производства работ по подключения вновь построенной ВЛ-0,4кВ. |  | 2024-01-05 10:29 | 2024-01-05 15:30
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №536 1Л-Светлана-10 | 45 | 2024-01-05 10:17 | 2024-01-05 15:30 | 3.4.8.5.5, ВЛ выводилась в резерв для безопасного производства работ по подключения вновь построенной ВЛ-0,4кВ. |  | 2024-01-05 10:17 | 2024-01-05 12:30
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 2Л-Прудентово-10 | 2 | 2024-01-04 19:16 | 2024-01-04 19:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №299 2Л-Прудентово-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-04 19:16 | 2024-01-04 19:23
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 | 1 | 2024-01-04 18:36 | 2024-01-04 18:42 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №333 18Л-Джаныбек-Поляковка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-04 18:36 | 2024-01-04 18:42
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №138 11Л-Золотари-10 | 44 | 2024-01-03 15:45 | 2024-01-03 15:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №138 11Л-Золотари-10 Пролет:5*А 25 | 2024-01-03 15:45 | 2024-01-03 15:50
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №54 9Л-Палласовка-10 | 43 | 2024-01-03 15:15 | 2024-01-03 15:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №54 9Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-03 15:15 | 2024-01-03 15:18
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 | 42 | 2024-01-03 12:21 | 2024-01-03 12:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №459 27Л-Палласовка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-03 12:21 | 2024-01-03 12:25
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС Палласовка | 10 | 2024-01-02 18:32 | 2024-01-02 21:33 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-02 18:32 | 2024-01-02 21:33
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 4 | 2024-01-02 13:47 | 2024-01-02 16:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка ВЛ 10 кВ №27 ПС Палласовка | 2024-01-02 13:47 | 2024-01-02 16:42
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 8 | 2024-01-01 17:43 | 2024-01-01 18:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая ВЛ 10 кВ №5 ПС Кайсацкая | 2024-01-01 17:43 | 2024-01-01 18:15
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 794 | 2024-12-31 17:30 | 2024-12-31 17:35 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2024-12-31 17:30 | 2024-12-31 17:35
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №67 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 763 | 2024-12-29 13:21 | 2024-12-29 13:28 | 3.4.7.3.5, По сообщению потребителя об отсутствии электроэнергии персонал выехал на осмотр 3Л-0,4 кВ от КТП №67. При осмотре обнаружено отключение А-3Л-0,4кВ. Произведен осмотр ВЛ. Обнаружены следы короткого замыкания от временного схлеста на проводах в пролете опор №12 и №13. РПВ-успешно в 13:28, восстановлено полное электроснабжение потребителей. | 4.4.4, Отключение А-3Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №12- №13, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №67 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 25
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 762 | 2024-12-28 10:14 | 2024-12-28 10:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-12-28 10:14 | 2024-12-28 10:19
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 761 | 2024-12-22 00:07 | 2024-12-22 00:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя.
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №69 по 9Л-Рахинка-10 | 757 | 2024-12-19 13:35 | 2024-12-19 15:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №1/9-1/10 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв провода и отключение ВЛ произошли из-за обрыва провода при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор 1/1 - 1/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №69 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-12-19 13:35 | 2024-12-19 15:00
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №230 по 5Л-Красный Октябрь-6 | 756 | 2024-12-17 17:01 | 2024-12-17 17:05 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №8- №9, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №230 по 5Л-Красный Октябрь-6 Пролет:4*А 25 | 2024-12-17 17:01 | 2024-12-17 17:05
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 748 | 2024-12-16 18:09 | 2024-12-18 12:18 | 3.4.9.3, Отключение произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-12-16 18:09 | 2024-12-17 18:08
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 738 | 2024-12-14 14:35 | 2024-12-14 17:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-12-14 14:35 | 2024-12-14 17:33
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №5 по 4Л-Приморская-6 | 755 | 2024-12-14 11:09 | 2024-12-14 11:26 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. | 4.4.3, Отключение ВЛ произошло в результате схлеста проводов в результате падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №5 по 4Л-Приморская-6 Пролет:4*А 25 | 2024-12-14 11:09 | 2024-12-14 11:26
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 713 | 2024-12-14 01:06 | 2024-12-14 08:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-12-14 01:06 | 2024-12-14 08:22
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 709 | 2024-12-12 03:43 | 2024-12-12 03:59 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 2024-12-12 03:43 | 2024-12-12 03:59
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 702 | 2024-12-04 18:24 | 2024-12-05 09:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской отпайке. |  | 2024-12-04 18:24 | 2024-12-04 22:27
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 697 | 2024-12-02 09:17 | 2024-12-02 09:17 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 ПС Зеленая | 653 | 2024-11-30 10:45 | 2024-11-30 15:29 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2024-11-30 10:45 | 2024-11-30 15:29
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №200 17Л-Рахинка-10 | 641 | 2024-11-21 13:17 | 2024-11-21 14:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №2/2-2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №2/2-2 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП №200 17Л-Рахинка-10 опора П3-2 | 2024-11-21 13:17 | 2024-11-21 14:15
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 615 | 2024-11-13 10:43 | 2024-11-13 14:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 2024-11-13 10:43 | 2024-11-13 14:59
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 6Л-Рахинка-10 | 659 | 2024-11-06 12:14 | 2024-11-06 14:47 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для производства работ по тех. обслуживанию УРЗА | 4.16, ВЛ выведена в резерв для производства работ по тех. обслуживанию УРЗА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ 6Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 6Л-Рахинка-10 | 2024-11-06 12:14 | 2024-11-06 14:47
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 612 | 2024-11-05 16:36 | 2024-11-05 16:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-11-05 16:36 | 2024-11-05 16:39
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №516 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 611 | 2024-11-05 15:20 | 2024-11-05 15:27 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/1-1 и №1/1-2, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №516 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:3*А 25 | 2024-11-05 15:20 | 2024-11-05 15:27
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 | 610 | 2024-11-05 13:46 | 2024-11-05 13:52 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №8- №9, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 Пролет:4*А 25 | 2024-11-05 13:46 | 2024-11-05 13:52
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 609 | 2024-11-05 09:58 | 2024-11-05 11:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-11-05 09:58 | 2024-11-05 11:55
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№240 по 19Л-Рахинка-10 | 577 | 2024-11-04 23:39 | 2024-11-04 23:45 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2- №3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№240 по 19Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-11-04 23:39 | 2024-11-04 23:45
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №212 по 5Л-Луговая-10 | 576 | 2024-11-04 18:35 | 2024-11-04 18:45 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2/6- №2/7,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №212 по 5Л-Луговая-10 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-11-04 18:35 | 2024-11-04 18:45
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №257 5Л-Демидово-10 | 575 | 2024-11-04 16:23 | 2024-11-04 16:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-11-04 16:23 | 2024-11-04 16:28
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 539 | 2024-11-04 16:19 | 2024-11-04 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 2024-11-04 16:19 | 2024-11-04 16:20
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 561 | 2024-11-02 17:15 | 2024-11-02 22:57 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2024-11-02 17:15 | 2024-11-02 22:57
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №273 по 9Л-Рахинка-10 | 574 | 2024-11-02 13:47 | 2024-11-02 13:52 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4- №5,, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №273 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 50 | 2024-11-02 13:47 | 2024-11-02 13:52
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 549 | 2024-11-02 02:27 | 2024-11-02 10:03 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло в результате наброса постороннего предмета |  | 2024-11-02 02:27 | 2024-11-02 10:03
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№22 по 7Л-Никольская-6 | 571 | 2024-11-02 00:40 | 2024-11-02 00:50 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/5- 1/6, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№22 по 7Л-Никольская-6 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 00:40 | 2024-11-02 00:50
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 493 | 2024-10-31 16:56 | 2024-10-31 21:15 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло из-за постороннего предмета на проводах. |  | 2024-10-31 16:56 | 2024-10-31 21:15
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 499 | 2024-10-31 11:18 | 2024-10-31 16:30 | 3.4.7.3.2, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по по капитальному ремонту. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для производства работ по по капитальному ремонту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 2024-10-31 11:18 | 2024-10-31 16:30
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 19Л-Рахинка-10 | 465 | 2024-10-26 17:17 | 2024-10-26 17:30 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена по заявке администрации |  | 2024-10-26 17:17 | 2024-10-26 17:30
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 13Л-РП16Н-6 | 457 | 2024-10-24 16:38 | 2024-10-24 16:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-24 16:38 | 2024-10-24 16:41
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 456 | 2024-10-24 13:10 | 2024-10-24 14:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.4.4, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло в результате вытяжки провода и уменьшения его сечения, снижения механической прочности провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 Пролет:4*А 35 | 2024-10-24 13:10 | 2024-10-24 14:51
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 464 | 2024-10-24 10:27 | 2024-10-24 18:03 | 3.4.7.3.1, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 2024-10-24 10:27 | 2024-10-24 18:03
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП "Космос" | 433 | 2024-10-22 09:30 | 2024-10-22 09:33 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №№3/3- 3/4, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП "Космос" Пролет:4*АС 35/6,2
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №247 9Л-Рахинка-10 | 487 | 2024-10-20 13:19 | 2024-10-22 15:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного ремонта. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП 10 кВ №247 9Л-Рахинка-10 ТП 10 кВ №247 9Л-Рахинка-10 | 2024-10-20 13:19 | 2024-10-20 19:03
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №565 по 7Л-Демидово-10 | 389 | 2024-10-19 18:42 | 2024-10-19 18:48 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-19 18:42 | 2024-10-19 18:48
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 443 | 2024-10-19 15:30 | 2024-10-19 16:38 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 2024-10-19 15:30 | 2024-10-19 16:38
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 432 | 2024-10-19 07:28 | 2024-10-19 07:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 400 | 2024-10-18 21:53 | 2024-10-18 22:02 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/7- 1/8, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 Пролет:3*А 25 | 2024-10-18 21:53 | 2024-10-18 22:02
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП№30 8Л-ВЗС-6 | 390 | 2024-10-18 16:43 | 2024-10-18 16:46 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-18 16:43 | 2024-10-18 16:46
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от №1 ТП №107 15Л-Рахинка-10 | 399 | 2024-10-17 23:15 | 2024-10-17 23:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-17 23:15 | 2024-10-17 23:17
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 420 | 2024-10-17 10:29 | 2024-10-17 16:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации | 4.14, Повреждение опоры вызвано воздействием ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2024-10-17 10:29 | 2024-10-17 16:11
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 419 | 2024-10-16 13:54 | 2024-10-16 18:12 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для проведения капитального ремонта | 4.14, ВЛ выведена в резерв для проведения капитального ремонта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2024-10-16 13:54 | 2024-10-16 18:12
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 405 | 2024-10-16 13:28 | 2024-10-16 15:57 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-10-16 13:28 | 2024-10-16 15:57
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 413 | 2024-10-15 17:16 | 2024-10-15 18:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2024-10-15 17:16 | 2024-10-15 18:15
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 411 | 2024-10-15 12:23 | 2024-10-15 12:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 406 | 2024-10-15 11:28 | 2024-10-15 15:12 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в резерв для замены опор | 4.14, ВЛ выведена в резерв для замены опор Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2024-10-15 11:28 | 2024-10-15 15:12
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №565 по 7Л-Демидово-10 | 392 | 2024-10-13 14:12 | 2024-10-13 14:22 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/6- 1/7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №565 по 7Л-Демидово-10 Пролет:4*А 25 | 2024-10-13 14:12 | 2024-10-13 14:22
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 391 | 2024-10-13 12:35 | 2024-10-13 12:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-13 12:35 | 2024-10-13 12:45
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 367 | 2024-10-13 09:03 | 2024-10-13 13:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2024-10-13 09:03 | 2024-10-13 13:57
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 398 | 2024-10-12 14:16 | 2024-10-12 15:14 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №1/6- 1/7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 Пролет:4*А 25 | 2024-10-12 14:16 | 2024-10-12 15:14
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 357 | 2024-10-10 11:10 | 2024-10-10 12:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6кВ 19Л-Никольская-6 | 2024-10-10 11:10 | 2024-10-10 12:57
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №145 13Л-Городская 3-10 | 480 | 2024-10-10 08:50 | 2024-10-10 10:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ТП 10 кВ №145 13Л-Городская 3-10 ТП 10 кВ №145 13Л-Городская 3-10
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 393 | 2024-10-10 06:21 | 2024-10-10 13:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 2024-10-10 06:21 | 2024-10-10 13:50
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 355 | 2024-10-05 14:36 | 2024-10-05 17:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птиц | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №7 Никольская ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 2024-10-05 14:36 | 2024-10-05 17:03
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №497 по 13Л-Демидово-10 | 375 | 2024-10-05 12:06 | 2024-10-05 12:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-10-05 12:06 | 2024-10-05 12:11
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 334 | 2024-10-02 17:32 | 2024-10-03 13:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2024-10-02 17:32 | 2024-10-03 13:13
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 353 | 2024-10-02 10:19 | 2024-10-02 15:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено для проведения капитального ремонта по замене дефектных деревянных опор. | 4.14, Отключение ВЛ выполнено для проведения капитального ремонта по замене дефектных деревянных опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимое загнивание на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2024-10-02 10:19 | 2024-10-02 15:15
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №200 17Л-Рахинка-10 | 373 | 2024-10-02 03:31 | 2024-10-02 03:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя |  | 2024-10-02 03:31 | 2024-10-02 03:43
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 ПС Зеленая | 317 | 2024-09-30 12:29 | 2024-09-30 13:46 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-09-30 12:29 | 2024-09-30 13:46
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 247 | 2024-09-20 16:51 | 2024-09-20 17:04 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-09-20 16:51 | 2024-09-20 17:04
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 260 | 2024-09-17 12:39 | 2024-09-17 12:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-09-17 12:39 | 2024-09-17 12:41
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 223 | 2024-09-15 14:00 | 2024-09-15 19:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-09-15 14:00 | 2024-09-15 19:22
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 | 259 | 2024-09-12 17:41 | 2024-09-12 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №№10- 11, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 Пролет:3*А 25
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 229 | 2024-09-10 06:33 | 2024-09-10 06:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Красный Октябрь ВЛ 10 кВ №5 ПС Красный Октябрь | 2024-09-10 06:33 | 2024-09-10 06:35
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 233 | 2024-09-10 00:09 | 2024-09-10 04:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-09-10 00:09 | 2024-09-10 04:52
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 258 | 2024-09-04 11:55 | 2024-09-04 13:36 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №1/6 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода по причине потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №6 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 Опора ПН-3Д | 2024-09-04 11:55 | 2024-09-04 13:36
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 256 | 2024-09-02 16:10 | 2024-09-02 17:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 произошел из-за частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации и старения материала провода. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор №№ 3-4 произошел из-за частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации, старения материала провода в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 Пролет:4*А 35 | 2024-09-02 16:10 | 2024-09-02 17:40
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№32 по 8Л-ВЗС-6 | 255 | 2024-09-02 14:25 | 2024-09-02 15:40 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №2/11-1 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№32 по 8Л-ВЗС-6 Опора ПН-1ДБ | 2024-09-02 14:25 | 2024-09-02 15:40
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 | 171 | 2024-08-30 08:23 | 2024-08-30 08:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 | 2024-08-30 08:23 | 2024-08-30 08:28
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 164 | 2024-08-24 10:34 | 2024-08-24 14:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-6 кВ №23 ПС Волжская ВЛ-6 кВ №23 ПС Волжская | 2024-08-24 10:34 | 2024-08-24 11:31
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 101 | 2024-08-19 16:58 | 2024-08-19 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2024-08-19 16:58 | 2024-08-19 17:00
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП№30 8Л-ВЗС-6 | 133 | 2024-08-19 12:41 | 2024-08-19 14:05 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для проведения отключений потребителей по заявке Энергосбыта. |  | 2024-08-19 12:41 | 2024-08-19 14:05
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 132 | 2024-08-15 13:38 | 2024-08-15 15:32 | 3.4.7.3.5, Излом опоры №5 произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Излом опоры произошел в результате старения древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 Опора ПН-3Д | 2024-08-15 13:38 | 2024-08-15 15:32
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 73 | 2024-08-14 16:11 | 2024-08-14 18:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-08-14 16:11 | 2024-08-14 18:36
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 49 | 2024-08-12 18:06 | 2024-08-12 23:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №9 ПС Рахинка ВЛ 10 кВ №9 ПС Рахинка | 2024-08-12 18:06 | 2024-08-12 23:59
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 42 | 2024-08-11 17:10 | 2024-08-11 19:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 2024-08-11 17:10 | 2024-08-11 19:12
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 26 | 2024-08-08 11:41 | 2024-08-08 11:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №511 13Л-Демидово-10 | 85 | 2024-08-07 13:40 | 2024-08-07 17:43 | 3.4.12.2.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. | 4.13, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей 10кВ на ТП 10 кВ №511 13Л-Демидово-10 ТП 10 кВ №511 13Л-Демидово-10 | 2024-08-07 13:40 | 2024-08-07 17:43
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Демидово | 18 | 2024-08-07 10:06 | 2024-08-07 10:06 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки.
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 17 | 2024-08-07 09:11 | 2024-08-07 15:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-08-07 09:11 | 2024-08-07 15:46
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №29 по 7Л-Никольская-6 | 970 | 2024-07-28 15:17 | 2024-07-28 16:38 | 3.4.10.2, Обрыв вязок проводов произошел в результате воздействия птиц. | 4.14, Обрыв вязок проводов произошел в результате воздействия птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №29 7Л-Никольская-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №29 7Л-Никольская-6
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 904 | 2024-07-28 07:55 | 2024-07-28 07:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2024-07-28 07:55 | 2024-07-28 07:57
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 | 963 | 2024-07-25 20:03 | 2024-07-25 20:06 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 | 2024-07-25 20:03 | 2024-07-25 20:06
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №553 5Л-Красный Октябрь-10 | 998 | 2024-07-25 15:08 | 2024-07-25 16:53 | 3.4.7.3.1, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контактов из-за длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контактов из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 10 кВ №553 5Л-Красный Октябрь-10 ТП 10 кВ №553 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-07-25 15:08 | 2024-07-25 16:53
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 944 | 2024-07-24 16:30 | 2024-07-24 18:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-07-24 16:30 | 2024-07-24 18:28
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№511 по 13Л-Демидово-10 | 927 | 2024-07-23 10:50 | 2024-07-23 10:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-23 10:50 | 2024-07-23 10:56
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 918 | 2024-07-14 08:09 | 2024-07-14 11:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-14 08:09 | 2024-07-14 11:56
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 806 | 2024-07-08 15:39 | 2024-07-08 15:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-08 15:39 | 2024-07-08 15:44
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 901 | 2024-07-08 10:42 | 2024-07-08 13:32 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-08 10:42 | 2024-07-08 13:32
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 843 | 2024-07-07 09:08 | 2024-07-07 09:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-07 09:08 | 2024-07-07 09:57
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 | 823 | 2024-07-05 21:27 | 2024-07-05 21:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-07-05 21:27 | 2024-07-05 21:31
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №18 Никольская | 842 | 2024-07-04 14:17 | 2024-07-04 16:48 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-04 14:17 | 2024-07-04 16:48
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №18 Никольская | 816 | 2024-07-03 15:52 | 2024-07-03 20:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-07-03 15:52 | 2024-07-03 20:14
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 813 | 2024-07-03 15:09 | 2024-07-03 15:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 769 | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 23:32 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из за повреждения на оборудовании потребителя |  | 2024-06-26 11:00 | 2024-06-26 23:32
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 751 | 2024-06-25 15:54 | 2024-06-25 19:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2024-06-25 15:54 | 2024-06-25 19:55
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 743 | 2024-06-25 08:41 | 2024-06-25 12:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 2024-06-25 08:41 | 2024-06-25 12:04
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№91 по 13Л-Демидово-10 | 801 | 2024-06-22 19:51 | 2024-06-22 19:59 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №15-№16, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№91 по 13Л-Демидово-10 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 19:51 | 2024-06-22 19:59
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 | 800 | 2024-06-21 15:50 | 2024-06-21 17:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки провода на опоре №2/2-6 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Обрыв вязки провода произошел из-за потери механической прочности провода, от сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №523 по 5Л-Луговая-10 опора П3-2 | 2024-06-21 15:50 | 2024-06-21 17:45
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | 8Л-ВЗС-6 | 708 | 2024-06-21 13:43 | 2024-06-21 15:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло на оборудовании потребителя. |  | 2024-06-21 13:43 | 2024-06-21 15:30
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 690 | 2024-06-16 20:33 | 2024-06-16 22:40 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2024-06-16 20:33 | 2024-06-16 22:40
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №522 по 5Л-Луговая-10 | 799 | 2024-06-15 11:30 | 2024-06-15 11:42 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №№ 1/13 и 1/5-1, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №522 по 5Л-Луговая-10 Пролет:4*А 16 | 2024-06-15 11:30 | 2024-06-15 11:42
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 681 | 2024-06-14 17:15 | 2024-06-14 18:28 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв для безопасного производства работ. |  | 2024-06-14 17:15 | 2024-06-14 18:28
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 | 798 | 2024-06-14 14:43 | 2024-06-14 18:28 | 3.4.7.4.1, Отключение произошло в результате старения изоляции трансформаторов тока 15 Л-10 и их повреждения. | 4.12, Отключение произошло в результате старения изоляции трансформаторов тока 15 Л-10 и их повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ТТ 10 кВ в яч.15 на ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 Опора А10-1 | 2024-06-14 14:43 | 2024-06-14 18:28
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 680 | 2024-06-13 10:54 | 2024-06-13 21:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 2024-06-13 10:54 | 2024-06-13 21:41
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №575 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 794 | 2024-06-12 23:56 | 2024-06-13 04:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор 1/1 - 1/2 произошел из-за порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.3.4, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло из-за обрыва провода в результате длительного воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №575 по 5Л-Кр. Октябрь-10 Пролет:4*А 50 | 2024-06-12 23:56 | 2024-06-13 04:10
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 | 792 | 2024-06-12 23:05 | 2024-06-12 23:11 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №6- №7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №340 по 5Л-Демидово-10 Пролет:4*А 25 | 2024-06-12 23:05 | 2024-06-12 23:11
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №54 по 19Л-Никольская-6 | 791 | 2024-06-12 20:50 | 2024-06-12 20:57 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-06-12 20:50 | 2024-06-12 20:57
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 675 | 2024-06-12 12:50 | 2024-06-12 16:32 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 вызвано набросом постороннего предмета на ф "С", в пролёте оп 178-179 . |  | 2024-06-12 12:50 | 2024-06-12 16:32
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №37 по 19Л-Никольская-6 | 786 | 2024-06-08 23:30 | 2024-06-08 23:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-06-08 23:30 | 2024-06-08 23:35
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 672 | 2024-06-08 10:33 | 2024-06-08 17:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2024-06-08 10:33 | 2024-06-08 17:44
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №226 по 5Л-Красный Октябрь-6 | 777 | 2024-06-07 22:10 | 2024-06-07 23:45 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор №11- 12, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №226 по 5Л-Красный Октябрь-6 Пролет:4*А 25 | 2024-06-07 22:10 | 2024-06-07 23:45
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 666 | 2024-06-06 13:12 | 2024-06-06 17:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло на установке потребителя |  | 2024-06-06 13:12 | 2024-06-06 17:54
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№96 10Л-Рахинка-10 | 634 | 2024-05-30 23:18 | 2024-05-30 23:23 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 1/1-2 - 1/1-3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№96 10Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-05-30 23:18 | 2024-05-30 23:23
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 615 | 2024-05-25 14:07 | 2024-05-25 15:52 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в ремонт по заявке потребителя. |  | 2024-05-25 14:07 | 2024-05-25 15:52
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 601 | 2024-05-19 09:37 | 2024-05-19 16:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-05-19 09:37 | 2024-05-19 16:37
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 591 | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:39 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-05-16 13:00 | 2024-05-16 15:39
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 589 | 2024-05-14 14:05 | 2024-05-14 14:49 | 3.4.8.5.2, По неотложной заявке "Оборонэнерго" от КУ выведена в резерв ВЛ-6 кВ 6Л-Скудры-6 |  | 2024-05-14 14:05 | 2024-05-14 14:49
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №109 10Л-Рахинка-10 | 540 | 2024-05-12 18:25 | 2024-05-12 18:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ по неотложной заявке выполнено для снятия ветки упавшей на провода в результате сильных порывов ветра, с целью предотвращения повреждения проводов. | 4.17.1, Отключение ВЛ по неотложной заявке выполнено для снятия ветки упавшей на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки на провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №109 10Л-Рахинка-10 Пролет:1*СИП-2 3х35+1х54,6 | 2024-05-12 18:25 | 2024-05-12 18:58
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 ПС Зеленая | 571 | 2024-05-05 16:40 | 2024-05-05 17:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №11 ПС Зеленая ВЛ 6 кВ №11 ПС Зеленая | 2024-05-05 16:40 | 2024-05-05 17:46
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 570 | 2024-05-05 05:24 | 2024-05-05 12:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-05-05 05:24 | 2024-05-05 12:02
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 537 | 2024-05-04 00:10 | 2024-05-04 02:58 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-05-04 00:28 | 2024-05-04 02:00
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10 | 533 | 2024-05-01 21:26 | 2024-05-02 02:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10 | 2024-05-01 21:26 | 2024-05-02 02:54
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 | 526 | 2024-04-30 02:45 | 2024-04-30 06:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 | 2024-04-30 02:45 | 2024-04-30 06:14
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 525 | 2024-04-30 01:39 | 2024-04-30 04:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2024-04-30 01:39 | 2024-04-30 04:28
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №328 13Л-РП16Н-6 | 503 | 2024-04-26 18:35 | 2024-04-26 18:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-04-26 18:35 | 2024-04-26 18:40
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 511 | 2024-04-26 15:53 | 2024-04-26 16:03 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-04-26 15:53 | 2024-04-26 16:03
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №531 по 9Л-Рахинка-10 | 478 | 2024-04-19 19:40 | 2024-04-19 19:48 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №2- №3, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №531 по 9Л-Рахинка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-04-19 19:40 | 2024-04-19 19:48
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 6Л-Рахинка-10 | 470 | 2024-04-17 17:42 | 2024-04-17 17:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 6Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 6Л-Рахинка-10
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 467 | 2024-04-15 19:08 | 2024-04-15 20:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2024-04-15 19:08 | 2024-04-15 20:39
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №75 5Л-Красный Октябрь-10 | 465 | 2024-04-14 17:25 | 2024-04-14 23:56 | 3.4.7.3.1, Повреждение проходного изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 10 кВ №75 5Л-Красный Октябрь-10 ТП 10 кВ №75 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-04-14 17:25 | 2024-04-14 23:56
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 464 | 2024-04-14 16:10 | 2024-04-14 17:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-04-14 16:10 | 2024-04-14 17:15
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 462 | 2024-04-13 15:02 | 2024-04-13 16:46 | 3.4.9.3, ВЛ отключена по заявке потребителя ООО Берш |  | 2024-04-13 15:02 | 2024-04-13 16:46
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 461 | 2024-04-13 05:07 | 2024-04-13 05:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-04-13 05:07 | 2024-04-13 05:12
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 452 | 2024-04-12 00:47 | 2024-04-12 10:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустанвке потребителя. |  | 2024-04-12 00:47 | 2024-04-12 10:30
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | 8Л-ВЗС-6 | 440 | 2024-04-08 11:19 | 2024-04-08 16:53 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатацию | 4.12, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатацию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на 8Л-ВЗС-6 8Л-ВЗС-6 | 2024-04-08 11:19 | 2024-04-08 16:53
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №522 по 5Л-Луговая-10 | 414 | 2024-04-03 19:40 | 2024-04-03 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 6- 7, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №522 по 5Л-Луговая-10 Пролет:4*А 16 | 2024-04-03 19:40 | 2024-04-03 19:51
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 419 | 2024-04-03 15:30 | 2024-04-03 17:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода в пролете опор 3-4 произошел из-за сильных порывов ветра и частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов при обрыве провода. | 4.13, Обрыв провода и отключение ВЛ произошло из-за обрыва провода при сильном ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 Пролет:4*А 35 | 2024-04-03 15:30 | 2024-04-03 17:39
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№333 по 13Л-Демидово-10 | 413 | 2024-04-02 13:47 | 2024-04-02 14:01 | 3.4.8.4, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано набросом постороннего предмета (кусок проволоки) неустановленными лицами на провода основной магистрали в пролете опор №6 и №7 с перекрытием двух фаз. | 4.17.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано набросом постороннего предмета (кусок проволоки) на провода основной магистрали в пролете опор №6 и №7 с перекрытием двух фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№333 по 13Л-Демидово-10 Пролет:4*А 50 | 2024-04-02 13:47 | 2024-04-02 14:01
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 426 | 2024-04-01 17:56 | 2024-04-01 17:59 | 3.4.7.3.5, Отключение А-2Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор № 7- № 8, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 Пролет:4*А 35 | 2024-04-01 17:56 | 2024-04-01 17:59
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 | 412 | 2024-04-01 12:46 | 2024-04-01 15:21 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре 2/1 2Л-0,4 кВ от ТП-31 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Сбой передачи удаленного опроса прибора учета на опоре №2/1 2Л-0,4 кВ от ТП-31 произошел из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета СЕ-308 на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 опора К3-2 | 2024-04-01 12:46 | 2024-04-01 15:21
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№433 по 5Л-Никольская-6 | 380 | 2024-03-30 16:25 | 2024-03-30 16:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-03-30 16:25 | 2024-03-30 16:31
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 19Л-Рахинка-10 | 343 | 2024-03-25 19:52 | 2024-03-25 20:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-03-25 19:52 | 2024-03-25 20:08
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №565 по 7Л-Демидово-10 | 363 | 2024-03-22 18:00 | 2024-03-22 18:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-03-22 18:00 | 2024-03-22 18:12
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ ВЛ-10кВ №7 ПС Демидово | 361 | 2024-03-22 05:22 | 2024-03-22 12:00 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло в результате постороннего предмета на проводах. |  | 2024-03-22 05:22 | 2024-03-22 12:00
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 322 | 2024-03-15 21:34 | 2024-03-15 23:30 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене силового трансформатора |  | 2024-03-15 21:34 | 2024-03-15 23:30
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 319 | 2024-03-05 17:55 | 2024-03-06 04:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-03-05 17:55 | 2024-03-06 04:32
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №207 7Л-Луговая-10 | 313 | 2024-03-05 11:10 | 2024-03-05 14:24 | 3.4.7.4.1, Для восстановления учета в ТП-207 СШ-0,4 кВ выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Для восстановления учета в ТП-207 СШ-0,4 кВ выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета из-за неисправности прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета ЭЭ на ТП 10 кВ №207 7Л-Луговая-10 Рубильник РПБ-1/1,100А | 2024-03-05 11:10 | 2024-03-05 14:24
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №286 по 5Л-Демидово-10 | 303 | 2024-03-04 12:35 | 2024-03-04 15:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на опоре №2 и отключение ВЛ по неотложной заявке произошло из-за излома вязки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре №2 произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок при порывах ветра в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на оп.2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №286 по 5Л-Демидово-10 Опора ПН-1ДБ | 2024-03-04 12:35 | 2024-03-04 15:11
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №35 по 19Л-Никольская-6 | 302 | 2024-03-03 17:03 | 2024-03-03 17:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-03-03 17:03 | 2024-03-03 17:08
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 321 | 2024-03-01 11:35 | 2024-03-01 13:41 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по замене силового трансформатора |  | 2024-03-01 11:35 | 2024-03-01 13:41
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП№30 8Л-ВЗС-6 | 300 | 2024-02-28 13:53 | 2024-02-28 15:00 | 3.4.8.5.5, Для ремонта прибора учета на опоре, по заявке потребителя, 2/8-1 2Л-0,4 кВ от ТП-30 выведена в ремонт по неотложной заявке. |  | 2024-02-28 13:53 | 2024-02-28 15:00
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №56 по 8Л-ВЗС-6 | 297 | 2024-02-28 11:20 | 2024-02-28 12:53 | 3.4.7.4.1, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре №14 1Л-0,4 кВ от ТП-56 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. | 4.20, Для восстановления удаленного опроса прибора учета на опоре №14 1Л-0,4 кВ от ТП-56 выведена в ремонт по неотложной заявке для замены прибора учета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность прибора учета на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №56 по 8Л-ВЗС-6 опора П3-2 | 2024-02-28 11:20 | 2024-02-28 12:53
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 290 | 2024-02-27 12:41 | 2024-02-27 13:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-02-27 12:41 | 2024-02-27 13:31
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 289 | 2024-02-23 13:01 | 2024-02-23 19:25 | 3.4.12.2.1, попадание постороннего предмета на провода произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, попадание постороннего предмета на провода произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2024-02-23 13:01 | 2024-02-23 19:25
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 285 | 2024-02-22 10:25 | 2024-02-22 12:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 2024-02-22 10:25 | 2024-02-22 12:12
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 277 | 2024-02-19 15:35 | 2024-02-19 21:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-02-19 15:35 | 2024-02-19 21:56
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 279 | 2024-02-19 15:01 | 2024-02-19 19:54 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ по срыву изолятора |  | 2024-02-19 15:01 | 2024-02-19 19:54
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 278 | 2024-02-19 13:19 | 2024-02-19 20:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2024-02-19 13:19 | 2024-02-19 20:35
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №126 15Л-Рахинка-10 | 260 | 2024-02-18 17:20 | 2024-02-18 20:10 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора опоре №6 отпайки 1 и отключение ВЛ произошло из-за разрушения изолятора из-за старения материала в процессе длительной эксплуатации и падения провода на траверсу опоры. | 4.14, Разрушение изолятора опоре №6 отпайки 1 и отключение ВЛ произошло из-за разрушения изолятора из-за старения материала в процессе длительной эксплуатации и падения провода на траверсу опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №126 15Л-Рахинка-10 опора П3-2
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №535 по 9Л-Рахинка-10 | 259 | 2024-02-16 22:58 | 2024-02-16 23:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-02-16 22:58 | 2024-02-16 23:04
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 | 270 | 2024-02-14 09:48 | 2024-02-14 15:10 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 | 2024-02-14 09:48 | 2024-02-14 15:10
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 272 | 2024-02-13 09:37 | 2024-02-13 10:11 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ отключена по заявке МЧС. |  | 2024-02-13 09:37 | 2024-02-13 10:11
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 244 | 2024-02-09 13:03 | 2024-02-09 16:18 | 3.4.12.2.2, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2024-02-09 13:03 | 2024-02-09 16:18
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 268 | 2024-02-07 10:38 | 2024-02-07 11:26 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-02-07 10:38 | 2024-02-07 11:26
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 239 | 2024-02-06 10:22 | 2024-02-06 13:11 | 3.4.12.2.2, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2024-02-06 10:22 | 2024-02-06 13:11
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 263 | 2024-02-06 02:39 | 2024-02-06 19:15 | 3.4.12.2.1, Наклон ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – снег. | 4.12, Наклон ветки произошло в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – снег. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон ветки на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-02-06 02:39 | 2024-02-06 19:15
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №18 Никольская | 253 | 2024-02-04 06:29 | 2024-02-04 19:07 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ произошло в результате наезда сторонней техникой. |  | 2024-02-04 06:29 | 2024-02-04 19:07
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 | 124 | 2024-01-25 13:20 | 2024-01-25 13:27 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №7 и №8, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.4.4, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №477 по 5Л-Луговая-10 Пролет:4*А 25
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 193 | 2024-01-20 20:44 | 2024-01-20 21:51 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-20 20:44 | 2024-01-20 21:51
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 192 | 2024-01-20 12:13 | 2024-01-20 12:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-20 12:13 | 2024-01-20 12:29
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 213 | 2024-01-19 09:03 | 2024-01-19 17:32 | 3.4.7.3.5, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-01-19 09:03 | 2024-01-19 17:32
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 188 | 2024-01-16 13:37 | 2024-01-16 16:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-16 13:37 | 2024-01-16 16:20
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №13 РП16Н от РП -16 Азотная (Потр) | 183 | 2024-01-15 11:41 | 2024-01-15 15:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ №13 РП16Н от РП -16 Азотная ВЛ 6 кВ №13 РП16Н от РП -16 Азотная | 2024-01-15 11:41 | 2024-01-15 15:52
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | 8Л-ВЗС-6 | 173 | 2024-01-14 13:25 | 2024-01-14 15:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-14 13:25 | 2024-01-14 15:25
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №268 по 23Л-Рахинка-10 | 36 | 2024-01-13 16:13 | 2024-01-13 16:16 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-01-13 16:13 | 2024-01-13 16:16
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 132 | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 16:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 16:19
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 131 | 2024-01-12 11:15 | 2024-01-12 14:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2024-01-12 11:15 | 2024-01-12 14:10
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 145 | 2024-01-11 18:34 | 2024-01-12 00:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 2024-01-11 18:34 | 2024-01-12 00:57
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №54 по 19Л-Никольская-6 | 35 | 2024-01-11 13:19 | 2024-01-11 13:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-01-11 13:19 | 2024-01-11 13:25
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 149 | 2024-01-11 01:15 | 2024-01-11 08:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провод. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2024-01-11 01:15 | 2024-01-11 08:00
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №21 по 19Л-Никольская-6 | 34 | 2024-01-11 00:41 | 2024-01-11 00:44 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4 - №5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях. | 4.4.4, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор №4 - №5, из-за вытяжки провода в условиях частых ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации при неблагоприятных погодных условиях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на проводах на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №21 по 19Л-Никольская-6 Пролет:4*А 35 | 2024-01-11 00:41 | 2024-01-11 00:44
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 148 | 2024-01-10 20:09 | 2024-01-10 21:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета в условия ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета в условия ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2024-01-10 20:09 | 2024-01-10 21:59
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 109 | 2024-01-10 18:32 | 2024-01-11 05:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 2024-01-10 18:32 | 2024-01-11 05:29
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 108 | 2024-01-10 18:25 | 2024-01-11 04:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2024-01-10 18:25 | 2024-01-11 04:01
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 37 | 2024-01-10 11:30 | 2024-01-10 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2024-01-10 11:30 | 2024-01-10 16:30
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 144 | 2024-01-10 11:10 | 2024-01-10 14:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 2024-01-10 11:10 | 2024-01-10 14:18
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 26 | 2024-01-10 00:07 | 2024-01-10 10:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2024-01-10 00:07 | 2024-01-10 10:59
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 19Л-Рахинка-10 | 142 | 2024-01-09 23:09 | 2024-01-10 00:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-01-09 23:09 | 2024-01-10 00:47
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №433 по 5Л-Никольская-6 | 33 | 2024-01-09 22:30 | 2024-01-09 22:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя.
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 25 | 2024-01-09 20:27 | 2024-01-10 16:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2024-01-09 20:27 | 2024-01-10 16:27
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 20 | 2024-01-08 19:35 | 2024-01-08 23:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2024-01-08 19:35 | 2024-01-08 23:00
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 9 | 2024-01-06 11:02 | 2024-01-06 12:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв шлейфа произошел в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 | 2024-01-06 11:02 | 2024-01-06 12:53
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 138 | 2024-01-04 12:25 | 2024-01-04 16:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабельной муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ 10 кВ №29 ПС Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 ПС Городская-2 | 2024-01-04 12:25 | 2024-01-04 16:50
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 27 | 2024-01-02 12:29 | 2024-01-02 19:51 | 3.4.7.3.5, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2024-01-02 12:29 | 2024-01-02 19:51
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 795 | 2024-12-31 12:23 | 2024-12-31 16:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2024-12-31 12:23 | 2024-12-31 16:00
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 788 | 2024-12-31 02:17 | 2024-12-31 04:46 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10 кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-12-31 02:17 | 2024-12-31 04:46
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №20 3Л-Гмелинка-10 | 787 | 2024-12-30 23:47 | 2024-12-31 16:59 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2024-12-30 23:47 | 2024-12-31 16:59
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 771 | 2024-12-29 09:22 | 2024-12-29 15:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 2024-12-29 09:22 | 2024-12-29 15:01
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №317 2Л-Черебаево-10 | 742 | 2024-12-18 19:07 | 2024-12-18 22:17 | 3.4.8.2, Опора была повреждена транспортным средством сторонних лиц. |  | 2024-12-18 19:07 | 2024-12-18 22:17
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №42 3Л-Валуевка-10 | 720 | 2024-12-15 09:21 | 2024-12-15 09:28 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-15 09:21 | 2024-12-15 09:28
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №329 1Л-Колышкино-10 | 717 | 2024-12-14 10:05 | 2024-12-14 10:15 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-12-14 10:05 | 2024-12-14 10:15
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 710 | 2024-12-12 08:43 | 2024-12-12 08:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10 кВ №2 ПС Старая Полтавка
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 711 | 2024-12-12 08:43 | 2024-12-12 08:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10 кВ №10 ПС Старая Полтавка
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 729 | 2024-12-12 08:43 | 2024-12-12 14:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10 кВ №1 ПС Старая Полтавка
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №492 8Л-Гмелинка-10 | 706 | 2024-12-10 23:10 | 2024-12-11 00:46 | 3.4.8.5.5, Вл выведена в резерв по заявке МЧС |  | 2024-12-10 23:10 | 2024-12-11 00:46
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 | 703 | 2024-12-06 21:06 | 2024-12-06 21:16 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло из за повреждения у потребителя |  | 2024-12-06 21:06 | 2024-12-06 21:16
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 645 | 2024-11-24 13:29 | 2024-11-24 15:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-11-24 13:29 | 2024-11-24 15:11
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №104 10Л-Гмелинка-10 | 685 | 2024-11-23 04:55 | 2024-11-23 07:03 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв по заявке МЧС |  | 2024-11-23 04:55 | 2024-11-23 07:03
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 623 | 2024-11-23 04:37 | 2024-11-23 04:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10 кВ №7 ПС Старая Полтавка
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №20 3Л-Гмелинка-10 | 649 | 2024-11-22 11:07 | 2024-11-22 13:38 | 3.4.12.2.1, Линия выведена в резерв для ремонта провода в пролете опор №3-4 отпайки №4. | 4.13, Линия выведена в резерв для ремонта провода в пролете опор №3-4 отпайки №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №20 3Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №20 3Л-Гмелинка-10 | 2024-11-22 11:07 | 2024-11-22 13:38
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 628 | 2024-11-21 23:14 | 2024-11-22 02:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 2024-11-21 23:14 | 2024-11-22 02:36
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 683 | 2024-11-21 19:27 | 2024-11-21 20:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителей произошло в результате загрязнения изоляции. | 4.13, Повреждение предохранителей произошло в результате загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №15 9Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 2024-11-21 19:27 | 2024-11-21 20:42
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 682 | 2024-11-21 19:05 | 2024-11-21 20:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителей произошло в результате загрязнения изоляции. | 4.13, Повреждение предохранителей произошло в результате загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №11 1Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 2024-11-21 19:05 | 2024-11-21 20:12
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №130 2Л-Старая Полтавка-10 | 678 | 2024-11-21 12:43 | 2024-11-21 16:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение предохранителей произошло в результате загрязнения изоляции. | 4.13, Повреждение предохранителей произошло в результате загрязнения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №130 2Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №130 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-11-21 12:43 | 2024-11-21 16:47
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 622 | 2024-11-21 10:15 | 2024-11-21 16:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-11-21 10:15 | 2024-11-21 16:56
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 635 | 2024-11-21 05:47 | 2024-11-21 05:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2024-11-21 05:47 | 2024-11-21 05:49
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 646 | 2024-11-11 16:35 | 2024-11-11 17:14 | 3.4.8.2, Опора была сбита транспортным средством сторонних лиц. |  | 2024-11-11 16:35 | 2024-11-11 17:14
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 617 | 2024-11-11 10:54 | 2024-11-11 12:22 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ 10 кВ №8 ПС Старая Полтавка | 2024-11-11 10:54 | 2024-11-11 12:22
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 601 | 2024-11-07 10:50 | 2024-11-07 14:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 2024-11-07 10:50 | 2024-11-07 14:43
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №46 19Л-Гмелинка-10 | 634 | 2024-11-06 12:34 | 2024-11-06 15:49 | 3.4.7.3.5, Повреждение выключателя произошло из-за длительного срока эксплуатации. | 4.13, Повреждение выключателя произошло из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение выключателя на ТП 10кВ №46 19Л-Гмелинка-10 ТП 10кВ №46 19Л-Гмелинка-10 | 2024-11-06 12:34 | 2024-11-06 15:49
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №420 10Л-Старая Полтавка-10 | 599 | 2024-11-06 11:02 | 2024-11-06 11:23 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-06 11:02 | 2024-11-06 11:23
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 3Л-Валуевка-10 | 595 | 2024-11-05 20:20 | 2024-11-05 22:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 3Л-Валуевка-10 | 2024-11-05 20:20 | 2024-11-05 22:28
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170 10Л-Старая Полтавка-10 | 587 | 2024-11-05 17:49 | 2024-11-05 20:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170 10Л-Старая Полтавка-10 | 2024-11-05 17:49 | 2024-11-05 20:09
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №254 9Л-Старая Полтавка-10 | 570 | 2024-11-05 15:59 | 2024-11-05 20:13 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 15:59 | 2024-11-05 20:13
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 546 | 2024-11-05 14:47 | 2024-11-05 16:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10 кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2024-11-05 14:47 | 2024-11-05 16:52
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №439 1Л-Гмелинка-10 | 540 | 2024-11-05 11:30 | 2024-11-05 12:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 11:30 | 2024-11-05 12:48
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 517 | 2024-11-05 10:50 | 2024-11-05 16:23 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 10:50 | 2024-11-05 16:23
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Колышкино | 515 | 2024-11-05 10:04 | 2024-11-05 12:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №2 Колышкино ВЛ 10 кВ №2 Колышкино | 2024-11-05 10:04 | 2024-11-05 12:19
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 513 | 2024-11-05 09:15 | 2024-11-05 11:04 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-11-05 09:15 | 2024-11-05 11:04
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 502 | 2024-11-05 05:27 | 2024-11-05 18:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10 кВ №3 ПС Иловатка | 2024-11-05 05:27 | 2024-11-05 18:32
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 477 | 2024-11-05 00:43 | 2024-11-05 00:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10 кВ №4 ПС Валуевка | 2024-11-05 00:43 | 2024-11-05 00:46
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 544 | 2024-11-04 18:40 | 2024-11-04 23:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2024-11-04 18:40 | 2024-11-04 23:42
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 | 541 | 2024-11-04 18:25 | 2024-11-04 21:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 | 2024-11-04 18:25 | 2024-11-04 21:11
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 537 | 2024-11-04 15:14 | 2024-11-04 15:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2024-11-04 15:14 | 2024-11-04 15:16
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 559 | 2024-11-04 10:22 | 2024-11-04 13:50 | 3.4.8.4, Отключение воздушной линии произошло в результате наброса постороннего предмета. |  | 2024-11-04 10:22 | 2024-11-04 13:10
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №270 8Л-Старая Полтавка-10 | 531 | 2024-11-04 09:06 | 2024-11-04 09:21 | 3.4.8.5.2, Воздушная линия отключилась в результате повреждения на электроустановке потребителя. |  | 2024-11-04 09:06 | 2024-11-04 09:21
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 530 | 2024-11-04 08:36 | 2024-11-04 08:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Иловатка | 532 | 2024-11-02 14:34 | 2024-11-02 17:41 | 3.4.12.2.1, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 10 кВ №10 ПС Иловатка ВЛ 10 кВ №10 ПС Иловатка | 2024-11-02 14:34 | 2024-11-02 17:41
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 529 | 2024-11-02 12:41 | 2024-11-02 16:03 | 3.4.12.2.1, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Провис проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 10 кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10 кВ №4 ПС Валуевка | 2024-11-02 12:41 | 2024-11-02 16:03
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 514 | 2024-11-01 21:09 | 2024-11-01 21:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 2024-11-01 21:09 | 2024-11-01 21:43
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 459 | 2024-10-29 09:45 | 2024-10-29 09:45 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 447 | 2024-10-23 15:45 | 2024-10-23 16:29 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-23 15:45 | 2024-10-23 16:29
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 450 | 2024-10-23 06:18 | 2024-10-23 06:18 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 449 | 2024-10-21 17:10 | 2024-10-21 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №454 8Л-Гмелинка-10 | 416 | 2024-10-18 16:18 | 2024-10-18 17:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-10-18 16:18 | 2024-10-18 17:30
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 410 | 2024-10-15 15:02 | 2024-10-15 15:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 401 | 2024-10-15 10:39 | 2024-10-15 17:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2024-10-15 10:39 | 2024-10-15 17:03
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №285 4Л-Иловатка-10 | 397 | 2024-10-14 20:17 | 2024-10-14 20:56 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в резерв по заявке администрации |  | 2024-10-14 20:17 | 2024-10-14 20:56
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 395 | 2024-10-14 19:58 | 2024-10-14 20:18 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в резерв по заявке администрации. |  | 2024-10-14 19:58 | 2024-10-14 20:18
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 | 368 | 2024-10-09 09:46 | 2024-10-09 10:52 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате короткого замыкания через тело птицы. | 4.12, Отключение автоматического выключателя произошло в результате короткого замыкания через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 | 2024-10-09 09:46 | 2024-10-09 10:52
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 361 | 2024-10-09 08:55 | 2024-10-09 13:02 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-10-09 08:55 | 2024-10-09 13:02
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 360 | 2024-10-07 13:20 | 2024-10-07 16:27 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2024-10-07 13:20 | 2024-10-07 16:27
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 351 | 2024-10-04 17:22 | 2024-10-04 20:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 2024-10-04 17:22 | 2024-10-04 20:42
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №270 8Л-Старая Полтавка-10 | 272 | 2024-09-27 18:15 | 2024-09-27 19:40 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №270 8Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №270 8Л-Старая Полтавка-10 | 2024-09-27 18:15 | 2024-09-27 19:40
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка | 280 | 2024-09-27 13:31 | 2024-09-27 13:31 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №8 ПС Старая Полтавка
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 254 | 2024-09-25 18:52 | 2024-09-25 19:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №483 7Л-Валуевка-10 | 2024-09-25 18:52 | 2024-09-25 19:11
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 289 | 2024-09-24 13:31 | 2024-09-24 14:57 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в резерв по заявке |  | 2024-09-24 13:31 | 2024-09-24 14:57
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 224 | 2024-09-15 14:21 | 2024-09-15 19:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 2024-09-15 14:21 | 2024-09-15 19:21
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 222 | 2024-09-15 08:40 | 2024-09-15 10:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2024-09-15 08:40 | 2024-09-15 10:19
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №216 10Л-Гмелинка-10 | 282 | 2024-09-14 17:06 | 2024-09-14 18:33 | 3.4.8.5.5, Линия выведена в резерв по заявке администрации |  | 2024-09-14 17:06 | 2024-09-14 18:33
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 | 220 | 2024-09-14 13:35 | 2024-09-14 14:09 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №95 5Л-Старая Полтавка-10 | 2024-09-14 13:35 | 2024-09-14 14:09
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №492 8Л-Гмелинка-10 | 216 | 2024-09-13 09:38 | 2024-09-13 10:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №492 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №492 8Л-Гмелинка-10 | 2024-09-13 09:38 | 2024-09-13 10:35
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 232 | 2024-09-13 08:23 | 2024-09-13 09:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10 кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10 кВ №4 ПС Валуевка | 2024-09-13 08:23 | 2024-09-13 09:05
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 214 | 2024-09-12 14:04 | 2024-09-12 15:08 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 2024-09-12 14:04 | 2024-09-12 15:08
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 239 | 2024-09-10 03:33 | 2024-09-10 06:55 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2024-09-10 03:33 | 2024-09-10 06:55
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 207 | 2024-09-06 11:57 | 2024-09-06 14:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-09-06 11:57 | 2024-09-06 14:09
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Валуевка | 206 | 2024-09-06 07:35 | 2024-09-06 11:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Валуевка ВЛ 10 кВ №7 ПС Валуевка | 2024-09-06 07:35 | 2024-09-06 11:42
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №206 6Л-Иловатка-10 (ПОТР) | 268 | 2024-09-05 17:45 | 2024-09-05 19:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя.
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 181 | 2024-09-03 08:30 | 2024-09-03 08:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ-10 кВ №13 ПС Гмелинка
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 178 | 2024-09-01 19:09 | 2024-09-01 20:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 2024-09-01 19:09 | 2024-09-01 20:02
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №463 8Л-Гмелинка-10 | 177 | 2024-09-01 16:45 | 2024-09-01 19:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №463 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №463 8Л-Гмелинка-10 | 2024-09-01 16:45 | 2024-09-01 19:20
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 | 174 | 2024-08-31 15:10 | 2024-08-31 22:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 | 2024-08-31 15:10 | 2024-08-31 22:28
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 173 | 2024-08-31 14:12 | 2024-08-31 14:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10 кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ-10 кВ №15 ПС Гмелинка
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 180 | 2024-08-31 12:35 | 2024-08-31 19:43 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. | 4.14, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2024-08-31 12:35 | 2024-08-31 19:43
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 138 | 2024-08-28 14:32 | 2024-08-28 15:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 2024-08-28 14:32 | 2024-08-28 15:35
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 3Л-Валуевка-10 | 136 | 2024-08-27 14:57 | 2024-08-27 15:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №42 3Л-Валуевка-10 | 2024-08-27 14:57 | 2024-08-27 15:27
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 167 | 2024-08-25 07:26 | 2024-08-25 16:05 | 3.4.12.2, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-08-25 07:26 | 2024-08-25 16:05
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка | 166 | 2024-08-25 06:04 | 2024-08-25 12:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Валуевка ВЛ 10 кВ №3 ПС Валуевка | 2024-08-25 06:04 | 2024-08-25 12:13
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №124 7Л-Валуевка-10 | 185 | 2024-08-23 16:29 | 2024-08-23 17:39 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №124 7Л-Валуевка-10. на ТП 10кВ №124 7Л-Валуевка-10 ТП 10кВ №124 7Л-Валуевка-10 | 2024-08-23 16:29 | 2024-08-23 17:39
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №103 19Л-Гмелинка-10 | 161 | 2024-08-23 11:18 | 2024-08-23 12:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя. |  | 2024-08-23 11:18 | 2024-08-23 12:07
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №21 3Л-Гмелинка-10 | 157 | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 20:15 | 3.4.8.5.5, ВЛ выведена в резерв по заявке главы администрации Гмелинского с/п Реврыба Д.И |  | 2024-08-20 18:00 | 2024-08-20 20:15
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 154 | 2024-08-20 15:59 | 2024-08-20 19:13 | 3.4.7.3.1, ВЛ выведена для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-55. | 4.12, ВЛ выведена для безопасного производства работ на ТР-Т1-10 ТП-55. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 2024-08-20 15:59 | 2024-08-20 19:13
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 152 | 2024-08-19 15:10 | 2024-08-19 23:16 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2024-08-19 15:10 | 2024-08-19 23:16
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 91 | 2024-08-19 06:25 | 2024-08-19 06:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №519 1Л-Старая Полтавка-10 | 100 | 2024-08-16 17:52 | 2024-08-16 20:02 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №519 1Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №519 1Л-Старая Полтавка-10 | 2024-08-16 17:52 | 2024-08-16 20:02
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 88 | 2024-08-15 17:28 | 2024-08-15 23:24 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-08-15 17:28 | 2024-08-15 23:24
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №414 15Л-Гмелинка-10 | 77 | 2024-08-15 14:06 | 2024-08-15 15:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №414 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №414 15Л-Гмелинка-10 | 2024-08-15 14:06 | 2024-08-15 15:01
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 87 | 2024-08-15 10:24 | 2024-08-15 11:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-08-15 10:24 | 2024-08-15 11:15
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №447 5Л-Старая Полтавка-10 | 86 | 2024-08-15 09:27 | 2024-08-15 09:46 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №447 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №447 5Л-Старая Полтавка-10 | 2024-08-15 09:27 | 2024-08-15 09:46
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №33 2Л-Старая Полтавка-10 | 99 | 2024-08-14 20:53 | 2024-08-14 22:42 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №33 2Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №33 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-08-14 20:53 | 2024-08-14 22:42
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 71 | 2024-08-14 08:41 | 2024-08-14 08:41 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 2Л-Старая Полтавка-10 | 75 | 2024-08-13 21:05 | 2024-08-14 19:41 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №33 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-08-13 21:05 | 2024-08-14 19:41
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 70 | 2024-08-13 20:42 | 2024-08-13 21:54 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-08-13 20:42 | 2024-08-13 21:54
3530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 63 | 2024-08-13 11:35 | 2024-08-13 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка
3531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 64 | 2024-08-13 10:02 | 2024-08-13 14:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №452 8Л-Гмелинка-10 | 2024-08-13 10:02 | 2024-08-13 14:47
3532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 | 67 | 2024-08-13 09:37 | 2024-08-13 19:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 | 2024-08-13 09:37 | 2024-08-13 19:05
3533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 | 46 | 2024-08-12 17:23 | 2024-08-12 18:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 | 2024-08-12 17:32 | 2024-08-12 18:38
3534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 | 41 | 2024-08-11 22:40 | 2024-08-12 00:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 | 2024-08-11 22:40 | 2024-08-12 00:19
3535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №392 2Л-Старая Полтавка-10 | 92 | 2024-08-10 03:09 | 2024-08-10 04:46 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №392 2Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №392 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-08-10 03:09 | 2024-08-10 04:46
3536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №70 10Л-Старая Полтавка-10 | 89 | 2024-08-09 23:04 | 2024-08-10 00:50 | 3.4.10.1, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. | 4.12, Повреждение предохранителей 10кВ произошло в результате воздействия животных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение предохранителей на ТП 10кВ №70 10Л-Старая Полтавка-10 ТП 10кВ №70 10Л-Старая Полтавка-10 | 2024-08-09 23:04 | 2024-08-10 00:50
3537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №421 7Л-Иловатка-10 | 192 | 2024-08-09 14:25 | 2024-08-12 16:05 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора произошло в результате старения изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на ТП 10кВ №421 7Л-Иловатка-10 ТП 10кВ №421 7Л-Иловатка-10 | 2024-08-09 14:25 | 2024-08-10 14:24
3538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 2Л-Черебаево-10 | 38 | 2024-08-09 05:42 | 2024-08-09 07:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 2Л-Черебаево-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 2Л-Черебаево-10 | 2024-08-09 05:42 | 2024-08-09 07:16
3539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 | 35 | 2024-08-08 23:15 | 2024-08-08 23:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-08-08 23:15 | 2024-08-08 23:57
3540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 | 36 | 2024-08-08 23:15 | 2024-08-08 23:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №62 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-08-08 23:15 | 2024-08-08 23:49
3541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 34 | 2024-08-08 22:27 | 2024-08-08 22:28 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2024-08-08 22:27 | 2024-08-08 22:28
3542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 | 33 | 2024-08-08 22:00 | 2024-08-08 23:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №47 10Л-Гмелинка-10 | 2024-08-08 22:00 | 2024-08-08 23:23
3543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 27 | 2024-08-08 21:01 | 2024-08-08 21:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ-10 кВ №2 ПС Старая Полтавка
3544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 31 | 2024-08-08 15:57 | 2024-08-09 14:32 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2024-08-08 15:57 | 2024-08-09 14:32
3545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №170 10Л-Старая Полтавка-10 | 30 | 2024-08-08 12:28 | 2024-08-08 12:54 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-08-08 12:28 | 2024-08-08 12:54
3546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21 3Л-Гмелинка-10 | 19 | 2024-08-07 16:50 | 2024-08-07 19:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21 3Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №21 3Л-Гмелинка-10 | 2024-08-07 16:50 | 2024-08-07 19:18
3547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 1Л-Гмелинка-10 | 993 | 2024-08-07 15:55 | 2024-08-07 18:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 1Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №437 1Л-Гмелинка-10 | 2024-08-07 15:55 | 2024-08-07 18:02
3548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №237 7Л-Иловатка-10 | 84 | 2024-08-06 18:22 | 2024-08-06 19:33 | 3.4.7.3.1, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение рубильника произошло в результате ослабления контакта из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на ТП 10кВ №237 7Л-Иловатка-10 ТП 10кВ №237 7Л-Иловатка-10
3549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 83 | 2024-08-04 09:00 | 2024-08-04 20:30 | 3.4.1.6, Причиной аварийного отключения 9Л Старая Полтавка-10 явилось короткое замыкание в ВВ шкафу КТП № 148 от 9Л Старая Полтавка-10, возникшее при приближении электромонтера Бахтеева Р.Х. на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, что привело к электрическому пробою между токоведущими частями, находящимися под напряжением и корпусом ВВ шкафа через тело пострадавшего. Авария возникла из-за расширения Бахтеевым Р.Х. объема полученного задания и личной неосторожности (отсутствие сверки схемы сети по диспетчерским наименованиям, не применении электрозащитных средств, индивидуальных средств защиты), чем были нарушены требования п.п. 3.6, 3.13, п.4.8, 5.11 ПОТЭЭ и инструкции по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования ОВБ. |  | 2024-08-04 09:00 | 2024-08-04 20:30
3550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 945 | 2024-07-25 18:25 | 2024-07-25 22:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2024-07-25 18:25 | 2024-07-25 22:37
3551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 1Л-Старая Полтавка-10 | 865 | 2024-07-14 16:20 | 2024-07-14 17:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 1Л-Старая полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №12 1Л-Старая полтавка-10 | 2024-07-14 16:20 | 2024-07-14 17:55
3552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 864 | 2024-07-14 09:00 | 2024-07-14 10:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 2024-07-14 09:00 | 2024-07-14 10:15
3553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №270 8Л-Старая Полтавка-10 | 863 | 2024-07-14 08:25 | 2024-07-14 08:51 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №270 8Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №270 8Л-Старая Полтавка-10 | 2024-07-14 08:25 | 2024-07-14 08:51
3554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 913 | 2024-07-12 05:20 | 2024-07-12 06:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 2024-07-12 05:20 | 2024-07-12 06:00
3555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 919 | 2024-07-11 15:11 | 2024-07-11 21:00 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Разрушение изолятора произошло в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 2024-07-11 15:11 | 2024-07-11 21:00
3556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 | 862 | 2024-07-09 16:10 | 2024-07-09 18:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 | 2024-07-09 16:10 | 2024-07-09 18:13
3557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 897 | 2024-07-09 15:48 | 2024-07-09 16:13 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №365 7Л-Старая Полтавка-10 | 2024-07-09 15:48 | 2024-07-09 16:13
3558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №414 15Л-Гмелинка-10 | 860 | 2024-07-07 22:05 | 2024-07-07 23:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №414 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №414 15Л-Гмелинка-10 | 2024-07-07 22:05 | 2024-07-07 23:48
3559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 859 | 2024-07-07 21:25 | 2024-07-07 22:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №496 15Л-Гмелинка-10 | 2024-07-07 21:25 | 2024-07-07 22:53
3560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 885 | 2024-07-07 19:08 | 2024-07-07 20:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2024-07-07 19:08 | 2024-07-07 20:35
3561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 883 | 2024-07-07 17:55 | 2024-07-07 21:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 07.07.2024 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода. на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2024-07-07 17:55 | 2024-07-07 21:12
3562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 882 | 2024-07-07 13:46 | 2024-07-07 20:00 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена по заявке Администрации Старополтавского района. |  | 2024-07-07 13:46 | 2024-07-07 20:00
3563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №391 4Л-Иловатка-10 | 852 | 2024-07-06 18:45 | 2024-07-06 23:15 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактов произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Ослабление контактов произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение коммутации на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №391 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №391 4Л-Иловатка-10 | 2024-07-06 18:45 | 2024-07-06 23:15
3564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №519 1Л-Старая Полтавка-10 | 810 | 2024-07-03 10:25 | 2024-07-03 11:27 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя произошло в результате кратковременного увеличения нагрузки. |  | 2024-07-03 10:25 | 2024-07-03 11:27
3565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 771 | 2024-06-26 12:40 | 2024-06-26 13:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-06-26 12:40 | 2024-06-26 13:40
3566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №70 10Л-Старая Полтавка-10 | 730 | 2024-06-23 09:30 | 2024-06-23 14:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло на оборудовании потребителя. |  | 2024-06-23 09:30 | 2024-06-23 14:30
3567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 723 | 2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 16:50 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. |  | 2024-06-22 15:00 | 2024-06-22 16:50
3568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 718 | 2024-06-22 11:20 | 2024-06-22 14:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-06-22 11:20 | 2024-06-22 14:35
3569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 692 | 2024-06-16 20:49 | 2024-06-17 13:12 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Разрушение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2024-06-16 20:49 | 2024-06-17 13:12
3570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1 19Л-Гмелинка-10 | 738 | 2024-06-16 17:01 | 2024-06-16 19:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено по заявке. |  | 2024-06-16 17:01 | 2024-06-16 19:28
3571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 2Л-Черебаево-10 | 674 | 2024-06-11 10:23 | 2024-06-11 11:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 2Л-Черебаево-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 2Л-Черебаево-10 | 2024-06-11 10:23 | 2024-06-11 11:48
3572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 668 | 2024-06-06 15:31 | 2024-06-06 17:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 2024-06-06 15:31 | 2024-06-06 17:45
3573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 659 | 2024-06-06 12:00 | 2024-06-06 12:55 | 3.4.12.2.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 3Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 2024-06-06 12:00 | 2024-06-06 12:55
3574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 664 | 2024-06-06 09:31 | 2024-06-06 14:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 2024-06-06 09:31 | 2024-06-06 14:50
3575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 663 | 2024-06-06 05:36 | 2024-06-06 14:38 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2024-06-06 05:36 | 2024-06-06 14:38
3576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 646 | 2024-06-04 18:59 | 2024-06-04 20:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 2024-06-04 18:59 | 2024-06-04 20:10
3577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №252 9Л-Старая Полтавка-10 | 644 | 2024-06-04 17:23 | 2024-06-04 18:37 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №252 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №252 9Л-Старая Полтавка-10 | 2024-06-04 17:23 | 2024-06-04 18:37
3578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 643 | 2024-06-03 10:06 | 2024-06-03 11:55 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2024-06-03 10:06 | 2024-06-03 11:55
3579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 639 | 2024-06-02 14:37 | 2024-06-02 21:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2024-06-02 14:37 | 2024-06-02 21:15
3580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 612 | 2024-05-25 00:49 | 2024-05-25 05:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2024-05-25 00:49 | 2024-05-25 05:22
3581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 609 | 2024-05-22 16:57 | 2024-05-22 22:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 2024-05-22 16:57 | 2024-05-22 22:21
3582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 4Л-Валуевка-10 | 594 | 2024-05-18 12:10 | 2024-05-18 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №186 4Л-Валуевка-10 | 2024-05-18 12:10 | 2024-05-18 16:10
3583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Гмелинка | 587 | 2024-05-14 12:01 | 2024-05-14 14:28 | 3.4.8.2, Повреждение опоры произошло в результате наезда техники сторонних лиц. |  | 2024-05-14 12:01 | 2024-05-14 14:28
3584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №429 1Л-Гмелинка-10 | 551 | 2024-05-12 18:25 | 2024-05-12 22:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №429 1Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 35, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №429 1Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-05-12 18:25 | 2024-05-12 22:07
3585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 | 548 | 2024-05-12 16:49 | 2024-05-12 18:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №96 9Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-05-12 16:49 | 2024-05-12 18:20
3586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №82 2Л-Черебаево-10 | 578 | 2024-05-09 16:00 | 2024-05-09 17:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №82 2Л-Черебаево-10 Пролет:4*А 35 | 2024-05-09 16:00 | 2024-05-09 17:25
3587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 3Л-Валуевка-10 | 552 | 2024-05-09 15:15 | 2024-05-09 18:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение ввода произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Повреждение ввода произошло в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №39 3Л-Валуевка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-05-09 15:15 | 2024-05-09 18:05
3588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 575 | 2024-05-09 09:34 | 2024-05-09 12:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-05-09 09:34 | 2024-05-09 12:10
3589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 547 | 2024-05-08 13:01 | 2024-05-08 14:23 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-05-08 13:01 | 2024-05-08 14:23
3590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №82 2Л-Черебаево-10 | 544 | 2024-05-08 09:45 | 2024-05-08 11:03 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №82 2Л-Черебаево-10 Пролет:4*А 35 | 2024-05-08 09:45 | 2024-05-08 11:03
3591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 574 | 2024-05-07 14:31 | 2024-05-07 18:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2024-05-07 14:31 | 2024-05-07 17:57
3592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 550 | 2024-05-07 12:38 | 2024-05-07 13:10 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-05-07 12:38 | 2024-05-07 13:10
3593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 549 | 2024-05-06 09:55 | 2024-05-06 12:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 2024-05-06 09:55 | 2024-05-06 12:20
3594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 488 | 2024-04-25 20:40 | 2024-04-25 23:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 2024-04-25 20:40 | 2024-04-25 23:00
3595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Иловатка | 466 | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 14:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. |  | 2024-04-15 10:00 | 2024-04-15 14:38
3596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 463 | 2024-04-14 15:28 | 2024-04-14 18:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №10 ПС Старая Полтавка | 2024-04-14 15:28 | 2024-04-14 18:39
3597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 | 487 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 19:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №449 9Л-Старая Полтавка-10 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 19:55
3598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №285 4Л-Иловатка-10 | 486 | 2024-04-12 17:49 | 2024-04-12 19:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №285 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №285 4Л-Иловатка-10 | 2024-04-12 17:49 | 2024-04-12 19:00
3599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 | 485 | 2024-04-12 16:48 | 2024-04-12 18:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №554 4Л-Валуевка-10 | 2024-04-12 16:48 | 2024-04-12 18:15
3600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 9Л-Старая Полтавка-10 | 483 | 2024-04-12 16:28 | 2024-04-12 17:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №29 9Л-Старая Полтавка-10 | 2024-04-12 16:28 | 2024-04-12 17:30
3601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 458 | 2024-04-12 15:24 | 2024-04-12 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2024-04-12 15:24 | 2024-04-12 17:05
3602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 457 | 2024-04-12 12:37 | 2024-04-12 13:36 | 3.4.8.5.5, ВЛ отключена по заявке МЧС.
3603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 | 482 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 15:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №456 8Л-Гмелинка-10 | 2024-04-10 14:00 | 2024-04-10 15:05
3604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 444 | 2024-04-09 20:57 | 2024-04-09 23:37 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 2024-04-09 20:57 | 2024-04-09 23:37
3605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 443 | 2024-04-09 20:26 | 2024-04-09 23:58 | 3.4.7.3.1, Повреждение изолятора произошло в условиях длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2024-04-09 20:26 | 2024-04-09 23:58
3606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 441 | 2024-04-08 16:40 | 2024-04-08 18:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №1 ПС Старая Полтавка | 2024-04-08 16:40 | 2024-04-08 18:19
3607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №200 4Л-Иловатка-10 | 481 | 2024-04-01 20:02 | 2024-04-01 22:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №200 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №200 4Л-Иловатка-10 | 2024-04-01 20:02 | 2024-04-01 22:30
3608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 409 | 2024-03-30 01:36 | 2024-03-30 05:56 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2024-03-30 01:36 | 2024-03-30 05:56
3609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 408 | 2024-03-27 17:53 | 2024-03-27 20:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 2024-03-27 17:53 | 2024-03-27 20:17
3610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 | 383 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 19:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 19:55
3611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 382 | 2024-03-27 16:56 | 2024-03-27 22:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №127 7Л-Валуевка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №127 7Л-Валуевка-10 | 2024-03-27 16:56 | 2024-03-27 22:24
3612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 399 | 2024-03-27 15:32 | 2024-03-27 18:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2024-03-27 15:32 | 2024-03-27 18:05
3613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №317 2Л-Черебаево-10 | 370 | 2024-03-27 14:30 | 2024-03-27 15:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №317 2Л-Черебаево-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №317 2Л-Черебаево-10 | 2024-03-27 14:30 | 2024-03-27 15:55
3614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 398 | 2024-03-27 14:26 | 2024-03-27 15:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №7 ПС Старая Полтавка | 2024-03-27 14:26 | 2024-03-27 15:25
3615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 | 369 | 2024-03-27 13:30 | 2024-03-27 13:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №357 17Л-Кано-10 | 2024-03-27 13:30 | 2024-03-27 13:50
3616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №273 7Л-Старая Полтавка-10 | 367 | 2024-03-27 11:25 | 2024-03-27 13:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №273 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №273 7Л-Старая Полтавка-10 | 2024-03-27 11:25 | 2024-03-27 13:05
3617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 | 366 | 2024-03-26 21:29 | 2024-03-26 22:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 | 2024-03-26 21:29 | 2024-03-26 22:55
3618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 375 | 2024-03-26 18:55 | 2024-03-26 22:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий сильного ветера. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий сильного ветера. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №7 ПС Иловатка | 2024-03-26 18:55 | 2024-03-26 22:43
3619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 331 | 2024-03-22 05:47 | 2024-03-22 07:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №19 ПС Гмелинка | 2024-03-22 05:47 | 2024-03-22 07:53
3620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 8Л-Гмелинка-10 | 338 | 2024-03-16 06:50 | 2024-03-16 09:00 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 8Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №110 8Л-Гмелинка-10 | 2024-03-16 06:50 | 2024-03-16 09:00
3621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №435 1Л-Гмелинка-10 | 324 | 2024-03-11 20:25 | 2024-03-11 22:00 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №435 1Л-Гмелинка-10 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №435 1Л-Гмелинка-10 | 2024-03-11 20:25 | 2024-03-11 22:00
3622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 | 323 | 2024-03-07 05:33 | 2024-03-07 06:20 | 3.4.8.5.2, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №361 17Л-Кано-10 | 2024-03-07 05:33 | 2024-03-07 06:20
3623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №160 4Л-Валуевка-10 | 295 | 2024-02-29 15:19 | 2024-02-29 18:47 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформаторов тока произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение трансформаторов тока произошло в результате старения изоляции и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформаторов тока на ТП 10кВ №160 4Л-Валуевка-10 ТП 10кВ №160 4Л-Валуевка-10 | 2024-02-29 15:19 | 2024-02-29 18:47
3624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №273 7Л-Старая Полтавка-10 | 251 | 2024-02-15 12:10 | 2024-02-15 13:11 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №273 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №273 7Л-Старая Полтавка-10 | 2024-02-15 12:10 | 2024-02-15 13:11
3625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 265 | 2024-02-06 20:19 | 2024-02-06 21:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №3 ПС Гмелинка | 2024-02-06 20:19 | 2024-02-06 21:55
3626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 229 | 2024-02-01 10:27 | 2024-02-01 15:38 | 3.4.12.2.2, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2024-02-01 10:27 | 2024-02-01 15:38
3627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №114 1Л-Гмелинка-10 | 104 | 2024-01-20 16:17 | 2024-01-20 18:27 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №114 1Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-01-20 16:17 | 2024-01-20 18:27
3628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 127 | 2024-01-20 14:30 | 2024-01-20 17:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 2024-01-20 14:30 | 2024-01-20 17:18
3629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №194 3Л-Иловатка-10 | 75 | 2024-01-20 13:01 | 2024-01-20 16:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №194 3Л-Иловатка-10 Пролет:3*А 16 | 2024-01-20 13:01 | 2024-01-20 16:06
3630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 | 77 | 2024-01-19 21:15 | 2024-01-19 23:12 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №337 4Л-Иловатка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-01-19 21:15 | 2024-01-19 23:12
3631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10кВ №381 3Л-Иловатка-10 | 215 | 2024-01-19 11:46 | 2024-01-19 17:45 | 3.4.7.3.1, Повреждение в шкафу ВН произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Повреждение в шкафу ВН произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в шкафу ВН на ТП 10кВ №381 3Л-Иловатка-10 ТП 10кВ №381 3Л-Иловатка-10 | 2024-01-19 11:46 | 2024-01-19 17:45
3632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №194 3Л-Иловатка-10 | 76 | 2024-01-19 10:45 | 2024-01-19 17:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №194 3Л-Иловатка-10 Пролет:3*А 16 | 2024-01-19 10:45 | 2024-01-19 17:15
3633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №329 1Л-Колышкино-10 | 101 | 2024-01-17 15:35 | 2024-01-17 17:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №329 1Л-Колышкино-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-17 15:35 | 2024-01-17 17:52
3634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 120 | 2024-01-17 15:14 | 2024-01-17 20:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №3 ПС Иловатка | 2024-01-17 15:14 | 2024-01-17 20:10
3635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 208 | 2024-01-17 11:53 | 2024-01-17 19:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №15 ПС Гмелинка | 2024-01-17 11:53 | 2024-01-17 19:25
3636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 1Л-Старая Полтавка-10 | 57 | 2024-01-17 10:15 | 2024-01-17 11:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 1Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 50 | 2024-01-17 10:15 | 2024-01-17 11:58
3637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №318 2Л-Черебаево-10 | 58 | 2024-01-17 09:55 | 2024-01-17 10:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №318 2Л-Черебаево-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-17 09:55 | 2024-01-17 10:55
3638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 | 62 | 2024-01-17 09:20 | 2024-01-17 12:53 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №44 3Л-Валуевка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-17 09:20 | 2024-01-17 12:53
3639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №361 17Л-Кано-10 | 60 | 2024-01-17 09:08 | 2024-01-17 09:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №361 17Л-Кано-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-17 09:08 | 2024-01-17 09:55
3640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 | 61 | 2024-01-17 08:21 | 2024-01-17 09:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №120 2Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-17 08:21 | 2024-01-17 09:05
3641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 158 | 2024-01-17 07:10 | 2024-01-17 11:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2024-01-17 07:10 | 2024-01-17 11:10
3642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Черебаево | 179 | 2024-01-17 03:34 | 2024-01-17 05:20 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ №2 ПС Черебаево ВЛ 10кВ №2 ПС Черебаево | 2024-01-17 03:34 | 2024-01-17 05:20
3643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №200 4Л-Иловатка-10 | 74 | 2024-01-17 02:00 | 2024-01-17 02:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №200 4Л-Иловатка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-17 02:00 | 2024-01-17 02:50
3644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 2Л-Черебаево-10 | 72 | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-16 23:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 2Л-Черебаево-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-16 23:55
3645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №273 7Л-Старая Полтавка-10 | 100 | 2024-01-16 21:24 | 2024-01-16 22:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №273 7Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-16 21:24 | 2024-01-16 22:45
3646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 118 | 2024-01-16 21:07 | 2024-01-16 23:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 2024-01-16 21:07 | 2024-01-16 23:40
3647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 | 71 | 2024-01-16 20:15 | 2024-01-16 20:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №11 1Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 35 | 2024-01-16 20:15 | 2024-01-16 20:55
3648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 | 70 | 2024-01-16 19:35 | 2024-01-16 20:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №453 8Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-16 19:35 | 2024-01-16 20:38
3649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №360 13Л-Гмелинка-10 | 99 | 2024-01-16 08:36 | 2024-01-16 13:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №360 13Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-16 08:36 | 2024-01-16 10:58
3650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 4Л-Валуевка-10 | 68 | 2024-01-15 20:28 | 2024-01-15 21:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №61 4Л-Валуевка-10 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-01-15 20:28 | 2024-01-15 21:43
3651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка | 116 | 2024-01-15 20:23 | 2024-01-15 23:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №3 ПС Валуевка | 2024-01-15 20:23 | 2024-01-15 23:01
3652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 114 | 2024-01-15 11:58 | 2024-01-15 19:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №13 ПС Гмелинка | 2024-01-15 11:58 | 2024-01-15 19:50
3653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 | 67 | 2024-01-12 00:10 | 2024-01-12 01:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №495 15Л-Гмелинка-10 Пролет:4*А 25 | 2024-01-12 00:10 | 2024-01-12 01:00
3654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 111 | 2024-01-11 19:29 | 2024-01-11 21:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №10 ПС Гмелинка | 2024-01-11 19:29 | 2024-01-11 21:52
3655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 146 | 2024-01-11 19:04 | 2024-01-11 21:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка ВЛ 10кВ №8 ПС Гмелинка | 2024-01-11 19:04 | 2024-01-11 21:10
3656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 | 64 | 2024-01-10 14:00 | 2024-01-10 14:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №15 9Л-Старая Полтавка-10 Пролет:4*А 16 | 2024-01-10 14:00 | 2024-01-10 14:50
3657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 147 | 2024-01-10 13:32 | 2024-01-10 16:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка ВЛ 10кВ №2 ПС Старая Полтавка | 2024-01-10 13:32 | 2024-01-10 16:05
3658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 18 | 2024-01-07 06:20 | 2024-01-07 08:45 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка ВЛ 10кВ №4 ПС Иловатка | 2024-01-07 06:20 | 2024-01-07 08:45
3659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 3 | 2024-01-01 12:45 | 2024-01-01 16:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильны ветер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка ВЛ 10кВ №4 ПС Валуевка | 2024-01-01 12:45 | 2024-01-01 16:55
3660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Серафимович | 611 | 2024-12-26 11:50 | 2024-12-26 11:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения I СШ-10 кВ на ПС Серафимович явилось изменение свойств материала пружины ламели верхнего втычного контакта фазы «А» в ячейке ВВ-10 кВ №5 в процессе длительной эксплуатации с ухудшением контакта между I СШ-10 кВ и выключателем ВВ-10 кВ №5. При скачке нагрузки у потребителя ВЛ-10 кВ №5 произошло повреждение верхнего втычного контакта фазы «А» на ВВ-10 кВ №5, что привело к срабатыванию дуговой защиты с отключением ВВ-10 кВ Т-1. | 4.1.3, Причиной отключения I СШ-10 кВ на ПС Серафимович явилось нарушение структуры материала пружины ламели верхнего втычного контакта фазы «А» в ячейке ВВ-10 кВ №5 в процессе длительной эксплуатации с ухудшением контакта между I СШ-10 кВ и выключателем ВВ-10 кВ №5. При скачке нагрузки у потребителя ВЛ-10 кВ №5 произошло повреждение верхнего втычного контакта фазы «А» на ВВ-10 кВ №5, что привело к срабатыванию дуговой защиты с отключением ВВ-10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала пружины ламели верхнего втычного контакта фазы «А» в ячейке ВВ-10 кВ №5 на ПС 110 кВ Серафимович BB/TEL-10-12,5/630
3661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Михайловская | 607 | 2024-12-19 16:20 | 2024-12-20 11:56 | 3.4.13.3.1, Вывод в ремонт СВГ-110 кВ по неотложной заявке на ПС Михайловская производился для устранения утечки элегаза в СВГ-110 кВ и доведения его до номинального давления. Утечка элегаза произошла через уплотнительную прокладку, имеющую заводской дефект, развившийся в процессе эксплуатации (потеря эластичности). | 4.1.5, Заводской дефект уплотнительной прокладки, развившийся в процессе эксплуатации, в системе элегаза СВГ-110 кВ ПС Михайловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заводской дефект уплотнительной прокладки на ПС 110 кВ Михайловская LTB-145D1/B
3662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) | 591 | 2024-12-10 05:05 | 2024-12-10 05:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 22 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (ВЛ 110 кВ №507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская -Себряковская (ВЛ 110 кВ №512) | 590 | 2024-12-05 00:17 | 2024-12-05 00:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 248 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 248 ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 248 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512)
3664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (ВЛ 110 кВ №511) | 589 | 2024-12-04 07:42 | 2024-12-04 07:42 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 208 фазы "В" ВЛ-110 кВ № 511 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 208 фазы "В" ВЛ-110 кВ № 511 из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 208 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (ВЛ 110 кВ №511) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (ВЛ 110 кВ №531) | 586 | 2024-11-26 22:04 | 2024-11-26 22:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №531 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 42 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 42 ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 42 на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (ВЛ 110 кВ №531) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) | 584 | 2024-11-25 13:20 | 2024-11-26 16:26 | 3.4.7.4, ВЛ-110 кВ № 551 выводилась в ремонт для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 67-69 который произошел в результате ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.13, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 67-69 ВЛ-110 кВ №551 произошел в результате ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 67-69 на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (ВЛ 110 кВ №551) Пролет:3*АС 150/24+1*С-50
3667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Кременская | 583 | 2024-11-21 23:29 | 2024-11-22 00:30 | 3.4.7.3.5, Излишняя работа дуговой защиты СШ-10 кВ на ПС Кременская произошла при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ №5, из-за неисправного фототиристора дуговой защиты в отсеке ТТ-10 кВ ВЛ-10 кВ №21. | 4.13, Излишняя работа дуговой защиты СШ-10 кВ на ПС Кременская произошла при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ №5, из-за неисправного фототиристора дуговой защиты в отсеке ТТ-10 кВ ВЛ-10 кВ №21 в результате изменения полупроводниковых свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправный фототиристор дуговой защиты в отсеке ТТ-10 кВ ВЛ-10 кВ №21 на ПС 110 кВ Кременская 6x80(алюминий) | 2024-11-21 23:29 | 2024-11-22 00:30
3668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) | 561 | 2024-11-19 04:16 | 2024-11-19 04:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов на опоре № 141 фазы "В" ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 141 ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 141 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (ВЛ 110 кВ №522) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Ширяи | 562 | 2024-11-16 11:50 | 2024-11-16 13:15 | 3.4.7.4, Разрушение опорного изолятора фазы "В" на КРУН-10 кВ ячейки ВЛ-10 кВ № 7 на ПС Ширяи произошло по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Разрушение опорного изолятора фазы "В" на КРУН-10 кВ ячейки ВЛ-10 кВ № 7 на ПС Ширяи произошло по причине пробоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "В" на КРУН-10 кВ ячейки ВЛ-10 кВ № 7 на ПС Ширяи на ПС 110 кВ Ширяи ПС 110 кВ Ширяи | 2024-11-16 11:50 | 2024-11-16 13:15
3670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | 560 | 2024-11-16 02:00 | 2024-11-16 02:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 555 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 342 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 342 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 342 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) | 557 | 2024-11-12 06:10 | 2024-11-12 06:10 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 557 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 87 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 87 ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 87 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
3672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Етеревская-Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) | 555 | 2024-11-09 07:33 | 2024-11-09 07:33 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 15 фазы "А" ВЛ-110 кВ №515 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 15 фазы "А" ВЛ-110 кВ №515, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 15 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Етеревская-Сидорская (ВЛ 110 кВ №515) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) | 554 | 2024-11-09 00:08 | 2024-11-09 00:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 555 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 346 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 346 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 346 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2024-11-09 00:08 | 2024-11-09 00:22
3674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) | 547 | 2024-11-07 21:16 | 2024-11-07 21:16 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №514 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 36 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 36 ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 36 на ВЛ 110 кВ Сидорская-Михайловская (ВЛ 110 кВ №514) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) | 540 | 2024-11-05 06:26 | 2024-11-05 17:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №516 – 524 от защит произошло в результате перекрытия посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №179 ВЛ-110 кВ №524. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.11, Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №179 ВЛ-110 кВ №524. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №179 на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (ВЛ 110 кВ №524) Опора пром.ж/б.ПБ110-6 | 2024-11-05 06:26 | 2024-11-05 07:16
3676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Себряковская | 516 | 2024-10-30 10:12 | 2024-10-30 12:48 | 3.4.13.3, Вывод в ремонт ТН-1-110 кВ по неотложной заявке на ПС Себряковская производился для устранения неисправности в цепях напряжения. Обнаружен заводской дефект пайки катушки расцепителя автомата 100 В ТН-1-110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС Себряковская. | 4.13, Заводской дефект пайки катушки расцепителя автомата 100 В ТН-1-110 кВ на ОРУ-110 кВ ПС Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: заводской дефект пайки катушки расцепителя автомата 100 В ТН-1-110 кВ на ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская
3677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС ПС ПС ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 35 10 (10.5) | ПС 35 кВ Карагичевская ПС 35 кВ Карагичевская ПС 35 кВ Карагичевская ПС 35 кВ Карагичевская ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская | 508 | 2024-10-18 08:03 | 2024-10-21 16:14 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Карагичевская от МТЗ-10 кВ явилось поверхностное перекрытие проходного изолятора фазы "В" между ШР-10 кВ Т-2 и ВВ-10 кВ Т-2 с последующим перекрытием секции шин 10 кВ. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Пробой трансформатора тока фазы "А" с последующим возникновением дуги и междуфазного короткого замыкания в ячейке ВЛ-10 кВ №10 произошел по причине старения изоляции ТТ в результате длительного срока эксплуатации (44 года). | 4.1.3, Причиной отключения ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Карагичевская от МТЗ-10 кВ явилось поверхностное перекрытие проходного изолятора фазы "В" между ШР-10 кВ Т-2 и ВВ-10 кВ Т-2 с последующим перекрытием секции шин 10 кВ. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Пробой трансформатора тока фазы "А" с последующим возникновением дуги и междуфазного короткого замыкания в ячейке ВЛ-10 кВ №10 произошел по причине старения изоляции ТТ в результате длительного срока эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходного изолятора фазы "В" между ШР-10 кВ Т-2 и ВВ-10 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Карагичевская Ячейка КРУН КРН-II-10, Пробой трансформатора тока фазы "А" на ПС 35 кВ Карагичевская ТВК-10 50/5 фА | 2024-10-18 08:03 | 2024-10-18 18:37
3678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 502 | 2024-10-17 06:45 | 2024-10-17 06:45 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 44 фазы "С" ВЛ-110 кВ № 513 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 44 фазы "С" ВЛ-110 кВ № 513 из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 44 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513)
3679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 501 | 2024-10-14 09:19 | 2024-10-14 09:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 519 от защит произошло в результате дугового перекрытия между проводом фазы "А", проводом фазы "В" и проводом фазы "С" на опоре № 332 через полиэтиленовую ленту. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая лента была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.11, Дуговое перекрытие между проводом фазы "А", проводом фазы "В" и проводом фазы "С" на опоре № 332 ВЛ-110 кВ №519 через полиэтиленовую ленту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытие между проводом фазы "А", проводом фазы "В" и проводом фазы "С" на опоре № 332 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
3680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Качалино | 488 | 2024-10-07 19:06 | 2024-10-08 08:50 | 3.4.7.3.5, Отключение Т-2 на ПС Качалино произошло при сквозном КЗ в сети 10 кВ по причине разрыва токовой дифференциальной цепи из-за излома провода, вызванного его нагревом на контактной ламели реле ДЗТ-11 вследствие потери упругих свойств зажимной шайбы. | 4.12, Отключение Т-2 на ПС Качалино произошло в результате ложной работы ДЗТ Т-2. Ложная работа произошла по причине разрыва токовой дифференциальной цепи из-за излома провода, вызванного его нагревом на контактной ламели реле ДЗТ-11 вследствие потери упругих свойств зажимной шайбы в результате "усталости" металла в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрыв токовой дифференциальной цепи из-за излома провода на ПС 110 кВ Качалино ПС 110 кВ Качалино
3681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 473 | 2024-09-30 05:37 | 2024-09-30 05:37 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №511 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 32 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 32 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) | 466 | 2024-09-21 23:57 | 2024-09-21 23:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 557 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (№557) Опора пром.ж/б.ПБ110-3
3683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) | 461 | 2024-09-20 05:36 | 2024-09-20 05:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №545 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №89 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №89 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №89 на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №1 с отпайкой на ПС Иловля (№545) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 35 35 | ПС 110 кВ Усть-Хоперская ПС 110 кВ Усть-Хоперская | 451 | 2024-09-09 07:08 | 2024-09-13 15:50 | 3.4.7.3.5, Замыкание "на землю" в сети 35 кВ ПС Усть-Хоперская произошло по причине пробоя изоляции высоковольтного высоковольтного ввода фазы "А" МВ-35 кВ №45. Пробой изоляции произошел в результате ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Причиной разрегулирования привода МВ-35 Т-1 ПС Усть-Хоперская явилась деформация деталей привода по причине сбоя настройки. | 4.14, Пробой изоляции высоковольтного ввода фазы "А" МВ-35 кВ №45 на ПС Усть-Хоперская произошел в результате ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (36 лет). Разрегулирования привода МВ-35 Т-1 ПС Усть-Хоперская по причине деформация деталей привода по причине сбоя настройки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции высоковольтного ввода фазы "А" МВ-35 кВ №45 на ПС 110 кВ Усть-Хоперская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67, деформация деталей привода по причине сбоя настройки на ПС 110 кВ Усть-Хоперская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67
3685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 446 | 2024-09-07 07:32 | 2024-09-07 19:52 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт МВ-110 кВ №545 по неотложной заявке на ПС Лог производился для замены тяги привода блок-контактов МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ №545. Причиной излома тяги тяги привода блок-контактов МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ №545 явилось развитие внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Излом тяги привода блок-контактов МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ №545 произошел по причине развития внутреннего дефекта в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом тяги привода блок-контактов МВ-110 кВ ВЛ-110 кВ №545 на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) ПС 110 кВ ГКС | 452 | 2024-09-07 05:19 | 2024-09-07 12:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ ГКС-2 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 64 по продуктам жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, Вследствие старения и потери механической прочности изоляционных материалов произошло разрушение опорного изолятора нейтрали Т-2. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 64 ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 64 на ВЛ 110 кВ Арчеда – ГКС (ГКС-2) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.14, Разрушение опорного изолятора нейтрали Т-2 вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора нейтрали Т-2 на ПС 110 кВ ГКС ПС 110 кВ ГКС
3687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 439 | 2024-09-05 07:02 | 2024-09-05 17:51 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-35 кВ №15 по неотложной заявке производился для устранения обрыва провода фазы "А" в пролете опор №229-230. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №229-230 ВЛ-35 кВ №15 произошел в результате потери механической прочности и несущей способности данного провода в процессе длительного срока эксплуатации (61 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №229-230 на ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) Пролет:3*АС 50/8,0
3688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 35 10 (10.5) | ПС 35 кВ Образцовская ПС 35 кВ Образцовская | 438 | 2024-09-02 10:57 | 2024-09-02 20:47 | 3.4.8.5.2, Причиной срабатывания максимальной токовой защиты Т-2 на ПС Образцовская явилось перекрытие воздушного изолирующего промежутка шинного моста 10 кВ Т-2 по постороннему предмету (полиэтиленовый пакет), который был наброшен ветром на шинный мост 10 кВ Т-2. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовый пакет был брошен сторонними лицами, и впоследствии заброшен ветром на шинный мост 10 кВ Т-2. | 4.12, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка шинного моста 10 кВ Т-2 на ПС Образцовская по постороннему предмету (полиэтиленовый пакет), который был наброшен ветром на шинный мост 10 кВ Т-2. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовый пакет был брошен сторонними лицами, и впоследствии заброшен ветром на шинный мост 10 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка шинного моста 10 кВ Т-2 на ПС 35 кВ Образцовская ПС 35 кВ Образцовская | 2024-09-02 10:57 | 2024-09-02 11:13
3689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сады Придонья | 449 | 2024-09-01 13:15 | 2024-09-01 15:05 | 3.4.9.3, ПС Сады Придонья находится в эксплуатационной ответственности АО "Сады Придонья". |  | 2024-09-01 13:15 | 2024-09-01 15:05
3690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 427 | 2024-08-28 07:42 | 2024-08-28 07:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 454 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 454 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 454 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 426 | 2024-08-28 05:36 | 2024-08-28 05:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 555 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 100 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 100 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 100 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 424 | 2024-08-24 04:52 | 2024-08-24 04:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №511 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 83 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 83 ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 83 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 419 | 2024-08-22 06:20 | 2024-08-22 06:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов на опоре № 6 фазы "А" ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 6 ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 6 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 418 | 2024-08-21 05:14 | 2024-08-21 05:14 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов на опоре № 217 фазы "В" ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 217 ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 217 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) | 416 | 2024-08-17 06:03 | 2024-08-17 06:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №559 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 162 ВЛ-110 кВ № 559 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 162 ВЛ-110 кВ № 559 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 162 на ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 415 | 2024-08-15 23:21 | 2024-08-15 23:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 524 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №338 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №338 ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №338 на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) | 409 | 2024-08-13 21:17 | 2024-08-13 21:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №559 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 89 ВЛ-110 кВ № 559 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 89 ВЛ-110 кВ № 559 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 89 на ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 414 | 2024-08-12 16:06 | 2024-08-12 21:49 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта 05.08.2024 из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 450 ВЛ-110 кВ №555. | 4.11, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта произошло разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №450 ВЛ-110 №555. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №450 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора пром. дер. ПД110-1
3699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 389 | 2024-08-11 04:33 | 2024-08-11 04:33 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 152 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 152 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 152 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 383 | 2024-08-06 03:22 | 2024-08-06 03:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №511 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 166 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 166 ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 166 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 391 | 2024-08-05 19:55 | 2024-08-05 19:59 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №15 на ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "В" в пролете опор № 236-237, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "В" в пролете опор № 236-237, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и "В" в пролете опор № 236-237 на ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) Пролет:3*АС 50/8,0
3702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 390 | 2024-08-05 16:53 | 2024-08-05 16:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №503 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре № 189 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре № 189 ВЛ-110 кВ №503 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре № 189 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 382 | 2024-08-05 05:00 | 2024-08-05 05:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов на опоре № 164 фазы "В" ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 164 ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 164 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 378 | 2024-08-02 09:33 | 2024-08-02 15:04 | 3.4.13.3, Вывод в ремонт МВ-110 кВ №545 по неотложной заявке на ПС Лог производился для устранения утечки масла из-под сальника тяги привода МВ-110 кВ № 545 фаза "В". Утечка масла произошла в результате усадки и растрескивания сальника. Причиной усадки и растрескивания сальника явилось низкое качество изготовления данного резинотехнического изделия. | 4.7, Утечка масла из-под сальника тяги привода МВ-110 кВ № 545 фаза "В" ПС Лог произошла в результате потери герметичности выключателя из-за усадки и растрескивания сальника. Причиной усадки и растрескивания сальника явилось низкое качество изготовления данного резинотехнического изделия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течка масла из-под сальника тяги привода МВ-110 кВ № 545 фаза "В" ПС Лог на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 362 | 2024-08-01 04:30 | 2024-08-01 04:30 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №22 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №22 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №22 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) | 370 | 2024-07-30 11:08 | 2024-07-30 11:17 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №36 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В", "С" в пролете опор № 107-108, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В", "С" в пролете опор № 107-108, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В", "С" в пролете опор № 107-108 на ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) Пролет:3*АС 95/16 | 2024-07-30 11:08 | 2024-07-30 11:17
3707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) | 356 | 2024-07-30 04:24 | 2024-07-30 04:24 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №504 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №13 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.12, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №13 ВЛ-110 кВ №504 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №13 на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (№32) | 369 | 2024-07-30 02:08 | 2024-07-30 02:08 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №32 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 126 - 127, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 126 - 127, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 126 - 127 на ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (№32) Пролет:3*АС 70/11
3709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) | 364 | 2024-07-30 01:35 | 2024-07-30 01:48 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №18 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 52 - 53, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 52- 53, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" в пролете опор № 52- 53 на ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) Пролет:3*АС 95/16+1*С-35 | 2024-07-30 01:35 | 2024-07-30 01:48
3710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) | 360 | 2024-07-30 00:47 | 2024-07-30 01:06 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №16 на ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №56-57, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №56-57, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №56-57 на ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) Пролет:3*АС 120/19 | 2024-07-30 00:47 | 2024-07-30 01:06
3711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 361 | 2024-07-30 00:47 | 2024-07-30 00:47 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №15 на ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №74-75, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №74-75, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №74-75 на ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) Пролет:3*АС 120/19
3712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) | 359 | 2024-07-30 00:40 | 2024-07-30 00:40 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №42 на ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №48-49, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №48-49, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" в пролете опор №48-49 на ВЛ 35 кВ Клетская – Набатово с отпайкой на ПС Бузиновская (№42) Пролет:3*АС 70/11+1*С-35
3713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 355 | 2024-07-29 04:21 | 2024-07-29 04:21 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 76 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 76 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 76 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 371 | 2024-07-29 04:13 | 2024-07-29 04:13 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 397 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 397 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 397 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 354 | 2024-07-28 03:43 | 2024-07-28 03:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 353 | 2024-07-27 04:23 | 2024-07-27 04:23 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 87 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 87 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 87 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Кудиновская | 352 | 2024-07-24 19:44 | 2024-07-25 21:05 | 3.4.7.3.5, Выход из строя кабельной муфты кабеля 6 кВ ТСН-1 на ПС Кудиновская с последующим разрушением ПК-6 и перекрытием в ячейке ПК-6 произошел по причине ухудшения изоляционных свойств данной муфты в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). | 4.11, Выход из строя кабельной муфты кабеля 6 кВ ТСН-1 на ПС Кудиновская с последующим разрушением ПК-6 и перекрытием в ячейке ПК-6 произошел по причине ухудшения изоляционных свойств данной муфты в процессе длительного срока эксплуатации (44 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя кабельной муфты кабеля 6 кВ ТСН-1 на ПС Кудиновская на ПС 110 кВ Кудиновская Ячейка КРУ К-XII | 2024-07-24 19:44 | 2024-07-24 20:21
3718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 347 | 2024-07-24 02:38 | 2024-07-24 02:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №523 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 160 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 160 ВЛ-110 кВ № 523 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 160 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) | 340 | 2024-07-22 04:54 | 2024-07-22 04:54 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 77 фазы "С" ВЛ-110 кВ №515 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 77 фазы "С" ВЛ-110 кВ №515, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 77 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 339 | 2024-07-11 12:05 | 2024-07-12 12:21 | 3.4.7.3.5, СМВ-110 кВ на ПС Лог выводился в ремонт по неотложной заявке по причине выхода из строя катушки реле 4РП "Реле фиксации выключателя". Это реле находится постоянно под оперативным напряжением, соответственно из-за старения лаковой изоляции обмоток катушки произошло витковое замыкание и последующий выход из строя реле (реле РП-23 1966 года выпуска). | 4.13, СМВ-110 кВ на ПС Лог выводился в ремонт по неотложной заявке по причине выхода из строя катушки реле 4РП "Реле фиксации выключателя". Это реле находится постоянно под оперативным напряжением, соответственно из-за старения лаковой изоляции обмоток катушки произошло витковое замыкание и последующий выход из строя реле (реле РП-23 1966 года выпуска). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за старения лаковой изоляции обмоток катушки произошло витковое замыкание и последующий выход из строя реле на ПС 110 кВ Лог ПС 110 кВ Лог
3721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 338 | 2024-07-09 16:02 | 2024-07-09 16:02 | 3.4.8.5.2, Горение травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №555 в пролете опор № 401-402 . | 4.9.23, Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка фазы "В" в пролете опор № 401-402 ВЛ 110 кВ №555 продуктами горения от низового горения травы, возникшее вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка фазы "В" в пролете опор № 401-402 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
3722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) | 337 | 2024-07-07 22:20 | 2024-07-07 22:26 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А", "В", "С" на опоре № 40, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы фазы "А", "В", "С" на опоре № 40 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы фазы "А", "В", "С" на опоре № 40 на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) Опора пром. ж/б.ПБ35-2в | 2024-07-07 22:20 | 2024-07-07 22:26
3723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Зимняцкая | 331 | 2024-07-07 21:40 | 2024-07-07 21:45 | 3.4.12.3, 07.07.2024 года на территории Серафимовичского района наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра с дождем и грозой, что повлекло за собой кратковременные множественные замыкания на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно, что в совокупности привело к отключению ВВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ. | 4.11, Отключение ВВ-10 кВ Т-1 ПС Зимняцкая произошло из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно, что в совокупности привело к отключению ВВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВВ-10 кВ Т-1 ПС Зимняцкая произошло из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно, что в совокупности привело к отключению ВВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Зимняцкая ВВВ-10-4-400 | 2024-07-07 21:40 | 2024-07-07 21:45
3724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 336 | 2024-07-07 18:34 | 2024-07-07 18:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №552 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре № 110 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре № 110 ВЛ-110 кВ №552 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В", "С" на опоре № 110 на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром.ж/б.ПБ110-15 | 2024-07-07 18:34 | 2024-07-07 18:35
3725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 332 | 2024-07-02 04:09 | 2024-07-02 04:09 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 118 фазы "В" ВЛ-110 кВ №554. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре № 118 ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре № 118 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Донская | 330 | 2024-07-01 18:50 | 2024-07-01 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Донская от дуговой защиты произошло при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ №25 находящейся в кольцевом режиме с ВЛ-10 кВ №30 от II с.ш. 10 кВ из-за неисправного фототиристора дуговой защиты в ячейке ТН-II-10. | 4.13, Отключение ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Донская от дуговой защиты произошло при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ №25 находящейся в кольцевом режиме с ВЛ-10 кВ №30 от II с.ш. 10 кВ из-за неисправного фототиристора дуговой защиты в ячейке ТН-II-10. Неисправность фототиристора произошла в результате изменения полупроводниковых свойств в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность фототиристора дуговой защиты в ячейке ТН-II-10 на ПС 110 кВ Донская ПС 110 кВ Донская | 2024-07-01 18:50 | 2024-07-01 21:00
3727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 310 | 2024-06-25 12:32 | 2024-06-25 12:32 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №507 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №104 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №104 ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и траверсой на опоре №104 ВЛ-110 кВ №507 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 309 | 2024-06-25 03:35 | 2024-06-25 03:38 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на участке ВЛ потребителя. | 4.4.4, Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на участке ВЛ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на участке ВЛ потребителя. на ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 2024-06-25 03:35 | 2024-06-25 03:38
3729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 110 кВ Донская ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) | 240 | 2024-06-18 11:12 | 2024-06-18 15:53 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции жил кабеля цепей напряжения ТН-I-35 кВ на ПС Донская произошел в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил кабеля цепей напряжения ТН-I-35 кВ на ПС Донская произошел в результате длительной эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции жил кабеля цепей напряжения ТН-I-35 кВ на ПС 110 кВ Донская ЗНОМ-35-65У1 ф "В"
3730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 234 | 2024-06-17 03:36 | 2024-06-17 03:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 513 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 49 ВЛ-110 кВ № 513 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 49 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 49 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513)
3731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 220 | 2024-06-14 21:18 | 2024-06-14 21:18 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №550 от защит произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" на опоре № 129 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" на опоре № 129 ВЛ-110 кВ №550 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "В" и "С" на опоре № 129 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) Опора пром. дер. ПБ-2Т
3732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 184 | 2024-06-10 05:54 | 2024-06-10 05:54 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №511 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 149 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 149 ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 149 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) | 182 | 2024-06-06 01:24 | 2024-06-06 01:24 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №14 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В"на опоре №148, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №148, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) Опора пром.ж/б.П-35
3734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Теркинская | 174 | 2024-06-05 21:49 | 2024-06-06 15:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора ТН-1-10 произошло в результате длительной, многократной работы сети 1 СШ-10 на ПС Теркинская с однофазным замыканием на "землю", в результате межвиткового замыкания обмотки высокого напряжения, из-за изменения свойств межвитковой изоляции в сторону ухудшения при перегревах при неоднократных ненормальных режимах работы сети 10 кВ. | 4.12, Повреждение трансформатора ТН-1-10 произошло в результате длительной, многократной работы сети 1 СШ-10 на ПС Теркинская с однофазным замыканием на "землю", в результате межвиткового замыкания обмотки высокого напряжения, из-за ухудшения межвитковой изоляции при перегревах при ненормальных режимах работы сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора ТН-1-10 произошло в результате длительной, многократной работы сети 1 СШ-10 с однофазным замыканием на "землю" на ПС 110 кВ Теркинская НАМИТ-10-1 УХЛ2
3735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 172 | 2024-06-05 18:09 | 2024-06-05 18:09 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №519 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №327 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №327 ВЛ-110 кВ №519 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №327 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
3736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) | 171 | 2024-06-03 22:58 | 2024-06-03 22:58 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №515 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №56 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №56 ВЛ-110 кВ №515 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №56 на ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 170 | 2024-06-03 22:22 | 2024-06-03 22:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №555 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №339 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №339 ВЛ-110 кВ №555 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №339 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) У110-4н-С
3738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 157 | 2024-06-03 04:10 | 2024-06-03 04:10 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 204 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 204 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре № 204 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) Пролет:3*АС 120/19+1*ТК 9,1 ГОСТ 3063-80
3739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) | 156 | 2024-06-01 04:19 | 2024-06-01 04:19 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 57 фазы "С" ВЛ-110 кВ №531 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 57 фазы "С" ВЛ-110 кВ №531, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 57 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС ВЛ | 35 10 (10.5) 35 | ПС 35 кВ Лозовская ПС 35 кВ Лозовская ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 158 | 2024-05-30 01:35 | 2024-05-30 14:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т-1 на ПС Лозовская от МТЗ-35 кВ явилось поверхностное перекрытие опорного изолятора 1 СШ-10 кВ фазы «В» в ячейке №8 с последующим перекрытием секции шин 10 кВ. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Отключение МВ-35 кВ Т-1 произошло из-за увеличения времени отключения МВ-10 кВ Т-1 по причине разрегулировки планки отключения в приводе выключателя. | 4.1.3, Причиной отключения Т-1 на ПС Лозовская от МТЗ-35 кВ явилось поверхностное перекрытие опорного изолятора 1 СШ-10 кВ фазы «В» в ячейке №8 с последующим перекрытием секции шин 10 кВ. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Отключение МВ-35 кВ Т-1 произошло из-за увеличения времени отключения МВ-10 кВ Т-1 по причине разрегулировки планки отключения в приводе выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: поверхностное перекрытие опорного изолятора 1 СШ-10 кВ фазы «В» в ячейке №8 на ПС 35 кВ Лозовская ПС 35 кВ Лозовская | 2024-05-30 01:35 | 2024-05-30 14:22
3741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Лог | 155 | 2024-05-23 16:18 | 2024-05-24 14:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита отключения МВ-35 кВ Т-1 ПС Лог, что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку. | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита отключения МВ-35 кВ Т-1 ПС Лог в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита отключения на ПС 110 кВ Лог ВМК-35Э-630/8
3742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 151 | 2024-05-19 05:39 | 2024-05-19 05:39 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 148 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 148 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 148 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 149 | 2024-05-18 04:25 | 2024-05-18 04:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №511 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 155 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 155 ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 155 на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 150 | 2024-05-18 04:00 | 2024-05-18 04:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 555 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 203 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 203 ВЛ-110 кВ №555 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 203 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) | 144 | 2024-05-03 06:01 | 2024-05-03 06:01 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №163 фазы "С" ВЛ-110 кВ №559 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №163 фазы "С" ВЛ-110 кВ №559, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №163 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Октябрьская – Александровская (№559) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 143 | 2024-05-01 04:31 | 2024-05-01 04:31 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №551 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 74 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 74 ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 74 на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ПС 110 кВ Кумылженская | 141 | 2024-05-01 02:52 | 2024-05-01 15:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 по продуктам жизнедеятельности птиц. 3.4.7.3.5, Причиной отказа работы Комплекта защит ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Кумылженская явилась неисправность ("заклинивание") часового механизма реле времени III ступени ТЗНП типа РВ-132 в Комплекте защит ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Кумылженская, не выявленная в ходе плановой проверки 18.03.2024 в объеме «профилактического восстановления». | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 81 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25 4.2.1, Отказ III ступени ТЗНП вызван неисправностью ("заклиниванием") часового механизма реле времени III ступени ТЗНП в Комплекте защит ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в ходе отсчета времени. Дефект часового механизма связан с сверхнормативным сроком службы (41 год). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ часового механизма в процессе длительного срока эксплуатации на ПС 110 кВ Кумылженская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ III ступени ТЗНП вызван неисправностью ("заклиниванием") часового механизма реле времени III ступени ТЗНП в Комплекте защит ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) в ходе отсчета времени на ПС 110 кВ Кумылженская ПС 110 кВ Кумылженская
3748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 134 | 2024-04-29 16:52 | 2024-05-01 03:09 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-110 кВ №552 произошло по причине КЗ в результате отрыва гирлянды изоляторов фазы "С" с проводом от деревянной траверсы на опоре №61 с последующем падением провода на землю. Отрыв гирлянды изоляторов фазы "С" произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. Излом деревянной опоры №50 произошел из-за сильных ветровых нагрузок и из-за потери несущей способности опоры в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Отрыв гирлянды изоляторов и падение провода фазы "С" на землю от деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №18 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Излом деревянной опоры произошел из-за сильных ветровых нагрузок и по причине загнивания древесины на опоре №50 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв гирлянды изоляторов и падение провода фазы "С" на опоре №18 на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1, Излом деревянной опоры №50 на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1 | 2024-04-29 16:52 | 2024-04-29 17:05
3749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) | 129 | 2024-04-24 19:40 | 2024-04-24 19:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №512 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 73 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 73 ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 73 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ ЛР 14/1 – Карагичевская с отпайкой на ПС Троицкая (№14/1) | 127 | 2024-04-21 21:43 | 2024-04-21 21:43 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №14 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В"на опоре №48, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №48, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №48 на ВЛ 35 кВ ЛР 14/1 – Карагичевская с отпайкой на ПС Троицкая (№14/1) Опора пром.дер.ПА-2
3751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 128 | 2024-04-20 04:12 | 2024-04-20 04:12 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №213 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №213 фазы "В" ВЛ-110 кВ №524, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №213 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ПС 110 кВ Лог ПС 110 кВ Лог | 119 | 2024-04-16 04:59 | 2024-04-16 09:22 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №210 фазы "А" ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) и отключению ВЛ от защит. 3.4.7.3, Отсутствие напряжения ТН-I-110 кВ связано с защитным отключением автоматов 100 В цепей напряжения ТН-I-110 кВ. Отключение произошло по причине смещения плиты перекрытия кабельного канала (частичного разрушения края плиты с последующим прогибом) и передавливания контрольного кабеля вторичных цепей ТН-I-110 кВ. В результате при протекании сквозного тока, вызванного током КЗ на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) на ПС 110 кВ Лог от действия ДЗ произошло отключение МВ-110 ЛЭП № 545, МВ-110 ЛЭП № 552. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №210 фазы "А" ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №210 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.13, Отключение автоматов 100 В цепей напряжения ТН-I-110 кВ на ПС 110 кВ Лог произошло по причине смещения плиты перекрытия кабельного канала (частичного разрушения края плиты с последующим прогибом) и передавливания контрольного кабеля вторичных цепей ТН-I-110 кВ. В результате при протекании сквозного тока, вызванного током КЗ на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (ВЛ 110 кВ №519) на ПС 110 кВ Лог от действия ДЗ произошло отключение МВ-110 ЛЭП № 545, МВ-110 ЛЭП № 552. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: передавливание контрольного кабеля вторичных цепей ТН- I -110 кВ на ПС 110 кВ Лог. на ПС 110 кВ Лог ПС 110 кВ Лог
3753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 118 | 2024-04-12 11:46 | 2024-04-12 12:34 | 3.4.8.5.2, Горение травы (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №554 в пролете опор № 271-272 . | 4.9.23, Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка фазы "В" и "С" в пролете опор № 271-272 ВЛ 110 кВ №554 вызванного продуктами горения от низового горения травы, возникшего вне охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции воздушного промежутка фазы "В" и "С" в пролете опор № 271-272 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
3754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кременская | 120 | 2024-04-09 18:23 | 2024-04-09 21:17 | 3.4.7.3.5, Отказ во включении СМВ-110 кВ на ПС Кременская по причине ослабления тяги блок контактов вследствие выработки шарнирного соединения. | 4.13, Ослабление тяги блок контактов в приводе СМВ-110 кВ ПС Кременская произошло вследствие выработки шарнирного соединения развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление тяги блок контактов в приводе СМВ-110 кВ на ПС 110 кВ Кременская ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ярки ПС 110 кВ Ярки | 115 | 2024-04-01 13:25 | 2024-04-01 20:53 | 3.4.7.3.5, Разрушение опорного изолятора фазы "В" на КРУН-10 кВ ячейки ВЛ-10 кВ № 13 на ПС Ярки произошло по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение опорного изолятора фазы "В" на КРУН-10 кВ ячейки ВЛ-10 кВ № 13 на ПС Ярки произошло по причине пробоя изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора фазы "В" на КРУН-10 кВ ячейки ВЛ-10 кВ № 13 на ПС 110 кВ Ярки Ячейка КРУН К-47 | 2024-04-01 13:25 | 2024-04-01 20:29
3756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (№32) | 102 | 2024-03-27 15:48 | 2024-03-27 15:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 35 кВ №32 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближение провода фазы "А" к проводу фазы "С" в пролете опор №133-134 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближение провода фазы "А" к проводу фазы "С" в пролете опор №133-134 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближение провода фазы "А" к проводу фазы "С" в пролете опор №133-134 на ВЛ 35 кВ Лог – Бердия (№32) Пролет:3*АС 70/11
3757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 82 | 2024-03-26 02:05 | 2024-03-26 02:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 507 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 127 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 127 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 127 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 81 | 2024-03-22 02:16 | 2024-03-22 06:03 | 3.4.10.2, Двукратное отключение ВЛ 110 кВ № 507 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 104 и фазы "В" на опоре № 97 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 104 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) по продуктам жизнедеятельности птиц. Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 104 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 97 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 80 | 2024-03-21 23:39 | 2024-03-21 23:39 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 176 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 176 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 176 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Михайловская | 69 | 2024-03-05 13:30 | 2024-03-05 13:30 | 3.4.9.1, Короткое замыкание на ВЛ- 10 кВ №6 от ПС Михайловская находящейся на техническом обслуживании в смежной сетевой организации АО «Себряковцемент»
3761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 54 | 2024-02-22 06:01 | 2024-02-22 06:01 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в утренние часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №59 фазы "А" ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №59 ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507), из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №59 на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 51 | 2024-02-19 22:31 | 2024-02-19 22:31 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 506 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №37 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №37 на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) | 49 | 2024-02-09 04:24 | 2024-02-09 04:24 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в ночные часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №158 фазы "С" ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №158 ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) , из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №158 на ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
3764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 33 | 2024-01-23 23:40 | 2024-01-23 23:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов на опоре № 9 фазы "В" ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №9 ВЛ-110 кВ № 522 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №9 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Михайловская | 38 | 2024-01-23 11:04 | 2024-01-23 14:39 | 3.4.13.3, Вывод в ремонт СВГ-110 кВ по неотложной заявке на ПС "Михайловская" производился для устранения утечки элегаза в ТТ-110 СВГ-110 кВ и доведения его до номинального давления. Утечка элегаза произошла через уплотнительную прокладку, имеющую заводской дефект, развившийся в процессе эксплуатации (потеря эластичности). | 4.1.5, Заводской дефект уплотнительной прокладки, развившийся в процессе эксплуатации, в системе элегаза фазы "В" ТТ-110 СВГ-110 кВ ПС "Михайловская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Заводской дефект уплотнительной прокладки, развившийся в процессе эксплуатации, в системе элегаза ПС "Михайловская" фазы "В" ТТ-110 СВГ-110 кВ на ПС 110 кВ Михайловская LTB-145D1/B
3766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (№509) | 25 | 2024-01-19 12:42 | 2024-01-19 17:27 | 3.4.8.5.2, Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.11, Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (№509) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
3767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Кременская ПС 110 кВ Кременская | 24 | 2024-01-19 06:01 | 2024-01-19 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение МВ-10 кВ Т-1 на ПС Кременская от дуговой защиты произошло при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ №5 и из-за неисправного фототиристора дуговой защиты в высоковольтном отсеке секции шин 10 кВ. | 4.13, Отключение МВ-10 кВ Т-1 на ПС Кременская от дуговой защиты произошло при внешнем КЗ на ВЛ-10 кВ №5 и из-за неисправного фототиристора дуговой защиты в высоковольтном отсеке секции шин 10 кВ в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправный фототиристор дуговой защиты в высоковольтном отсеке секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Кременская 6x80(алюминий) | 2024-01-19 06:01 | 2024-01-19 06:25
3768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 23 | 2024-01-16 10:00 | 2024-01-16 14:37 | 3.4.12.5.2, Перепады температур окружающего воздуха повлияли на уплотнительную прокладка полюса фазы "В" ВГ-110 кВ ВЛ-110 кВ № 525 из-за чего произошла утечка элегаза. | 4.14, Перепады температур окружающего воздуха повлияли на уплотнительную прокладка полюса фазы "В" ВГ-110 кВ ВЛ-110 кВ № 525 из-за чего произошла утечка элегаза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: уплотнительная прокладка полюса фазы "В" ВГ-110 кВ ВЛ-110 кВ № 525 на ПС 110 кВ Лог LTB-145D1/B-31,5/3150
3769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) | 3 | 2024-01-04 22:41 | 2024-01-04 22:41 | 3.4.7.3.5, При перепадах температуры в ночные часы и приближению её к точке росы при высокой относительной влажности воздуха, произошло образование инея на изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №183 фазы "С" ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №183 ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) , из-за увеличения поверхностной проводимости загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы по причине образования инея на изоляторах при перепадах температуры и приближению её к точке росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №183 на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) Опора пром.ж/б.ПБ 30
3770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Лозовская | 10 | 2024-01-04 20:10 | 2024-01-04 20:18 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 от ПС Лозовская, что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку при отключении от защит. | 4.13, Разрушение лаковой изоляции катушки отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 от ПС Лозовская в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки отключения ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №1 на ПС 35 кВ Лозовская ПС 35 кВ Лозовская | 2024-01-04 20:10 | 2024-01-04 20:18
3771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Калмыковская | 600 | 2024-12-17 15:45 | 2024-12-17 16:30 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №15 от ПС Калмыковская произведен для замены изолятора по причине воздействия циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 14м/с). | 4.4.4, Разрушение штыревого изолятора на опоре № 31 ВЛ 10 кВ №15 от ПС Калмыковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Калмыковская Опора № 31 | 2024-12-17 15:45 | 2024-12-17 16:30
3772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 3 | 601 | 2024-12-17 11:10 | 2024-12-17 12:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-16/1 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1025 по ВЛ -10 кВ № 13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16-16/1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2024-12-17 11:10 | 2024-12-17 12:19
3773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 2 | 602 | 2024-12-17 10:35 | 2024-12-17 11:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5006 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5006 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 2 Пролет:5*А 35 | 2024-12-17 10:35 | 2024-12-17 11:05
3774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 | 556 | 2024-11-09 17:05 | 2024-11-09 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-11-09 17:05 | 2024-11-09 18:00
3775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5218 фидер № 2 | 532 | 2024-11-05 16:40 | 2024-11-05 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5218 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5218 фидер № 2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-05 16:40 | 2024-11-05 19:00
3776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 1 | 539 | 2024-11-04 17:35 | 2024-11-04 18:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5233 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5233 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2024-11-04 17:35 | 2024-11-04 18:05
3777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5025 фидер № 1 | 534 | 2024-11-04 15:55 | 2024-11-04 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5025 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-5025 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5025 фидер № 1 Опора П1-5 | 2024-11-04 15:55 | 2024-11-04 16:30
3778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 506 | 2024-10-22 13:10 | 2024-10-22 17:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская произошло по причине разрушения изолятора на опоре №33 ВЛ №7 10 кВ ПС Перелазовская, вследствие кольцевого режима работы данных ВЛ. | 4.12, Разрушения изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Перелазовская Опора № 33 | 2024-10-22 13:10 | 2024-10-22 17:01
3779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5084 фидер № 1 | 503 | 2024-10-15 15:48 | 2024-10-15 16:37 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5084 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №42 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5084 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5084 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №42 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5084 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №42 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5084 фидер № 1 Опора УПН-1ДБ | 2024-10-15 15:48 | 2024-10-15 16:37
3780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5607 фидер № 1 | 486 | 2024-10-07 15:10 | 2024-10-07 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5607 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5607 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5607 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-10-07 15:10 | 2024-10-07 15:40
3781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5291 фидер № 3 | 481 | 2024-10-06 14:10 | 2024-10-06 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5291 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5291 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5291 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2024-10-06 14:10 | 2024-10-06 15:30
3782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 485 | 2024-10-05 21:25 | 2024-10-05 22:39 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская производился для замены разрушенного изолятора на опоре № 1 к ТП-5291. | 4.1.2, Срыв изолятора на опоре № 1 отпайка на КТП № 5291 по ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская произошел по причине изменений свойств материала вследствие длительной эксплуатации и неблагоприятных воздействий окружающей среды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Калмыковская Опора № 1 | 2024-10-05 21:25 | 2024-10-05 22:39
3783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская | 483 | 2024-10-02 10:21 | 2024-10-02 14:46 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская произведен для установки ж/б приставок к опорам № 12, 64 ВЛ 10 кВ № 11-1 от ПС Клетская из-за отклонения опор от оси ВЛ по причине порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие атмосферных явлений в виде порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонения опор от оси ВЛ. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская Опора № 12/Опора П10-1Д; Опора № 64/Опора П10-1Д. | 2024-10-02 10:21 | 2024-10-02 14:46
3784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5607 фидер № 1 | 480 | 2024-10-01 17:10 | 2024-10-01 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5607 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5607 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5607 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-10-01 17:10 | 2024-10-01 18:35
3785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5504 фидер № 2 | 458 | 2024-09-14 15:05 | 2024-09-14 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5504 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5504 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5504 фидер № 2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-14 15:05 | 2024-09-14 15:40
3786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Кременская | 463 | 2024-09-13 14:53 | 2024-09-13 15:52 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 от ПС Кременская произведен для замены изолятора фаза С на ЛР-10 кВ № 5-1, из-за его срыва, вследствие ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора в результате ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Кременская ЛР-5-1/РЛНД-10/200 | 2024-09-13 14:53 | 2024-09-13 15:52
3787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 | 436 | 2024-09-01 16:55 | 2024-09-01 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 Пролет:4*А 16 | 2024-09-01 16:55 | 2024-09-01 17:30
3788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5606 фидер № 1 | 435 | 2024-08-31 16:58 | 2024-08-31 18:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5606 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5606 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5606 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-08-31 16:58 | 2024-08-31 18:00
3789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская | 413 | 2024-08-15 10:47 | 2024-08-15 15:43 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская произведен для установки дополнительной жб приставы к опоре № 297 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская из-за отклонения опоры от оси в результате повторяющихся стихийных явлений. | 4.4.4, Наклон опоры № 297 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская из-за повторяющихся стихийных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонения опор от оси. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская Опора № 297/Опора П10-1Д | 2024-08-15 10:47 | 2024-08-15 15:42
3790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 397 | 2024-08-14 11:17 | 2024-08-14 16:50 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт участка ВЛ 10 кВ №3-4 от ПС Калмыковская произведен для выборочной замены изоляторов в пролете опор № 6-9 к ТП-5619 из-за воздействия воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и сильным дождем. | 4.4.4, Повреждение изоляторов в пролете опор № 6-9 к ТП-5619 по причине циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром и сильным дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол изоляторов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская Опора № 6 | 2024-08-14 11:17 | 2024-08-14 16:50
3791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-5147 (ПОТР) | 412 | 2024-08-12 11:40 | 2024-08-12 13:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5147 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5147 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5147 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5147 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-5147 (ПОТР) Опора ОА1-4 | 2024-08-12 11:40 | 2024-08-12 13:00
3792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская | 376 | 2024-08-07 09:55 | 2024-08-07 09:55 | 3.4.7.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 23-24, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 23-24 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская Пролет: Опора № 23 - Опора № 24/Пролет:3*АС 35/6,2
3793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5103 фидер № 1 | 411 | 2024-08-06 07:06 | 2024-08-06 14:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5103 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5103 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5103 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5103 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5103 фидер № 1 Опора П1-5 | 2024-08-06 07:06 | 2024-08-06 13:59
3794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Клетская | 367 | 2024-08-02 18:52 | 2024-08-02 19:17 | 3.4.7.3.5, В результате прохождения атмосферного фронта с порывами ветра 10-12 м/с произошёл излом шлейфа 10 кВ на ЛР-10 №17-1 ПС Клетская. | 4.4.4, Механический излом провода на ЛР-10 №17-1 ПС Клетская, вследствие прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Клетская ЛР 17-1 Присоед. секционирующее | 2024-08-02 18:52 | 2024-08-02 19:17
3795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5530 фидер № 3 | 345 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5530 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5530 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5530 фидер № 3 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-07-23 15:00 | 2024-07-23 16:10
3796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5052 фидер № 2 | 327 | 2024-07-06 13:55 | 2024-07-06 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5052 по ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5052 по ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5052 фидер № 2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-06 13:55 | 2024-07-06 14:25
3797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 2 | 326 | 2024-07-06 13:40 | 2024-07-06 14:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5602 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5602 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2024-07-06 13:40 | 2024-07-06 14:35
3798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 | 320 | 2024-07-06 12:00 | 2024-07-06 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-07-06 12:00 | 2024-07-06 12:45
3799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская | 323 | 2024-07-04 10:48 | 2024-07-04 14:51 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская произведен для ремонта провода в пролёте опор 269-270 из-за излома в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Излом провода в пролёте опор 269-270 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом провода на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская Пролет: Опора № 269 - Опора № 270/Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-04 10:48 | 2024-07-04 14:51
3800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5296 фидер № 1 | 311 | 2024-06-26 17:20 | 2024-06-26 17:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5296 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5296 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5296 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-26 17:20 | 2024-06-26 17:50
3801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 2 (5572) | 312 | 2024-06-26 13:20 | 2024-06-26 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5104 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5104 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 2 (5572) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-26 13:20 | 2024-06-26 15:10
3802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС Клетская | 303 | 2024-06-26 12:23 | 2024-06-26 12:23 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №16 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 отпайки к ТП № 5034 ВЛ-10 кВ № 16-3 ПС Клетская, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов по причини ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №16 от ПС Клетская Пролет: Опора № 3 - Опора № 4/Пролет:3*АС 70/11
3803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская | 276 | 2024-06-25 15:05 | 2024-06-25 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 10 кВ № 6-2 от ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Бузиновская Пролет: Опора № 7 - Опора № 8/Пролет:3*А 25
3804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5414 фидер № 3 | 319 | 2024-06-24 16:30 | 2024-06-24 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5414 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5414 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5414 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2024-06-24 16:30 | 2024-06-24 17:25
3805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 3 | 318 | 2024-06-24 15:15 | 2024-06-24 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-5257 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-5257 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №35-36 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2024-06-24 15:15 | 2024-06-24 16:20
3806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5084 фидер № 1 | 305 | 2024-06-23 19:20 | 2024-06-23 19:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5084 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-23 19:20 | 2024-06-23 19:45
3807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская | 270 | 2024-06-22 18:17 | 2024-06-22 18:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 96-97, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская Пролет: Опора № 96 - Опора № 97/Пролет:3*АС 70/11
3808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5679 фидер № 1 | 294 | 2024-06-22 15:25 | 2024-06-22 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5679 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-22 15:25 | 2024-06-22 16:00
3809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5675 фидер № 1 | 293 | 2024-06-22 14:15 | 2024-06-22 14:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5675 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5675 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-06-22 14:15 | 2024-06-22 14:55
3810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5204 фидер № 2 | 292 | 2024-06-22 13:55 | 2024-06-22 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5204 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5204 фидер № 2 Пролет:3*А 16 | 2024-06-22 13:55 | 2024-06-22 14:25
3811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 | 254 | 2024-06-21 10:20 | 2024-06-21 10:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 3 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-21 10:20 | 2024-06-21 10:54
3812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5001 фидер № 1 | 245 | 2024-06-20 17:50 | 2024-06-20 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5001 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5001 по ВЛ-10 кВ № 16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5001 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-20 17:50 | 2024-06-20 18:10
3813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС Клетская | 258 | 2024-06-19 22:25 | 2024-06-19 22:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №18 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 отпайка к ТП-5052, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.13, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №18 от ПС Клетская Пролет: Опора № 3 - Опора № 4/Пролет:3*АС 70/11
3814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 2 | 242 | 2024-06-19 10:18 | 2024-06-19 11:14 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5006 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опорах №11, №12 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5006 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4317 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опорах №11, №12 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5006 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на опоре №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 2 Опора ПН-1Д, разрушения изолятора на опоре №12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5006 фидер № 2 Опора ОАН-1Д | 2024-06-19 10:18 | 2024-06-19 11:14
3815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 1 | 241 | 2024-06-18 17:17 | 2024-06-18 17:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5602 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5602 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5602 фидер № 1 Опора П1-5 | 2024-06-18 17:17 | 2024-06-18 17:37
3816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Клетская | 231 | 2024-06-17 16:00 | 2024-06-17 16:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ №8-2 от ПС Клетская произошел кратковременный схлест, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Клетская Пролет: Опора № 17 - Опора № 18/АС 70/11
3817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 2 | 190 | 2024-06-16 13:10 | 2024-06-16 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5227 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5227 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5227 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2024-06-16 13:10 | 2024-06-16 14:00
3818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 1 | 191 | 2024-06-16 11:25 | 2024-06-16 12:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5257 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5257 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-5257 фидер № 1 | 2024-06-16 11:25 | 2024-06-16 12:05
3819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5650 фидер № 2 | 207 | 2024-06-15 16:50 | 2024-06-15 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5650 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5650 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5650 фидер № 2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-15 16:50 | 2024-06-15 17:20
3820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 | 189 | 2024-06-15 13:50 | 2024-06-15 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-06-15 13:50 | 2024-06-15 14:15
3821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская | 195 | 2024-06-14 18:37 | 2024-06-14 18:37 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Клетская Пролет: Опора № 3 - Опора № 4/Пролет:3*АС 70/11
3822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 | 186 | 2024-06-12 20:15 | 2024-06-12 20:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5605 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5605 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-06-12 20:15 | 2024-06-12 20:55
3823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 2 (5572) | 185 | 2024-06-07 18:50 | 2024-06-07 19:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5104 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5104 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 фидер № 2 (5572) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-07 18:50 | 2024-06-07 19:15
3824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5211 фидер № 2 | 152 | 2024-05-12 16:48 | 2024-05-12 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5211 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5211 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5211 фидер № 2 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-05-12 16:48 | 2024-05-12 17:20
3825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5211 фидер № 1 | 138 | 2024-04-29 14:35 | 2024-04-29 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5211 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2024-04-29 14:35 | 2024-04-29 15:00
3826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5030 фидер № 1 | 133 | 2024-04-22 14:50 | 2024-04-22 15:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошел в результате загнивания древесины сверх нормы тела опоры №4; 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская произошел в результате загнивания древесины тела опоры №4; 5 в процессе длительного срока эксплуатации (55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание древесины тела опоры №4; 5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская | 2024-04-22 14:50 | 2024-04-22 15:44
3827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5609 фидер № 1 | 126 | 2024-04-13 13:05 | 2024-04-13 13:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5609 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5609 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5609 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-04-13 13:05 | 2024-04-13 13:45
3828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №5410 | 116 | 2024-04-05 11:45 | 2024-04-05 16:17 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП 10 кВ №5410 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Перелазовская произведен для протяжки контактных соединений на рубильнике ввода 0,4 кВ, из-за ослабления контактного соединения. | 4.13, Ослабления контактного соединения на рубильнике ввода 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления контактного соединения на ТП 10 кВ №5410 ТП 10 кВ №5410/Рубильник РБ-32,250А | 2024-04-05 11:45 | 2024-04-05 16:17
3829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5671 фидер № 2 | 117 | 2024-04-03 17:45 | 2024-04-03 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5671 фидер № 2 Пролет:4*А 16 | 2024-04-03 17:45 | 2024-04-03 18:10
3830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5506 фидер № 2 | 95 | 2024-03-31 18:15 | 2024-03-31 18:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5506 фидер № 2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-31 18:15 | 2024-03-31 18:50
3831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5084 фидер № 1 | 94 | 2024-03-31 13:40 | 2024-03-31 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5084 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-31 13:40 | 2024-03-31 14:20
3832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 2 | 93 | 2024-03-30 15:30 | 2024-03-30 16:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5062 фидер № 2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-30 15:30 | 2024-03-30 16:19
3833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5279 фидер № 1 | 97 | 2024-03-30 09:50 | 2024-03-30 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5279 фидер № 1 А-35 | 2024-03-30 09:50 | 2024-03-30 10:34
3834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5618 фидер № 1 | 96 | 2024-03-27 18:18 | 2024-03-27 19:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5818 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5818 ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5618 фидер № 1 Пролет:3*А 35 | 2024-03-27 18:18 | 2024-03-27 19:03
3835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5271фид.2,(ПОТР) | 88 | 2024-03-25 20:25 | 2024-03-25 20:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5271 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5271 ВЛ-10 кВ №7 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5271 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5271 | 2024-03-25 20:25 | 2024-03-25 20:45
3836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5217 фидер № 3 | 87 | 2024-03-25 16:30 | 2024-03-25 17:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5217 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5217 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5217 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2024-03-25 16:30 | 2024-03-25 17:15
3837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-5167 (ПОТР) | 83 | 2024-03-24 21:50 | 2024-03-24 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5167 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-5167 (ПОТР) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-24 21:50 | 2024-03-24 22:10
3838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5430 фид.1,(ПОТР) | 84 | 2024-03-24 08:55 | 2024-03-24 10:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5430 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5430 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5430 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5430 | 2024-03-24 08:55 | 2024-03-24 10:20
3839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-5147 (ПОТР) | 86 | 2024-03-24 06:31 | 2024-03-24 07:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-27/1 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-27/1 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5147 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-27/1 на ВЛ-0,4 кВ фид.1 от ТП-5147 (ПОТР) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-24 06:31 | 2024-03-24 07:13
3840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-5147 (ПОТР) | 85 | 2024-03-23 18:20 | 2024-03-23 18:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5147 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-5147 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-5147 (ПОТР) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-23 18:20 | 2024-03-23 18:43
3841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 | 79 | 2024-03-22 14:45 | 2024-03-22 15:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-24/1 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5523 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-22 14:45 | 2024-03-22 15:42
3842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская | 92 | 2024-03-21 15:48 | 2024-03-21 15:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 38-39, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Калмыковская Пролет: Опора № 38 - Опора № 39/Пролет:3*АС 70/11
3843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5674 фидер № 1 | 76 | 2024-03-20 20:05 | 2024-03-20 21:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5674 ВЛ-10 кВ №7 В-Бузиновская. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5674 фидер № 1 А 16 | 2024-03-20 20:05 | 2024-03-20 21:15
3844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5272 фидер № 1 | 75 | 2024-03-20 16:40 | 2024-03-20 17:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4 кВ фид. №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4 кВ фид. №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0.4 кВ фид. №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5272 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-03-20 16:40 | 2024-03-20 17:12
3845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5052 фидер № 1 | 73 | 2024-03-19 21:45 | 2024-03-19 22:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-34/2 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-34/2 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-34/2 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская | 2024-03-19 21:45 | 2024-03-19 22:08
3846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5209 фидер № 3 | 65 | 2024-03-07 19:15 | 2024-03-07 20:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5209 фидер № 3 Пролет:4*А 16 | 2024-03-07 19:15 | 2024-03-07 20:15
3847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 66 | 2024-03-06 10:13 | 2024-03-06 11:50 | 3.4.8.5.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №3-5 от ПС Калмыковская произведен для безопасного выполнения работ по замене трансформаторного разъединителя. | 4.3.4, Выход из строя TP-10 кВ ТП-5602 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошел по причине повреждение тягового изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя. на ТП 10 кВ №5602 ТРТП-5602/РЛНД-10/200 | 2024-03-06 10:13 | 2024-03-06 11:50
3848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5023 фидер № 3 | 58 | 2024-03-01 09:50 | 2024-03-01 10:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-5023 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-5023 фидер № 3 АС-35 | 2024-03-01 09:50 | 2024-03-01 10:15
3849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5072 фидер № 1 | 57 | 2024-02-28 14:35 | 2024-02-28 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская | 2024-02-28 14:35 | 2024-02-28 15:10
3850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская | 53 | 2024-02-16 10:12 | 2024-02-16 11:55 | 3.4.7.3.5, Выборочная замена изоляторов на опорах №334-389. | 4.1.3, Дефекты изоляторов на опорах № 334-389. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефекты изоляторов(сколы, трещины, старение изоляции). на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Клетская Опора № 334-Опора № 389 | 2024-02-16 10:12 | 2024-02-16 11:55
3851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5606 фидер № 1 | 42 | 2024-01-31 18:35 | 2024-01-31 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2024-01-31 18:35 | 2024-01-31 18:40
3852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №5679 | 41 | 2024-01-30 12:45 | 2024-01-30 13:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №7-3 от ПС Бузиновская произведен для замены ТР ТП № 5679, по причине потери механической прочности металла, изменение свойств материала подвижных контактов. В результате плохого контакта ножей ТР ТП № 5679 произошло двухфазное к.з. и оплавление контактов губок и ножей. | 4.11, Причиной технологического нарушения стала потеря механической прочности материалов ТР ТП № 5679 , изменения свойств металла в процессе длительной эксплуатации, вследствие чего произошёл электропробой между двумя фазами на подвижных контактах ТР ТП № 5679. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой между двумя фазами на подвижных контактах на ТП 10 кВ №5679 ТРТП-5679/РЛНД-10/200
3853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бузиновская | 40 | 2024-01-30 11:54 | 2024-01-30 13:53 | 3.4.8.5.5, ВЛ 10 кВ №7-3 от ПС Бузиновская выведена в ремонт для безопасного выполнения работ на ТП-5679. |  | 2024-01-30 11:54 | 2024-01-30 13:53
3854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5679 фидер № 1 | 37 | 2024-01-23 10:30 | 2024-01-23 11:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2024-01-23 10:30 | 2024-01-23 11:05
3855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 30 | 2024-01-21 14:20 | 2024-01-21 14:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста на шлейфах 10 кВ между ТРТП № 5607 и ТП № 5607, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.4.4, Схлест на шлейфах 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест шлейфов 10 кВ. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская Пролет: - Опора № 1 | 2024-01-21 14:20 | 2024-01-21 14:25
3856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 29 | 2024-01-21 03:25 | 2024-01-21 03:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 20-21, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Калмыковская Пролет: Опора № 20 - Опора № 21
3857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5506 фидер № 1 | 32 | 2024-01-19 17:50 | 2024-01-19 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5506 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2024-01-19 17:50 | 2024-01-19 18:20
3858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская | 19 | 2024-01-15 17:10 | 2024-01-15 17:15 | 3.4.8.5.2, По причине повреждения на отпайке потребителя произошло отключение ВЛ 10 кВ №21 от ПС Кременская. |  | 2024-01-15 17:10 | 2024-01-15 17:15
3859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 от ПС Клетская | 13 | 2024-01-12 06:15 | 2024-01-12 06:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 7 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 261-262, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 261-262 ВЛ 10 кВ №19 от ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №19 от ПС Клетская Пролет: Опора № 261 - Опора № 262
3860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2209 фидер № 1 | 604 | 2024-12-17 12:20 | 2024-12-17 13:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2209 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2209 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2209 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-12-17 12:20 | 2024-12-17 13:04
3861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер № 1 | 605 | 2024-12-17 09:28 | 2024-12-17 10:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2095 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2095 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2095 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-12-17 09:28 | 2024-12-17 10:08
3862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2239 фидер № 3 | 582 | 2024-11-23 17:08 | 2024-11-23 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-2239 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-2239 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2239 фидер № 3 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2239 фидер № 3 | 2024-11-23 17:08 | 2024-11-23 17:55
3863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2146 фидер № 2 | 581 | 2024-11-23 15:55 | 2024-11-23 16:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2146 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2146 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2146 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-11-23 15:55 | 2024-11-23 16:43
3864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2090 фидер № 1 | 580 | 2024-11-23 11:40 | 2024-11-23 12:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2090 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2090 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2090 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-23 11:40 | 2024-11-23 12:37
3865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2257 фидер № 1 | 579 | 2024-11-23 10:30 | 2024-11-23 11:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2257 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2257 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2257 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-11-23 10:30 | 2024-11-23 11:10
3866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2232 фидер № 2 | 578 | 2024-11-22 15:27 | 2024-11-22 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2232 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2232 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2232 фидер № 2 Пролет:5*А 16 | 2024-11-22 15:27 | 2024-11-22 16:30
3867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 2 | 577 | 2024-11-22 13:10 | 2024-11-22 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 2 Пролет:5*А 16 | 2024-11-22 13:10 | 2024-11-22 14:05
3868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2263 фидер № 3 | 576 | 2024-11-22 00:18 | 2024-11-22 01:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-2363 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-2363 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2263 фидер № 3 УА2 | 2024-11-22 00:18 | 2024-11-22 01:20
3869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2003 фидер № 2 | 575 | 2024-11-21 22:29 | 2024-11-21 22:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2003 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2003 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №25 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2003 фидер № 2 Опора УП1-2 | 2024-11-21 22:29 | 2024-11-21 22:58
3870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2363 (ПОТР) | 573 | 2024-11-21 17:10 | 2024-11-21 18:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2363 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2363 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №34 на ВЛ-0,4кВ от ТП-2363 (ПОТР) ВЛ-0,4кВ от ТП-2363 (ПОТР) | 2024-11-21 17:10 | 2024-11-21 18:04
3871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Кумылженская | 553 | 2024-11-07 10:48 | 2024-11-07 13:59 | 3.4.12.2, ВЛ 10 кВ №3 от ПС Кумылженская выводилась в ремонт по неотложной заявке для безопасного проведения работ по замене изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская. | 4.4.4, ВЛ 10 кВ №3 от ПС Кумылженская выводилась в ремонт по неотложной заявке для безопасного проведения работ по замене изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замена изолятора на ВЛ-10 кВ №4 ПС Кумылженская на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Кумылженская Опора П10-1Б | 2024-11-07 10:48 | 2024-11-07 13:59
3872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская | 552 | 2024-11-07 06:05 | 2024-11-07 13:51 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская произведен по причине разрушения изолятора на опоре № 2 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская, вследствие атмосферных воздействий в виде ветровых нагрузок (в момент нарушения порывы до 11 м/с). | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки, произошел срыв штыревого изолятора на опоре № 2 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Кумылженская Опора № 2 | 2024-11-07 06:05 | 2024-11-07 13:51
3873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская | 551 | 2024-11-07 06:03 | 2024-11-07 13:49 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская произошло по причине перекрытия проводом трех фаз в пролете опор № 4-5, вследствие атмосферных воздействий в виде ветровых нагрузок (в момент нарушения порывы до 11 м/с). | 4.4.4, Перекрытие проводом трех фаз в пролете опор № 4-5 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие трех фаз в пролете. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская Пролет: Опора № 4 - Опора № 5/Пролет:3*А 70 | 2024-11-07 06:03 | 2024-11-07 13:49
3874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2363 (ПОТР) | 546 | 2024-11-05 09:37 | 2024-11-05 10:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №42 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2363 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №42 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2363 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №42 на ВЛ-0,4кВ от ТП-2363 (ПОТР) ВЛ-0,4кВ от ТП-2363 (ПОТР) | 2024-11-05 09:37 | 2024-11-05 10:45
3875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2368 фидер № 3 | 543 | 2024-11-04 16:17 | 2024-11-04 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2368 фид. №3 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2368 фид. №3 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №43 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2368 фидер № 3 Опора К1-2 | 2024-11-04 16:17 | 2024-11-04 17:20
3876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2239 фидер № 2 | 545 | 2024-11-04 15:14 | 2024-11-04 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2239 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2239 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2239 фидер № 2 Опора П1-2 | 2024-11-04 15:14 | 2024-11-04 16:15
3877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2901 фидер № 1 | 544 | 2024-11-04 12:58 | 2024-11-04 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП -2901 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №39 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП -2901 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №39 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2901 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-11-04 12:58 | 2024-11-04 14:05
3878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2557 фидер № 1 | 512 | 2024-10-27 21:55 | 2024-10-27 22:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2557 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2557 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2557 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-10-27 21:55 | 2024-10-27 22:51
3879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2347 фидер № 1 | 511 | 2024-10-26 09:48 | 2024-10-26 10:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2347 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2347 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2347 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-10-26 09:48 | 2024-10-26 10:36
3880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2269 фидер № 2 | 493 | 2024-10-14 17:35 | 2024-10-14 18:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2269 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2269 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2269 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2024-10-14 17:35 | 2024-10-14 18:17
3881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2099 фидер № 1 | 489 | 2024-10-14 15:38 | 2024-10-14 16:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2099 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2099 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №33 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2099 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-10-14 15:38 | 2024-10-14 16:06
3882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2019 фидер № 2 | 490 | 2024-10-14 14:20 | 2024-10-14 14:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2019 фид. № 2 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2019 фид. № 2 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2019 фидер № 2 К2 | 2024-10-14 14:20 | 2024-10-14 14:47
3883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2266 фидер № 1 | 494 | 2024-10-13 17:39 | 2024-10-13 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №32ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2266 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-2266 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №32 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2266 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-10-13 17:39 | 2024-10-13 18:37
3884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2349 фидер № 1 | 491 | 2024-10-12 13:38 | 2024-10-12 14:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №44 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2349 по ВЛ-10 кВ №17 от ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №44 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2349 по ВЛ-10 кВ №17 от ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №44 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2349 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-10-12 13:38 | 2024-10-12 14:57
3885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2052 фидер № 1 | 492 | 2024-10-12 12:20 | 2024-10-12 13:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2052 по ВЛ-10 кВ №17 от ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2052 по ВЛ-10 кВ №17 от ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №28 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2052 фидер № 1 А2Д | 2024-10-12 12:20 | 2024-10-12 13:41
3886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2782 фидер № 1 | 479 | 2024-09-30 18:55 | 2024-09-30 19:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №43ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2782 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №43 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2782 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №43 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2782 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-09-30 18:55 | 2024-09-30 19:27
3887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2099 фидер № 1 | 478 | 2024-09-30 14:55 | 2024-09-30 15:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2099 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №33 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2099 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №33 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2099 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-09-30 14:55 | 2024-09-30 15:52
3888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2357 фидер № 2 | 477 | 2024-09-28 20:45 | 2024-09-28 21:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2357 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2357 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2357 фидер № 2 Опора П1-2 | 2024-09-28 20:45 | 2024-09-28 21:20
3889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2557 фидер № 1 | 460 | 2024-09-15 17:55 | 2024-09-15 18:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №15ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2557 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2557 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2557 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-09-15 17:55 | 2024-09-15 18:29
3890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Букановская | 448 | 2024-09-10 18:00 | 2024-09-10 18:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2202 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Букановская от защит. |  | 2024-09-10 18:00 | 2024-09-10 18:04
3891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2049 фидер № 1 | 459 | 2024-09-10 17:13 | 2024-09-10 18:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2049 по ВЛ-10 кВ №4 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2049 по ВЛ-10 кВ №4 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №29 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2049 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-09-10 17:13 | 2024-09-10 18:29
3892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2423 фидер № 1 | 440 | 2024-09-02 20:28 | 2024-09-02 21:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2423 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Чиганаки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2423 по ВЛ-10 кВ №6 от ПС Чиганаки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2423 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-09-02 20:28 | 2024-09-02 21:32
3893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2231 фидер № 2 | 442 | 2024-09-02 17:13 | 2024-09-02 18:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2231 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2231 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2231 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2024-09-02 17:13 | 2024-09-02 18:01
3894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2137 фидер № 1 | 441 | 2024-09-02 13:32 | 2024-09-02 14:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2137 по ВЛ-10 кВ №11 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2137 по ВЛ-10 кВ №11 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №32 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2137 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-09-02 13:32 | 2024-09-02 14:08
3895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | Совместный подвес уличное освещение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2222 (ПОТР) | 434 | 2024-09-01 15:30 | 2024-09-01 16:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2222 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2222 по ВЛ-10 кВ №13 от ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №30 на Совместный подвес уличное освещение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2222 (ПОТР) Совместный подвес уличное освещение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2222 (ПОТР) | 2024-09-01 15:30 | 2024-09-01 16:43
3896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2518 фидер № 1 | 433 | 2024-08-31 16:40 | 2024-08-31 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №28ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №28 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2518 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-08-31 16:40 | 2024-08-31 17:40
3897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2006 фидер № 2 | 432 | 2024-08-30 18:15 | 2024-08-30 20:05 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2006 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2006 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2006 фидер № 2 Опора П1-2 | 2024-08-30 18:15 | 2024-08-30 20:05
3898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Кумылженская | 425 | 2024-08-29 12:48 | 2024-08-29 15:45 | 3.4.8.5.5, ВЛ 10 кВ №11 от ПС Кумылженская выведена в ремонт по аварийной заявке для замены силового трансформатора в ТП-2082. |  | 2024-08-29 12:48 | 2024-08-29 15:45
3899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2138 фидер № 1 | 406 | 2024-08-12 20:58 | 2024-08-12 21:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2138 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2138 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2138 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-08-12 20:58 | 2024-08-12 21:51
3900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Покручинская | 387 | 2024-08-12 11:41 | 2024-08-12 14:13 | 3.4.8.5.5, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Покручинская проведено для безопасного проведения работ с целью замены силового трансформатора в ТП-2108. | 4.13, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Покручинская проведено для безопасного проведения работ с целью замены силового трансформатора в ТП-2108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Витковое замыкание трансформатора. на ТП 10 кВ №2108 Силовой трансформатор №1/Трансформатор ТМ-100/10 | 2024-08-12 11:41 | 2024-08-12 14:13
3901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2390 фидер № 1 | 407 | 2024-08-11 20:59 | 2024-08-11 22:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №13ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2390 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2390 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2390 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-08-11 20:59 | 2024-08-11 22:47
3902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2438 фидер № 1 | 403 | 2024-08-11 13:48 | 2024-08-11 14:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2438 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Седовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2438 по ВЛ-10 кВ №3 от ПС Седовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2438 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-08-11 13:48 | 2024-08-11 14:29
3903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2460 фидер № 2 | 402 | 2024-08-08 18:06 | 2024-08-08 18:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2460 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2460 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2460 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2024-08-08 18:06 | 2024-08-08 18:47
3904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2222 Ф-1 (ПОТР) | 401 | 2024-08-08 16:33 | 2024-08-08 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2222 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2222 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №26 на ВЛ-0,4кВ от ТП-2222 Ф-1 (ПОТР) ВЛ-0,4кВ от ТП-2222 Ф-1 (ПОТР) | 2024-08-08 16:33 | 2024-08-08 17:55
3905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2423 фидер № 2 | 408 | 2024-08-06 18:30 | 2024-08-06 19:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2423 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №46 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2423 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Чиганаки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №46 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2423 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2024-08-06 18:30 | 2024-08-06 19:47
3906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2259 фидер № 1 | 404 | 2024-08-05 21:15 | 2024-08-05 22:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2259 фидер № 1 Опора УПН-1ДБ | 2024-08-05 21:15 | 2024-08-05 22:29
3907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2487 фидер № 1 | 405 | 2024-08-05 20:55 | 2024-08-05 21:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2487 по ВЛ-10 кВ №11 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2487 по ВЛ-10 кВ №11 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2487 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-08-05 20:55 | 2024-08-05 21:44
3908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2051 фидер № 2 | 381 | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-03 22:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2151 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2151 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2051 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2024-08-03 20:30 | 2024-08-03 22:28
3909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2030 фидер № 2 | 380 | 2024-08-03 16:47 | 2024-08-03 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2030 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2030 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2030 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2024-08-03 16:47 | 2024-08-03 17:55
3910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2009 фидер № 2 | 379 | 2024-08-01 18:54 | 2024-08-01 19:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2009 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП -2009 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2009 фидер № 2 Опора П1-2 | 2024-08-01 18:54 | 2024-08-01 19:33
3911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2907 фидер № 1 | 346 | 2024-07-23 12:25 | 2024-07-23 14:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП -2907 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская произошло в результате излома опоры №46 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП -2907 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №46 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП -2907 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Андреановская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №46 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2907 фидер № 1 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2907 фидер № 1 | 2024-07-23 12:25 | 2024-07-23 14:42
3912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Покручинская | 325 | 2024-07-08 18:07 | 2024-07-08 23:58 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №17 от ПС Покручинская произведен для пасынкования опор № 2, 3, 10 и ремонт провода в пролетах опор № 1-4, 9-11 по причине воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.4.4, Воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания опоры. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Покручинская Опора № 2, Излом у основания опоры. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Покручинская Опора № 3, Излом у основания опоры. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Покручинская Опора № 10 | 2024-07-08 18:07 | 2024-07-08 23:58
3913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 1 | 334 | 2024-07-07 23:16 | 2024-07-08 00:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №58 от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №58 от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №58 от опоры №15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-07-07 23:16 | 2024-07-08 00:48
3914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2437 фидер № 2 | 333 | 2024-06-30 21:38 | 2024-06-30 22:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2437 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2437 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2437 фидер № 2 Опора ПН-3Д | 2024-06-30 21:38 | 2024-06-30 22:41
3915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Кумылженская | 307 | 2024-06-30 11:30 | 2024-06-30 11:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2020 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Кумылженская от защит.
3916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2463 фидер № 1 | 329 | 2024-06-28 16:33 | 2024-06-28 17:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2463 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2463 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Седовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №22 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2463 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-06-28 16:33 | 2024-06-28 17:14
3917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2138 фидер № 1 | 314 | 2024-06-27 22:18 | 2024-06-27 22:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2138 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2138 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2138 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-06-27 22:18 | 2024-06-27 22:45
3918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2390 фидер № 1 | 313 | 2024-06-26 17:54 | 2024-06-26 18:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №29 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2390 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, ИИз-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №29ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-2390 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №29 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2390 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-06-26 17:54 | 2024-06-26 18:55
3919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Букановская | 277 | 2024-06-25 16:48 | 2024-06-25 16:48 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2215 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Букановская от защит.
3920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2358 фидер № 1 | 300 | 2024-06-23 05:48 | 2024-06-23 06:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2358 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №41 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2358 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №41 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2358 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-06-23 05:48 | 2024-06-23 06:54
3921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2343 фидер № 2 | 296 | 2024-06-22 16:53 | 2024-06-22 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2343 фид. № 2 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2343 фид. № 2 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2343 фидер № 2 Опора УП1-2 | 2024-06-22 16:53 | 2024-06-22 17:55
3922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Кумылженская | 259 | 2024-06-22 13:26 | 2024-06-22 13:26 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП-2187 произошло отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №17.
3923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2137 фидер № 1 | 252 | 2024-06-20 10:20 | 2024-06-20 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП -2137 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №23 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №23 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП -2137 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Кумылженская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2137 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-06-20 10:20 | 2024-06-20 11:10
3924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2370 фидер № 1 | 251 | 2024-06-19 20:45 | 2024-06-19 21:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ от ТП -2370 фид. № 1 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №11 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2370 фид. № 1 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2370 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-06-19 20:45 | 2024-06-19 21:45
3925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Кумылженская | 257 | 2024-06-19 19:09 | 2024-06-19 19:09 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2069 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Кумылженская от защит.
3926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2282 фидер № 3 | 243 | 2024-06-18 22:27 | 2024-06-18 23:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2282 фид. № 3 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2282 фид. № 3 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №26 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2282 фидер № 3 Опора УП1-2 | 2024-06-18 22:27 | 2024-06-18 23:23
3927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №2785 | 238 | 2024-06-18 12:55 | 2024-06-18 14:43 | 3.4.8.5.5, ТП-2785 выведена в ремонт по неотложной заявке для испытания и измерения силового трансформатора. |  | 2024-06-18 12:55 | 2024-06-18 14:41
3928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС Андреановская | 202 | 2024-06-16 10:50 | 2024-06-16 12:48 | 3.4.8.5.5, ВЛ 10 кВ №35 от ПС Андреановская выведена в ремонт по аварийной заявке мастера Слащевского УЭС для замены силового трансформатора ТП 2910 от ВЛ 10 кВ №35 от ПС Андреановская. |  | 2024-06-16 10:50 | 2024-06-16 12:48
3929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2062 фидер № 1 | 211 | 2024-06-15 08:40 | 2024-06-15 09:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2062 фид. № 1 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ от ТП -2062 фид. № 1 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2062 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-06-15 08:40 | 2024-06-15 09:30
3930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Букановская | 196 | 2024-06-14 19:24 | 2024-06-14 19:24 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП произошло отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Букановская.
3931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Покручинская | 173 | 2024-06-07 12:50 | 2024-06-07 13:58 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №17-4 ПС Покручинская произведен для выправки опоры № 5 из-за сверх допустимого отклонения опоры от оси своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошёл наклон опоры № 5 ВЛ-10кВ №17-4 ПС Покручинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры поперек оси линии сверх допустимых норм. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Покручинская Опора № 5/Опора П10-1Б | 2024-06-07 12:50 | 2024-06-07 13:58
3932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2442 фидер № 3 | 136 | 2024-04-26 19:07 | 2024-04-26 20:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-2442 ВЛ-10кВ №5 ПС Седовская произошло в результате излома опоры №19; 21, из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Вывод в ремонт ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-2442 ВЛ-10кВ №5 ПС Седовская произошло в результате излома опор №19; 21, из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (53 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опор №19; 21 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-2442 ВЛ-10кВ №5 ПС Седовская на ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-2442 ВЛ-10кВ №5 ПС Седовская ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-2442 ВЛ-10кВ №5 ПС Седовская | 2024-04-26 19:07 | 2024-04-26 20:38
3933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Андреановская | 124 | 2024-04-16 12:15 | 2024-04-16 13:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №9 от ПС Андреановская вызвано повреждением на потребительской ТП-2916. |  | 2024-04-16 12:15 | 2024-04-16 13:03
3934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Поповская | 123 | 2024-04-14 08:10 | 2024-04-14 10:05 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №6 от ПС Поповская произошел в результате излома опоры №41 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Поповская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры № 41 ВЛ №6-2 10 кВ ПС Поповская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Поповская Опора № 41/Опора П10-1Б | 2024-04-14 08:10 | 2024-04-14 10:05
3935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 3 | 109 | 2024-03-27 17:30 | 2024-03-27 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры № ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №11 ВВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 от ПС Кумылженская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2015 фидер № 3 Опора ПН-3Д | 2024-03-27 17:30 | 2024-03-27 18:35
3936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2269 фидер № 2 | 107 | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 17:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2269 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №26 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-2269 по ВЛ-10 кВ №7 от ПС Слащевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №26 на ВЛ-0,4 кВ от ТП -2269 фидер № 2 Опора ПН-3ДБ | 2024-03-27 17:00 | 2024-03-27 17:56
3937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2348 фидер № 1 | 63 | 2024-03-04 14:37 | 2024-03-04 15:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская. на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская | 2024-03-04 14:37 | 2024-03-04 15:13
3938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2259 фидер № 1 | 59 | 2024-03-03 17:15 | 2024-03-03 17:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская. на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская | 2024-03-03 17:15 | 2024-03-03 17:56
3939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2209 фидер № 1 | 48 | 2024-02-15 17:19 | 2024-02-15 18:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-2209 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребителя от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-2209 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя от опоры №20 на ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-2209 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская ВЛ-0,4 кВ фидер №1 ТП-2209 ВЛ-10 кВ №2 ПС Букановская | 2024-02-15 17:19 | 2024-02-15 18:03
3940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП -2030 фидер № 2 | 43 | 2024-02-02 09:31 | 2024-02-02 10:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2030 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2030 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на оборудовании потребителя от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2030 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская. на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2030 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-2030 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская | 2024-02-02 09:31 | 2024-02-02 10:05
3941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Покручинская | 20 | 2024-01-16 13:43 | 2024-01-16 15:25 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №3 от ПС Покручинская произведен для замены изолятора по причине срыва изолятора на ТР-10 кВ ТП-2093 под воздействием сильного ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора на ТР-10 кВ ТП-2093 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Покручинская под воздействием сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Покручинская Отпайка 12 ВЛ-10кВ к ТП-2093 | 2024-01-16 13:43 | 2024-01-16 15:25
3942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская | 11 | 2024-01-11 16:10 | 2024-01-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3 отпайка к ТП-2767, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № № 2-3 отпайка к ТП-2767 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская Пролет: Опора № 2 - Опора № 3
3943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ширяи | 559 | 2024-11-16 09:30 | 2024-11-16 13:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №7 от ПС Ширяи явилось повреждение опорного изолятора 10 кВ на КРУН-10. Повреждение изолятора вызвано длительной эксплуатацией, наличием дефекта (микротрещин) | 4.12, Причиной нарушения электрической изоляции опорного изолятора 10 кВ на КРУН-10 явилось снижение изоляционных свойств материала (фарфора) при длительной эксплуатации (1988 года изготовления) старение изоляции, наличие микротрещин. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора на ПС 110 кВ Ширяи КРУН -10кВ | 2024-11-16 09:30 | 2024-11-16 13:15
3944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3500 фидер № 2 | 549 | 2024-11-05 12:45 | 2024-11-05 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3500 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3500 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3500 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-11-05 12:45 | 2024-11-05 13:25
3945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 фидер № 3 | 550 | 2024-11-05 10:10 | 2024-11-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-3208 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-3208 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3208 фидер № 3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-05 10:10 | 2024-11-05 11:00
3946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №22 от ПС Донская | 462 | 2024-09-12 16:50 | 2024-09-12 19:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №22 от ПС Донская произошел в результате излома опоры № 160 из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры № 160 ВЛ 10 кВ №22 от ПС Донская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры на ВЛ 10 кВ №22 от ПС Донская Опора № 160/Опора П10-1 | 2024-09-12 16:50 | 2024-09-12 19:54
3947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Боровки | 366 | 2024-08-02 13:00 | 2024-08-02 13:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Боровки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 60-61, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 60-61 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Боровки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Боровки Пролет: Опора № 60 - Опора № 61/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-02 13:00 | 2024-08-02 13:40
3948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Иловля | 365 | 2024-08-02 11:42 | 2024-08-02 12:25 | 3.4.12.2, ОтключениеВЛ 10 кВ №3 от ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 35-36, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Иловля Пролет: Опора № 35 - Опора № 36/Пролет:3*АС 70/11 | 2024-08-02 11:42 | 2024-08-02 12:25
3949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино | 342 | 2024-07-17 11:25 | 2024-07-17 12:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №8-2 от ПС Качалино произведен для замены шлейфа на ТР-10кВ ТП-3530 из-за ослабление болтового плашечного соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя, в следствии длительных механических нагрузок. | 4.3.4, Ослабление болтового плашечного соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации (47 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового плашечного соединения. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино Разъединитель/РЛНД-10/200 | 2024-07-17 11:25 | 2024-07-17 12:45
3950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Озерки | 322 | 2024-07-03 19:38 | 2024-07-03 19:41 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 380-381, по причине грозы и сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 380-381 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременных схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская Пролет: Опора № 380 - Опора № 381/Пролет:3*А 70 | 2024-07-03 19:38 | 2024-07-03 19:41
3951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Боровки | 306 | 2024-06-27 13:55 | 2024-06-27 13:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Боровки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 28-29, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Боровки Пролет: Опора № 28 - Опора № 29/Пролет:3*АС 50/8,0
3952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3279 фидер № 2 | 316 | 2024-06-27 11:46 | 2024-06-27 12:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-3279 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бердия, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №10 ВВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-3279 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС Бердия, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3279 фидер № 2 Опора П1Д-2 | 2024-06-27 11:46 | 2024-06-27 12:11
3953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 фидер № 1 | 315 | 2024-06-25 15:30 | 2024-06-25 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3096 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3096 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3096 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-06-25 15:30 | 2024-06-25 16:00
3954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская | 274 | 2024-06-24 13:35 | 2024-06-24 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 153-154 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 153-154 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест проводов на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская Пролет: Опора № 153 - Опора № 154/Пролет:3*АС 25/4,2
3955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3116 фидер № 2 | 302 | 2024-06-23 16:15 | 2024-06-23 16:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры 7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры 7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3116 ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры 7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3116 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2024-06-23 16:15 | 2024-06-23 16:40
3956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 от ПС Качалино | 272 | 2024-06-23 10:41 | 2024-06-23 10:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №19 от ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 60-61, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное схлестывание проводов. на ВЛ 10 кВ №19 от ПС Качалино Пролет: Опора № 60 - Опора № 61/Пролет:3*А 120
3957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3570 фидер № 2 | 286 | 2024-06-22 09:50 | 2024-06-22 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3570 ВЛ-10 кВ №20 ПС Качалино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3570 ВЛ-10 кВ №20 ПС Качалино что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3570 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 09:50 | 2024-06-22 10:30
3958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская | 262 | 2024-06-21 14:35 | 2024-06-21 14:35 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 166-167, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 166-167 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кнратковременный схлест проводов на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Задонская Пролет: Опора № 166 - Опора № 167
3959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3024 фид-1 (ПОТР) | 250 | 2024-06-20 17:15 | 2024-06-20 17:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3024 по ВЛ-6 кВ ПС Лог произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3024 по ВЛ-6 кВ ПС Лог произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на оборудовании у потребителя на ВЛ-0,4кВ от ТП-3024 фид-1 (ПОТР) ВЛ-0,4кВ от ТП-3024 фид-1 (ПОТР) | 2024-06-20 17:15 | 2024-06-20 17:34
3960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3539 фидер № 1 | 247 | 2024-06-19 12:34 | 2024-06-19 13:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3539 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3539 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Качалино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3539 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-19 12:34 | 2024-06-19 13:06
3961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Задонская | 237 | 2024-06-18 11:30 | 2024-06-18 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода в пролете опор № 34-35 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Задонская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 34-35 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Задонская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Задонская Пролет: Опора № 34 - Опора № 35/Пролет:3*АС 50/8,0
3962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля | 233 | 2024-06-17 17:25 | 2024-06-17 17:25 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-3155 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля от защит.
3963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3059 фидер № 2 | 227 | 2024-06-17 16:30 | 2024-06-17 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-3059 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-3059 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3059 фидер № 2 Опора П1-2 | 2024-06-17 16:30 | 2024-06-17 17:00
3964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3175 фидер № 1 | 209 | 2024-06-16 15:12 | 2024-06-16 15:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3175 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3175 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Ширяи, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3175 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-06-16 15:12 | 2024-06-16 15:49
3965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3037 фидер № 1 | 221 | 2024-06-16 12:50 | 2024-06-16 13:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3037 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3037 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3037 фидер № 1 Опора У1ДБ-2 | 2024-06-16 12:50 | 2024-06-16 13:11
3966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская | 197 | 2024-06-15 09:23 | 2024-06-15 09:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор № 14-15. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Задонская Пролет: Опора № 14 - Опора № 15/Пролет:3*АС 25/4,2
3967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3077 фидер № 1 | 210 | 2024-06-14 16:20 | 2024-06-14 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3077 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3077 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3077 фидер № 1 Опора П1Д-2 | 2024-06-14 16:20 | 2024-06-14 16:50
3968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи | 147 | 2024-05-11 16:50 | 2024-05-11 16:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи Пролет:3*А 70 | 2024-05-11 16:50 | 2024-05-11 16:53
3969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 от ПС Иловля | 145 | 2024-05-03 16:42 | 2024-05-03 16:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ТП-357 АБЗ, находящейся на балансе потребителя АБЗ. |  | 2024-05-03 16:42 | 2024-05-03 16:56
3970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3358 фидер № 1 | 114 | 2024-03-28 15:33 | 2024-03-28 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3358 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-3358 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3358 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-03-28 15:33 | 2024-03-28 15:55
3971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3045 фидер № 2 | 101 | 2024-03-26 11:20 | 2024-03-26 11:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-3045 ВЛ-10 кВ №17 ПС Озерки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-3045 ВЛ-10 кВ №17 ПС Озерки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3045 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2024-03-26 11:20 | 2024-03-26 11:25
3972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3411 фидер № 1 | 78 | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская | 2024-03-22 09:00 | 2024-03-22 09:20
3973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3358 фидер № 1 | 74 | 2024-03-20 13:00 | 2024-03-20 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3358 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3358 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-3358 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сиротинская. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3358 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-03-20 13:00 | 2024-03-20 13:15
3974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3554 фидер № 2 | 64 | 2024-03-05 10:37 | 2024-03-05 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3554 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарий, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3554 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарий, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-3554 ВЛ-10 кВ №2 ПС Пролетарий на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3554 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-03-05 10:37 | 2024-03-05 11:00
3975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3092 фидер № 3 | 62 | 2024-03-04 14:25 | 2024-03-04 14:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-3092 ВЛ-6 кВ №22 ПС Лог, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-3092 ВЛ-6 кВ №22 ПС Лог, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-3092 ВЛ-6 кВ №22 ПС Лог, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-3092 фидер № 3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-04 14:25 | 2024-03-04 14:28
3976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино | 61 | 2024-02-28 09:01 | 2024-02-28 09:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора на опоре №212 ВЛ 10 кВ № 8-9 от ПС Качалино. | 4.1.3, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации произошло разрушение штыревого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино Опора № 212 | 2024-02-28 09:01 | 2024-02-28 09:50
3977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи | 47 | 2024-02-14 19:05 | 2024-02-14 20:33 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 12 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 18 м/с произошел схлест проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Ширяи Пролет: Опора № 5 - Опора № 6/Пролет:3*А 70 | 2024-02-14 19:05 | 2024-02-14 20:33
3978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бердия | 45 | 2024-02-04 21:45 | 2024-02-04 21:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 84-85, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, В результате сближения проводов в пролете опор № 84-85 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Бердия Пролет: Опора № 84 - Опора № 85/Пролет:3*АС 50/8,0
3979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино | 44 | 2024-02-01 11:55 | 2024-02-01 13:00 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ № 8-2 от ПС Качалино производился для замены разрушенного изолятора на ТРТП-3585. Разрушение изолятора произошло по причине скрытого заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на ТРТП-3585 ВЛ 10 кВ № 8-2 от ПС Качалино произошло по причине скрытого заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Качалино Отпайка 4 ВЛ-10кВ к ТП № 3585 | 2024-02-01 11:55 | 2024-02-01 13:00
3980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1825 фидер № 1 | 609 | 2024-12-28 21:58 | 2024-12-28 22:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1825 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1825 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 20-21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1825 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-12-28 21:58 | 2024-12-28 22:22
3981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1511 фидер № 1 | 608 | 2024-12-28 14:49 | 2024-12-28 15:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1511 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1511 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1511 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2024-12-28 14:49 | 2024-12-28 15:08
3982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 1 | 606 | 2024-12-22 09:52 | 2024-12-22 09:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-12-22 09:52 | 2024-12-22 09:59
3983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1700 фидер № 1 | 603 | 2024-12-18 18:34 | 2024-12-18 18:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1700 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1700 по ВЛ 10 кВ № 15 ПС Раковская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1700 фидер № 1 Пролет:4*А 50 | 2024-12-18 18:34 | 2024-12-18 18:53
3984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Карагичевксая | 599 | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 14:22 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Карагичевксая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 40-41, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Карагичевксая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Карагичевксая Пролет: Опора № 40 - Опора № 41/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-17 12:08 | 2024-12-17 14:22
3985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 1 | 593 | 2024-12-16 00:24 | 2024-12-16 00:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1025 по ВЛ -10 кВ № 13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1025 по ВЛ -10 кВ № 13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2024-12-16 00:24 | 2024-12-16 00:32
3986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1442 фидер № 1 | 594 | 2024-12-15 21:02 | 2024-12-15 21:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1442 по ВЛ -10 кВ № 8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1442 по ВЛ -10 кВ № 8 ПС Троицкая , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1442 фидер № 1 Пролет:4*А 50 | 2024-12-15 21:02 | 2024-12-15 21:26
3987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1805 фидер № 2 | 595 | 2024-12-15 18:04 | 2024-12-15 19:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-8 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП -1805 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-8 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 от ТП -1805 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1805 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-12-15 18:04 | 2024-12-15 19:03
3988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1748 фидер № 1 | 596 | 2024-12-15 17:22 | 2024-12-15 17:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП -1748 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП -1748 по ВЛ 10 кВ № 14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1748 фидер № 1 Опора УП1-2 | 2024-12-15 17:22 | 2024-12-15 17:48
3989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1030 фидер № 1 | 597 | 2024-12-15 10:41 | 2024-12-15 10:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 36-37 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП - 1030 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 36-37 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП - 1030 по ВЛ 10 кВ № 11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 36-37 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1030 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-12-15 10:41 | 2024-12-15 10:48
3990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1128 фидер № 2 | 598 | 2024-12-14 19:13 | 2024-12-14 19:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1128 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1128 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1128 фидер № 2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-12-14 19:13 | 2024-12-14 19:35
3991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Труд | 592 | 2024-12-12 18:45 | 2024-12-12 21:26 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №17 от ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 54-55, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Труд Пролет: Опора № 54 - Опора № 55/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-12 18:45 | 2024-12-12 21:26
3992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 588 | 2024-12-12 13:18 | 2024-12-12 15:42 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке № 7-8 произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская. |  | 2024-12-12 13:18 | 2024-12-12 15:42
3993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1211 фидер № 1 | 587 | 2024-11-29 23:33 | 2024-11-30 00:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ- 0,4 кВ фид. №1 от ТП-1211 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ- 0,4 кВ фид. №1 от ТП-1211 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ- 0,4 кВ фид №1 от ТП-1211, по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1211 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-11-29 23:33 | 2024-11-30 00:03
3994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1602 фидер № 1 | 566 | 2024-11-23 10:20 | 2024-11-23 10:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 от ТП-1602 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 от ТП-1602 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ фид №1 в ТП-1602 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская, на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1602 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-23 10:20 | 2024-11-23 10:36
3995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1553 фидер № 2 | 568 | 2024-11-22 13:50 | 2024-11-22 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1553 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1553 по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1553, по ВЛ 10 кВ № 13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1553 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 13:50 | 2024-11-22 14:50
3996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1474 фидер № 2 | 570 | 2024-11-22 12:36 | 2024-11-22 12:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП-1474 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1474 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-1474, по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1474 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-11-22 12:36 | 2024-11-22 12:59
3997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1601 фидер № 2 | 571 | 2024-11-22 10:36 | 2024-11-22 10:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1601 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП-1601 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4кВ фидер №2 от ТП-1601 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1601 фидер № 2 Пролет:4*А 16 | 2024-11-22 10:36 | 2024-11-22 10:59
3998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 2 | 572 | 2024-11-22 10:23 | 2024-11-22 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1371 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1371 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 35-36 0,4 кВ фид №2 в ТП-1371 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 10:23 | 2024-11-22 11:00
3999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская | 563 | 2024-11-22 07:30 | 2024-11-22 07:33 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор 20-21 на отпайке к ТП-1623, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор 20-21 на отпайке к ТП-1623 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 20 - Опора № 21/Пролет:3*А 95 | 2024-11-22 07:30 | 2024-11-22 07:33
4000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 2 | 574 | 2024-11-22 01:26 | 2024-11-22 01:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1331 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1331 по ВЛ 10 кВ № 24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4кВ фид №2 от ТП-1331, по ВЛ 10 кВ № 24-6 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 01:26 | 2024-11-22 01:40
4001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1873 фидер № 2 | 569 | 2024-11-22 01:04 | 2024-11-22 01:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1873 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1873 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП-1873, по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1873 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-11-22 01:04 | 2024-11-22 01:38
4002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 1 | 567 | 2024-11-21 22:27 | 2024-11-21 22:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединска, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1807, по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединска на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 22:27 | 2024-11-21 22:40
4003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1205 фидер № 1 | 565 | 2024-11-21 22:06 | 2024-11-21 22:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1205 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1205 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1205 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 22:06 | 2024-11-21 22:23
4004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 фидер № 4 | 564 | 2024-11-21 18:18 | 2024-11-21 18:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №4 от ТП-1472 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. №4 от ТП-1472 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 25-26 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 фидер № 4 Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 18:18 | 2024-11-21 18:47
4005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1475 фидер № 1 | 558 | 2024-11-15 18:00 | 2024-11-15 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1475 по ВЛ -10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1475 по ВЛ -10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1475 по ВЛ -10 кВ № 2 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1475 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-15 18:00 | 2024-11-15 19:10
4006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1615 фидер № 3 | 522 | 2024-11-05 16:04 | 2024-11-05 17:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-1615 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-1615 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1615 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2024-11-05 16:04 | 2024-11-05 17:02
4007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 1 | 523 | 2024-11-05 12:36 | 2024-11-05 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2024-11-05 12:36 | 2024-11-05 12:50
4008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1702 ф - 1 (ПОТР) | 524 | 2024-11-05 12:06 | 2024-11-05 12:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1702 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1702 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Отрадненская что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1702 ф - 1 (ПОТР) Пролет:4*А 35 | 2024-11-05 12:06 | 2024-11-05 12:24
4009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1395 фидер № 1 | 530 | 2024-11-05 11:47 | 2024-11-05 12:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 от ТП-1395 по ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1395 по ВЛ-10 кВ № 17 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1395 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2024-11-05 11:47 | 2024-11-05 12:08
4010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1454 фидер № 2 | 531 | 2024-11-05 11:10 | 2024-11-05 11:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1454 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1454 по ВЛ 10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1454 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-11-05 11:10 | 2024-11-05 11:33
4011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 529 | 2024-11-05 02:58 | 2024-11-05 07:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №6-3 от ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ №6-3 от ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 10 - Опора № 11/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-05 02:58 | 2024-11-05 07:13
4012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская | 528 | 2024-11-05 02:13 | 2024-11-05 02:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 64-65 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 64 - Опора № 65/Пролет:3*А 50 | 2024-11-05 02:13 | 2024-11-05 02:16
4013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская | 527 | 2024-11-05 01:38 | 2024-11-05 01:40 | 3.4.7.3.4, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 112-113 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 112-113 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 112 - Опора № 113/Пролет:3*А 50 | 2024-11-05 01:38 | 2024-11-05 01:40
4014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская | 525 | 2024-11-05 00:35 | 2024-11-05 00:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 18 - Опора № 19/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-05 00:35 | 2024-11-05 00:40
4015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Карагичевская | 526 | 2024-11-05 00:35 | 2024-11-05 00:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 140-141 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №81/26-81/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 140 - Опора № 141/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-05 00:35 | 2024-11-05 00:40
4016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1120 фидер № 1 | 533 | 2024-11-04 13:01 | 2024-11-04 13:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1120 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1120 по ВЛ 10 кВ № 1 ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1120 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-04 13:01 | 2024-11-04 13:08
4017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская | 520 | 2024-11-04 11:12 | 2024-11-04 11:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке ВЛ 10 кВ № 1-8 от ПС Сидорская. |  | 2024-11-04 11:12 | 2024-11-04 11:55
4018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1258 фидер № 1 | 538 | 2024-11-03 14:15 | 2024-11-03 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 в ТП- 1258 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 в ТП- 1258 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ фид. №1 в ТП- 1258 по ВЛ 10 кВ № 6 ПС Труд на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1258 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-03 14:15 | 2024-11-03 14:30
4019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская | 518 | 2024-11-02 15:15 | 2024-11-02 15:47 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 48-49, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 16 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №11 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 48 - Опора № 49/Пролет:3*А 70 | 2024-11-02 15:15 | 2024-11-02 15:47
4020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1242 фидер № 3 | 537 | 2024-11-02 10:35 | 2024-11-02 11:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1584 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП- 1242 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ- 0,4 кВ фид. № 3 от ТП- 1242 по ВЛ 10 кВ № 7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1242 фидер № 3 Пролет:5*А 25 | 2024-11-02 10:35 | 2024-11-02 11:10
4021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1873 фидер № 1 | 536 | 2024-11-02 09:41 | 2024-11-02 10:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1873, по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 в ТП-1873 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4 кВ фид. №1 в ТП- 1873 по ВЛ 10 кВ № 8 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1873 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 09:41 | 2024-11-02 10:18
4022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1873 фидер № 1 | 535 | 2024-11-01 21:27 | 2024-11-01 21:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ- 0,4 кВ фид. №1 от ТП-1873 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1873 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1873 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-01 21:27 | 2024-11-01 21:46
4023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №1153 | 515 | 2024-11-01 19:05 | 2024-11-01 19:59 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП 10 кВ №1153 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произведен для протяжки контактных соединений на автоматическом выключателе 0,4 кВ фидер №2, из-за ослабления контактного соединения. | 4.13, Отказ автоматического выключателя 0,4 кВ фидер №2 произошел в результате ослабления контактного соединения в клеммнике автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления контактного соединения. на ТП 10 кВ №1153 Коммутационный аппарат/ВА 57-Ф35 100А | 2024-11-01 19:05 | 2024-11-01 19:59
4024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 514 | 2024-11-01 18:18 | 2024-11-01 18:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 61-62, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 61 - Опора № 62/Пролет:3*А 95
4025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1477 фидер № 1 | 513 | 2024-10-31 18:39 | 2024-10-31 18:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1477 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1477 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1477 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-10-31 18:39 | 2024-10-31 18:54
4026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1584 фидер № 1 | 510 | 2024-10-26 10:06 | 2024-10-26 10:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1584 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1584 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1584 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-10-26 10:06 | 2024-10-26 10:21
4027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1818 фидер № 1 | 507 | 2024-10-23 15:22 | 2024-10-23 17:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -1818 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло в результате излома опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -1818 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №22 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП -1818 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №22 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1818 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-10-23 15:22 | 2024-10-23 17:08
4028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 497 | 2024-10-15 14:16 | 2024-10-15 17:16 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТП-1079 ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская (МУП «МВКХ») произошло однофазное замыкание, в результате чего ВЛ отключена по неотложной заявке. |  | 2024-10-15 14:16 | 2024-10-15 17:16
4029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 496 | 2024-10-15 10:35 | 2024-10-15 12:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ № 6-13 от ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ 10 кВ № 6-13 от ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 | 2024-10-15 10:35 | 2024-10-15 12:28
4030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1080 фидер № 1 | 500 | 2024-10-14 17:16 | 2024-10-14 17:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1080 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1080 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1080 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-10-14 17:16 | 2024-10-14 17:26
4031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1417 фидер № 1 | 499 | 2024-10-14 12:59 | 2024-10-14 13:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1417 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1417 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1417 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-10-14 12:59 | 2024-10-14 13:11
4032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 | 498 | 2024-10-13 10:49 | 2024-10-13 11:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-10-13 10:49 | 2024-10-13 11:12
4033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 фидер № 3 | 495 | 2024-10-13 10:33 | 2024-10-13 10:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1472 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1472 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1472 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2024-10-13 10:33 | 2024-10-13 10:44
4034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 | 487 | 2024-10-08 13:39 | 2024-10-08 14:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-10-08 13:39 | 2024-10-08 14:04
4035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Троицкая | 484 | 2024-10-03 09:27 | 2024-10-03 10:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ № 2-1 от ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 33-34 ВЛ 10 кВ № 2-1 от ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Троицкая Пролет: Опора № 33 - Опора № 34/Пролет:3*А 50 | 2024-10-03 09:27 | 2024-10-03 10:23
4036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1422 фидер № 2 | 476 | 2024-10-01 08:48 | 2024-10-01 09:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1422 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1422 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1422 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-10-01 08:48 | 2024-10-01 09:41
4037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 470 | 2024-09-30 14:34 | 2024-09-30 15:58 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 71-72, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.4.4, Обнаружены следы схлёста проводов в пролёте опор № 71-72 вследствие воздействия сильных порывов ветра и попаданий на ВЛ посторонних предметов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 71 - Опора № 72/Пролет:3*А 95 | 2024-09-30 14:34 | 2024-09-30 15:58
4038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 | 475 | 2024-09-30 12:24 | 2024-09-30 12:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1447 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 Пролет:5*А 35 | 2024-09-30 12:24 | 2024-09-30 12:35
4039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1702 ф - 1 (ПОТР) | 474 | 2024-09-29 15:04 | 2024-09-29 15:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1702 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1702 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1702 ф - 1 (ПОТР) Пролет:4*А 35 | 2024-09-29 15:04 | 2024-09-29 15:27
4040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1721 фидер № 3 | 471 | 2024-09-25 23:44 | 2024-09-25 23:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1721 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1721 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1721 фидер № 3 Пролет:5*А 16 | 2024-09-25 23:44 | 2024-09-25 23:59
4041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 1 | 467 | 2024-09-22 15:09 | 2024-09-22 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1025 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1025 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1025 фидер № 1 Опора ПН-3ДБ | 2024-09-22 15:09 | 2024-09-22 15:32
4042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 3 | 457 | 2024-09-14 08:48 | 2024-09-14 10:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2024-09-14 08:48 | 2024-09-14 10:05
4043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 3 | 456 | 2024-09-13 11:53 | 2024-09-13 12:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2024-09-13 11:53 | 2024-09-13 12:11
4044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1059 фидер № 1 | 455 | 2024-09-12 18:56 | 2024-09-12 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-1059 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-1059 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1059 фидер № 1 Пролет:3*А 16 | 2024-09-12 18:56 | 2024-09-12 19:25
4045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская | 447 | 2024-09-10 16:20 | 2024-09-10 18:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 95-96, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 95-96 ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №15 от ПС Раковская Пролет: Опора № 95 - Опора № 96/Пролет:3*А 50 | 2024-09-10 16:20 | 2024-09-10 18:38
4046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1255 Ф-2 (ПОТР) | 450 | 2024-09-07 13:57 | 2024-09-07 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1255 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1255 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1255 Ф-2 (ПОТР) Пролет:5*А 16 | 2024-09-07 13:57 | 2024-09-07 14:30
4047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 443 | 2024-09-02 13:06 | 2024-09-02 16:26 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов в пролете опор № 37-39 в следствии обрыва вязки провода опора № 38 из-за прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.4.4, Обрыв провода на опор № 37-39 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 37 - Опора № 38;Пролет: Опора № 38 - Опора № 39/Пролет:3*А 50 | 2024-09-02 13:06 | 2024-09-02 16:26
4048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1242 фидер № 2 | 431 | 2024-09-01 11:42 | 2024-09-01 12:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1242 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1242 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1242 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2024-09-01 11:42 | 2024-09-01 12:09
4049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1434 фидер № 2 | 430 | 2024-08-31 09:15 | 2024-08-31 09:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1434 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1434 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1434 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-08-31 09:15 | 2024-08-31 09:33
4050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1643 фидер № 1 | 423 | 2024-08-25 22:26 | 2024-08-25 22:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1643 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1643 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1643 фидер № 1 Пролет:4*А 50 | 2024-08-25 22:26 | 2024-08-25 22:37
4051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 420 | 2024-08-25 13:15 | 2024-08-25 20:12 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №1-10 от ПС Отрадненская произошел в результате излома приставки опоры № 5 из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом приставки опоры № 5 ВЛ 10 кВ №1-10 от ПС Отрадненская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом приставки опоры. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Опора № 5/Опора П10-7ДБ | 2024-08-25 13:15 | 2024-08-25 14:29
4052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 3 | 422 | 2024-08-21 18:57 | 2024-08-21 19:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1331 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1331 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 3 Пролет:4*А 50 | 2024-08-21 18:57 | 2024-08-21 19:08
4053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 398 | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 17:05 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке № 6-8 отпайка к ТП-1667 произошло отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская. |  | 2024-08-14 16:24 | 2024-08-14 17:05
4054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1258 фидер № 2 | 400 | 2024-08-14 12:52 | 2024-08-14 13:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1258 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7- 8 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7- 8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1258 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-08-14 12:52 | 2024-08-14 13:04
4055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 | 399 | 2024-08-13 16:38 | 2024-08-13 16:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-08-13 16:38 | 2024-08-13 16:59
4056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская | 396 | 2024-08-13 12:50 | 2024-08-13 15:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 61-62, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 61-62 ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская Пролет: Опора № 61 - Опора № 62/Пролет:3*А 95 | 2024-08-13 12:50 | 2024-08-13 15:12
4057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1424 фидер № 1 | 394 | 2024-08-13 09:12 | 2024-08-13 10:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1424 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1424 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1424 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-08-13 09:12 | 2024-08-13 10:27
4058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1216 фидер № 1 | 395 | 2024-08-13 06:57 | 2024-08-13 07:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1216 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1216 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1216 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-08-13 06:57 | 2024-08-13 07:14
4059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 | 393 | 2024-08-12 14:34 | 2024-08-12 15:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1623 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-08-12 14:34 | 2024-08-12 15:16
4060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1720 фидер № 1 | 392 | 2024-08-08 21:17 | 2024-08-08 21:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1720 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1720 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1720 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2024-08-08 21:17 | 2024-08-08 21:27
4061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 385 | 2024-08-08 17:07 | 2024-08-08 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 на участке № 1-3, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ 10 кВ №1-3 от ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская/Пролет:3*А 70 Пролет: Опора № 1 - Опора № 2/ | 2024-08-08 17:07 | 2024-08-08 18:10
4062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская | 384 | 2024-08-08 16:09 | 2024-08-08 16:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 60-61, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 60-61 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 60 - Опора № 61/Пролет:3*А 95 | 2024-08-08 16:09 | 2024-08-08 16:42
4063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская | 377 | 2024-08-07 19:48 | 2024-08-07 20:43 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 75-76, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 75-76 ВЛ 10 кВ №10-2 от ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 75 - Опора № 76/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-07 19:48 | 2024-08-07 20:43
4064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская | 375 | 2024-08-05 23:10 | 2024-08-05 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 29-30, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ 10 кВ №10-3 от ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №10 от ПС Карагичевская Пролет: Опора № 29 - Опора № 30/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-08-05 23:10 | 2024-08-05 23:20
4065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская | 372 | 2024-08-05 21:28 | 2024-08-05 21:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 40-41, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 40-41 ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №5 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 40 - Опора № 41/Пролет:3*А 50
4066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1615 фидер № 3 | 363 | 2024-07-30 08:02 | 2024-07-30 08:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1615 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-1615 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1615 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2024-07-30 08:02 | 2024-07-30 08:18
4067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1421 фидер № 2 | 344 | 2024-07-23 19:46 | 2024-07-23 20:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1421 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1421 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1421 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-07-23 19:46 | 2024-07-23 20:02
4068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 фидер № 2 | 335 | 2024-07-10 20:31 | 2024-07-10 20:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1041 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1041 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-07-10 20:31 | 2024-07-10 20:46
4069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1058 фидер № 1 | 328 | 2024-06-29 20:46 | 2024-06-29 21:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1058 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1058 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1058 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-29 20:46 | 2024-06-29 21:14
4070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская | 275 | 2024-06-24 18:56 | 2024-06-24 19:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № -10-11 ВЛ 10 кВ № 24-3 от ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 10-11 ВЛ 10 кВ № 24-3 от ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №24 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 10 - Опора № 11/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-24 18:56 | 2024-06-24 19:27
4071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046 фидер № 1 | 301 | 2024-06-23 10:22 | 2024-06-23 10:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-06-23 10:22 | 2024-06-23 10:37
4072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская | 271 | 2024-06-23 09:49 | 2024-06-23 09:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 отпайка к ТП-1560 ВЛ 10 кВ № 14-2 от ПС Раковская, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Кратковременное схлестывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ №14 от ПС Раковская Пролет: Опора № 5 - Опора № 6/Пролет:3*А 35
4073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1415 фидер № 3 | 297 | 2024-06-22 18:17 | 2024-06-22 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1415 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1415 фидер № 3 Пролет:4*А 50 | 2024-06-22 18:17 | 2024-06-22 18:45
4074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1327 фидер № 1 | 295 | 2024-06-22 15:49 | 2024-06-22 16:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1ТП-1327 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1ТП-1327 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1327 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2024-06-22 15:49 | 2024-06-22 16:13
4075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1226 фидер № 2 | 291 | 2024-06-22 13:42 | 2024-06-22 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1226 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 13:42 | 2024-06-22 13:55
4076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 | 290 | 2024-06-22 13:28 | 2024-06-22 13:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид № 2 ТП-1623 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1623 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 13:28 | 2024-06-22 13:43
4077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1624 фидер № 2 | 289 | 2024-06-22 12:47 | 2024-06-22 13:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1624 ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1624 фидер № 2 Пролет:3*А 25 | 2024-06-22 12:47 | 2024-06-22 13:11
4078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1434 фидер № 2 | 288 | 2024-06-22 11:38 | 2024-06-22 12:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1434 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1434 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1434 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 11:38 | 2024-06-22 12:08
4079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1747 фидер № 2 | 287 | 2024-06-22 10:40 | 2024-06-22 10:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1747 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1747 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1747 фидер № 2 Пролет:5*А 35 | 2024-06-22 10:40 | 2024-06-22 10:58
4080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | 268 | 2024-06-22 10:06 | 2024-06-22 10:06 | 3.4.8.5.2, Из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 3-4 отпайки к ТП-ИЧП "Наше время" произошло отключение ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская.
4081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1080 фидер № 1 | 285 | 2024-06-22 00:55 | 2024-06-22 01:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1080 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 ТП-1080 по ВЛ-10 кВ № 11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1080 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 00:55 | 2024-06-22 01:12
4082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 фидер № 2 | 284 | 2024-06-22 00:35 | 2024-06-22 01:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фидер № 2 ТП-1419 ВЛ-10 кВ № 2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1419 фидер № 2 Пролет:4*А 50 | 2024-06-22 00:35 | 2024-06-22 01:06
4083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская | 267 | 2024-06-21 23:38 | 2024-06-22 03:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 19-20 на участке № 7-7, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 19 - Опора № 20/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 23:38 | 2024-06-22 03:56
4084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1483 фидер № 1 | 283 | 2024-06-21 20:06 | 2024-06-21 20:42 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1483 ВЛ-10 кВ ПС Карагичевская №2 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1483 ВЛ-10 кВ ПС Карагичевская №2 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1483 ВЛ-10 кВ ПС Карагичевская №2 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1483 фидер № 1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-21 20:06 | 2024-06-21 20:42
4085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 266 | 2024-06-21 19:03 | 2024-06-21 21:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 70-71, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 70 - Опора № 71 | 2024-06-21 19:03 | 2024-06-21 21:15
4086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Себряковская | 265 | 2024-06-21 18:06 | 2024-06-21 18:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 28-29, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Себряковская Пролет: Опора № 28 - Опора № 29/Пролет:3*А 50 | 2024-06-21 18:06 | 2024-06-21 18:53
4087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская | 263 | 2024-06-21 16:18 | 2024-06-21 18:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 на участке № 13-5, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 3 - Опора № 4/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-21 16:18 | 2024-06-21 18:41
4088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 1 | 282 | 2024-06-21 15:27 | 2024-06-21 15:48 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ ПС Етеревская №7 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 43-44, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ ПС Етеревская №7 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ ПС Етеревская №7 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ ПС Етеревская №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1371 ВЛ-10 кВ ПС Етеревская №7 | 2024-06-21 15:27 | 2024-06-21 15:48
4089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1748 фидер № 1 | 249 | 2024-06-20 11:44 | 2024-06-20 12:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1748 по ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1748 по ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1748 фидер № 1 Пролет:5*А 35 | 2024-06-20 11:44 | 2024-06-20 12:01
4090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1181 фидер № 1 | 248 | 2024-06-19 14:05 | 2024-06-19 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1181 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1181 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1181 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-06-19 14:05 | 2024-06-19 14:20
4091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская | 255 | 2024-06-19 05:21 | 2024-06-19 05:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительском участке ВЛ 10кВ №1-8 ПС 110/10 кВ Сидорская. |  | 2024-06-19 05:21 | 2024-06-19 05:50
4092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1442 фидер № 1 | 239 | 2024-06-18 16:09 | 2024-06-18 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1442 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1442 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1442 фидер № 1 Пролет:4*А 50 | 2024-06-18 16:09 | 2024-06-18 16:25
4093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1232 фидер № 1 | 224 | 2024-06-17 16:12 | 2024-06-17 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1232 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1232 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1232 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-17 16:12 | 2024-06-17 16:20
4094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Етеревская | 230 | 2024-06-17 13:19 | 2024-06-17 13:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Етеревская, что явилось причиной кратковременного схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 18-19 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Етеревская, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Етеревская Пролет: Опора № 18 - Опора № 19
4095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1572 фидер № 2 | 223 | 2024-06-17 02:20 | 2024-06-17 02:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1572 по ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1572 по ВЛ-10 кВ № 14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1572 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-06-17 02:20 | 2024-06-17 02:37
4096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1202 фидер № 1 | 222 | 2024-06-16 22:17 | 2024-06-16 22:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1202 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1202 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1202 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-06-16 22:17 | 2024-06-16 22:43
4097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 208 | 2024-06-16 20:37 | 2024-06-16 20:42 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке № 1-14 "АЗС" произошло отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская. |  | 2024-06-16 20:37 | 2024-06-16 20:42
4098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская | 206 | 2024-06-16 20:03 | 2024-06-16 20:07 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке РП "Водозабор" произошло отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская. |  | 2024-06-16 20:03 | 2024-06-16 20:07
4099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская | 205 | 2024-06-16 17:29 | 2024-06-16 18:27 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке № 1-4 произошло отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская. |  | 2024-06-16 17:29 | 2024-06-16 18:27
4100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская | 203 | 2024-06-16 14:25 | 2024-06-16 14:25 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-Данильченко стало причиной отключения ВЛ 10 кВ №23 от ПС Себряковская от защит.
4101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1717 фидер № 2 | 219 | 2024-06-16 10:46 | 2024-06-16 10:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1717 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1717 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1717 фидер № 2 Пролет:4*А 16 | 2024-06-16 10:46 | 2024-06-16 10:59
4102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 1 | 218 | 2024-06-15 16:50 | 2024-06-15 17:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1179 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1179 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1179 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-15 16:50 | 2024-06-15 17:08
4103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Арчединская | 198 | 2024-06-15 13:09 | 2024-06-15 13:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 190-191 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 190-191 ВЛ 10 кВ №6-2 от ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 190 - Опора № 191/Пролет:3*АС 50/8,0
4104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1032 фидер № 3 | 217 | 2024-06-15 12:38 | 2024-06-15 13:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 3 от ТП-1032 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 3 от ТП-1032 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1032 фидер № 3 Пролет:3*А 25 | 2024-06-15 12:38 | 2024-06-15 13:16
4105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 фидер № 1 | 216 | 2024-06-14 15:00 | 2024-06-14 15:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1257 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1257 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1257 фидер № 1 Пролет:4*А 50 | 2024-06-14 15:00 | 2024-06-14 15:15
4106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 192 | 2024-06-13 12:24 | 2024-06-13 12:24 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 25-26, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 25 - Опора № 26/Пролет:3*А 70
4107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046 фидер № 1 | 215 | 2024-06-12 19:11 | 2024-06-12 19:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1046 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1046 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1046 фидер № 1 Опора ПН-3Д | 2024-06-12 19:11 | 2024-06-12 19:52
4108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 фидер № 1 | 214 | 2024-06-12 18:49 | 2024-06-12 19:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1037 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1037 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1037 фидер № 1 Пролет:5*А 25 | 2024-06-12 18:49 | 2024-06-12 19:03
4109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1475 фидер № 1 | 213 | 2024-06-10 19:17 | 2024-06-10 19:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1475 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1475 по ВЛ-10 кВ № 2 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1475 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-10 19:17 | 2024-06-10 19:42
4110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 3 | 183 | 2024-06-09 12:14 | 2024-06-09 12:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 3 Пролет:4*А 25 | 2024-06-09 12:14 | 2024-06-09 12:27
4111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 2 | 180 | 2024-06-07 12:08 | 2024-06-07 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-06-07 12:08 | 2024-06-07 12:20
4112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 1 | 181 | 2024-06-07 05:56 | 2024-06-07 06:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 1 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-06-07 05:56 | 2024-06-07 06:20
4113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1083 фидер № 2 | 179 | 2024-06-07 03:36 | 2024-06-07 03:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-1083 по ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 от ТП-1083 по ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1083 фидер № 2 Пролет:5*А 16 | 2024-06-07 03:36 | 2024-06-07 03:57
4114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 3 | 178 | 2024-06-06 18:04 | 2024-06-06 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1331 по ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 3 от ТП-1331 по ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1331 фидер № 3 Пролет:4*А 50 | 2024-06-06 18:04 | 2024-06-06 18:15
4115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 2 | 177 | 2024-06-06 15:37 | 2024-06-06 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1807 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1807 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-06-06 15:37 | 2024-06-06 15:45
4116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 2 | 175 | 2024-06-06 13:30 | 2024-06-06 13:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 2 Пролет:4*А 25 | 2024-06-06 13:30 | 2024-06-06 13:46
4117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская | 167 | 2024-06-06 12:52 | 2024-06-06 13:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ 10 кВ № 8-5 от ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 32-33 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 32 - Опора № 33/Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-06-06 12:52 | 2024-06-06 13:43
4118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 166 | 2024-06-06 12:22 | 2024-06-06 13:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 184-185 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №184-185 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 184-185. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 184 - Опора № 185/Пролет:3*А 70 | 2024-06-06 12:22 | 2024-06-06 13:14
4119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская | 165 | 2024-06-06 11:28 | 2024-06-06 12:08 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке № 6-14 произошло отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Отрадненская. |  | 2024-06-06 11:28 | 2024-06-06 12:08
4120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 фидер № 1 | 176 | 2024-06-06 11:11 | 2024-06-06 11:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1140 по ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1140 по ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1140 фидер № 1 Пролет:3*А 16 | 2024-06-06 11:11 | 2024-06-06 11:25
4121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская | 164 | 2024-06-06 10:05 | 2024-06-06 10:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 46-47 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 46-47 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор № 46-47. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 46 - Опора № 47/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-06 10:05 | 2024-06-06 10:36
4122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1523 фидер № 1 | 162 | 2024-06-04 09:14 | 2024-06-04 09:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1523 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1523 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1523 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-04 09:14 | 2024-06-04 09:28
4123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1214 фидер № 1 | 163 | 2024-06-04 05:57 | 2024-06-04 06:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1214 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1214 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1214 фидер № 1 Пролет:3*А 35 | 2024-06-04 05:57 | 2024-06-04 06:14
4124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 фидер № 1 | 169 | 2024-06-04 01:12 | 2024-06-04 01:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1021 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1021 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1021 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-04 01:12 | 2024-06-04 01:27
4125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1134 фидер № 1 | 168 | 2024-06-03 14:14 | 2024-06-03 14:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1134 по ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1134 по ВЛ-10 кВ № 12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1134 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-03 14:14 | 2024-06-03 14:55
4126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1567 фидер № 1 | 154 | 2024-05-20 17:31 | 2024-05-20 17:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1567 по ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1567 по ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1567 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-05-20 17:31 | 2024-05-20 17:46
4127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1255 Ф-1 (ПОТР) | 153 | 2024-05-12 18:56 | 2024-05-12 19:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1255 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 от ТП-1255 по ВЛ-10 кВ № 8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1255 Ф-1 (ПОТР) Пролет:5*А 16 | 2024-05-12 18:56 | 2024-05-12 19:08
4128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1507 фидер № 1 | 148 | 2024-05-09 13:47 | 2024-05-09 14:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1507 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фидер № 1 от ТП-1507 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1507 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-05-09 13:47 | 2024-05-09 14:02
4129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1043 фидер № 1 | 142 | 2024-05-04 12:14 | 2024-05-04 12:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2024-05-04 12:14 | 2024-05-04 12:29
4130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1255 Ф-1 (ПОТР) | 139 | 2024-04-29 15:50 | 2024-04-29 16:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребителя ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская. на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2024-04-29 15:50 | 2024-04-29 16:06
4131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1510 фидер № 2 | 137 | 2024-04-29 14:05 | 2024-04-29 14:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2024-04-29 14:05 | 2024-04-29 14:38
4132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1490 фидер № 1 | 135 | 2024-04-23 17:42 | 2024-04-23 18:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1490 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2024-04-23 17:42 | 2024-04-23 18:04
4133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1225 фидер № 1 | 130 | 2024-04-21 23:45 | 2024-04-22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2024-04-21 23:45 | 2024-04-22
4134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1510 фидер № 2 | 113 | 2024-03-27 17:51 | 2024-03-27 18:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1510 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1510 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1510 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-03-27 17:51 | 2024-03-27 18:01
4135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1128 фидер № 2 | 111 | 2024-03-27 15:04 | 2024-03-27 15:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1128 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-1128 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1128 фидер № 2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-27 15:04 | 2024-03-27 15:27
4136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 1 | 110 | 2024-03-27 13:32 | 2024-03-27 13:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-1537 по ВЛ-10 кВ № 13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1537 фидер № 1 Пролет:3*А 25 | 2024-03-27 13:32 | 2024-03-27 13:44
4137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 2 | 108 | 2024-03-27 11:38 | 2024-03-27 12:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП-1371 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 ВЛ-0,4кВ фид. №2 от ТП-1371 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №44-45 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-1371 фидер № 2 | 2024-03-27 11:38 | 2024-03-27 12:01
4138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1820 фидер № 2 | 112 | 2024-03-26 16:18 | 2024-03-26 16:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1820 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-1820 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1820 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-03-26 16:18 | 2024-03-26 16:32
4139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 | 106 | 2024-03-26 13:58 | 2024-03-26 14:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид.№ 2 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1447 фидер № 2 Пролет:5*А 35 | 2024-03-26 13:58 | 2024-03-26 14:21
4140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1433 фидер № 1 | 105 | 2024-03-25 15:28 | 2024-03-25 15:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1433 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-1433 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1433 фидер № 1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-25 15:28 | 2024-03-25 15:48
4141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1384 фидер № 2 | 104 | 2024-03-25 14:36 | 2024-03-25 15:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП-1384 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 ТП-1384 ВЛ-10 кВ № 7 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1384 фидер № 2 Пролет:4*А 50 | 2024-03-25 14:36 | 2024-03-25 15:02
4142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1030 фидер № 1 | 103 | 2024-03-22 17:16 | 2024-03-22 17:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1030 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-03-22 17:16 | 2024-03-22 17:34
4143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1567 фидер № 3 | 77 | 2024-03-21 15:35 | 2024-03-21 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-1567 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-1567 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-1567 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1567 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2024-03-21 15:35 | 2024-03-21 15:50
4144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1822 фидер № 1 | 72 | 2024-03-14 01:13 | 2024-03-14 01:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1822 фидер № 1 Пролет:4*А 35 | 2024-03-14 01:13 | 2024-03-14 01:23
4145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1414 фидер № 2 | 71 | 2024-03-13 14:44 | 2024-03-13 15:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1414 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1414 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1414 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1414 фидер № 2 Пролет:4*А 50 | 2024-03-13 14:44 | 2024-03-13 15:07
4146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1072 фидер № 2 | 60 | 2024-03-03 18:27 | 2024-03-03 18:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская на ВЛ-0,4 кВ от ТП-1072 фидер № 2 Пролет:4*А 35 | 2024-03-03 18:27 | 2024-03-03 18:47
4147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1041 фидер № 3 | 56 | 2024-02-28 00:31 | 2024-02-28 00:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская на ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП-1041 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2024-02-28 00:31 | 2024-02-28 00:44
4148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1409 фидер № 1 | 55 | 2024-02-27 10:09 | 2024-02-27 10:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1409 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1409 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1409 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая. на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1409 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1409 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2024-02-27 10:09 | 2024-02-27 10:21
4149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 от ПС Себряковская (ПОТР) | 39 | 2024-01-23 10:15 | 2024-01-23 10:15 | 3.4.8.5.2, Повреждения на потребительской ВЛ 10кВ №20 ПС 110/35/10 кВ Себряковская, стоящая на балансе ООО "Себряковский маслозавод".
4150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 28 | 2024-01-20 11:14 | 2024-01-20 16:43 | 3.4.7.3.5, На ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская повреждений нет, отключение произошло по причине повреждения проходных изоляторов на КРУН-10 кВ ячейки № 7 ПС Арчединская, в результате длительной эксплуатации. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло повреждение (пробой) проходных изоляторов фазы "А, В, С" на КРУН-10 кВ ячейки № 7 ПС Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой проходных изоляторов. на КРУН-10 кВ Ячейка ЛЭП-10кВ №7 | 2024-01-20 11:14 | 2024-01-20 16:43
4151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская | 27 | 2024-01-20 09:03 | 2024-01-20 09:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 47-48, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ 10 кВ №7-3 от ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 47 - Опора № 48
4152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1578 фидер № 1 | 36 | 2024-01-20 03:45 | 2024-01-20 03:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1578 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2024-01-20 03:45 | 2024-01-20 03:54
4153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 26 | 2024-01-19 12:17 | 2024-01-19 12:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская произошло по причине КЗ из-за схлеста шлейфов 10 кВ между ТП-1525 и ТРТП-1525, под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Схлест шлейфов 10 кВ между ТП-1525 и ТРТП-1525 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест шлейфов на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Отпайка 25 ВЛ-10кВ к ТП - 1525 | 2024-01-19 12:17 | 2024-01-19 12:46
4154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1491 фидер № 1 | 22 | 2024-01-17 11:08 | 2024-01-17 11:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2024-01-17 11:08 | 2024-01-17 11:21
4155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1030 фидер № 1 | 21 | 2024-01-16 23:25 | 2024-01-16 23:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская на ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1030 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2024-01-16 23:25 | 2024-01-16 23:34
4156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская | 18 | 2024-01-15 14:44 | 2024-01-15 15:30 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Сидорская Пролет: Опора № 24 - Опора № 25 | 2024-01-15 14:44 | 2024-01-15 15:30
4157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская | 17 | 2024-01-15 09:28 | 2024-01-15 11:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ 10 кВ № 1-12 от ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Раковская Пролет: Опора № 7 - Опора № 8 | 2024-01-15 09:28 | 2024-01-15 11:25
4158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1517 фидер № 1 | 15 | 2024-01-14 05:17 | 2024-01-14 05:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2024-01-14 05:17 | 2024-01-14 05:30
4159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1818 фидер № 3 | 14 | 2024-01-13 12:05 | 2024-01-13 12:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2024-01-13 12:05 | 2024-01-13 12:21
4160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская | 9 | 2024-01-10 19:18 | 2024-01-10 20:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-7 по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с) и осадков в виде мокрого снега. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская произошло КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №13 от ПС Арчединская Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 | 2024-01-10 19:18 | 2024-01-10 20:05
4161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1515 фидер № 1 | 7 | 2024-01-10 04:36 | 2024-01-10 04:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2024-01-10 04:36 | 2024-01-10 04:45
4162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1822 фидер № 1 | 2 | 2024-01-06 14:01 | 2024-01-06 14:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская на ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1822 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2024-01-06 14:01 | 2024-01-06 14:21
4163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская | 4 | 2024-01-06 00:37 | 2024-01-06 02:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 5-6 участка № 1-12, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 10 кВ № 1-12 от ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Отрадненская Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 | 2024-01-06 00:37 | 2024-01-06 01:10
4164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-1522 фидер № 1 | 1 | 2024-01-03 22:29 | 2024-01-03 22:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская на ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП-1522 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2024-01-03 22:29 | 2024-01-03 22:42
4165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4247 фидер № 2 | 472 | 2024-09-26 14:56 | 2024-09-26 16:09 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4247 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская произошел в результате излома опоры №8 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4247 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Усть-Хоперская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (53 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4247 фидер № 2 Опора УПН-1ДБ | 2024-09-26 14:56 | 2024-09-26 16:09
4166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4411 фидер № 1 | 454 | 2024-09-11 10:30 | 2024-09-11 12:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4411 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Клетская Почта, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4411 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Клетская Почта, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4411 фидер № 1 Пролет:1*СИП 2 4х25 | 2024-09-11 10:30 | 2024-09-11 12:24
4167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4312 фидер № 1 | 453 | 2024-09-09 10:45 | 2024-09-09 12:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4312 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4312 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4312 фидер № 1 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-09-09 10:45 | 2024-09-09 12:39
4168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4036 фидер № 2 | 429 | 2024-08-30 13:48 | 2024-08-30 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-4036 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-4036 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-4036 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (35 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4036 фидер № 2 Опора П1-2 | 2024-08-30 13:48 | 2024-08-30 14:55
4169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4495 фидер № 4 | 428 | 2024-08-30 11:00 | 2024-08-30 12:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №4 от ТП-4495 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №10 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид. №4 от ТП-4495 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Клетская Почта в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4495 фидер № 4 Опора П1-2 | 2024-08-30 11:00 | 2024-08-30 12:54
4170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4062 Ф-3 (ПОТР) | 421 | 2024-08-22 11:44 | 2024-08-22 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-4062 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-4062 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-4062 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №11 на ВЛ-0,4кВ от ТП-4062 Ф-3 (ПОТР) Опора ПН-1Д | 2024-08-22 11:44 | 2024-08-22 13:20
4171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Пронинская | 417 | 2024-08-20 11:50 | 2024-08-20 11:54 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения разрядника ф."А" на потребительской ТП GSM Волгоград-1 произошло отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Пронинская от защит. |  | 2024-08-20 11:50 | 2024-08-20 11:54
4172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | 368 | 2024-08-04 14:11 | 2024-08-04 15:52 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке к ТП-4240 ГРС произошло отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская. |  | 2024-08-04 14:11 | 2024-08-04 15:52
4173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС Усть-Хоперская | 358 | 2024-07-30 05:24 | 2024-07-30 06:03 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке к ТП-4212 (Калининский ЛПУМГ) произошло отключение ВЛ 10 кВ №5 от ПС Усть-Хоперская. |  | 2024-07-30 05:24 | 2024-07-30 06:03
4174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | 357 | 2024-07-30 01:14 | 2024-07-30 01:17 | 3.4.7.3.5, Схлестывание проводов и междуфазное короткое замыкание, вследствие кратковременного дугового перекрытия между проводами ВЛ фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская. | 4.12, Кратковременное дуговое перекрытие между проводами ВЛ фаз "В" и "С" в пролете опор № 61-62 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская Пролет: Опора № 61 - Опора № 62/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-30 01:14 | 2024-07-30 01:17
4175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | 350 | 2024-07-25 08:15 | 2024-07-25 08:50 | 3.4.10.2, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская произошел по причине попадания птицы между изолятором фаза "С" и траверсой опоры № 215. | 4.13, Попадание птицы между изолятором фаза "С" и траверсой опоры № 215 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Воздействие птицы. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская Опора № 215 | 2024-07-25 08:15 | 2024-07-25 08:50
4176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4247 фидер № 2 | 281 | 2024-06-21 14:42 | 2024-06-21 16:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-4247 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Усть-Хоперская произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №7 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вводного провода от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид. № 2 от ТП-4247 по ВЛ-10 кВ № 7 ПС Усть-Хоперская в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4247 фидер № 2 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-21 14:42 | 2024-06-21 16:05
4177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №4363 | 264 | 2024-06-21 14:18 | 2024-06-21 15:16 | 3.4.7.3.5, Повреждения автоматического выключателя в результате длительной эксплуатации. | 4.1.3, По результатам осмотра выявлен нагрев соединительного клеммного контакта автоматического выключателя - 0,4 кВ ф.№1 ТП-4363. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев соединительного клеммного контакта на ТП 10 кВ №4363 Коммутационный аппарат/Автоматы А-3786 Б 200А | 2024-06-21 14:18 | 2024-06-21 15:16
4178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4044 фидер № 2 | 280 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 14:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-4044 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-4044 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Средняя Царица, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4044 фидер № 2 Пролет:3*А 25 | 2024-06-21 14:00 | 2024-06-21 14:10
4179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4632 фидер № 3 | 279 | 2024-06-21 13:42 | 2024-06-21 14:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-4632 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло из-за КЗ в результате обрыва вводного провода от опоры №17 в жилой дом по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв вводного провода от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 от ТП-4632 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая в жилой дом произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вводного провода от опоры №17 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4632 фидер № 3 Опора П1-2 | 2024-06-21 13:42 | 2024-06-21 14:56
4180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4451 фидер № 1 | 278 | 2024-06-21 10:20 | 2024-06-21 11:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4451 по ВЛ-10 кВ № 17 ПС Клетская Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за выпадения крюка из тела опоры №3. | 4.4.4, Выпадение крюка на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4451 по ВЛ-10 кВ № 17 ПС Клетская Почта произошло по причине загнивания тела опоры свыше нормы в результате длительной эксплуатации (51 год). 4451 по ВЛ-10 кВ № 17 ПС Клетская Почта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выпадение крюка на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4451 фидер № 1 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-21 10:20 | 2024-06-21 11:19
4181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Крутовская | 261 | 2024-06-21 05:20 | 2024-06-21 05:26 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Крутовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 отпайки к ТП-4253, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 1-2 отпайки к ТП-4253 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Крутовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Крутовская Пролет: Опора № 1 - Опора № 2/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 05:20 | 2024-06-21 05:26
4182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4167 фидер № 3 | 246 | 2024-06-19 14:10 | 2024-06-19 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 фид. №3 от ТП-4167 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пронинская произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода опора №3 ВЛ-0,4 фид. №3 от ТП-4167 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пронинская, из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода. | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре №3 ВЛ-0,4 фид. №3 от ТП-4167 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Пронинская произошел из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4167 фидер № 3 Опора ПН-1ДБ | 2024-06-19 14:10 | 2024-06-19 14:50
4183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Клетская-Почта | 256 | 2024-06-19 10:58 | 2024-06-19 14:20 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №17-7 от ПС Клетская-Почта произведен для выправки опоры № 105 из-за сверх допустимого отклонения опоры от оси своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации и атмосферных воздействий произошёл наклон опоры № 105 ВЛ 10 кВ №17-7 от ПС Клетская-Почта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение опоры поперек оси линии сверх допустимых норм. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Клетская-Почта Опора № 105/Опора П10-1 | 2024-06-19 10:58 | 2024-06-19 14:20
4184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4317 фидер № 1 | 235 | 2024-06-18 13:54 | 2024-06-18 15:40 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4317 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4317 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4317 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4317 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Зимняцкая, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4317 фидер № 1 Опора УПН-1ДБ | 2024-06-18 13:54 | 2024-06-18 15:40
4185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4001 фидер № 1 | 229 | 2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 11:36 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4001 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4001 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4001 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4001 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4001 фидер № 1 Опора УА1-2 | 2024-06-18 10:00 | 2024-06-18 11:36
4186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Теркинская | 236 | 2024-06-18 05:37 | 2024-06-18 05:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 215-216 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Теркинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215-216 ВЛ 10 кВ №3 от ПС Теркинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Теркинская Пролет: Опора № 215 - Опора № 216/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-18 05:37 | 2024-06-18 05:40
4187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пронинская | 232 | 2024-06-17 16:12 | 2024-06-17 16:17 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, Обнаружены следы схлёста проводов в пролёте опор №15-16 вследствие воздействия порывистого ветра и попаданий на ВЛ посторонних предметов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Пронинская Пролет: Опора № 15 - Опора № 16/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-06-17 16:12 | 2024-06-17 16:17
4188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4264 Ф-2 (ПОТР) | 226 | 2024-06-17 15:30 | 2024-06-17 17:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4264 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-4264 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Усть-Хоперская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-4264 Ф-2 (ПОТР) Пролет:5*А 50 | 2024-06-17 15:30 | 2024-06-17 17:04
4189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4606 фидер № 1 | 225 | 2024-06-17 13:40 | 2024-06-17 15:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4606 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-4606 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Зимняцкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4606 фидер № 1 Пролет:4*А 16 | 2024-06-17 13:40 | 2024-06-17 15:25
4190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Крутовская | 201 | 2024-06-16 07:30 | 2024-06-16 07:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Крутовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 28-29, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 15 м/с). | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлесту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Крутовская Пролет: Опора № 28 - Опора № 29/Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-16 07:30 | 2024-06-16 07:53
4191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая | 199 | 2024-06-15 18:15 | 2024-06-15 18:15 | 3.4.12.3, Воздействие атмосферных явлений: гроза, дождь, ветер с порывами до 11 м/с. | 4.12, В результате атмосферных перенапряжений произошло кратковременное отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая Пролет: Опора № 3 - Опора № 4/Пролет:3*АС 50/8,0
4192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская | 194 | 2024-06-14 15:52 | 2024-06-14 15:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 40-41, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская Пролет: Опора № 40 - Опора № 41/Пролет:3*АС 35/6,2
4193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Клетская-Почта | 193 | 2024-06-13 20:53 | 2024-06-13 20:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Клетская-Почта произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Клетская-Почта Пролет: Опора № 9 - Опора № 10/Пролет:3*АС 35/6,2
4194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4191 Ф-1 (ПОТР) | 132 | 2024-04-22 11:40 | 2024-04-22 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4191 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4191 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4191 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4191 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4191 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пронинская | 2024-04-22 11:40 | 2024-04-22 16:30
4195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 10 кВ №4034 | 122 | 2024-04-12 09:55 | 2024-04-12 12:33 | 3.4.7.3.5, Вывод в в ремонт ТП 10 кВ №4034 по ВЛ-10 кВ № 24 ПС Серафимович произведен для замены проходного изолятора по причине оплавления контакта, в результате нагрева, вследствие своевременно необнаруженного ослабления контактного соединения. | 4.13, Выход из строя проходного изолятора ТП 10 кВ №4034 по ВЛ-10 кВ № 24 ПС Серафимович произошел по причине оплавления контакта фазы "В", в результате нагрева, из-за разрегулировки контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавления контакта на ТП 10 кВ №4034 ТП 10 кВ №4034/ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 | 2024-04-12 10:34 | 2024-04-12 12:33
4196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4050 фидер № 3 | 70 | 2024-03-12 10:20 | 2024-03-12 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода уличного освещения и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода уличного освещения в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода уличного освещения в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4050 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4050 фидер № 3 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2024-03-12 10:25 | 2024-03-12 12:15
4197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4037 фидер № 1 | 68 | 2024-03-11 10:39 | 2024-03-11 11:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4037 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4037 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимовича, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Срыв изолятора с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4037 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (54 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №18 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4037 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович на ВЛ-0,4 кВ от ТП-4037 фидер № 1 Опора ПН-1ДБ | 2024-03-11 10:39 | 2024-03-11 11:52
4198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4304 фидер № 1 | 52 | 2024-02-22 09:15 | 2024-02-22 10:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП 4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошло по причине КЗ, из-за срыва изолятора на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая, в результате разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Срыв изолятора с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая произошел по причине разрушения колпачка К-5 под изолятором, вследствие длительного срока эксплуатации (49 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора с опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4304 ВЛ-10 кВ №6 ПС Зимняцкая | 2024-02-22 09:15 | 2024-02-22 10:56
4199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-4374 фидер № 3 | 50 | 2024-02-20 14:50 | 2024-02-20 16:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошло по причине схлёста проводов, вследствие обрыва вязки провода опора №2 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая, из-за своевременно необнаруженного дефекта вязки провода при плановом осмотре ВЛ . | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая произошел из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода развившегося в процессе длительного срока эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая на ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-4374 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая | 2024-02-20 14:50 | 2024-02-20 16:26
4200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4033 Ф-1 (ПОТР) | 46 | 2024-02-09 11:15 | 2024-02-09 11:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4033 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребителя от ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4033 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на оборудовании потребителя на ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4033 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-4033 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович | 2024-02-09 11:15 | 2024-02-09 11:20
4201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица | 5 | 2024-01-06 13:18 | 2024-01-06 13:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Средняя Царица Пролет: Опора № 17 - Опора № 18 | 2024-01-06 13:18 | 2024-01-06 13:22
4202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6742 фидер № 1 | 610 | 2024-12-31 10:40 | 2024-12-31 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6742 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6742 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6742 фидер № 1 Опора промежут.П29,26.0085,1ц.1ст.4пр. | 2024-12-31 10:40 | 2024-12-31 10:55
4203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6352 фидер № 1 | 585 | 2024-11-27 22:56 | 2024-11-27 23:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №37 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6352 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №37 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6352 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Новая Паника, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №37 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6352 фидер № 1 П1 | 2024-11-27 22:56 | 2024-11-27 23:18
4204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6868 фидер № 1 | 542 | 2024-11-05 11:10 | 2024-11-05 11:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6868 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6868 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6868 фидер № 1 Опора анкер.А29,26.0085,1ц.1ст.4пр. | 2024-11-05 11:10 | 2024-11-05 11:25
4205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6937 фидер № 2 | 548 | 2024-11-05 10:16 | 2024-11-05 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6937 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6937 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6937 фидер № 2 Опора П1ДБ-2 | 2024-11-05 10:16 | 2024-11-05 10:35
4206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6076 фидер № 2 | 541 | 2024-11-05 09:34 | 2024-11-05 09:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6076 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6076 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению от опоры №9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6076 фидер № 2 Опора У1ДБ-2 | 2024-11-05 09:34 | 2024-11-05 09:52
4207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | 521 | 2024-11-04 18:18 | 2024-11-04 18:22 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 701-702, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 701-702 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 701 - Опора № 702/Пролет:3*А 50 | 2024-11-04 18:18 | 2024-11-04 18:22
4208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская | 519 | 2024-11-02 15:47 | 2024-11-02 15:56 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 766-767, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 16 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 766-767 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 766 Опора № 767/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-02 15:47 | 2024-11-02 15:56
4209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 517 | 2024-11-02 12:05 | 2024-11-02 12:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-6042 «Лесхоз» вызвало отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная от защит. |  | 2024-11-02 12:05 | 2024-11-02 12:20
4210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6041 фидер № 1 | 509 | 2024-10-24 18:20 | 2024-10-24 18:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6041 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6041 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6041 фидер № 1 А 25 | 2024-10-24 18:20 | 2024-10-24 18:31
4211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 505 | 2024-10-23 22:58 | 2024-10-23 23:03 | 3.4.7.3.5, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 118-119 ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Кратковременный схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная Пролет: Опора № 118 - Опора № 119/Пролет:3*А 70 | 2024-10-23 22:58 | 2024-10-23 23:03
4212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная | 504 | 2024-10-19 15:44 | 2024-10-19 17:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная проведено для безопасного проведения работ с целью замены силового трансформатора в ТП-6056. | 4.12, Отключение ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная проведено для безопасного проведения работ с целью замены силового трансформатора в ТП-6056. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: тключение ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная проведено для безопасного проведения работ на ТП 6 кВ №6056 ТМ-25/6 | 2024-10-19 15:44 | 2024-10-19 17:35
4213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 469 | 2024-09-30 09:50 | 2024-09-30 09:55 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской КТП произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная от защит. |  | 2024-09-30 09:50 | 2024-09-30 09:55
4214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 468 | 2024-09-29 07:43 | 2024-09-29 13:46 | 3.4.8.5.2, Повреждения на потребительских КТП послужило причиной отключения ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная от защит. |  | 2024-09-29 07:43 | 2024-09-29 13:46
4215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская | 465 | 2024-09-16 08:16 | 2024-09-16 11:51 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-6893 "БиЛайн" вызвало отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская от защит. |  | 2024-09-16 08:16 | 2024-09-16 11:51
4216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 464 | 2024-09-15 15:08 | 2024-09-15 15:11 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 16-17, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 16-17 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская произошел кратковременный схлёст проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 16 - Опора № 17/Пролет:3*А 35 | 2024-09-15 15:08 | 2024-09-15 15:11
4217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская | 445 | 2024-09-03 07:20 | 2024-09-03 10:34 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская произведен из-за обрыва провода в пролете опор № 39-40 по причине срыва вязки на опоре № 39 из-за прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 39-40 ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская Пролет: Опора № 39 - Опора № 40/АС 50/8,0 | 2024-09-03 07:20 | 2024-09-03 10:34
4218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6818 фидер № 2 | 437 | 2024-09-02 18:12 | 2024-09-02 21:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6818 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6818 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6818 фидер № 2 Пролет:5*А 25 | 2024-09-02 18:12 | 2024-09-02 21:55
4219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская | 444 | 2024-09-02 11:15 | 2024-09-02 15:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре № 4 ВЛ при воздействии проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 15 м/с). | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 4 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская по причине прохождения грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Образцовская Опора № 4/Опора П10-2Б | 2024-09-02 11:15 | 2024-09-02 15:54
4220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 388 | 2024-08-12 14:40 | 2024-08-12 20:00 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТР-6 кВ ТП-6036 произошло отключение ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная. |  | 2024-08-12 14:40 | 2024-08-12 20:00
4221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 386 | 2024-08-11 09:56 | 2024-08-11 12:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП ООО "АКИК" произошло отключение ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная. |  | 2024-08-11 09:56 | 2024-08-11 12:30
4222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6013 фидер № 1 | 410 | 2024-08-06 01:06 | 2024-08-06 01:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6013 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6013 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6013 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-08-06 01:06 | 2024-08-06 01:28
4223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС | 374 | 2024-08-05 23:05 | 2024-08-05 23:11 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке к ТП-6357 ОАО «Вымпелком» произошло отключение ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС. |  | 2024-08-05 23:05 | 2024-08-05 23:11
4224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 373 | 2024-08-05 20:31 | 2024-08-05 23:37 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской КТП Мегафон/25 произошло отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная. |  | 2024-08-05 20:31 | 2024-08-05 23:37
4225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №101 от ПС Заводская | 351 | 2024-07-25 14:26 | 2024-07-25 14:32 | 3.4.8.5.2, Кратковременное отключение ВЛ 6 кВ №101 от ПС Заводская произошло по причине повреждения на потребительском участке ВЛ. |  | 2024-07-25 14:26 | 2024-07-25 14:32
4226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 349 | 2024-07-24 01:40 | 2024-07-24 01:44 | 3.4.12.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская явилось прохождение грозового фронта по территории Фроловского района, сопровождающегося ливневым дождем. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие изолятора № 89 электрической дугой, во время дождя вследствие увлажнения загрязненной изоляции (уносами с полей) поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изолятора на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская Опора № 89 | 2024-07-24 01:40 | 2024-07-24 01:44
4227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС Новая Паника | 348 | 2024-07-24 00:01 | 2024-07-24 00:04 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 от ПС Новая Паника произошло по причине КЗ в результате перекрытие подвески изоляторов на опоре № 139 ВЛ 10 кВ № 3-2 от ПС Новая Паника, вследствие прохождения ливневых дождей. | 4.4.4, Причиной возникновения нарушения явилось перекрытие подвески изоляторов электрической дугой на опоре № 139 ВЛ 10 кВ № 3-2 от ПС Новая Паника, во время дождя вследствие увлажнения загрязненной изоляции (уносами с полей) поверхности изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие подвески изоляторов. на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Новая Паника Опора № 139 | 2024-07-24 00:01 | 2024-07-24 00:04
4228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП 6 кВ №6072 | 343 | 2024-07-20 12:24 | 2024-07-20 13:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП-6072 произведен для замены в/в предохранителя и замены трансформатора по причине обрыва фазы внутри трансформатора (неудовлетворительное состояние контактного соединения обмотки внутри трансформатора) ТП-6072 с последующим перегоранием в/в предохранителя при длительном сроке эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение трансформатора ТП-6072 ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная произошло по причине обрыва фазы внутри трансформатора с последующим перегоранием в/в предохранителя, из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения обмотки внутри трансформатора при длительном сроке эксплуатации (50 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазы внутри трансформатора на ТП 6 кВ №6072 Силовой трансформатор 100кВА/Трансформатор ТМ-100/6 | 2024-07-20 12:24 | 2024-07-20 12:30
4229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6072 фидер № 1 | 341 | 2024-07-19 22:35 | 2024-07-19 22:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №370 от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6072 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №370 от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6072 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №370 от опоры №21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6072 фидер № 1 Опора У1ДБ-2 | 2024-07-19 22:35 | 2024-07-19 22:54
4230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная | 324 | 2024-07-04 14:51 | 2024-07-04 14:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 100-101 ВЛ 6 кВ № 22-2 от ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 100-101 ВЛ 6 кВ №22-2 от ПС Заречная, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ 6 кВ №22 от ПС Заречная Пролет: Опора № 101 - Опора № 102/Пролет:3*А 70 | 2024-07-04 14:51 | 2024-07-04 14:52
4231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская | 321 | 2024-07-02 16:15 | 2024-07-02 16:16 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 428-429, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 428-429 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Лозовская Пролет: Опора № 428 - Опора № 429/Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-02 16:15 | 2024-07-02 16:16
4232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная | 308 | 2024-06-30 17:25 | 2024-06-30 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 182-183, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 182-183 ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №6 от ПС Заречная Пролет: Опора № 182 - Опора № 183/Без марки | 2024-06-30 17:25 | 2024-06-30 17:30
4233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6313 фидер № 3 | 317 | 2024-06-28 16:30 | 2024-06-28 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №241 от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6313 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №241 от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6313 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №241 от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6313 фидер № 3 опора П3-2 | 2024-06-28 16:30 | 2024-06-28 17:00
4234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС Малодельская | 273 | 2024-06-24 12:14 | 2024-06-24 14:27 | 3.4.8.5.1, Повреждение опоры № 95 вследствие наезда транспортным средством постороннего лица. | 4.4.1, Повреждение опоры № 95 вследствие наезда транспортным средством постороннего лица. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ 10 кВ №9 от ПС Малодельская Опора № 95/Опора П10-1 | 2024-06-24 12:14 | 2024-06-24 14:27
4235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6218 фид №1 (потр) | 304 | 2024-06-23 16:50 | 2024-06-23 17:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6218 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6218 ВЛ-10 кВ №314 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от ТП-6218 фид №1 (потр) ВЛ-0,4кВ от ТП-6218 фид №1 (потр) | 2024-06-23 16:50 | 2024-06-23 17:15
4236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6205 фидер № 3 | 299 | 2024-06-22 23:23 | 2024-06-22 23:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6205 фидер № 3 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 23:23 | 2024-06-22 23:50
4237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6140 фидер № 1 | 298 | 2024-06-22 21:25 | 2024-06-22 22:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6140 ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №31 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6140 фидер № 1 Опора П1-2 | 2024-06-22 21:25 | 2024-06-22 22:35
4238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 269 | 2024-06-22 11:42 | 2024-06-22 16:27 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная произведен для замены ЛР-6 кВ №19-10 ПС "Заречная" из-за воздействия циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром, дождем. | 4.4.4, Повреждение изоляции на ЛР-6 кВ № 19-10 ПС "Заречная". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная Разъединитель/РЛНД-10/200 | 2024-06-22 11:42 | 2024-06-22 16:27
4239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская | 260 | 2024-06-20 16:10 | 2024-06-20 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 319-320 ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.2, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 319-320 ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 6 кВ №104 от ПС Заводская Пролет: Опора № 319 - Опора № 320/А 70 | 2024-06-20 16:10 | 2024-06-20 16:15
4240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6073 фидер № 1 | 244 | 2024-06-19 15:20 | 2024-06-19 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-6073 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-6073 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6073 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-19 15:20 | 2024-06-19 15:40
4241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6136 фидер № 1 | 253 | 2024-06-18 17:15 | 2024-06-18 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-6136 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-6136 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6136 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-06-18 17:15 | 2024-06-18 17:30
4242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6331 фидер № 3 | 228 | 2024-06-17 18:06 | 2024-06-17 19:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №166 от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-6331 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №166 от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-6331 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая Паника, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №166 от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6331 фидер № 3 Опора К1-2 | 2024-06-17 18:06 | 2024-06-17 19:12
4243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская | 204 | 2024-06-16 16:45 | 2024-06-16 18:00 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП ООО"ННК" вызвало отключение ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская от защит. |  | 2024-06-16 16:45 | 2024-06-16 18:00
4244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская | 200 | 2024-06-15 22:50 | 2024-06-16 00:42 | 3.4.8.5.5, ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская" выведена в ремонт по аварийной заявке мастера Образцовского УЭС для замены силового трансформатора ТП 6809 от ВЛ-10 кВ №1 ПС "Образцовская". |  | 2024-06-15 22:50 | 2024-06-16 00:42
4245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6868 фидер № 1 | 212 | 2024-06-14 21:51 | 2024-06-14 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6868 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6868 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6868 фидер № 1 Опора промежут.П29,26.0085,1ц.1ст.4пр. | 2024-06-14 21:51 | 2024-06-14 22:10
4246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6137 фидер № 1 | 188 | 2024-06-07 06:35 | 2024-06-07 07:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №129 от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6137 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №129 от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6137 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №129 от опоры №11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6137 фидер № 1 Опора У1ДБ-2 | 2024-06-07 06:35 | 2024-06-07 07:03
4247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 2 | 187 | 2024-06-06 23:11 | 2024-06-06 23:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №29 от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6106 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №29 от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6106 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №29 от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6106 фидер № 2 Опора П1ДБ-2 | 2024-06-06 23:11 | 2024-06-06 23:38
4248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6013 фидер № 2 | 160 | 2024-06-02 21:31 | 2024-06-02 22:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению № 222 от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6013 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода к частному домовладению № 222 от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6013 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода к частному домовладению № 222 от опоры №16 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6013 фидер № 2 Промежуточные дерев. опоры ЛЭП до 20 кВ | 2024-06-02 21:31 | 2024-06-02 22:14
4249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6045 фидер № 1 | 159 | 2024-06-02 19:21 | 2024-06-02 19:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению № 845 от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6045 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода к частному домовладению № 845 от опоры №27 ВВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6045 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода к частному домовладению № 845 от опоры №27 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6045 фидер № 1 опора УП3-2 | 2024-06-02 19:21 | 2024-06-02 19:58
4250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская | 146 | 2024-05-09 20:03 | 2024-05-09 20:40 | 3.4.8.5.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №2-5 ПС "Образцовская" произведен для замены шлейфа на ТР-10 кВ ТП-6822 из-за ослабление болтового плашечного соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя, в следствии длительных механических нагрузок. | 4.3.4, Ослабление болтового плашечного соединения в месте крепления шлейфа к ножам разъединителя произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации(52 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление болтового плашечного соединения. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская Разъединитель | 2024-05-09 20:03 | 2024-05-09 20:40
4251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6052 фидер № 1 | 140 | 2024-05-01 10:14 | 2024-05-01 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6052 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6052 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-6052 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6052 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 6052 от ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2024-05-01 10:14 | 2024-05-01 10:50
4252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС | 125 | 2024-04-21 14:35 | 2024-04-21 15:23 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТП ООО"ННК" произошло отключение ВЛ 10 кВ №10 от ПС ГКС. |  | 2024-04-21 14:35 | 2024-04-21 15:23
4253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 от ПС ГКС (ПОТР) | 131 | 2024-04-21 13:35 | 2024-04-23 11:42 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10 кВ №9 ПС "ГКС" на балансе потребителя "Агро инвест".
4254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 1 | 121 | 2024-04-09 19:20 | 2024-04-09 21:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор №42-43 произошел в результате излома опоры №43 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, из-за загнивания древесины тела опоры №43 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры №43 в процессе длительного срока эксплуатации (48 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом тела опоры №43 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 1 Опора ПН-1ДБ | 2024-04-09 19:20 | 2024-04-09 21:15
4255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6047 фидер № 1 | 98 | 2024-03-30 10:00 | 2024-03-30 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6047 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6047 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-03-30 10:00 | 2024-03-30 10:30
4256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6871 фидер № 1 | 100 | 2024-03-29 12:45 | 2024-03-29 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-6871 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-6871 ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6871 фидер № 1 Опора К1-2 | 2024-03-29 12:45 | 2024-03-29 12:50
4257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6129 фидер № 2 | 99 | 2024-03-27 16:55 | 2024-03-27 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе к частному домовладению №147/2 от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП- 6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №147/2 от опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП- 6129 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе к частному домовладению №147/2 от опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6129 фидер № 2 Опора П1-2 | 2024-03-27 16:55 | 2024-03-27 17:05
4258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 1 | 90 | 2024-03-27 10:37 | 2024-03-27 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6105 от ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рразрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6105 фидер № 1 Пролет:4*А 25 | 2024-03-27 10:37 | 2024-03-27 10:55
4259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6308 фидер № 2 | 89 | 2024-03-26 18:17 | 2024-03-26 18:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса от опоры №16 к частному домовладению №21 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 ТП-6855 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса от опоры №16 к частному домовладению №21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-6308 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса от опоры №16 к частному домовладению №21 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6308 фидер № 2 опора П3-2 | 2024-03-26 18:17 | 2024-03-26 18:27
4260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6140 фидер № 1 | 91 | 2024-03-25 11:05 | 2024-03-25 11:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП- 6140 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП- 6140 от ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ от ТП-6140 фидер № 1 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х70 | 2024-03-25 11:05 | 2024-03-25 11:09
4261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 67 | 2024-03-09 07:18 | 2024-03-09 07:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 114-115 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 114-115 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская, что привело к кратковременному схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №114-115 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская Пролет: Опора № 114 - Опора № 115/Пролет:3*А 35 | 2024-03-09 07:18 | 2024-03-09 07:21
4262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская | 31 | 2024-01-22 16:20 | 2024-01-22 18:10 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре № 123 фазы, вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изоляторов на опоре № 123 ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Малодельская Опора № 123 | 2024-01-22 16:20 | 2024-01-22 18:10
4263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская | 16 | 2024-01-15 09:15 | 2024-01-15 10:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате обрыва вязки провода опора № 295 из-за прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре № 295 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская произошел из-за перетирания вязки провода на шейке изолятора в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Образцовская Опора № 295 | 2024-01-15 09:15 | 2024-01-15 10:58
4264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская | 12 | 2024-01-11 21:25 | 2024-01-11 22:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре № 399 на участке ВЛ 10 кВ №1-7 от ПС Образцовская при воздействии проходящего снежного фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром (10 м/с). | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 399 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Образцовская Опора № 399 | 2024-01-11 21:25 | 2024-01-11 22:45
4265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ТП | 0.38 | ТП 6 кВ №6212 | 6 | 2024-01-06 21:24 | 2024-01-06 23:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП 6 кВ №6212 ВЛ 6 кВ №314 от ПС Заводская произведен для протяжки контактных соединений на автоматическом выключателе 0,4 кВ фидер №1, из-за ослабления контактного соединения, в результате своевременно не обнаруженного дефекта наконечника провода в клеммнике автоматического выключателя. | 4.13, Отказ автоматического выключателя 0,4 кВ фидер №1 в ТП-6212 произошел в результате ослабления контактного соединения в клеммнике автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабления контактного соединения на ТП 6 кВ №6212 Присоединение ЛЭП №1 | 2024-01-06 21:24 | 2024-01-06 23:15
4266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Лозовская (ПОТР) | 8 | 2024-01-04 20:10 | 2024-01-07 09:46 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ВЛ 10 кВ №1 от ПС Лозовская (ПОТР) (принадлежит СЦ "Жирновскэнергонефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Энергосети) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит.
4267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Суровикино – Добринка с отпайками (ВЛ 35 кВ Добринка) | 827 | 2024-12-29 01:50 | 2024-12-29 01:50 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Добринка явилось перекрытие проводов верхней фазы «В» и правой фазы «А» в пролёте опор №№15/7-15/8 в результате наброса полиэтиленовой ленты посторонними лицами. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Добринка явилось нарушение электрической изоляции между проводами верхней фазы «В» и правой фазы «А» в пролёте опор №№15/7-15/8 в результате наброса полиэтиленовой ленты посторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции между проводами верхней фазы «В» и правой фазы «А» в пролёте опор №№15/7-15/8 на ВЛ 35 кВ Суровикино – Добринка с отпайками (ВЛ 35 кВ Добринка) Пролет:3*АС 70/11+1*С-35
4268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Родина с отпайками (ВЛ 110 кВ Майоровская) | 824 | 2024-12-18 15:44 | 2024-12-18 15:58 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №63 через снежную массу с частицами пыли, при прохождении снежного циклона с обильными осадками и скорости ветра 10 м/с с максимальными порывами до 19 м/с. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Майоровская явилось нарушение электрической изоляции шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №63 через снежную массу с частицами пыли, при прохождении снежного циклона с обильными осадками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции шлейфа провода верхней фазы "В" на анкерной ж/б опоре №63 через снежную массу с частицами пыли на ВЛ 110 кВ Котельниково – Родина с отпайками (ВЛ 110 кВ Майоровская) Опора анк. ж/б. УСБ110-3 | 2024-12-18 15:44 | 2024-12-18 15:58
4269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) ВЛ 110 кВ Северная – ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) | 798 | 2024-11-25 16:50 | 2024-11-26 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной опоре №8 ВЛ 110 кВ №16 произошло из-за нарушения электрического контакта в месте термитной сварки провода в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1961 г.). | 4.13, Причиной обрыва шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной опоре №8 ВЛ 110 кВ №16 произошло из-за нарушения электрического контакта в месте термитной сварки провода в процессе длительной эксплуатации (с 1961 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной опоре №8 на ВЛ 110 кВ Северная − ВГТЗ-1 №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №16) ОПОРА № 8
4270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) | 797 | 2024-11-25 07:32 | 2024-11-25 07:32 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №71 явилось перекрытие провода средней фазы "С" через наброс из неустановленного материала, в результате воздействия ветра и повышенной относительной влажности 87 %. На ВЛ 110 кВ №71 на опоре №23 на проводе и гирлянде изоляторов средней фазы "С" выявлены остатки частиц наброса из неустановленного материала. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №71 явилось перекрытие провода средней фазы "С" через наброс из неустановленного материала, в результате воздействия ветра и повышенной относительной влажности 87 %. На ВЛ 110 кВ №71 на опоре №23 на проводе и гирлянде изоляторов средней фазы "С" выявлены следы воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводе и гирлянде изоляторов средней фазы "С" на опоре №23 на ВЛ 110 кВ Садовая – ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
4271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (ВЛ 110 кВ №8) | 796 | 2024-11-22 12:08 | 2024-11-22 15:54 | 3.4.8.5.5, ВЛ 110 кВ №8 отключена по неотложной заявке для безопасного проведения работ по удалению упавшего сухого дерева (тополь) на провода СИП уличного освещения, расположенных в охранной зоне ВЛ 110 кВ №8 в пролёте опор №№50-51.
4272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Окябрьская – Аксай с отпайками (ВЛ 35 кВ Жутово) ПС 35 кВ Аксай | 795 | 2024-11-22 07:15 | 2024-11-22 13:38 | 3.4.7.3.5, 1. Причиной отказа отключения В-10.Т-1 и ОД-35.Т-1 действием МТЗ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Аксай явилась неисправность БПЗ-401 в схеме защиты Т-1: обрыв резистора R2 в цепи заряда блоков конденсаторов БК-400 в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.). 2. Причиной включения КЗ-35.Т-1 действием МТЗ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Аксай явилась задержка срабатывания МТЗ ВЛ 10 кВ №9 при КЗ на ВЛ 10 кВ №9 из-за неисправности часового механизма реле РТВ в результате изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.). | 4.13, Причиной отказа отключения В-10.Т-1 и ОД-35.Т-1 действием МТЗ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Аксай явился обрыв резистора R2 в схеме БПЗ-401 в цепи заряда блоков конденсаторов БК-400 схемы защиты Т-1 в процессе длительной эксплуатации (с 1978 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв резистора R2 в схеме БПЗ-401 в цепи заряда блоков конденсаторов БК-400 схемы защиты Т-1 на ПС 35 кВ Аксай МТЗ-35 кВ Т-1 4.2.1, Причиной включения КЗ-35.Т-1 действием МТЗ-35 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Аксай явилась задержка срабатывания МТЗ ВЛ 10 кВ №9 при КЗ на ВЛ 10 кВ №9 из-за неисправности часового механизма реле РТВ из-за износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) (с 1978 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность часового механизма реле РТВ МТЗ ВЛ 10 кВ №9 на ПС 35 кВ Аксай МТЗ ВЛ 10 кВ №9 | 2024-11-22 07:15 | 2024-11-22 13:38
4273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) | 773 | 2024-11-04 14:08 | 2024-11-06 07:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 04.11.24 в 14:08 явилось расцепление изолирующей подвески средней фазы "С" на анкерной металлической опоре №87, вследствие разрушения одного изолятора из-за потери несущей способности с последующим перекрытием проводов нижней и средней фаз в пролёте опор №№86-87. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 05.11.2024 в 19:14 явилось неудовлетворительное состояние контактного соединения проводов в плашечном зажиме в шлейфе провода средней фазы "С" на анкерной металлической опоре №19 с последующим пережогом от протекания токов нагрузки и коротких замыканий. | 4.10, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 05.11.2024 в 19:14 явился пережог шлейфа провода средней фазы "С" от протекания токов нагрузки и коротких замыканий на анкерной металлической опоре №19, в месте соединения проводов плашечным зажимом из-за неудовлетворительного состояния контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог шлейфа провода средней фазы "С" от протекания токов нагрузки и коротких замыканий на анкерной металлической опоре №19 на ВЛ 110 кВ Садовая − Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) ОПОРА № 19 4.14, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 04.11.24 в 14:08 явилось механическое разрушение (повреждение) изолятора с расцеплением изолирующей подвески средней фазы "С" на анкерной металлической опоре №87, с последующим перекрытием проводов нижней и средней фаз в пролете опор № 86-87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение (повреждение) изолятора с расцеплением изолирующей подвески средней фазы "С" на анкерной металлической опоре №87 на ВЛ 110 кВ Садовая − Советская с отпайками (ВЛ 110 кВ №72) ОПОРА № 87
4274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Сарепта-2 | 772 | 2024-11-02 08:55 | 2024-11-02 09:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения I секции 10 кВ на ПС 110 кВ Сарепта-2 при внешнем КЗ на отходящей КЛ 10 кВ ф №3 явился отказ отключения выключателя В.ф-3 из-за неисправности блока (схемы) управления вакуумным выключателем В.ф-3 в результате изменения свойств и характеристик электролитических конденсаторов С2-С6. | 4.1.3, Причиной отключения I секции 10 кВ на ПС 110 кВ Сарепта-2 при внешнем КЗ на отходящей КЛ 10 кВ ф №3 явился отказ отключения выключателя В.ф-3 из-за неисправности блока (схемы) управления вакуумным выключателем В.ф-3 в результате изменения свойств и характеристик электролитических конденсаторов С2-С6 в результате длительной эксплуатации и старения (срок службы 18 лет при нормативном 12 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность электролитических конденсаторов С2-С6 блока (схемы) управления вакуумным выключателем В.ф-3 на ПС 110 кВ Сарепта-2 ВР1-10-20/630 | 2024-11-02 08:55 | 2024-11-02 09:10
4275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) | 742 | 2024-11-01 05:07 | 2024-11-01 05:07 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №110 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №110 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №110 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №110 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №110 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская1 (ВЛ 110 кВ №61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Окябрьская – Аксай с отпайками (ВЛ 35 кВ Жутово) | 692 | 2024-10-30 09:18 | 2024-10-30 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Жутово замыкания на землю явилось разрушение трех фарфоровых изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №168 вследствие старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года) и высокой влажности атмосферного воздуха из-за тумана. | 4.14, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Жутово замыкания на землю явилось разрушение трех фарфоровых изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №168 вследствие старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1977 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение трех фарфоровых изоляторов в гирлянде фазы "В" на опоре №168 на ВЛ 35 кВ Окябрьская – Аксай с отпайками (ВЛ 35 кВ Жутово) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г) | 2024-10-30 09:18 | 2024-10-30 15:56
4277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Центральная ПС 110 кВ Центральная | 691 | 2024-10-29 11:12 | 2024-11-01 15:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения VIII с. 6 кВ ПС 110 кВ Центральная явилось повреждение полюса фазы «С» выключателя В.ф-42 на ПС 110 кВ Центральная при внешнем КЗ из-за изменения свойств материалов контакта между токосъёмной частью выключателя и алюминиевой ошиновкой в процессе длительной эксплуатации (с 02.12.2003 года). | 4.13, Причиной отключения VIII с. 6 кВ ПС 110 кВ Центральная явилось повреждение полюса фазы «С» выключателя В.ф-42 на ПС 110 кВ Центральная при внешнем КЗ из-за ослабления электрического контакта между токосъёмной частью выключателя и ошиновкой, выполненной алюминиевой шиной заводского изготовления (в дальнейшем завод-изготовитель на токосъёмной части выключателя стал устанавливать медную с покрытием шину, с последующим присоединением алюминиевой ошиновки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление электрического контакта между токосъёмной частью выключателя и алюминиевой ошиновкой полюса фазы «С» выключателя В.ф-42 на ПС 110 кВ Центральная BB/TEL-10-20/1000
4278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | 685 | 2024-10-18 18:00 | 2024-10-19 01:12 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного вывода в ремонт В.II ЛШ и ВЛ 110 кВ II ЛШ на ПС 110 кВ ЗКО-1 явилась сильная коронация на опорном изоляторе фазы «А» ЛР.II ЛШ в сторону В.II ЛШ из-за загрязнения опорной изоляции ЛР.II ЛШ промышленными уносами от установки по просеиванию грунта, принадлежащей ООО «ГК Чермет» и размещенной в непосредственной близости от ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ ЗКО-1. | 4.17.3, Причиной неотложного вывода в ремонт В.II ЛШ и ВЛ 110 кВ II ЛШ на ПС 110 кВ ЗКО-1 явилось загрязнение опорной изоляции ЛР.II ЛШ промышленными уносами от установки по просеиванию грунта, принадлежащей ООО «ГК Чермет» и размещенной в непосредственной близости от ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ ЗКО-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции ЛР.II ЛШ промышленными уносами на ПС 110 кВ ЗКО-1 РЛНД-2-110/600
4279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) | 679 | 2024-10-17 06:16 | 2024-10-17 06:16 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №81 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №81 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №81 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99, на промежуточной ж/б опоре №81 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №81 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (ВЛ 110 кВ №99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 –Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) | 684 | 2024-10-15 10:25 | 2024-10-15 11:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №60 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" через наброс из неустановленного материала, в результате воздействия порывов ветра до 10 м/с. На прилегающей территории вблизи охранной зоны ВЛ 110 кВ №60 находится свалка бытовых отходов и строительного мусора. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №60 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" через наброс из неустановленного материала, в результате воздействия порывов ветра до 10 м/с. На ВЛ 110 кВ №60 на опоре №9 на проводе нижней фазы "С" выявлены следы от воздействия электрической дуги и остатки частиц наброса из неустановленного материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы от воздействия электрической дуги и остатки частиц наброса из неустановленного материала на проводе нижней фазы "С" на опоре №9 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суровикино-110 (ВЛ 110 кВ №60) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Жутово-2 | 652 | 2024-10-04 22:07 | 2024-10-04 22:13 | 3.4.10.1, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Жутово-2 явилось перекрытие между вводами фаз "В" и "С" В-35.Т-1 со стороны Т-1 через тело куницы, вследствие активной жизнедеятельности куницы. На ПС 35 кВ Жутово-2 под выключателем В-35.Т-1 со стороны Т-1 выявлено тело куницы со следами перекрытия электрической дугой. | 4.12, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Жутово-2 явилось перекрытие между вводами фаз "В" и "С" В-35.Т-1 со стороны Т-1 через тело куницы, вследствие активной жизнедеятельности куницы. На ПС 35 кВ Жутово-2 на вводах фаз "В" и "С" В-35.Т-1 со стороны Т-1 выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на вводах фаз "В" и "С" В-35.Т-1 со стороны Т-1 на ПС 35 кВ Жутово-2 С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2024-10-04 22:07 | 2024-10-04 22:13
4282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) | 651 | 2024-10-04 21:25 | 2024-10-04 21:25 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" промежуточной железобетонной опоры №252 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной железобетонной опоре №252 на проводе (АС-120) верхней фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" промежуточной железобетонной опоры №252 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной железобетонной опоре №252 на проводе (АС-120) верхней фазы "С" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе (АС-120) верхней фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №252 на ВЛ 110 кВ Суровикино-110 – Калач с отпайками (ВЛ 110 кВ №68) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками | 561 | 2024-09-23 05:39 | 2024-09-23 05:39 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками явилось перекрытие провода верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №41 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На проводе (АСО-240) верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №41 ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками явилось перекрытие провода верхней фазы "А" промежуточной ж/б опоры №41 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками на промежуточной ж/б опоре №41 на проводе (АСО-240) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АСО-240) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №41 на ВЛ 110 кВ Кировская – Строительная с отпайками ОПОРА № 41
4284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | 560 | 2024-09-18 10:38 | 2024-09-20 12:37 | 3.4.9.3, Причиной отключения силового трансформатора Т-2 от ДЗТ Т-2 с действием на ДЗО II с. 110 кВ с отключением II с. 110 кВ явилось повреждение кабеля 6 кВ, идущего от кабельной сборки Т-2, расположенной на ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ ВГТЗ-1 возле силового трансформатора Т-2 и принадлежащей заводу ООО «ВМК ВгТЗ».
4285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) | 556 | 2024-09-17 13:16 | 2024-09-18 02:21 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилась несанкционированная разгрузка щебня не установленными лицами в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №№76/1-76/2, приведшая к обрыву провода нижней фазы "С". | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилась несанкционированная разгрузка щебня не установленными лицами в охранной зоне ВЛ в пролёте опор №№76/1-76/2, приведшая к обрыву провода нижней фазы "С". На ВЛ 110 кВ №12 в пролёте опор №№76/1-76/2 имеются следы перекрытия электрической дугой на грунте и проводе нижней фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на грунте и проводе нижней фазы "С" в пролёте опор №№76/1-76/2 на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН с отпайками (ВЛ 110 кВ №12) Пролет:3*АС 95/16 | 2024-09-17 13:16 | 2024-09-17 16:57
4286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (№47) | 503 | 2024-09-03 04:11 | 2024-09-03 04:11 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №47 явилось перекрытие проводов нижних фаз «В» и «С» через наброс полиэтиленового шланга капельного орошения. На прилегающей территории вне охранной зоны ВЛ 110 кВ №47 расположена свалка бытовых отходов и строительного мусора с дачного общества, расположенного в непосредственной близости от ВЛ 110 кВ №47. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №47 явилось перекрытие проводов нижних фаз «В» и «С» через наброс полиэтиленового шланга капельного орошения. На ВЛ 110 кВ №47 в пролёте опор №№36-37 на проводах (АСО-300) нижних фаз «В» и «С» выявлены следы перекрытия электрической дугой и частицы от наброса полиэтиленового шланга капельного орошения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой и частицы от наброса полиэтиленового шланга капельного орошения на проводах нижних фаз «В» и «С» в пролёте опор №№36-37 на ВЛ 110 кВ Красноармейская – Строительная №1 (ВЛ 110 кВ №47) Пролет:3*АСО-300+1*С-50
4287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №2 с отпайками (№12) ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) | 502 | 2024-08-29 15:01 | 2024-08-30 08:53 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилось расплетение провода на шлейфе фазы «А» (в эксплуатации с 1967 г.) на опоре №2 с касанием тела опоры, что привело к возникновению однофазного КЗ в непосредственной близости от источника питания и протеканием тока 11 кА. Причиной отключения ВЛ 110 кВ №11 и ВЛ 110 кВ №7 явилось отгорание, из за протекания тока КЗ 11 кА и падение одного из двух лучей захода грозотроса ВЛ 110 кВ №11 на провод фазы «В» ВЛ 110 кВ №11 и на ошиновку ОСШ-110 кВ ПС 220 кВ Гумрак, по которой осуществлялось питание ВЛ 110 кВ №7. 3.4.7.3.5, Причиной отказа отключения «В-6.вв-5.Т-3» на ПС 110 кВ Центральная явилась неисправность микроэлектронного реле РВ-03 схемы ЗМН «В-6.вв-5.Т-3» из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 2002 г.). | 4.6, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №11 и ВЛ 110 кВ №7 явилось отгорание (из-за протекания тока КЗ 11 кА) и падение одного из двух лучей захода грозотроса ВЛ 110 кВ №11 на провод фазы «В» ВЛ 110 кВ №11 и на ошиновку ОСШ-110 кВ ПС 220 кВ Гумрак, по которой осуществлялось питание ВЛ 110 кВ №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание одного из двух лучей захода грозотроса между опорой №1 ВЛ 110 кВ №11 и линейным порталом ПС 220 кВ Гумрак в результате протекания тока КЗ в 11 кА из-за коррозионного износа ЗУ (более 50 % диаметра) и увеличения значения сопротивления ЗУ на опоре №2 ВЛ 110 кВ №12 на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) Опора анк. мет.У2М 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №12 явилось нарушение электрической изоляции из-за расплетения провода на шлейфе фазы «А» (в эксплуатации с 1967 г.) на опоре №2 с касанием тела опоры, что привело к возникновению однофазного КЗ в непосредственной близости от источника питания и протеканием тока 11 кА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции из-за расплетения провода на шлейфе фазы «А» на опоре №2 с касанием тела опоры на ВЛ 110 кВ №12 ОПОРА №2 4.13, Причиной отказа отключения «В-6.вв-5.Т-3» на ПС 110 кВ Центральная явился отказ замыкания контактов выходного микроэлектронного реле РВ-03 схемы ЗМН «В-6.вв-5.Т-3» из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 2002 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ срабатывания микроэлектронного реле РВ-03 схемы ЗМН «В-6.вв-5.Т-3» на ПС 110 кВ Центральная В-6.вв-5.Т-3 | 2024-08-29 15:01 | 2024-08-29 15:17
4288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 491 | 2024-08-23 05:07 | 2024-08-23 05:07 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №253 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №253 ВЛ 110 кВ №68 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №253 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №253 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с незначительным повреждением внешнего повива провода и разрушением одного стеклянного изолятора (ПСД-70Е) в поддерживающей изолирующей подвеске провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №253 на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 483 | 2024-08-21 04:50 | 2024-08-21 04:50 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №170 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №170 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №170 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №170 на проводе (АС-150) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №170 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Громославка-2 (№92) | 490 | 2024-08-21 02:13 | 2024-08-21 04:59 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 и ВЛ 110 кВ №96 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №48 ВЛ 110 кВ №96 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №48 ВЛ 110 кВ №96 выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №92 и ВЛ 110 кВ №96 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №48 ВЛ 110 кВ №96 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №96 на промежуточной ж/б опоре №48 на проводе (АС-150) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №48 на ВЛ 110 кВ Громославка-2 –Дружба (№96) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 | 2024-08-21 02:13 | 2024-08-21 04:59
4291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 476 | 2024-08-08 04:40 | 2024-08-08 04:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №241 ВЛ 110 кВ №64 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной железобетонной опоре №241 на проводе верхней фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №241 ВЛ 110 кВ №64 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной железобетонной опоре №241 на проводе (АС-120) верхней фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе верхней фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №241 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
4292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Солоновская (Н.Чир) | 477 | 2024-08-07 14:30 | 2024-08-07 14:30 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Н.Чир явился прямой удар молнии в провода всех фаз в пролете опор №65-66. На ВЛ 35 кВ Н.Чир в пролете опор №№65-66 выявлены следы перекрытия электрической дугой на проводах всех фаз. По трассе ВЛ 35 кВ Н.Чир наблюдались погодные условия: Общая облачность 100 %; Гроза; Ливень. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Н.Чир явился прямой удар молнии в провода всех фаз в пролете опор №65-66. На ВЛ 35 кВ Н.Чир в пролете опор №№65-66 выявлены следы перекрытия электрической дугой на проводах всех фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводах всех фаз в пролете опор №№65-66 на ВЛ 35 кВ Суровикино-110 – Солоновская (Н.Чир) Пролет:3*АС 95/16
4293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС ПС | 110 110 110 | ПС 110 кВ Советская ПС 110 кВ Советская ПС 110 кВ Советская | 464 | 2024-08-04 23:18 | 2024-08-06 21:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения I с.ш. 110 кВ и II с.ш. 110 кВ на ПС 110 кВ Советская явилось витковое замыкание в первичной обмотке ТН-I с.ш. 110 кВ фазы «А» из-за старения изоляции первичной обмотки в процессе длительной эксплуатации (43 года), приведшее к разрушению рубашки ТН-I с.ш. 110 кВ фазы «А» с коротким замыканием между токоведущими частями трансформатора напряжения 110 кВ и блоком опорной металлоконструкции, и с загоранием трансформаторного масла. Причиной неуспешного АПВ В.ВЛ-7 явилось повреждение катушки соленоида включения в шкафу управления выключателем из-за разрегулировки и образования люфтов в управляющей тяге и блок-контакте включения выключателя в результате его длительной эксплуатации, что привело к недостаточному для включения выключателя срабатыванию сердечника соленоида, не переключению блок-контакта включения выключателя на отключение тока включения и повреждению катушки соленоида включения от длительного протекания тока включения. | 4.12, Причиной отключения I с.ш. 110 кВ и II с.ш. 110 кВ на ПС 110 кВ Советская явилось короткое замыкание из-за нарушения электрической изоляции между токоведущими частями ТН-I с.ш. 110 кВ фазы «А» и блоком опорной металлоконструкции, возникшее после виткового замыкания в первичной обмотке ТН-I с.ш. 110 кВ фазы «А» из-за старения изоляции при длительной эксплуатации и разрушения рубашки трансформатора напряжения с последовавшим загоранием трансформаторного масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции первичной обмотки ТН-I с.ш. 110 кВ фазы «А» на ПС 110 кВ Советская НКФ-110-33У1 фА, Повреждение опорно-стержневой изоляции ШР.ТН-I с.ш. 110 кВ на ПС 110 кВ Советская РНДЗ-1-110/630 4.2.1, Повреждение катушки соленоида включения В.ВЛ-7 произошло из-за разрегулировки и образования люфтов в управляющей тяге и блок-контакте включения выключателя в результате его длительной эксплуатации, что привело к недостаточному для включения выключателя срабатыванию сердечника соленоида, не переключению блок-контакта включения выключателя на отключение тока включения и повреждению катушки соленоида включения от длительного протекания тока включения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение катушки соленоида включения В.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Советская МКП-110М-630-20 | 2024-08-04 23:18 | 2024-08-05 02:45
4294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 470 | 2024-08-04 05:18 | 2024-08-04 05:18 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" промежуточной железобетонной опоры №202 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №202 на проводе нижней левой фазы "А" выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" промежуточной железобетонной опоры №202 ВЛ 110 кВ №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №202 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №202 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 469 | 2024-08-02 16:56 | 2024-08-02 16:59 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №28 ВЛ 110 кВ №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №69 на промежуточной железобетонной опоре №28 на проводе и гирлянде изоляторов нижней левой фазы "А" выявлены следы помёта птиц. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №28 ВЛ 110 кВ №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №69 на промежуточной железобетонной опоре №28 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги; разрушение одного изолятора (ПС-70Е) в гирлянде изоляторов нижней левой фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги; разрушение одного изолятора (ПС-70Е) в гирлянде изоляторов нижней левой фазы "А" на проводе нижней левой фазы "А" на промежуточной железобетонной опоре №28 на ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2024-08-02 16:56 | 2024-08-02 16:59
4296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 440 | 2024-07-31 04:24 | 2024-07-31 04:24 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №303 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной железобетонной опоре №303 на проводе нижней правой фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №303 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной железобетонной опоре №303 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №303 на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 430 | 2024-07-22 05:35 | 2024-07-22 19:38 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось попадание беспилотного воздушного судна (БВС) в провода ВЛ в пролёте опор №№119-120 с повреждением внешнего повива проводов нижних фаз и обрывом верхнего провода. В охранной зоне ВЛ 110 кВ №65 в пролёте опор №№119-120 выявлены фрагменты упавшего беспилотного воздушного судна (БВС), двигатель, фюзеляж. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось попадание беспилотного воздушного судна (БВС) в провода ВЛ в пролёте опор №№119-120 с повреждением внешнего повива проводов нижних фаз и обрывом верхнего провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение внешнего повива проводов нижних фаз и обрыв верхнего провода в пролёте опор №№119-120 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50 | 2024-07-22 05:35 | 2024-07-22 14:22
4298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) | 411 | 2024-07-06 13:46 | 2024-07-07 00:02 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось перекрытие проводов нижней фазы "А" и средней фазы "С" ВЛ 110 кВ №72 через наброс посторонних предметов на провода ВЛ посторонними лицами. На ВЛ 110 кВ №72 в пролёте опор №№33/60-33/61 на проводах (АС-185) нижней фазы "А" и средней фазы "С" выявлены остатки от наброса полиэтиленового шнура. В охранной зоне размещена площадка с контейнерами ТБО. На площадке рядом с контейнерами ТБО находится строительный мусор, изоляционная оплетка от кабелей и проводов, сухие спиленные деревья. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №72 явилось перекрытие проводов нижней фазы "А" и средней фазы "С" ВЛ 110 кВ №72 через наброс посторонних предметов на провода ВЛ посторонними лицами. На ВЛ 110 кВ №72 в пролёте опор №№33/60-33/61 на проводах (АС-185) нижней фазы "А" и средней фазы "С" выявлено повреждение внешнего повива провода и следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводах нижней фазы "А" и средней фазы "С" в пролёте опор №№33/60-33/61 на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайками (№72) Пролет:3*АС 150/24+1*С-50 | 2024-07-06 13:46 | 2024-07-06 15:02
4299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (№93) | 396 | 2024-06-26 05:46 | 2024-06-26 18:36 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" анкерной железобетонной опоры №62 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №93 на анкерной железобетонной опоре №62 на проводе (АС-120) верхней фазы "С" на шлейфе провода и гирлянде изоляторов верхней фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" анкерной железобетонной опоры №62 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №93 на анкерной железобетонной опоре №62 на проводе (АС-120) верхней фазы "С" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе (АС-120) верхней фазы "С" на анкерной железобетонной опоре №62 на ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (№93) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
4300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Тормосино ПС 110 кВ Тормосино | 384 | 2024-06-24 09:42 | 2024-06-24 14:55 | 3.4.7.3.5, Причиной срабатывания дуговой защиты фидеров и шин I секции 10 кВ ПС 110 кВ Тормосино явился пробой фототиристора в ячейке 10 кВ ф №6 из-за физического износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 2006 г. при нормативном сроке 12 лет, что привело к отключению выключателя 10 кВ В-10 Т-1 при внешнем коротком замыкании в распределительной сети 10 кВ от ПС 110 кВ Тормосино. | 4.13, Причиной срабатывания дуговой защиты фидеров и шин I секции 10 кВ ПС 110 кВ Тормосино явился пробой фототиристора в ячейке 10 кВ ф №6 из-за физического износа (старения), что привело к отключению выключателя 10 кВ В-10 Т-1 при внешнем коротком замыкании в распределительной сети 10 кВ от ПС 110 кВ Тормосино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой фототиристора в ячейке 10 кВ ф №6 на ПС 110 кВ Тормосино Дуговая защита фидеров и шин I секции 10 кВ | 2024-06-24 09:42 | 2024-06-24 14:55
4301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) | 379 | 2024-06-19 18:12 | 2024-06-22 03:10 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось производство несанкционированных разгрузочных работ самосвалом физического лица в охранной зоне ВЛ 110 кВ №3, приведшее к перекрытию провода левой нижней фазы "А" на корпус грузового автомобиля. На месте перекрытия провода ВЛ 110 кВ №3 выявлены следы несанкционированных земляных работ по разгрузке и последующей планировке грунта. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №3 явилось производство несанкционированных разгрузочных работ самосвалом физического лица в охранной зоне ВЛ 110 кВ №3, приведшее к перекрытию провода левой нижней фазы "А" на корпус грузового автомобиля. На ВЛ 110 кВ №3 в пролёте опор №№84/3-84/4 на проводе левой нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой с незначительным повреждением внешнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе левой нижней фазы "А" в пролёте опор №№84/3-84/4 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50 | 2024-06-21 23:31 | 2024-06-22 03:10
4302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 335 | 2024-06-19 03:52 | 2024-06-19 03:52 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №83 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №66 на промежуточной железобетонной опоре №83 на траверсе и проводе нижней правой фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №83 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №66 на промежуточной железобетонной опоре №83 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней правой фазы "С" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) нижней правой фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №83 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 378 | 2024-06-17 04:10 | 2024-06-17 04:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №140 ВЛ 110 кВ №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №69 на промежуточной железобетонной опоре №140 на проводе и траверсе нижней правой фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 и ВЛ 110 кВ №69 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №140 ВЛ 110 кВ №69 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №69 на промежуточной железобетонной опоре №140 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе (АС-120) нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №140 на ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Кордовая | 333 | 2024-06-15 20:53 | 2024-06-15 22:27 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке II с. 110 кВ и силового трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Кордовая явилось повреждение гибкой ошиновки 110 кВ из-за излома и обрыва части проволочек шлейфа гибкой ошиновки 110 кВ ОД-110 Т-2 фазы "С" со стороны силового трансформатора Т-2 вследствие длительного срока эксплуатации (с 1969 г.) и воздействия разнонаправленной ветровой нагрузки. | 4.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке II с. 110 кВ и силового трансформатора Т-2 ПС 110 кВ Кордовая явилось повреждение гибкой ошиновки 110 кВ из-за излома и обрыва части проволочек шлейфа гибкой ошиновки 110 кВ ОД-110 Т-2 фазы "С" со стороны силового трансформатора Т-2 из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (с 1969 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом и обрыв части проволочек шлейфа гибкой ошиновки 110 кВ ОД-110 Т-2 фазы "С" со стороны силового трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая АС 150
4305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 332 | 2024-06-12 12:57 | 2024-06-12 12:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №464 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №464 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №464 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №464 на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и стеклянных изоляторах (ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №464 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) | 316 | 2024-06-10 01:54 | 2024-06-10 01:54 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №60/8 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №60/8 ВЛ 110 кВ Вишнёвая выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишнёвая явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №60/8 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Вишнёвая на промежуточной ж/б опоре №60/8 на проводе (АС-120), линейной арматуре и стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе, линейной арматуре и стеклянных изоляторах поддерживающей изолирующей подвески провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №60/8 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) ПБ110-8
4307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Развилка-2 ПС 110 кВ Развилка-2 | 320 | 2024-06-06 10:40 | 2024-06-14 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения выключателя 10 кВ В.ф-21 и отключения I с. 10 кВ на ПС 110 кВ Развилка-2 от ЛЗШ I с. 10 кВ явился отказ срабатывания датчика дуговой защиты, установленного в отсеке выключателя 10 кВ В.ф-21 с действием на отключение В.ф-21, из-за изменения свойств материалов датчика. | 4.13, Причиной повреждения выключателя 10 кВ В.ф-21 и отключения I с. 10 кВ на ПС 110 кВ Развилка-2 от ЛЗШ I с. 10 кВ явился отказ срабатывания датчика дуговой защиты (обрыв цепи), установленного в отсеке выключателя 10 кВ В.ф-21 при повреждении концевой муфты в ячейке ф №21 с возникновением электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность датчика дуговой защиты (обрыв цепи) на ПС 110 кВ Развилка-2 В-10кВ ЛЭП№21 / BB/TEL-10-20/1000 | 2024-06-06 10:40 | 2024-06-06 13:35
4308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Канатная ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайками (№25) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайкой на ПС Углерод-2 (№28) ПС 110 кВ ТЭЦ-2 (Потр.) | 300 | 2024-06-01 09:06 | 2024-06-07 18:42 | 3.4.9.3, При включении КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Южная-1 (АО "КАУСТИК") произошел обрыв шлейфа провода средней фазы "В" на анкерной металлической опоре №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) из-за пережога шлейфа провода при прохождении больших токов короткого замыкания. При включении КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Южная-1 (АО "КАУСТИК") произошел частичный пережог шлейфа провода в шлейфовом спиральном зажиме при прохождении больших токов короткого замыкания с последующим обрывом шлейфа провода средней фазы "В" ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) на анкерной металлической опоре №4 при включении ВЛ под нагрузку после ремонта провода на анкерной металлической опоре №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25). 3.4.7.3, Не выявленные при техническом обслуживании в объёме "Профилактическое восстановление" 04.04.2024 изменения свойств материалов элементов блока питания приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-504 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) на ПС 110 кВ Канатная. 3.4.7.3, Причиной отказа включения выключателя 110 кВ В.ВЛ-Канатная-2 на ПС 110 кВ Канатная явилось не выявленное замыкание жил цепей управления кабеля («+» и «33» – отключение), идущего от панели управления В.ВЛ-Канатная-2 до привода выключателя В.ВЛ-Канатная-2 типа КВВГ 10х1,5 из-за изменения свойств материалов кабеля в процессе эксплуатации (с 1975 г.). | 4.10, Причиной обрыва шлейфа провода средней фазы "В" на анкерной металлической опоре №10 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) явился пережог шлейфа провода при прохождении больших токов короткого замыкания в результате включения КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Южная-1 (АО "КАУСТИК"). Причиной обрыва шлейфа провода средней фазы "В" ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №25) на анкерной металлической опоре №4 явился частичный пережог шлейфа провода в шлейфовом спиральном зажиме при прохождении больших токов короткого замыкания в результате включения КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Южная-1 (АО "КАУСТИК") и последующем окончательном перегорании шлейфа провода при протекании токов нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода средней фазы "В" на анкерной металлической опоре №10 при прохождении больших токов короткого замыкания в результате включения КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Южная-1 (АО "КАУСТИК") на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайками (№25) Опора анк. мет.У4, Обрыв шлейфа провода средней фазы "В" на анкерной металлической опоре №4 из-за прохождения больших токов короткого замыкания в результате включения КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Южная-1 (АО "КАУСТИК") на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Углерод-1 с отпайками (№25) Опора анк. мет.У4 4.16, Изменение свойств материалов элементов блока питания приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-504 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) на ПС 110 кВ Канатная в процессе эксплуатации (с 1996 г.) при нормативном сроке службы для полупроводниковой аппаратуры 12 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов элементов блока питания приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-504 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 − Канатная №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-2) ДФЗ-504 4.13, Причиной отказа включения выключателя 110 кВ В.ВЛ-Канатная-2 на ПС 110 кВ Канатная явилось замыкание жил цепей управления кабеля («+» и «33» – отключение), идущего от панели управления В.ВЛ-Канатная-2 до привода выключателя В.ВЛ-Канатная-2 типа КВВГ 10х1,5 из-за изменения свойств материалов кабеля в процессе эксплуатации (с 1975 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание жил цепей управления кабеля («+» и «33» – отключение), идущего от панели управления В.ВЛ-Канатная-2 до привода выключателя В.ВЛ-Канатная-2 типа КВВГ 10х1,5 на ПС 110 кВ Канатная В.ВЛ-Канатная-2 / МКП-110М-600-31,5
4309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Строительная | 289 | 2024-05-21 23:03 | 2024-05-24 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в аварийный ремонт по неотложной заявке выключателя 110 кВ В.ВЛ-24 на ПС 110 кВ Строительная для регулировки выключателя явился неполнофазный режим работы ВЛ 110 кВ №24. На фазе "А" выключателя 110 кВ В.ВЛ-24 выявлено падение подвижного контакта траверсы в баке фазы "А" В.ВЛ-24 из-за изменения свойств материала шпильки крепления подвижного контакта траверсы в результате длительной эксплуатации (с 1976 г.). | 4.3.3, Причиной вывода в аварийный ремонт по неотложной заявке выключателя 110 кВ В.ВЛ-24 на ПС 110 кВ Строительная для регулировки выключателя явился неполнофазный режим работы ВЛ 110 кВ №24. На фазе "А" выключателя 110 кВ В.ВЛ-24 выявлено падение подвижного контакта траверсы в баке фазы "А" В.ВЛ-24 из-за нарушения механического соединения в результате износа шпильки крепления подвижного контакта траверсы в результате длительной эксплуатации (с 1976 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение подвижного контакта траверсы в баке фазы "А" выключателя 110 кВ В.ВЛ-24 на ПС 110 кВ Строительная МКП-110-1000-31,5
4310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 283 | 2024-05-21 03:53 | 2024-05-21 03:53 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №118 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №118 на гирлянде изоляторов, проводе нижней правой фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной железобетонной опоры №118 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №65 на промежуточной железобетонной опоре №118 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "В" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе (АС-120) нижней правой фазы "В" на промежуточной железобетонной опоре №118 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) | 278 | 2024-05-16 04:43 | 2024-05-16 04:43 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" промежуточной железобетонной опоры №237 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №13 на промежуточной железобетонной опоре №237 на гирлянде изоляторов нижней фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №13 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" промежуточной железобетонной опоры №237 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №13 на промежуточной железобетонной опоре №237 на проводе (АС-120), поддерживающем зажиме и гирлянде изоляторов нижней фазы "С" выявлены следы ожогов от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводе (АС-120), поддерживающем зажиме и гирлянде изоляторов нижней фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №237 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) | 273 | 2024-05-10 01:32 | 2024-05-10 01:32 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишневая явилось перекрытие провода (АС-120) нижней фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №60/2 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Вишневая на промежуточной железобетонной опоре №60/2 на проводе (АС-120) и траверсе нижней фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Вишневая явилось перекрытие провода (АС-120) нижней фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №60/2 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Вишневая на промежуточной железобетонной опоре №60/2 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов нижней фазы "С" выявлены следы от воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы от воздействия электрической дуги на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов нижней фазы "С" на промежуточной железобетонной опоре №60/2 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) ПБ110-8
4313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 272 | 2024-05-08 13:17 | 2024-05-08 13:17 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" анкерной металлической опоры №11 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №14 на анкерной металлической опоре №11 на шлейфе провода и траверсе нижней фазы "А" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" анкерной металлической опоры №11 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №14 на анкерной металлической опоре №11 на шлейфе провода (АС-185) нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе провода (АС-185) нижней фазы "А" на анкерной металлической опоре №11 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) ОПОРА № 11
4314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Лысово (№66) | 257 | 2024-04-28 00:41 | 2024-04-28 00:41 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 и ВЛ 110 кВ Лысово явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №110 ВЛ 110 кВ Лысово через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, гирлянде изоляторов нижней правой фазы "В" и стойке промежуточной ж/б опоры №110 ВЛ 110 кВ Лысово выявлены следы помёта птиц. На стойке промежуточной ж/б опоры №110 ВЛ 110 кВ Лысово находится свитое птичье гнездо. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №66 и ВЛ 110 кВ Лысово явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №110 ВЛ 110 кВ Лысово через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Лысово на промежуточной ж/б опоре №110 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №110 на ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (Лысово) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Молзавод | 229 | 2024-04-21 20:20 | 2024-04-22 02:58 | 3.4.12.3, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Молзавод явилось разрушение разрядника РВО-10 Т-1 фазы «А» при прохождении ливневого дождя с грозой. | 4.11, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Молзавод явилось электродуговое повреждение разрядника РВО-10 Т-1 фазы «А» при прохождении ливневого дождя с грозой из-за увлажнения резисторов в корпусе разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение разрядника РВО-10 Т-1 фазы «А» на ПС 110 кВ Молзавод РВО-10 фА
4316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (№2) | 217 | 2024-04-14 13:32 | 2024-04-14 13:32 | 3.4.12.3, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками явился прямой удар молнии в провод и гирлянду изоляторов верхней фазы "В" опоры №6. | 4.11, Причиной отключения КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками явился прямой удар молнии в провод и гирлянду изоляторов верхней фазы "В" опоры №6. На КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками на опоре №6 на проводе (АС-240) и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" выявлены следы воздействия электрической дуги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводе (АС-240) и гирлянде изоляторов верхней фазы "В" на опоре №6 на КВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками ОПОРА № 6
4317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | 216 | 2024-04-12 18:00 | 2024-04-12 23:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В.I ЛШ на ПС 110 кВ ЗКО-1 при производстве оперативных переключений явилась неисправность (механическое повреждение) переключателя цепей напряжения "Переключатель цепей напряжения I ЛШ 110 кВ". Причиной неуспешного РПВ В.I ЛШ на ПС 110 кВ ЗКО-1 явилось залипание якоря выходного реле сопротивления 3 зоны дистанционной защиты 2-го комплекса ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ I ЛШ РП3 типа РП252. | 4.13, Причиной неуспешного РПВ В.I ЛШ на ПС 110 кВ ЗКО-1 явилось нарушение электрического контакта (залипание якоря) выходного реле сопротивления 3 зоны дистанционной защиты 2-го комплекса ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ I ЛШ РП3 типа РП252. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта (залипание якоря) выходного реле сопротивления 3 зоны дистанционной защиты 2-го комплекса ЭПЗ-1636 ВЛ 110 кВ I ЛШ РП3 типа РП252 на ПС 110 кВ ЗКО-1 МКП-110М-600-18,4 4.14, Причиной отключения В.I ЛШ на ПС 110 кВ ЗКО-1 при производстве оперативных переключений явилось нарушение электрического контакта (механическое повреждение) переключателя цепей напряжения "Переключатель цепей напряжения I ЛШ 110 кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта (механическое повреждение) переключателя цепей напряжения "Переключатель цепей напряжения I ЛШ 110 кВ" на ПС 110 кВ ЗКО-1 МКП-110М-600-18,4
4318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) | 210 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 17:31 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Майоровская по неотложной заявке явился обрыв тросовых оттяжек анкерной двухстоечной ж/б опоры №2/52/25 у узла крепления U-образных болтов из-за потери механической прочности, с последующим креном одной из стоек вследствие бокового тяжения проводов в смежном анкерном пролете (ВЛ в эксплуатации с 1980 г.). | 4.3.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Майоровская по неотложной заявке явился обрыв тросовых оттяжек анкерной двухстоечной ж/б опоры №2/52/25 у узла крепления U-образных болтов в результате износа, с последующим креном одной из стоек вследствие бокового тяжения проводов в смежном анкерном пролете (ВЛ в эксплуатации с 1980 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв тросовых оттяжек анкерной двухстоечной ж/б опоры №2/52/25 у узла крепления U-образных болтов в результате износа на ВЛ 110 кВ Майоровская – Котельниково с отпайками (Майоровская) Опора анк. ж/б. УСБ110-5 | 2024-04-09 10:00 | 2024-04-09 17:31
4319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 205 | 2024-04-04 19:37 | 2024-04-04 19:37 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №163 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №163 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №163 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №163 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №163 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская | 204 | 2024-03-31 19:05 | 2024-04-04 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская произошло из-за повреждения концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ Ячейка №16 - РПГ.ВЛ-16 на РПГ.ВЛ-16 на ПС 110 кВ Майоровская вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (с 1989 г.). | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская произошло из-за повреждения концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ Ячейка №16 - РПГ.ВЛ-16 на РПГ.ВЛ-16 на ПС 110 кВ Майоровская, вследствие нарушения электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции концевой муфты наружной установки КЛ 10 кВ Ячейка №16 - РПГ.ВЛ-16 на РПГ.ВЛ-16 на ПС 110 кВ Майоровская КЛ 10 кВ Ячейка №16 - РПГ.ВЛ-16 ПС 110 кВ Майоровская | 2024-03-31 19:05 | 2024-03-31 19:48
4321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 196 | 2024-03-21 23:37 | 2024-03-21 23:37 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №68 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №68 на проводе (АС-150) нижней правой фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №68 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №68 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №68 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) | 197 | 2024-03-21 18:24 | 2024-03-21 18:24 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №91 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №91 ВЛ 110 кВ №99 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №91 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на промежуточной ж/б опоре №91 на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней правой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №91 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 194 | 2024-03-18 23:26 | 2024-03-18 23:26 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №47 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №47 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №47 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №47 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №47 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 190 | 2024-03-18 22:35 | 2024-03-18 22:35 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №94 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы "В" промежуточной ж/б опоры №94 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №94 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №94 на проводе (АС-150) нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №94 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 192 | 2024-03-17 20:27 | 2024-03-17 20:27 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №333 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №333 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №333 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №333 на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) нижней левой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №333 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
4326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Аксай – Абганерово (Аксай) | 188 | 2024-03-17 00:02 | 2024-03-17 02:22 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Аксай явилось перекрытие шлейфов проводов левой и правой фаз на анкерной ж/б опоре №99 посторонним предметом, упавшим из свитого птичьего гнезда под воздействием сильного порыва ветра. На ВЛ 35 кВ Аксай на анкерной ж/б опоре №99 на металлической траверсе анкерной ж/б опоры №99 выявлено свитое птичье гнездо больших размеров. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Аксай явилось перекрытие шлейфов проводов левой и правой фаз на анкерной ж/б опоре №99 посторонним предметом, упавшим из свитого птичьего гнезда под воздействием сильного порыва ветра. На ВЛ 35 кВ Аксай на анкерной ж/б опоре №99 выявлены следы перекрытия электрической дугой на шлейфах проводов левой фазы "С" и правой фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфах проводов левой фазы "С" и правой фазы "А" на анкерной ж/б опоре №99 на ВЛ 35 кВ Аксай – Абганерово (Аксай) Опора анк.ж/б.УБ35-1в | 2024-03-17 00:02 | 2024-03-17 00:23
4327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (№8) | 181 | 2024-03-13 08:38 | 2024-03-13 18:45 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №8 по неотложной заявке явилось повреждение алюминиевой части повива провода верхней фазы в пролёте опор №№51-52 вследствие воздействия пиротехническим изделием типа фейерверк, запущенного неустановленными лицами при прохождении новогодних праздников. | 4.4.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ №8 по неотложной заявке явилось повреждение алюминиевой части повива провода верхней фазы в пролёте опор №№51-52 вследствие воздействия пиротехническим изделием типа фейерверк, запущенного неустановленными лицами при прохождении новогодних праздников. Трасса ВЛ 110 кВ № 8 на участке выявленного повреждения провода проходит через зону интенсивной жилой застройки, а пролёт опор №№51-52 ВЛ 110 кВ № 8 расположен в зелёной зоне разделительной полосы автодороги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Запуск пиротехнического изделия типа фейерверк неустановленными лицами при прохождении новогодних праздников в пролёте опор №№51-52 на ВЛ 110 кВ Гумрак – Юбилейная с отпайками (№8) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
4328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПC 110 кВ Фестивальная | 180 | 2024-03-12 10:20 | 2024-03-12 16:39 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт выключателя СВ.III-I c. 6 кВ на ПС 110 кВ Фестивальная по неотложной заявке явилась внутренняя неисправность блока управления выключателем из-за изменения свойств материалов блока управления в результате длительной эксплуатации (17 лет при нормативном сроке службы 12 лет). | 4.13, Причиной вывода в ремонт выключателя СВ.III-I c. 6 кВ на ПС 110 кВ Фестивальная по неотложной заявке явилась внутренняя неисправность блока управления выключателем, приведшая к отказу готовности операции включения выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренняя неисправность блока управления типа BU/TEL-100/220-12-01A выключателем СВ.III-I c. 6 кВ, приведшая к отказу готовности операции включения выключателя на ПC 110 кВ Фестивальная BB/TEL-10-20/1600
4329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Чернышково | 175 | 2024-03-10 21:52 | 2024-03-11 00:56 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке Т-1 на ПС 110 кВ Чернышково явилось повреждение опорного изолятора ИШД-35 на фазе «А» на ШМ 10 кВ Т-1 из-за старения изоляции изолятора в результате длительной эксплуатации (с 1964 г.). | 4.12, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке Т-1 на ПС 110 кВ Чернышково явился пробой электрической изоляции опорного изолятора ИШД-35 на фазе «А» на ШМ 10 кВ Т-1 из-за старения изоляции изолятора в результате длительной эксплуатации (с 1964 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой электрической изоляции опорного изолятора ИШД-35 на фазе «А» на ШМ 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Чернышково Т-1
4330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская (Караичевская-2) | 174 | 2024-03-09 06:06 | 2024-03-09 06:06 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-2 явилось перекрытие провода средней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №45 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Караичевская-2 на промежуточной ж/б опоре №45 на проводе (АС-185) средней фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Караичевская-2 явилось перекрытие провода средней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №45 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Караичевская-2 на промежуточной ж/б опоре №45 на проводе (АС-185) средней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-185) средней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №45 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская (Караичевская-2) ОПОРА № 45
4331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) | 160 | 2024-02-29 01:10 | 2024-02-29 01:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы "А" на анкерной металлической опоре №158 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на анкерной металлической опоре №158 на шлейфе провода нижней правой фазы "А" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №99 явилось перекрытие шлейфа провода нижней правой фазы "А" на анкерной металлической опоре №158 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №99 на анкерной металлической опоре №158 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней правой фазы "А" на анкерной металлической опоре №158 на ВЛ 110 кВ Цимлянская – Шебалино (№99) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
4332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сарепта-1 – Канатная с отпайкой на ПС Сарепта-2 (№20) | 158 | 2024-02-24 15:30 | 2024-02-24 15:30 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №20 явилось перекрытие проводов верхней фазы "В" и средней фазы "С" через наброс из неустановленного материала неустановленными лицами. На ВЛ 110 кВ №20 в пролете опор №№24-25 на проводах (АСО-240) верхней фазы "В" и средней фазы "С" выявлены остатки частиц наброса (предположительно полиэтиленовой пленки). | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №20 явилось перекрытие проводов верхней фазы "В" и средней фазы "С" через наброс из неустановленного материала неустановленными лицами. На ВЛ 110 кВ №20 в пролете опор №№24-25 на проводах (АСО-240) верхней фазы "В" и средней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводах (АСО-240) верхней фазы "В" и средней фазы "С" в пролете опор №№24-25 на ВЛ 110 кВ Сарепта-1 – Канатная с отпайкой на ПС Сарепта-2 (№20) Пролет:3*АСО-240+1*С-50
4333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Дар-Гора-110 ПС 110 кВ Дар-Гора-110 | 159 | 2024-02-22 21:52 | 2024-02-23 17:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения I с. 6 кВ на ПС 110 кВ Дар-Гора-110 явился неисправный фототиристор, установленный в отсеке выключателя В.ф-8 с действием на отключение В-6.Т-1 из-за перекрытия дугой выключателя при повреждении концевой муфты в ячейке ф №8. | 4.13, Причиной отключения I с. 6 кВ на ПС 110 кВ Дар-Гора-110 явился неисправный фототиристор (обрыв), установленный в отсеке выключателя В.ф-8 с действием на отключение В-6.Т-1 из-за перекрытия дугой выключателя при повреждении концевой муфты в ячейке ф №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправный фототиристор (обрыв) на ПС 110 кВ Дар-Гора-110 Дуговая защита ячейки ф №8
4334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская № 2 (№34) ПС 110 кВ Канатная ПС 110 кВ Канатная | 109 | 2024-02-11 16:23 | 2024-02-12 06:28 | 3.4.12.2.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) явилось междуфазное замыкание между проводами средней фазы "А" и нижней фазы "С" в пролете опор №№13-14 при пляске проводов, вызванной опаданием с проводов гололедно-изморозевых отложений в сочетании с ветровой нагрузкой. 3.4.7.3.5, Не выявленные при проведении послеаварийной проверки 29.09.2023 изменения свойств материалов элементов блока питания приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-504 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) на ПС 110 кВ Канатная. 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения выключателей 110 кВ В.ВЛ-Канатная-1 и СВ-110 на ПС 110 кВ Канатная явилось не выявленное окисление в месте опрессовки наконечника кабеля типа КВВГ 28х2,5 положительного вывода аккумуляторной батареи (АКБ) на плите выводов АКБ из-за изменения свойств материалов кабеля. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) явилось междуфазное замыкание между проводами средней фазы "А" и нижней фазы "С" в пролете опор №№13-14 при пляске проводов, вызванной опаданием с проводов гололедно-изморозевых отложений в сочетании с ветровой нагрузкой. На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 − Красноармейская №2 (ВЛ 110 кВ №34) в пролете опор №№13-14 выявлены следы воздействия электрической дуги на проводах (АСО-300) средней фазы "А" и нижней фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на проводах средней фазы "А" и нижней фазы "С" в пролете опор №№13-14 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская № 2 (№34) Пролет:3*АСО-300+1*С-70 4.16, Изменение свойств материалов элементов блока питания приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-504 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) на ПС 110 кВ Канатная в процессе эксплуатации (с 1999 г.) при нормативном сроке службы для полупроводниковой аппаратуры 12 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов элементов блока питания приёмопередатчика ПВЗ-90М ДФЗ-504 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ Канатная-1) ДФЗ-504 4.13, Причиной отказа включения выключателей 110 кВ В.ВЛ-Канатная-1 и СВ-110 на ПС 110 кВ Канатная явилось нарушение электрического контакта в месте опрессовки наконечника кабеля типа КВВГ 28х2,5 положительного вывода аккумуляторной батареи (АКБ) на плите выводов АКБ из-за изменения свойств материалов кабеля в процессе эксплуатации (с 1987 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в месте опрессовки наконечника кабеля типа КВВГ 28х2,5 АКБ на ПС 110 кВ Канатная АКБ
4335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская № 1 (№33) | 106 | 2024-02-11 16:06 | 2024-02-11 16:44 | 3.4.12.2.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33), явилось межфазное замыкание между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-9 при пляске проводов, вызванной опаданием с проводов гололедно-изморозевых отложений в сочетании с ветровой нагрузкой. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская №1 (ВЛ 110 кВ №33), явилось межфазное замыкание между проводами фаз "А" и "С" в пролете опор №№8-9 при пляске проводов, вызванной опаданием с проводов гололедно-изморозевых отложений в сочетании с ветровой нагрузкой, в пролете опор №№8-9 были выявлены ожоги от воздействия электрической дуги на проводах (АСО-300) верхней и средней фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ожоги от воздействия электрической дуги на проводах (АСО-300) верхней и средней фаз в пролете опор №№8-9 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Красноармейская № 1 (№33) Пролет:3*АСО-300+1*С-70
4336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) | 116 | 2024-02-10 22:23 | 2024-02-15 15:34 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (ВЛ 110 кВ Караичевская-1) явилось отложение гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ с последующим обрывом провода в пролете опор №№73/34-73/35 и перекрытие проводов в пролете опор №№6-7 упавшим оборванным проводом ВЛ 110 кВ Котельниково-Компрессорная №2 (ВЛ 110 кВ Компрессорная №2). | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (ВЛ 110 кВ Караичевская-1) явилось значительное увеличение весовой нагрузки гололедно-изморозевых отложений твердой структуры при прохождении ледяного дождя и порывов ветра с обрывом провода в пролете опор №№73/34-73/35 и перекрытием проводов в пролете опор №№6-7 упавшим оборванным проводом ВЛ 110 кВ Котельниково-Компрессорная №2 (ВЛ 110 кВ Компрессорная №2). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №№73/34-73/35 и перекрытие проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Караичевская с отпайкой на ПС Пимено-Черни (Караичевская-1) Пролет:3*АС 120/27+1*С-50 | 2024-02-10 22:23 | 2024-02-15 15:34
4337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Заливская – Ромашки (№46) | 108 | 2024-02-10 20:03 | 2024-02-10 20:09 | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Заливская – Ромашки (№46), явился схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№120-121 при опадании с проводов гололедно-изморозевых отложений. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Заливская – Ромашки (№46), явился схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №№120-121 при опадании с проводов гололедно-изморозевых отложений. На ВЛ 35 кВ Заливская – Ромашки (№46), в пролете опор №№120-121 выявлены ожоги от воздействия электрической дуги на проводах (АС-50) фаз "А" и "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы ожогов от воздействия электрической дуги на проводах (АС-50) фаз "А" и "В" в пролете опор №№120-121 на ВЛ 35 кВ Заливская – Ромашки (№46) Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-10 20:03 | 2024-02-10 20:09
4338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС ПС | 35 35 10 (10.5) | ВЛ 35 кВ Котельниково – Заводская (Арматурная-2) ПС 35 кВ Заводская ПС 35 кВ Заводская | 117 | 2024-02-10 14:30 | 2024-02-17 18:09 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т-1 на ПС 35 кВ Заводская явились гололедно-изморозевые отложения на проходных изоляторах ячейки ТСН-1 с последующим замыканием и перекрытием из-за снижения электрической прочности изоляторов ф. «В» и ф. «С» в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Причиной отключения В.ВЛ-13 на ПС 35 кВ Заводская явились гололедно-изморозевые отложения на проходных изоляторах ячейки ВЛ 10 кВ №13 с последующим замыканием и перекрытием из-за снижения электрической прочности изолятора ф. «А» в процессе длительной эксплуатации и оплавлением дугогасительной камеры выключателя В.ВЛ-13. | 4.11, Причиной отключения Т-1 на ПС 35 кВ Заводская явилось электродуговое повреждение проходных изоляторах ячейки ТСН-1 при гололедно-изморозевых отложениях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проходных изоляторах ячейки ТСН-1 на ПС 35 кВ Заводская Ячейка ТСН-1 / Ячейка КРУН К-VI 4.11, Причиной отключения В.ВЛ-13 на ПС 35 кВ Заводская явилось электродуговое повреждение проходного изолятора ф. «А» и дугогасительной камеры выключателя В.ВЛ-13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проходного изолятора ф. «А» ячейки выключателя В.ВЛ-13 на ПС 35 кВ Заводская ЛЭП№13-10кВ / Ячейка КРУН К-VI, Электродуговое повреждение дугогасительной камеры выключателя В.ВЛ-13 на ПС 35 кВ Заводская В ЛЭП№13-10кВ / BB/TEL-10-20/1000 | 2024-02-10 14:30 | 2024-02-17 18:09
4339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 97 | 2024-02-08 19:13 | 2024-02-09 18:31 | 3.4.8.5.5, Причиной наклона опоры №86/6 ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) явились, проводимые ранее несанкционированные работы по планировке грунта, рядом с комплексом «Аква парк». Наблюдается сползание пластов грунта в сторону опоры № 86/6 ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2). | 4.14, Причиной наклона опоры №86/6 ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) явилось сползание пластов грунта в сторону опоры № 86/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сползание пластов грунта в сторону опоры № 86/6 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) | 96 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №41 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) на промежуточной ж/б опоре №41 на проводе (АС-185) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, на проводе нижней фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №41 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) на промежуточной ж/б опоре №41 на проводе (АС-185) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-185) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №41 на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) Опора пром.ж/б.ПБ 30
4341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 98 | 2024-02-06 04:37 | 2024-02-06 04:37 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №94 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) на промежуточной ж/б опоре №94 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, на проводе и гирлянде изоляторов нижней фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №94 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) на промежуточной ж/б опоре №94 на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и гирлянде изоляторов (ПС-70Д) нижней фазы "С" промежуточной ж/б опоре №94 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14)
4342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ ТДН | 80 | 2024-01-24 12:30 | 2024-01-24 12:33 | 3.4.7.3.2, Причиной отключения В-6 Т-1 и СВ I-Vс.6 на ПС 110 кВ ТДН явилась неисправность микропроцессорного терминала Сириус-2-Л-5А отходящей линии 6 кВ №1. | 4.20, Причиной отключения В-6 Т-1 и СВ I-Vс.6 на ПС 110 кВ ТДН явился сбой программного обеспечения микропроцессорного терминала защиты Сириус-2-Л-5А фидера 6 кВ №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения микропроцессорного терминала защиты Сириус-2-Л-5А фидера 6 кВ №1. на ПС 110 кВ ТДН Сириус-2-Л
4343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) | 73 | 2024-01-23 00:08 | 2024-01-23 00:08 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) явилось перекрытие провода средней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №60/1 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) на промежуточной ж/б опоре №60/1 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПСД-70Е) средней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой, на траверсе средней фазы "В" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) явилось перекрытие провода средней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №60/1 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) на промежуточной ж/б опоре №60/1 на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПСД-70Е) средней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и гирлянде изоляторов (ПСД-70Е) средней фазы "В"на промежуточной ж/б опоре №60/1 на ВЛ 110 кВ Котельниково – Вишнёвая (Вишнёвая) ПБ110-8
4344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 70 | 2024-01-20 20:08 | 2024-01-20 20:08 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №67 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей изолирующей подвеске и траверсе нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №67 ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) явилось перекрытие провода нижней правой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №67 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) на промежуточной ж/б опоре №67 на проводе (АС-150) нижней правой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе нижняя правая фаза "В" и гирлянде изоляторов на промежуточной ж/б опоре №67 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ НС-3 | 59 | 2024-01-16 07:12 | 2024-01-16 07:33 | 3.4.13.3, Причиной повреждения ТН-10кВ КРН фаза "А" явилось изменение свойств материала изоляции на стороне ВН в процессе эксплуатации по причине заводского дефекта. | 4.11, Электродуговое повреждение ТН-10кВ КРН ф «А» вызвано изменением свойств материала изоляции на стороне ВН в процессе эксплуатации по причине заводского дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 35 кВ НС-3 3хЗНОЛ(П)-СВЭЛ-10 ф.А | 2024-01-16 07:12 | 2024-01-16 07:33
4346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) | 46 | 2024-01-08 04:18 | 2024-01-09 00:01 | 3.4.12.1.2, Причиной обрыва левого луча грозозащитного троса в пролёте опор №№ 8-11 ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) явилось увеличение весовой нагрузки из-за наличия гололедно - изморозевых отложений твердой структуры, с толщиной стенки до 10 мм, при прохождения ледяного дождя и порывов ветра. | 4.4.4, Причиной обрыва левого луча грозозащитного троса в пролёте опор №№ 8-11 ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) явилось значительное увеличение весовой нагрузки из-за наличия гололедно - изморозевых отложений твердой структуры, с толщиной стенки до 10 мм, при прохождения ледяного дождя и порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв левого луча грозозащитного троса в пролёте опор №№ 8-11 на ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19) ВЛ 110 кВ Зелёная – Юбилейная с отпайками (№19)
4347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Сарепта-1 | 24 | 2024-01-03 22:27 | 2024-01-04 01:26 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва жилы контрольного кабеля цепей управления В.ВЛ-Вторчермет-2 ПС 110 кВ Сарепта-1 явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) в результате длительной эксплуатации (с 1972 г.). | 4.13, Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв жилы контрольного кабеля цепей управления В.ВЛ-Вторчермет-2 ПС 110 кВ Сарепта-1 из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) в результате длительной эксплуатации (с 1972 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв жилы контрольного кабеля цепей управления В.ВЛ-Вторчермет-2 из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) в результате длительной эксплуатации (с 1972 г.). на ПС 110 кВ Сарепта-1 МКП-110М-600-18,4 с ШПЭ-33
4348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Центральная с отпайками (№4) ВЛ 110 кВ Гумрак – Центральная с отпайками (№4) | 2 | 2024-01-01 00:34 | 2024-01-02 00:16 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – Центральная с отпайками (№4) явилось перекрытие проводов нижней фазы «А» и средней фазы «С» на опоре №88 через наброс из новогодней цветной мишуры, с последующим повреждением внешнего повива провода нижней фазы «А», при воздействии ветра с порывами до 10 м/с. Причиной расцепления поддерживающей подвески грозозащитного троса (С-50) с последующим его падением на траверсу верхней фазы произошло из-за переноса потенциала на грозозащитный трос (С-50) и прохождение по нему тока короткого замыкания по участку от опоры №88 до опоры №1 (ПС 220 кВ Гумрак), результатом чего явился разрыв шлейфа грозозащитного троса (С-50) на опоре №86. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – Центральная с отпайками (№4), явилось перекрытие электрической дугой шлейфов провода нижней фазы «А» и средней фазы «С» из-за наброса новогодней цветной мишуры на шлейфа провода нижней фазы «А» и средней фазы «С» с повреждением внешнего повива шлейфа провода нижней фазы «А» на анкерной металлической опоре № 88, при воздействии ветра с порывами до 10 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой внешнего повива шлейфа провода нижней фазы «А» на анкерной металлической опоре № 88 на ВЛ 110 кВ Гумрак – Центральная с отпайками (№4) АУ
4349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №612 лин.2 | 828 | 2024-12-31 09:31 | 2024-12-31 10:42 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-612 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-612 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-612 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-612 | 2024-12-31 09:31 | 2024-12-31 10:42
4350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лысово | 823 | 2024-12-20 02:31 | 2024-12-20 02:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №6 ПС Лысово при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №6 ПС Лысово при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №6 ПС Лысово ВЛ 10 кВ №6 ПС Лысово | 2024-12-20 02:31 | 2024-12-20 02:35
4351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.1 | 815 | 2024-12-17 12:50 | 2024-12-17 13:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 | 2024-12-17 12:50 | 2024-12-17 13:45
4352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №105 лин.2 | 806 | 2024-12-17 09:45 | 2024-12-17 10:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-105 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-105 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-105 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-105 | 2024-12-17 09:45 | 2024-12-17 10:47
4353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.2 | 805 | 2024-12-17 09:28 | 2024-12-17 09:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-4 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-4 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-4 | 2024-12-17 09:28 | 2024-12-17 09:57
4354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №341 | 794 | 2024-11-23 11:51 | 2024-11-23 15:12 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-341. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-341 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на КТП-341 КТП-341 | 2024-11-23 11:51 | 2024-11-23 12:49
4355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | 792 | 2024-11-23 09:20 | 2024-11-23 12:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Солоновская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания на проходных изоляторах в КТП-341. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Солоновская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания на проходных изоляторах в КТП-341, возникшего при выбросе масла из силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 Солоновская ВЛ-10 кВ №1 Солоновская | 2024-11-23 09:20 | 2024-11-23 12:08
4356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 788 | 2024-11-18 10:31 | 2024-11-18 10:36 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №23 на ПС Суровикино-220 произошло из-за повреждения на потребительской КТП-333А. |  | 2024-11-18 10:31 | 2024-11-18 10:36
4357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №715 лин.2 | 782 | 2024-11-14 20:02 | 2024-11-14 20:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 715 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4-2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-715 | 2024-11-14 20:02 | 2024-11-14 20:39
4358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 779 | 2024-11-09 15:53 | 2024-11-09 17:02 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 №10 от ПС РП-2 произведен для восстановления оборванного провода от опоры №3-182. Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности крепления провода к изолятору в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №3/182 ВЛ-10 №10 ПС РП-2 произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №10 ПС РП-2 ВЛ-10 №10 ПС РП-2 | 2024-11-09 15:53 | 2024-11-09 17:02
4359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 774 | 2024-11-07 07:02 | 2024-11-07 07:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 | 2024-11-07 07:02 | 2024-11-07 07:08
4360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.2 | 755 | 2024-11-05 14:14 | 2024-11-05 15:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/2-4/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4/2-4/3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-819 | 2024-11-05 14:14 | 2024-11-05 15:08
4361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №302 лин.1 | 747 | 2024-11-05 11:18 | 2024-11-05 11:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-302 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-302 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-302 | 2024-11-05 11:18 | 2024-11-05 11:47
4362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | 746 | 2024-11-05 11:01 | 2024-11-05 11:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС олоновская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 ПС Солоновская ВЛ-10 кВ №1 ПС Солоновская | 2024-11-05 11:01 | 2024-11-05 11:08
4363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.1 | 744 | 2024-11-05 09:51 | 2024-11-05 10:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19/7-19/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №19/7-19/8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-4 | 2024-11-05 09:51 | 2024-11-05 10:34
4364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Лобакино | 743 | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Лобакино произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Лобакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Лобакино ВЛ-10 кВ №1 на ПС Лобакино | 2024-11-05 09:00 | 2024-11-05 09:05
4365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №828 лин.1 | 740 | 2024-11-04 16:01 | 2024-11-04 16:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-828 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-828 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-828 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-828 | 2024-11-04 16:01 | 2024-11-04 16:25
4366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 711 | 2024-11-02 17:02 | 2024-11-02 17:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС РП-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС РП-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС РП-2 ВЛ-10 кВ №10 на ПС РП-2 | 2024-11-02 17:02 | 2024-11-02 17:05
4367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №279 лин.1 | 705 | 2024-11-02 14:24 | 2024-11-02 14:55 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-279 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-279 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №279 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 14:24 | 2024-11-02 14:55
4368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 | 700 | 2024-11-02 12:09 | 2024-11-02 12:51 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 12:09 | 2024-11-02 12:51
4369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.1 | 697 | 2024-11-02 10:45 | 2024-11-02 11:41 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-524 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-524 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 10:45 | 2024-11-02 11:41
4370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №715 лин.2 | 696 | 2024-11-02 09:24 | 2024-11-02 10:01 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-715 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-715 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №715 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 09:24 | 2024-11-02 10:01
4371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.2 | 686 | 2024-10-26 09:16 | 2024-10-26 10:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 159 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2от КТП-159 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2от КТП-159 ВЛ 0,4 кВ №2от КТП-159 | 2024-10-26 09:16 | 2024-10-26 10:18
4372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №597 лин.1 | 680 | 2024-10-20 09:31 | 2024-10-20 10:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 597 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-597 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 597 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 597 | 2024-10-20 09:31 | 2024-10-20 10:12
4373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №104 лин.1 | 661 | 2024-10-13 12:55 | 2024-10-13 13:24 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/3-2/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/3-2/4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-104 | 2024-10-13 12:55 | 2024-10-13 13:24
4374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №120 лин.2 | 642 | 2024-10-01 15:32 | 2024-10-01 16:28 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-120 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-120 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №120 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-10-01 15:32 | 2024-10-01 16:28
4375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №820 лин.1 | 624 | 2024-09-30 18:52 | 2024-09-30 19:15 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-820 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-820 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №820 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-09-30 18:52 | 2024-09-30 19:15
4376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №777 лин.1 | 621 | 2024-09-30 18:06 | 2024-09-30 18:37 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-777 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-777 произошло при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса вследствие изменения физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №777 лин.1 Пролет:3*А 35 | 2024-09-30 18:06 | 2024-09-30 18:37
4377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 | 550 | 2024-09-15 14:00 | 2024-09-15 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 797 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-797 | 2024-09-15 14:00 | 2024-09-15 14:50
4378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №278 лин.2 | 547 | 2024-09-15 11:41 | 2024-09-15 12:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 278 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №21, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-278 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-278 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-278 | 2024-09-15 11:41 | 2024-09-15 12:29
4379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 546 | 2024-09-15 10:16 | 2024-09-15 10:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №5 Лысово при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 Лысово ВЛ 10 кВ №5 Лысово | 2024-09-15 10:16 | 2024-09-15 10:24
4380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Солоновская | 539 | 2024-09-11 11:56 | 2024-09-11 12:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Солоновская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Солоновская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №2 на ПС Солоновская ВЛ-10 кВ №2 на ПС Солоновская | 2024-09-11 11:56 | 2024-09-11 12:03
4381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 532 | 2024-09-08 19:25 | 2024-09-08 19:29 | 3.4.9.3, Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 вызвана повреждением на потребительской отпайке на ТП-333А принадлежащей ФКУ "УПРДОР", присоединной к ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220. |  | 2024-09-08 19:25 | 2024-09-08 19:29
4382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.1 | 530 | 2024-09-08 17:36 | 2024-09-08 18:44 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-38 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-38 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-09-08 17:36 | 2024-09-08 18:44
4383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 509 | 2024-09-02 17:33 | 2024-09-02 17:38 | 3.4.9.3, Работа МТЗ на ВЛ-10 кВ №18 от ПС РП-2 вызвана повреждением на потребительской отпайке на СТП 174П, принадлежащей ФКУ "УПРДОР", присоединной к ВЛ-10 кВ №18 от ПС РП-2. |  | 2024-09-02 17:33 | 2024-09-02 17:38
4384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.2 | 508 | 2024-09-02 16:48 | 2024-09-02 17:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 | 2024-09-02 16:48 | 2024-09-02 17:27
4385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Лобакино | 505 | 2024-09-02 10:28 | 2024-09-02 11:26 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №7-8 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №2 на ПС Лобакино ВЛ-10 №2 на ПС Лобакино | 2024-09-02 10:28 | 2024-09-02 11:26
4386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.1 | 504 | 2024-09-02 09:44 | 2024-09-02 10:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-203 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-203 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-203 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-203 | 2024-09-02 09:44 | 2024-09-02 10:49
4387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №563 лин.2 | 497 | 2024-08-31 12:45 | 2024-08-31 14:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 563 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-563 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-563 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-563 | 2024-08-31 12:45 | 2024-08-31 14:18
4388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 | 485 | 2024-08-21 12:40 | 2024-08-21 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1010 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 | 2024-08-21 12:40 | 2024-08-21 13:41
4389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 | 484 | 2024-08-21 09:26 | 2024-08-21 10:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 95 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-95 | 2024-08-21 09:26 | 2024-08-21 10:23
4390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 482 | 2024-08-19 11:49 | 2024-08-19 13:56 | 3.4.7.3.5, Отключение В .КВЛ-10 №18 на ПС Суровикино-110 произошло из-за повреждения концевой мачтовой муфты кабеля на опоре №1 вследствие нарушения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение КЛ-10 выхода из ячейки №18 на оп. №1 КВЛ-10 кВ №18 ПС Суровикино-110 произошло из-за повреждения мачтовой термоусаживающей муфты КНТп -10 3*150. Произошло попадание влаги в термоусаживающие трубки, что привело к нарушению изоляции и межфазному короткому замыканю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение мачтовой муфты на КВЛ-10 кВ №18 ПС Суровикино-110 КВЛ-10 кВ №18 ПС Суровикино-110 | 2024-08-19 11:49 | 2024-08-19 13:56
4391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 480 | 2024-08-14 16:30 | 2024-08-14 16:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Чирская произошло из-за междуфазного короткого замыкания на опоре №343 птицей. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине короткого замыкания проводов между проводами на опоре №343 ВЛ 10 кВ №5 Чирская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 Чирская. ВЛ 10 кВ №5 Чирская. | 2024-08-14 16:30 | 2024-08-14 16:35
4392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.1 | 479 | 2024-08-14 13:08 | 2024-08-14 14:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 803 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №9/2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-803 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-803 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-803 | 2024-08-14 13:08 | 2024-08-14 14:04
4393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №160 лин.2 | 478 | 2024-08-14 11:33 | 2024-08-14 12:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 160 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 | 2024-08-14 11:33 | 2024-08-14 12:17
4394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 437 | 2024-07-25 06:33 | 2024-07-25 06:37 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 №6 на ПС Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/3-3/4 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 №6 Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/3-3/4 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №6 Лобакино ВЛ-10 №6 Лобакино | 2024-07-25 06:33 | 2024-07-25 06:37
4395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 432 | 2024-07-23 22:29 | 2024-07-23 22:32 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ- 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 произошло из-за повреждения в КТП-333А, принадлежащем ФКУ "УПРДОР", присоединенной к ВЛ №23 ПС Суровикино-220. |  | 2024-07-23 22:29 | 2024-07-23 22:32
4396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 402 | 2024-07-05 15:55 | 2024-07-05 15:59 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Лобакино выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №8-9 и обрывки полиэтиленовой плёнки | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№8-9 ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино | 2024-07-05 15:55 | 2024-07-05 15:59
4397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 386 | 2024-06-28 06:05 | 2024-06-28 06:11 | 3.4.10.2, Отключение В. ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло из-за попадания птицы на проходные изоляторы КТП-1002. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание на проходных изоляторах КТП-1002 произошло из-за попадания птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1002 КТП-1002 | 2024-06-28 06:05 | 2024-06-28 06:11
4398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №503 лин.1 | 380 | 2024-06-24 20:32 | 2024-06-24 21:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 503 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 | 2024-06-24 20:32 | 2024-06-24 21:02
4399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.1 | 372 | 2024-06-22 15:43 | 2024-06-22 16:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-36 | 2024-06-22 15:43 | 2024-06-22 16:22
4400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.1 | 371 | 2024-06-22 14:17 | 2024-06-22 14:43 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-156 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-156 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №156 на ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 14:17 | 2024-06-22 14:43
4401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.1 | 369 | 2024-06-22 12:32 | 2024-06-22 12:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-714 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-714 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-714 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-714 | 2024-06-22 12:32 | 2024-06-22 12:57
4402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №823 лин.2 | 358 | 2024-06-21 19:12 | 2024-06-21 19:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/3-5/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5/3-5/4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 | 2024-06-21 19:12 | 2024-06-21 19:59
4403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.2 | 357 | 2024-06-21 18:48 | 2024-06-21 19:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-731 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-731 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-731 | 2024-06-21 18:48 | 2024-06-21 19:45
4404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.2 | 354 | 2024-06-21 17:47 | 2024-06-21 18:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/9-5/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-2 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5/9-5/10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-2 | 2024-06-21 17:47 | 2024-06-21 18:32
4405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №714 лин.2 | 351 | 2024-06-21 16:46 | 2024-06-21 17:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-714 | 2024-06-21 16:46 | 2024-06-21 17:27
4406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.2 | 350 | 2024-06-21 16:19 | 2024-06-21 17:04 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №20 - №21 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП- 203 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролете опор №20 - №21 ВЛ 0,4кВ №2 от КТП- 203 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 16:19 | 2024-06-21 17:04
4407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №680 лин.2 | 348 | 2024-06-21 14:58 | 2024-06-21 15:30 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-680 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-680 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-680 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-680 | 2024-06-21 14:58 | 2024-06-21 15:30
4408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 | 347 | 2024-06-21 13:14 | 2024-06-21 14:08 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1004 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 13:14 | 2024-06-21 14:08
4409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №322 | 339 | 2024-06-20 10:23 | 2024-06-20 11:48 | 3.4.10.2, Попадание птицы в РУ-10кВ КТП-322 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-322 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-322 произошло из-за возникновения эл. дуги вследствие попадания птиц через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-322 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-322 КТП-322 | 2024-06-20 10:23 | 2024-06-20 11:48
4410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 338 | 2024-06-19 18:10 | 2024-06-19 22:50 | 3.4.10.2, Отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птиц на оборудование КТП-279 и КТП-322. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание по ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово произошло при попадании птиц на оборудование КТП-279 и КТП-322. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово | 2024-06-19 18:10 | 2024-06-19 22:50
4411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.3 | 330 | 2024-06-16 17:56 | 2024-06-16 18:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 806 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №21, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 | 2024-06-16 17:56 | 2024-06-16 18:51
4412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 328 | 2024-06-16 14:56 | 2024-06-16 15:03 | 3.4.9.3, Отключение В. ВЛ ВЛ- 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 произошло из-за повреждения в КТП-334П, присоединенной к ВЛ №23 ПС Суровикино-220. | 4.11, Отключение В. ВЛ ВЛ- 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 произошло из-за эл. дугового повреждения в КТП-334П, присоединенной к ВЛ №23 ПС Суровикино-220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ ВЛ- 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 ВЛ ВЛ- 10 кВ №23 ПС Суровикино-220 | 2024-06-16 14:56 | 2024-06-16 15:03
4413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 323 | 2024-06-15 12:40 | 2024-06-15 12:44 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №18-19 и обрывки полиэтиленовой плёнки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№18-19 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электро дуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 | 2024-06-15 12:40 | 2024-06-15 12:44
4414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 313 | 2024-06-12 07:49 | 2024-06-12 07:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте шлейфов к ЛР КТП-1013 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста шлейфов к ЛР КТП-1013 при массовом взлёте птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово | 2024-06-12 07:49 | 2024-06-12 07:53
4415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.1 | 309 | 2024-06-09 16:47 | 2024-06-09 17:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 203 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №30, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №30 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-203 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-203 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-203 | 2024-06-09 16:47 | 2024-06-09 17:24
4416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино | 307 | 2024-06-09 04:54 | 2024-06-09 04:59 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Алешкино выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №5-6 и обрывки полиэтиленовой плёнки | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №1 ПС Алешкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Алешкино ВЛ 10 кВ №1 ПС Алешкино | 2024-06-09 04:54 | 2024-06-09 04:59
4417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №709 лин.1 | 305 | 2024-06-08 11:54 | 2024-06-08 12:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 709 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 | 2024-06-08 11:54 | 2024-06-08 12:47
4418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.1 | 303 | 2024-06-08 10:31 | 2024-06-08 11:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 16 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 16 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 16 | 2024-06-08 10:31 | 2024-06-08 11:14
4419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №597 лин.2 | 302 | 2024-06-08 09:48 | 2024-06-08 10:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 597 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-597 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-597 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-597 | 2024-06-08 09:48 | 2024-06-08 10:21
4420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 279 | 2024-05-20 09:06 | 2024-05-20 11:14 | 3.4.9.3, Замыкание на землю в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Лысово появилось на ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово в результате нарушения в потребительском КТП-1028П (АЗС ЧП Корнев М.Т.). | 4.4.1, Замыкание на землю в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Лысово появилось на ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово в результате нарушения в потребительском КТП-1028П (АЗС ЧП Корнев М.Т.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в потребительком КТП-1028П на ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово | 2024-05-20 09:06 | 2024-05-20 11:14
4421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №105 лин.1 | 277 | 2024-05-19 15:42 | 2024-05-19 16:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-105 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-105 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №105 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-05-19 15:42 | 2024-05-19 16:17
4422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №570 | 267 | 2024-05-11 11:50 | 2024-05-11 13:18 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, произошло повреждение силового трансформатора в КТП №570. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-30 кВА в КТП №570 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного сверхнормативного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП №570 КТП №570 | 2024-05-11 11:50 | 2024-05-11 12:17
4423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 250 | 2024-04-30 17:03 | 2024-04-30 17:57 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 | 2024-04-30 17:03 | 2024-04-30 17:57
4424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.2 | 249 | 2024-04-30 14:58 | 2024-04-30 15:50 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 | 2024-04-30 14:58 | 2024-04-30 15:50
4425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.1 | 243 | 2024-04-30 05:50 | 2024-04-30 06:35 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 произошло из-за короткого замыкания проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 | 2024-04-30 05:50 | 2024-04-30 06:35
4426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.1 | 237 | 2024-04-29 15:21 | 2024-04-29 16:03 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в 1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1011 | 2024-04-29 15:21 | 2024-04-29 16:03
4427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.1 | 236 | 2024-04-29 08:24 | 2024-04-29 09:12 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-130 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-130 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-130 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-130 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-130 | 2024-04-29 08:24 | 2024-04-29 09:12
4428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.2 | 235 | 2024-04-28 13:20 | 2024-04-28 14:07 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-562 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-562 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-562 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-562 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-562 | 2024-04-28 13:20 | 2024-04-28 14:07
4429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №819 лин.1 | 230 | 2024-04-25 17:32 | 2024-04-25 17:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №20, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№20-21 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-819 | 2024-04-25 17:32 | 2024-04-25 17:54
4430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №737 лин.1 | 227 | 2024-04-21 18:37 | 2024-04-21 19:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-737 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №12 от КТП-737 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №737 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-04-21 18:37 | 2024-04-21 19:08
4431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.2 | 222 | 2024-04-15 22:13 | 2024-04-15 23:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-717 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-04-15 22:13 | 2024-04-15 23:12
4432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1 | 215 | 2024-04-14 13:37 | 2024-04-14 14:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№14-15 на ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-04-14 13:37 | 2024-04-14 14:18
4433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.1 | 187 | 2024-03-17 21:57 | 2024-03-17 22:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-17 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-17 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№7-8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-03-17 21:57 | 2024-03-17 22:24
4434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.1 | 166 | 2024-03-03 15:51 | 2024-03-03 16:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-717 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-717 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-717 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№8-9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №717 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-03-03 15:51 | 2024-03-03 16:38
4435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.2 | 167 | 2024-02-22 23:53 | 2024-02-23 00:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-17 произошло вследствие разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№11, возникшего из-за ослабления вязки и сильного порыва ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Ослабление вязки провода в пролёте опоре №10-№11 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-17 произошло по причине изменения физических свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации и сильного порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №10-№11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-02-22 23:53 | 2024-02-23 00:22
4436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №680 лин.2 | 150 | 2024-02-22 17:48 | 2024-02-22 18:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-680 произошло вследствие кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №21-№22, возникшего из-за ослабления вязки и сильного порыва ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Ослабление вязки провода в пролёте опоре №21-№22 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-680 произошло по причине изменения физических свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации и сильного порыва ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролёте опор №21-№22 на ВЛ 0,4кВ от КТП №680 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-02-22 17:48 | 2024-02-22 18:40
4437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №703 | 134 | 2024-02-15 22:15 | 2024-02-15 22:48 | 3.4.10.2, Причиной отключения КТП 10кВ №703 явилось перегорание высоковольтной вставки фазы "В" КТП 10кВ №703 в результате проникновения дикой птицы. | 4.11, Причиной отключения КТП 10кВ №703 явилось перегорание высоковольтной вставки фазы "В" КТП 10кВ №703 из-за короткого замыкания в результате проникновения дикой птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание высоковольтной вставки фазы "В" КТП 10кВ №703 из-за короткого замыкания на КТП 10кВ №703 Трансформатор ТМГ-25/10 | 2024-02-15 22:15 | 2024-02-15 22:48
4438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №750 лин.1 | 176 | 2024-02-11 14:57 | 2024-02-11 15:36 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-750 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №10-№11 в результате налипания мокрого снега на провода. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-750 произошло по причине разрегулировании стрелы провеса и налипания мокрого снега на провода в пролете опор №10-№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №750 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-02-11 14:57 | 2024-02-11 15:36
4439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №517 лин.2 | 112 | 2024-02-11 14:08 | 2024-02-11 14:50 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-517 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №8-№9 в результате налипания мокрого снега на провода. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-517 произошло по причине разрегулировании стрелы провеса и налипания мокрого снега на провода в пролёте опор №8-№9 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №517 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-02-11 14:08 | 2024-02-11 14:50
4440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №820 лин.1 | 89 | 2024-02-04 12:23 | 2024-02-04 13:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 | 2024-02-04 12:23 | 2024-02-04 13:03
4441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.3 | 88 | 2024-02-04 12:03 | 2024-02-04 12:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2024-02-04 12:03 | 2024-02-04 12:38
4442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 | 85 | 2024-02-04 09:57 | 2024-02-04 10:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-02-04 09:57 | 2024-02-04 10:38
4443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №709 лин.1 | 83 | 2024-02-03 09:14 | 2024-02-03 09:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-709 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №709 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-02-03 09:14 | 2024-02-03 09:45
4444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 82 | 2024-02-02 08:50 | 2024-02-07 14:42 | 3.4.7.3.5, Появление "земли"ВЛ-10 №18 на ПС РП-2 произошло из-за повреждения концевой мачтовой муфты кабеля на опоре №1114 вследствие нарушения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение КЛ-10 между опорами №113 и №114 ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 произошло из-за повреждения мачтовой термоусаживающей муфты КНТп -10 3*120. Произошло попадание влаги в термоусаживающие трубки, что привело к нарушению изоляции и межфазному короткому замыканю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение мачтовой муфты на КВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 КВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | 2024-02-02 08:50 | 2024-02-02 11:50
4445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.1 | 81 | 2024-02-02 07:31 | 2024-02-02 08:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-02-02 07:31 | 2024-02-02 08:29
4446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №2 лин.2 | 74 | 2024-01-26 15:44 | 2024-01-26 16:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 2 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5/7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5/7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-2 | 2024-01-26 15:44 | 2024-01-26 16:32
4447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 72 | 2024-01-24 18:47 | 2024-01-24 18:52 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС Лобакино выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №5-6 и обрывки полиэтиленовой плёнки | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электодуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино | 2024-01-24 18:47 | 2024-01-24 18:52
4448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 67 | 2024-01-21 01:50 | 2024-01-21 01:54 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Лысово выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №94-95 и обрывки полиэтиленовой плёнки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№94-95 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово | 2024-01-21 01:50 | 2024-01-21 01:54
4449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 66 | 2024-01-20 15:15 | 2024-01-20 15:21 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ- 10 кВ №23 на ПС Суровикино-220 произошло из-за повреждения в КТП-334А, принадлежащем ФКУ УПРДОР. | 4.11, Отключение ВЛ- 10 кВ №23 на ПС Суровикино-220 произошло из-за повреждения в КТП-334А, принадлежащем ФКУ УПРДОР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ- 10 кВ №23 на ПС Суровикино-220 ВЛ- 10 кВ №23 на ПС Суровикино-220 | 2024-01-20 15:15 | 2024-01-20 15:21
4450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 62 | 2024-01-19 21:21 | 2024-01-19 22:03 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ- 10 кВ №18 на ПС РП-2 произошло из-за повреждения в СТП-174П, принадлежащем ФКУ УПРДОР. | 4.11, Отключение ВЛ- 10 кВ №18 на ПС РП-2 произошло из-за повреждения в СТП-174П, принадлежащем ФКУ УПРДОР. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ- 10 кВ №18 на ПС РП-2 ВЛ- 10 кВ №18 на ПС РП-2 | 2024-01-19 21:21 | 2024-01-19 22:03
4451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 61 | 2024-01-19 16:45 | 2024-01-19 16:52 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №8-9 и обрывки полиэтиленовой плёнки | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №8-9 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 | 2024-01-19 16:45 | 2024-01-19 16:52
4452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 57 | 2024-01-17 08:31 | 2024-01-17 11:14 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Чирская вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №220 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №220 на ВЛ-10 №5 Чирская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №5 Чирская ВЛ-10 №5 Чирская | 2024-01-17 08:31 | 2024-01-17 11:14
4453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.1 | 54 | 2024-01-16 14:35 | 2024-01-16 15:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 14 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-14 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-14 | 2024-01-16 14:35 | 2024-01-16 15:29
4454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 51 | 2024-01-15 16:03 | 2024-01-15 17:09 | 3.4.7.3.5, Отключение В .ВЛ-10 №18 на ПС РП-2 произошло из-за повреждения концевой мачтовой муфты кабеля №1 на опоре №1 вследствие нарушения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение КЛ-10 выхода из ячейки №18 на оп. №1 ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 произошло из-за повреждения мачтовой термоусаживающей муфты КНТп -10 3*95. Произошло попадание влаги в термоусаживающие трубки, что привело к нарушению изоляции и межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение мачтовой муфты на ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 ВЛ-10 кВ №18 ПС РП-2 | 2024-01-15 16:03 | 2024-01-15 17:09
4455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №823 | 50 | 2024-01-15 15:01 | 2024-01-15 16:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-823 КТП-823 | 2024-01-15 15:01 | 2024-01-15 16:47
4456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.1 | 49 | 2024-01-15 11:39 | 2024-01-15 12:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1010 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1010 | 2024-01-15 11:39 | 2024-01-15 12:09
4457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 45 | 2024-01-14 23:47 | 2024-01-14 23:53 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС РП-2 выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №12-13 и куски металлической проволоки под проводами ВЛ. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№12-13 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС РП-2 | 2024-01-14 23:47 | 2024-01-14 23:53
4458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.1 | 37 | 2024-01-14 09:27 | 2024-01-14 11:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1009 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1009 | 2024-01-14 09:27 | 2024-01-14 11:00
4459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС РП-2 | 29 | 2024-01-11 15:28 | 2024-01-11 15:38 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 №17 ПС РП-2 ВЛ-10 №17 ПС РП-2 | 2024-01-11 15:28 | 2024-01-11 15:38
4460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №19 лин.1 | 23 | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 10:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 19 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-19 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-19 | 2024-01-09 09:30 | 2024-01-09 10:49
4461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.2 | 20 | 2024-01-08 10:23 | 2024-01-08 11:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 | 2024-01-08 10:23 | 2024-01-08 11:05
4462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 10 | 2024-01-04 20:33 | 2024-01-04 20:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Н-Максимовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при осыпании с них ГИО. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №15 ПС Н-Максимовская при воздействии гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №15 ПС Н-Максимовская ВЛ 10 кВ №15 ПС Н-Максимовская | 2024-01-04 20:33 | 2024-01-04 20:39
4463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №984А лин.1 | 7 | 2024-01-04 14:31 | 2024-01-04 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 984А произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1-2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-984А произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-984А ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-984А | 2024-01-04 14:31 | 2024-01-04 15:00
4464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №503 лин.1 | 5 | 2024-01-03 14:32 | 2024-01-03 15:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 503 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №18, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 | 2024-01-03 14:32 | 2024-01-03 15:28
4465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №553 лин.3 | 813 | 2024-12-17 12:01 | 2024-12-17 12:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-553 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-553 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-553 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-553 | 2024-12-17 12:01 | 2024-12-17 12:06
4466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 803 | 2024-12-17 09:01 | 2024-12-17 11:59 | 3.4.12.2.1, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. ПС Тормосино произошло при касании провода траверсы на ж/б опоре №43 вследствие срыва изолятора из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы во время сильного порывистого ветра. | 4.12, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №43 на ВЛ-10 №5 Тормосино произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ-10 №5 Тормосино ВЛ-10 №5 Тормосино | 2024-12-17 09:01 | 2024-12-17 11:59
4467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 781 | 2024-11-11 12:05 | 2024-11-11 12:05 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№410-14/1 ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№410/14-1 ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышков при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышков ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышков
4468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №264 | 778 | 2024-11-08 13:49 | 2024-11-08 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-264. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-264 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-264 КТП-264 | 2024-11-08 13:49 | 2024-11-08 16:15
4469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 775 | 2024-11-07 13:45 | 2024-11-07 17:57 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №80 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Н-Гнутов от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №80 на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Н-Гнутов произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №17 ПС Н-Гнутов ВЛ 10 кВ №17 ПС Н-Гнутов | 2024-11-07 13:45 | 2024-11-07 17:57
4470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №727 лин.1 | 753 | 2024-11-05 12:55 | 2024-11-05 13:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-727 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-753 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-753 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-753 | 2024-11-05 12:55 | 2024-11-05 13:03
4471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №643 лин.2 | 751 | 2024-11-05 12:01 | 2024-11-05 14:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-643 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-643 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-643 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-643 | 2024-11-05 12:01 | 2024-11-05 14:38
4472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №560 лин.1 | 735 | 2024-11-04 11:49 | 2024-11-04 13:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 в КТП-560 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №2-3 из-за наклонения опоры №3. Наклонение опоры №3 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-560 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Наклонение опоры №3 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-560 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление бандажа на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-560 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-560 | 2024-11-04 11:49 | 2024-11-04 13:56
4473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №183 лин.1 | 714 | 2024-11-02 20:41 | 2024-11-02 20:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-183 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-6/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-183 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-6/1 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-183 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-183 | 2024-11-02 20:41 | 2024-11-02 20:46
4474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №853 лин.1 | 710 | 2024-11-02 16:10 | 2024-11-02 16:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-853 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/1-7/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-853 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7/1-7/2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-853 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-853 | 2024-11-02 16:10 | 2024-11-02 16:18
4475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 709 | 2024-11-02 16:03 | 2024-11-03 15:10 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Тормосино произошло вследствие касания провода тела опоры №14/316 ВЛ-10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №14/31 ВЛ-10кВ №8 Тормосино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ-10кВ №8 Тормосино ВЛ-10кВ №8 Тормосино | 2024-11-02 16:03 | 2024-11-03 15:10
4476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 | 708 | 2024-11-02 15:38 | 2024-11-02 15:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-602 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-602 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-602 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-602 | 2024-11-02 15:38 | 2024-11-02 15:43
4477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 707 | 2024-11-02 15:27 | 2024-11-03 18:26 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №6 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов из-за разрушения подвесного изолятора на опоре №4 и провисания верхнего провода во время порывистого ветра. | 4.12, Разрушение изолятора ПФ-70 на опоре №4 ВЛ-10 кВ №6 ПС Тормосино произошло из-за его дефекта, возникшего в процессе длительной эксплуатации и потери диэлектрической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ №6 ПС Тормосино ВЛ-10 кВ №6 ПС Тормосино | 2024-11-02 15:27 | 2024-11-02 19:20
4478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.1 | 702 | 2024-11-02 12:49 | 2024-11-02 12:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-766 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-766 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-766 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-766 | 2024-11-02 12:49 | 2024-11-02 12:52
4479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №767 лин.3 | 699 | 2024-11-02 11:09 | 2024-11-02 11:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-767 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления в жилой дом от опоры №37 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ответвления в жилой дом от опоры №37 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-767 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-767 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-767 | 2024-11-02 11:09 | 2024-11-02 11:14
4480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №580 | 690 | 2024-10-28 18:37 | 2024-10-28 19:06 | 3.4.10.1, Срабатывание ПК-10 и повреждение изолятора высоковольтного вывода сил. трансформатора мощностью 100 кВА в КТП-580 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате проникновения кошки на силовой трансформатор. | 4.13, Срабатывание ПК-10 и повреждение изолятора высоковольтного вывода сил. трансформатора мощностью 100 кВА в КТП-580 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине проникновения кошки на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-580 КТП-580 | 2024-10-28 18:37 | 2024-10-28 19:06
4481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 689 | 2024-10-28 16:05 | 2024-10-28 16:08 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании животного в КТП-580. | 4.11, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино произошло из-за возникновения эл. дуги при попадании животного в КТП-580. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино | 2024-10-28 16:05 | 2024-10-28 16:08
4482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №570 | 672 | 2024-10-15 12:13 | 2024-10-15 12:55 | 3.4.10.2, Попадание птицы в РУ-10кВ КТП-570 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-570 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-570 произошло из-за возникновения эл. дуги вследствие попадания птиц через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-570 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-570 КТП-570 | 2024-10-15 12:13 | 2024-10-15 12:55
4483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино | 674 | 2024-10-15 09:56 | 2024-10-15 10:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания на верхних опорных изоляторах в яч. ПК-10 КТП-570 из-за попадания птиц в КТП. | 4.11, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания на верхних опорных изоляторах в яч. ПК-10 КТП-570 из-за попадания птиц в КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино | 2024-10-15 09:56 | 2024-10-15 10:02
4484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №728 лин.1 | 664 | 2024-10-13 15:04 | 2024-10-13 15:09 | 3.4.12.2, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 728 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 728 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 728 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 728 | 2024-10-13 15:04 | 2024-10-13 15:09
4485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 636 | 2024-10-01 07:48 | 2024-10-01 09:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС Чернышково произошло вследствие короткого замыкания провода на траверсу на опоре №58 по причине обрыва проволок вязки на опоре №58 при сильном порывистом ветре из-за изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №58 ВЛ-10 кВ №7 ПС Чернышково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково Опора П10-1 | 2024-10-01 07:48 | 2024-10-01 09:40
4486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №913 лин.2 | 622 | 2024-09-30 18:18 | 2024-09-30 18:23 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-913 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-35 к жилому дому от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-913 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №913 лин.2 Опора П1-2 | 2024-09-30 18:18 | 2024-09-30 18:23
4487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №590 лин.2 | 619 | 2024-09-30 17:25 | 2024-09-30 17:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-590 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-590 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №590 лин.2 Пролет:5*А 35 | 2024-09-30 17:25 | 2024-09-30 17:31
4488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №722 лин.2 | 605 | 2024-09-30 15:27 | 2024-09-30 15:31 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-722 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления марки А-35 к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-722 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №722 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2024-09-30 15:27 | 2024-09-30 15:31
4489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 589 | 2024-09-30 13:08 | 2024-09-30 15:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тормосино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №57 - №60 по причине обрыва проволок вязки на опорах №57 и №60 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязок проводов к штыревым изоляторам на опорах №57 и №60 ВЛ-10 кВ № 5 ПС Тормосино типа ВШ-1 произошел из-за их перетирания о шейки изоляторов при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино Опора П10-2, Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино Опора П10-2 | 2024-09-30 13:08 | 2024-09-30 15:25
4490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.3 | 585 | 2024-09-30 11:26 | 2024-09-30 12:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-3/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №12/3-2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-53 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-53 | 2024-09-30 11:26 | 2024-09-30 12:59
4491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №4 ПС Чернышково (Потр) ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково | 584 | 2024-09-30 11:13 | 2024-09-30 12:49 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №2 и 4 на ПС Чернышково (совместный подвес) произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №2 и 4 на ПС Чернышково (совместный подвес) произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №2 и 4 ПС Чернышково ВЛ-10 №2 и 4 ПС Чернышково | 2024-09-30 11:13 | 2024-09-30 12:49
4492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №583 лин.1 | 578 | 2024-09-29 19:20 | 2024-09-29 19:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкания проводов ответвления к жилому дому от оп. №14 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583 | 2024-09-29 19:20 | 2024-09-29 19:26
4493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №833 лин.1 | 572 | 2024-09-29 16:38 | 2024-09-29 18:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-833 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкания проводов ответвления к жилому дому от оп. №16 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-833 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-833 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-833 | 2024-09-29 16:38 | 2024-09-29 18:52
4494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 565 | 2024-09-28 13:36 | 2024-09-28 15:46 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете №3/19-3/21 ВЛ-10 №20 Чернышково произошла в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете №3/19-3/21 ВЛ-10 №20 Чернышково произошла в процессе эксплуатации из-за изменения физических свойств провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 10 кВ №20 Чернышково ВЛ 10 кВ №20 Чернышково | 2024-09-28 13:36 | 2024-09-28 15:46
4495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №339 лин.1 | 555 | 2024-09-17 15:09 | 2024-09-17 15:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-339 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-339 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов ответвления к жилому дому от опоры №4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результа-те изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-339 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-339 | 2024-09-17 15:09 | 2024-09-17 15:15
4496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 535 | 2024-09-10 11:50 | 2024-09-12 15:14 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №20 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине нарушения верхнего повива провода в пролете опор №356-357 в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение верхнего повива провода марки АС-50 в пролете опор №356-357 ВЛ-10 №20 Чернышково произошел вследствие обрыва проволок под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение провода на ВЛ-10 №20 Чернышково ВЛ-10 №20 Чернышково | 2024-09-10 11:50 | 2024-09-12 15:14
4497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 462 | 2024-08-07 17:08 | 2024-08-07 17:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№15/16-15/17 ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№15/16-15-17 ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково | 2024-08-07 17:08 | 2024-08-07 17:12
4498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Пристенка | 457 | 2024-08-05 19:43 | 2024-08-05 21:38 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-837 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. | 4.2.2, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-1441 типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом разъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода на КТП-1441 КТП-1441 | 2024-08-05 19:43 | 2024-08-05 21:38
4499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №640 лин.1 | 450 | 2024-08-05 13:54 | 2024-08-05 13:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, гроза и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-640 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер, гроза и дождь) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-640 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-640 | 2024-08-05 13:54 | 2024-08-05 13:59
4500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино | 449 | 2024-08-05 12:52 | 2024-08-05 12:59 | 3.4.12.3, Отключение РВ-20 на ВЛ-10 кВ №9 от ПС Басакино произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.1.3, Отключение РВ-20 на ВЛ-10 №9 Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8/73-8/74 во время прохождения грозового фронта в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 №9 Басакино ВЛ-10 №9 Басакино | 2024-08-05 12:52 | 2024-08-05 12:59
4501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №233 лин.2 | 447 | 2024-08-05 11:54 | 2024-08-05 12:10 | 3.4.12.3, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-233 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза, дождь). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-233 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (гроза, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-233 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-233 | 2024-08-05 11:54 | 2024-08-05 12:10
4502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №579 | 444 | 2024-08-03 09:34 | 2024-08-03 10:32 | 3.4.10.2, Попадание птицы в РУ-10кВ КТП-579 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-579 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-579 произошло из-за возникновения эл. дуги вследствие попадания птиц через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-579 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-579 КТП-579 | 2024-08-03 09:34 | 2024-08-03 10:32
4503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №764 | 435 | 2024-07-24 13:51 | 2024-07-24 14:56 | 3.4.10.1, Срабатывание ПК-10 и повреждение изолятора высоковольтного вывода сил. трансформатора мощностью 63 кВА в КТП-764 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате проникновения кошки на силовой трансформатор. | 4.14, Срабатывание ПК-10 и повреждение изолятора высоковольтного вывода сил. трансформатора мощностью 63 кВА в КТП-764 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине проникновения кошки на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-764 КТП-764 | 2024-07-24 13:51 | 2024-07-24 14:56
4504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково | 425 | 2024-07-20 07:15 | 2024-07-20 09:43 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-164 произошла из-за ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. | 4.13, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР КТП-164 типа РЛНД по ВЛ-10 №5 Чернышково произошла вследствие ослабления контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом раъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта ЛР на КТП-164 КТП-164 | 2024-07-20 07:15 | 2024-07-20 09:43
4505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №853 лин.1 | 393 | 2024-07-01 10:35 | 2024-07-01 15:24 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры 0,4 кВ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-853 произошло из-за наезда на опору легкового автомобиля, принадлежащего местному жителю. | 4.4.1, Излом ж/б опоры 0,4 кВ по ВЛ-0,4 №1 от КТП-853 произошло из-за удара опоры легковым автомобилем, принадлежащем местному жителю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ж/б опоры на ВЛ-0,4 №1 от КТП-853 ВЛ-0,4 №1 от КТП-853 | 2024-07-01 10:35 | 2024-07-01 15:24
4506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Пристенка КТП 10кВ №837 | 385 | 2024-06-27 21:23 | 2024-06-28 00:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Пристенка произошло из-за междуфазного короткого замыкания при повреждении разрядников на КТП-837. В процессе длительной эксплуатации (34 года) на глазурированном покрытии корпуса разрядника появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора корпуса разрядника влагой. | 4.11, Разрушение разрядника РВО-10 в КТП-837 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфорового корпуса разрядника в процессе эксплуатации (34 года) и попадания в них влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Микро трещины фарфорового корпуса разрядника на КТП-837 КТП-837 | 2024-06-27 21:23 | 2024-06-28 00:59
4507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 365 | 2024-06-22 12:02 | 2024-06-22 12:36 | 3.4.9.3, Отключение В. ВЛ ВЛ- 10 кВ №7 ПС Чернышково произошло из-за повреждения на абонентской отпайке №23, присоединенной к ВЛ №7 ПС Чернышково. | 4.11, Отключение В. ВЛ ВЛ- 10 кВ №7 ПС Чернышково произошло из-за эл. дугового повреждения на абонентской отпайке №23, присоединенной к ВЛ-10 №7 Чернышково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ- 10 кВ №7 ПС Чернышково ВЛ- 10 кВ №7 ПС Чернышково | 2024-06-22 12:02 | 2024-06-22 12:36
4508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №284 лин.2 | 353 | 2024-06-21 17:42 | 2024-06-21 17:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-284 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-284 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-284 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-284 | 2024-06-21 17:42 | 2024-06-21 17:49
4509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 346 | 2024-06-21 12:10 | 2024-06-21 14:10 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Чернышково произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №143-144 по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №143 ВЛ-10 №7 Чернышково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №7 Чернышково ВЛ-10 №7 Чернышково | 2024-06-21 12:10 | 2024-06-21 14:10
4510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.1 | 345 | 2024-06-21 11:37 | 2024-06-21 11:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-589 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9/2-9/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-589 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9/2-9/3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-589 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-589 | 2024-06-21 11:37 | 2024-06-21 11:42
4511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 344 | 2024-06-21 10:57 | 2024-06-21 11:12 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/14-5/15 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/14-5/15 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково | 2024-06-21 10:57 | 2024-06-21 11:12
4512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №627 лин.2 | 342 | 2024-06-21 09:25 | 2024-06-21 09:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-627 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9/2-9/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-627 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9/2-9/3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-627 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-627 | 2024-06-21 09:25 | 2024-06-21 09:38
4513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №535 | 336 | 2024-06-19 09:59 | 2024-06-19 12:52 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей от КТП-535 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя №2 в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-535 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ главного контакта АВ на КТП-535 КТП-535 | 2024-06-19 09:59 | 2024-06-19 12:52
4514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №767 лин.2 | 326 | 2024-06-16 10:20 | 2024-06-16 10:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 767 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8/6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8/6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-767 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-767 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-767 | 2024-06-16 10:20 | 2024-06-16 10:31
4515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №4 ПС Чернышково (Потр) ВЛ 10кВ № 11 Чернышково ПОТР | 331 | 2024-06-16 05:02 | 2024-06-18 09:18 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №11 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине их схеста при выпадении штыря крепления изолятора из деревянного приемного портала на территории ПС Чернышково. | 4.1.1, Загнивание деревянного приемного портала ВЛ-10 №2, 4, 5, 11 на территории ОРУ-110 ПС Чернышково произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект приемной траверсы на ВЛ-10 №2, 4, 5, 11 на территории ОРУ-110 ПС Чернышково ВЛ-10 №2, 4, 5, 11 на территории ОРУ-110 ПС Чернышково | 2024-06-16 05:02 | 2024-06-16 06:47
4516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №835 | 296 | 2024-06-01 11:30 | 2024-06-01 14:17 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-835. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-25 кВА в КТП-835 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-835 КТП-835 | 2024-06-01 11:30 | 2024-06-01 14:17
4517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 294 | 2024-06-01 09:17 | 2024-06-05 14:00 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Н-Гнутов произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №85 ВЛ-10 №17 ПС Н-Гнутово провода с землёй. Обрыв провода произошёл из-за нарушения его крепления на поврежденной деревянной траверсе. | 4.13, Обрыв провода от опоры №85 ВЛ-10 №17 ПС Н-Гнутов произошел из-за нарушения его крепления на поврежденной из-за загнивавания деревянной траверсе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №17 ПС Н-Гнутов ВЛ-10 №17 ПС Н-Гнутов | 2024-06-01 09:17 | 2024-06-01 14:28
4518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 282 | 2024-05-21 16:35 | 2024-05-22 10:52 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Чернышково действием МТЗ произошло по причине межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково из-за срыва изолятора с крюка на опоре №22/10 и схлёста с проводом фазы "А" из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора с крюка на опоре №22/10 и схлёст с проводом фазы "А" произошел из-за разрушения колпачка типа КП-6 крепления изолятора ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №22/10 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково | 2024-05-21 16:35 | 2024-05-22 10:52
4519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №572 | 264 | 2024-05-06 09:35 | 2024-05-06 11:46 | 3.4.10.1, В РУ-10 кВ КТП №572 по ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино сработали плавкие вставки предохранителей ПК-10 из-за проникновения змеи в КТП-572 и попадания её на шпильки 10 кВ силового трансформатора КТП. | 4.13, Срабатывание ПК-10 в КТП-572 произошло при межфазном коротком замыкании при попадании змен на шпильки 10 кВ силового трансформатора КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 на КТП-572 КТП-572 | 2024-05-06 09:35 | 2024-05-06 11:46
4520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №722 лин.1 | 260 | 2024-05-04 09:01 | 2024-05-04 10:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП -722 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №12/6 к жилому дому и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №12/4 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-722 произошло по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода от опоры №12/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-722 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-722 | 2024-05-04 09:01 | 2024-05-04 10:20
4521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 10кВ №167 | 259 | 2024-05-03 09:51 | 2024-05-03 14:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА из КТП-167 с выбросом масла произошло из-за перекрытия изоляции с междуфазным коротким замыканием по причине ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-167 произошло из-за осадков шлама на обмотки, загрязнения межобмоточных промежутков при "старении" масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТМ-100 кВА на КТП-167 КТП-167 | 2024-05-03 09:51 | 2024-05-03 14:11
4522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №722 лин.1 | 255 | 2024-04-30 22:26 | 2024-04-30 23:28 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-722 произошло вследствие короткого замыкания провода ввода в домовладение, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ТФ-18 на опоре №1/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-722 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-722 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-722 | 2024-04-30 22:26 | 2024-04-30 23:28
4523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.2 | 247 | 2024-04-30 11:44 | 2024-04-30 13:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-720 произошло вследствие замыкания провода, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-720 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-720 замыкания провода, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-720 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-720 | 2024-04-30 11:44 | 2024-04-30 13:02
4524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №534 лин.2 | 244 | 2024-04-30 09:26 | 2024-04-30 14:01 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в 534 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-534 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №21-26 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-534 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №21-26 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-534 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-534 | 2024-04-30 09:26 | 2024-04-30 14:01
4525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №644 лин.1 | 231 | 2024-04-25 18:53 | 2024-04-25 20:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-644 произошло вследствие короткого замыкания провода ввода в домовладение, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-644 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода ввода в домовдадение на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-644 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-644 | 2024-04-25 18:53 | 2024-04-25 20:52
4526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №826 лин.1 | 223 | 2024-04-16 11:35 | 2024-04-16 11:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-826 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-826 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на опоре №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №826 лин.1 Пролет:5*А 35 | 2024-04-16 11:35 | 2024-04-16 11:41
4527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 208 | 2024-04-08 12:43 | 2024-04-08 15:17 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-88 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино произошла из-за нарушения контактного соединения между ножом и губками линейного разъединителя в процессе длительной эксплуатации. | 4.2, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-88 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Басакино произошла из-за нарушения контактного соединения между ножом и губками линейного разъединителя в процессе длительной эксплуатации из-за окисления контактного соединения с последующим нагревом и, в дальнейшем, потери механической прочности металла губки разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта между ножом и губкой на ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино РЛНД-10/400 | 2024-04-08 12:43 | 2024-04-08 15:16
4528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 198 | 2024-03-30 07:30 | 2024-03-30 07:33 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-3 действием МТЗ на ПС 110 кВ Чернышково произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№16/235-16/236 ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и массовом взлете птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание проводов Л 10 кВ №3 ПС Чернышково произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№16/235-16/236 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при массовом взлете птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-30 07:30 | 2024-03-30 07:33
4529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 195 | 2024-03-28 18:30 | 2024-03-28 19:25 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю в сети 10 кВ ПС 110 кВ Чернышково произошло из-за касания провода корпуса КТП-668 при повреждении разрядника РВО-10 ВЛ 10 кВ №20 ПС Чернышково. В процессе длительной эксплуатации на глазурованном покрытии корпуса разрядника появились микротрещины, через которые произошло насыщение фарфора корпуса разрядника влагой. При знакопеременных значениях температуры окружающего воздуха произошло разрушение разрядника из-за раздавливания его образовавшимся внутри тела фарфора льдом. | 4.11, Разрушение разрядника РВО-10 КТП-668 произошло из-за появления микротрещин глазурированного покрытия фарфорового корпуса разрядника в процессе длительной эксплуатации и попадания в него влаги. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Микротрещины фарфорового корпуса разрядника РВО на КТП-668 КТП-668 | 2024-03-28 18:30 | 2024-03-28 19:25
4530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №573 лин.2 | 179 | 2024-03-13 21:15 | 2024-03-13 23:20 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте контактного соединения (скрутки) провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 вследствие окисления металла под воздействием внешних атмосферных явлений и в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контактного соединения (скрутки) провода на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-573 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении металла в месте соединения в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на опоре №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №573 лин.2 Опора ОАН-1ДБ | 2024-03-13 21:45 | 2024-03-13 23:20
4531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №694 лин.1 | 157 | 2024-02-29 14:30 | 2024-02-29 15:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 694 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и потери механической прочности под воздействием сильного порывистого ветра. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки А-35, А-16 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-694 произошел по причине потери механической прочности под воздействием атмосферных явлений в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4кВ от КТП №694 лин.1 Опора П1-2 | 2024-02-29 14:30 | 2024-02-29 15:55
4532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 135 | 2024-02-15 23:05 | 2024-02-15 23:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на ЛР 347 произошел из-за неблагоприятных метеорологических явлений (гололёд) вследствие чего произошла потеря механической прочности на ЛР в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа на ЛР 347 произошел в результате сильного ветра и потери механической прочности провода в месте соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе длительной эксплуатации,под воздействием атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-347 на ВЛ 10кВ №3 на ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково РЛНД-10/200 | 2024-02-15 23:05 | 2024-02-15 23:15
4533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №853 лин.2 | 111 | 2024-02-12 16:05 | 2024-02-12 20:06 | 3.4.12.1, Отключение АВ-2 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-853 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе в пролётах опор №7-№10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-853 в результате замыкания проводов под тяжестью ГИО. | 4.4.4, Обрыв фазного провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-853 в пролёте опор №7-№10 произошел вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв фазного провода-853 на ВЛ 0,4 №2 от КТП-853 ВЛ 0,4 №2 от КТП-853 | 2024-02-12 16:05 | 2024-02-12 20:06
4534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №538 лин.1 | 110 | 2024-02-12 15:00 | 2024-02-12 15:05 | 3.4.12.1, Отключение АВ-1 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-538 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе в пролётах опор №7-№9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-538 в результате замыкания проводов под тяжестью ГИО. | 4.4.4, Короткое замыкание неизолированных проводов в полётах опор №7-№9 ВЛ 0,4 №1 от КТП-538 произошло из-за провисания провода под тяжестью ГИО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание провода из-за провисания под тяжестью ГИО на ВЛ 0,4 №1 от КТП-538 ВЛ 0,4 №1 от КТП-538 | 2024-02-12 15:00 | 2024-02-12 15:05
4535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 | 113 | 2024-02-11 21:55 | 2024-02-11 22:01 | 3.4.12.1.3, Отключение АВ-2 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-602 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе ввода в домовладение от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-602 в результате падения ветки дерева под тяжестью ГИО. | 4.4.4, Короткое замыкание неизолированных проводов ответвления к домовладению от опоры №4 ВЛ 0,4 №2 от КТП-602 произошло из-за падения ветки дерева под тяжестью ГИО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провод ввода в домовладение на ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2024-02-11 21:55 | 2024-02-11 22:01
4536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 107 | 2024-02-11 12:57 | 2024-02-11 14:01 | 3.4.12.1.2, Замыкание на землю на I с. 10 кВ ПС 110 кВ Тормосино произошло вследствие касания фазного провода тела опоры №230 ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине налипания гололёдно-изморозевых отложений на провода. | 4.4.4, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №230 ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино произошел из-за механического воздействия гололедно-изморозевых отложений и старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино П1 | 2024-02-11 12:57 | 2024-02-11 14:01
4537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 103 | 2024-02-11 09:50 | 2024-02-11 13:25 | 3.4.12.1.2, Замыкание на землю на I с. 10 кВ ПС 110 кВ Нижнегнутово произошло вследствие касания фазного провода тела опоры №63 ВЛ 10 кВ №17 ПС Нижнегнутово из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине налипания гололёдно-изморозевых отложений на провода. | 4.4.4, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №63 ВЛ 10 №17 ПС Нижнегнутово произошел из-за механического воздействия гололедно-изморозевых отложений и старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово Опора П10-1 | 2024-02-11 09:50 | 2024-02-11 13:25
4538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Нижне-Гнутово | 105 | 2024-02-11 09:50 | 2024-02-11 12:46 | 3.4.12.1.2, Замыкание на землю на I с. 10 кВ ПС 110 кВ Нижнегнутово произошло вследствие касания фазного провода тела опоры №1/5 ВЛ 10 кВ №15 ПС Нижнегнутово из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине налипания гололёдно-изморозевых отложений на провода. | 4.4.4, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №1/5 ВЛ 10 №15 ПС Нижнегнутово произошел из-за механического воздействия гололедно-изморозевых отложений и старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 10кВ №15 ПС Нижне-Гнутово Опора П10-1 | 2024-02-11 09:50 | 2024-02-11 12:46
4539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 101 | 2024-02-11 07:00 | 2024-02-11 09:02 | 3.4.12.1.2, Отключение В.ВЛ-8 действием МТЗ на ПС 110 кВ Тормосино произошло при межфазном коротком замыкании, возникшем из-за обрыва провода в пролете опор №428-№429 и схлесте с фазным проводом при неблагоприятных метеорологических явлениях, связанных с гололёдно-изморозевыми отложениями на проводах. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино произошло при обрыве и схлёсте фазных проводов в пролете опор №428-№429 вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и схлёст проводов в пролёте на ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-11 07:00 | 2024-02-11 09:02
4540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Нижне-Гнутово | 95 | 2024-02-06 13:25 | 2024-02-06 15:53 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа нанеподвижной колонке ЛР КТП-591 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-591 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-591 КТП-591 | 2024-02-06 13:25 | 2024-02-06 15:53
4541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №780 лин.1 | 87 | 2024-02-04 11:32 | 2024-02-04 11:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 780 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-780 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-780 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-780 | 2024-02-04 11:32 | 2024-02-04 11:36
4542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 71 | 2024-01-23 08:18 | 2024-01-23 09:43 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 №7 от ПС Басакино произведен для восстановления оборванного провода от опоры №189. Обрыв провода произошел из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №189 ВЛ-10 №7 Басакино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №7 Басакино ВЛ-10 №7 Басакино | 2024-01-23 08:18 | 2024-01-23 09:43
4543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №537 лин.2 | 48 | 2024-01-15 11:12 | 2024-01-15 11:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-537 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-537 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-537 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-537 | 2024-01-15 11:12 | 2024-01-15 11:21
4544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Басакино | 47 | 2024-01-15 10:20 | 2024-01-15 12:51 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС Басакино вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №3 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ-10 №14 Басакино произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №14 Басакино ВЛ-10 №14 Басакино | 2024-01-15 10:20 | 2024-01-15 12:51
4545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №692 лин.1 | 42 | 2024-01-14 16:10 | 2024-01-14 16:16 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 692 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №9 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №9 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-692 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-692 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-692 | 2024-01-14 16:10 | 2024-01-14 16:16
4546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №780 лин.1 | 39 | 2024-01-14 11:20 | 2024-01-14 14:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 780 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-780 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-780 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-780 | 2024-01-14 11:20 | 2024-01-14 14:07
4547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 34 | 2024-01-13 10:10 | 2024-01-14 03:32 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 №20 от ПС Чернышково произведен для восстановления оборванного провода от опоры №16/55. Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности крепления провода в процессе эксплуатации. Замыкание на землю на II.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №16/83 ВЛ-10 №20 от ПС Чернышково провода с землёй. Обрыв провода произошёл из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №16/55 ВЛ-10 №20 ПС Чернышково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Обрыв провода от опоры №16/83 ВЛ-10 №20 ПС Чернышково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в следствие обрыва вязки крепления провода к изолятору при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №20 ПС Чернышково ВЛ-10 №20 ПС Чернышково | 2024-01-13 10:10 | 2024-01-14 03:32
4548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Басакино | 32 | 2024-01-12 10:34 | 2024-01-12 10:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВР-20 на ВЛ-10 №9 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №479-480 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВР-20 на ВЛ-10 №9 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №479-480 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВР-20 на ВЛ-10 №9 на ПС Басакино ВР-20 на ВЛ-10 №9 на ПС Басакино | 2024-01-12 10:34 | 2024-01-12 10:36
4549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 26 | 2024-01-10 19:00 | 2024-01-10 19:06 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного коротко-го замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/74-5/75 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/74-5/75 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №3 ПС Чернышково ВЛ-10 №3 ПС Чернышково | 2024-01-10 19:00 | 2024-01-10 19:06
4550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | 833 | 2024-12-31 17:18 | 2024-12-31 19:16 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Майоровская произошло вследствие касания провода траверсы на опоре №122 ВЛ -10кВ №10 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №122 ВЛ-10кВ №10 Майоровская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №10 Майоровская ВЛ-10кВ №10 Майоровская | 2024-12-31 17:18 | 2024-12-31 19:16
4551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 832 | 2024-12-31 17:03 | 2024-12-31 17:57 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС П-Черни произошло из-за междуфазного коротко-го замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №318-319 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС П-Черни произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №318-319 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №14 ПС П-Черни ВЛ-10 №14 ПС П-Черни | 2024-12-31 17:03 | 2024-12-31 17:57
4552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 830 | 2024-12-31 14:21 | 2024-12-31 16:55 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №422-423 по причине перетерания провода о шейку изолятора при порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №422 ВЛ-10 №15 Майоровская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №15 Майоровская ВЛ-10 №15 Майоровская | 2024-12-31 14:21 | 2024-12-31 16:55
4553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 829 | 2024-12-31 12:14 | 2024-12-31 12:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровскя произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровскя ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровскя | 2024-12-31 12:14 | 2024-12-31 12:23
4554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1640 лин.1 | 821 | 2024-12-17 16:20 | 2024-12-17 16:24 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1640 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1640 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1640 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1640 | 2024-12-17 16:20 | 2024-12-17 16:24
4555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1676 лин.4 | 818 | 2024-12-17 13:56 | 2024-12-17 15:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-1676 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-1676 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-1676 ВЛ 0,4 кВ №4 в КТП-1676 | 2024-12-17 13:56 | 2024-12-17 15:34
4556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.1 | 817 | 2024-12-17 13:30 | 2024-12-17 15:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-42 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 | 2024-12-17 13:30 | 2024-12-17 15:54
4557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.2 | 816 | 2024-12-17 13:20 | 2024-12-17 15:48 | 3.4.12.2.1, Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-1/1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1645 произошло при ослаблении вязки провода при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №3-1/1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1645 произошло при ослаблении вязки провода при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1645 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1645 | 2024-12-17 13:20 | 2024-12-17 15:48
4558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 811 | 2024-12-17 11:05 | 2024-12-17 11:11 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №12 на ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №12 на ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №25-26 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №12 ПС Котельниково ВЛ-10 №12 ПС Котельниково | 2024-12-17 11:05 | 2024-12-17 11:11
4559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.2 | 810 | 2024-12-17 10:56 | 2024-12-17 12:02 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1987 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1687 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1687 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1687 | 2024-12-17 10:56 | 2024-12-17 12:02
4560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1050 лин.1 | 809 | 2024-12-17 10:37 | 2024-12-17 11:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1050 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1050 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1050 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1050 | 2024-12-17 10:37 | 2024-12-17 11:38
4561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Поперечная | 808 | 2024-12-17 10:29 | 2024-12-17 10:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная | 2024-12-17 10:29 | 2024-12-17 10:38
4562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская | 802 | 2024-12-15 23:34 | 2024-12-15 23:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Майоровская | 2024-12-15 23:34 | 2024-12-15 23:40
4563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 801 | 2024-12-07 10:00 | 2024-12-07 10:14 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№30-31 ВЛ 10 кВ №1 ПС РП Плперечная при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№30-31 ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная | 2024-12-07 10:00 | 2024-12-07 10:14
4564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 799 | 2024-12-01 16:41 | 2024-12-01 21:24 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС П-Черни произошло вследствие касания провода металлической траверсы ж/б опоры №5-23 ВЛ-10кВ №13 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №5-23 ВЛ-10 №13 П-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-10 №13 П-Черни ВЛ-10 №13 П-Черни | 2024-12-01 16:41 | 2024-12-01 21:24
4565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая | 793 | 2024-11-23 10:54 | 2024-11-23 16:12 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Вишневая вызвано междуфазным коротким замы-канием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №123 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Отключение В. ВЛ-6 №7 на ПС Вишневая вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №123 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-6 №7 на ПС Вишневая ВЛ-6 №7 на ПС Вишневая | 2024-11-23 10:54 | 2024-11-23 16:12
4566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 | 787 | 2024-11-17 19:20 | 2024-11-17 21:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1054 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6/2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 | 2024-11-17 19:20 | 2024-11-17 21:16
4567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 780 | 2024-11-09 17:23 | 2024-11-09 18:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1030 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре 3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 | 2024-11-09 17:23 | 2024-11-09 18:03
4568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.1 | 769 | 2024-11-06 14:50 | 2024-11-06 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1871 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 | 2024-11-06 14:50 | 2024-11-06 16:10
4569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1673 лин.2 | 767 | 2024-11-06 11:12 | 2024-11-06 13:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №14-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1673 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №14-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП1673 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП1673 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП1673 | 2024-11-06 11:12 | 2024-11-06 13:16
4570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1892 лин.1 | 766 | 2024-11-06 10:50 | 2024-11-06 11:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1892 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1892 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1892 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1892 | 2024-11-06 10:50 | 2024-11-06 11:37
4571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.1 | 764 | 2024-11-05 19:24 | 2024-11-05 21:46 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3/3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №3-3/3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №3-3 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 | 2024-11-05 19:24 | 2024-11-05 21:46
4572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1693 лин.1 | 763 | 2024-11-05 19:21 | 2024-11-05 21:44 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1693 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3-3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1693 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1693 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1693 | 2024-11-05 19:21 | 2024-11-05 21:44
4573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.2 | 758 | 2024-11-05 17:16 | 2024-11-05 19:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1740 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1740 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1740 | 2024-11-05 17:16 | 2024-11-05 19:10
4574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 | 757 | 2024-11-05 17:05 | 2024-11-05 21:44 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1054 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №21 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №21 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 | 2024-11-05 17:05 | 2024-11-05 21:44
4575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1510 лин.2 | 749 | 2024-11-05 11:22 | 2024-11-05 15:04 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1510 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №11 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1510 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1510 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1510 | 2024-11-05 11:22 | 2024-11-05 15:04
4576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 750 | 2024-11-05 11:22 | 2024-11-05 16:53 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1073 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №11 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 | 2024-11-05 11:22 | 2024-11-05 16:53
4577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.2 | 748 | 2024-11-05 11:20 | 2024-11-05 14:34 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1627 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1627 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1627 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1627 | 2024-11-05 11:20 | 2024-11-05 14:34
4578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.2 | 739 | 2024-11-04 15:09 | 2024-11-04 17:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №30/3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №30/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 | 2024-11-04 15:09 | 2024-11-04 17:00
4579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1615 лин.1 | 738 | 2024-11-04 14:49 | 2024-11-04 16:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1615 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1615 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1615 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1615 | 2024-11-04 14:49 | 2024-11-04 16:15
4580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 737 | 2024-11-04 13:44 | 2024-11-04 14:40 | 3.4.7.3.5, Провисание провода в пролёте опор №234-235 ВЛ-10 №1 Чилеково произошел из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №234 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №234 ВЛ-10 №1 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №1 Чилеково ВЛ-10 №1 Чилеково | 2024-11-04 13:44 | 2024-11-04 14:40
4581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1050 лин.1 | 734 | 2024-11-04 10:28 | 2024-11-04 10:33 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1050 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1050 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1050 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1050 | 2024-11-04 10:28 | 2024-11-04 10:33
4582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.3 | 731 | 2024-11-03 20:11 | 2024-11-03 21:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №20 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1537 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1537 | 2024-11-03 20:11 | 2024-11-03 21:22
4583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.1 | 729 | 2024-11-03 19:30 | 2024-11-03 21:28 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1742 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 | 2024-11-03 19:30 | 2024-11-03 21:28
4584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.1 | 728 | 2024-11-03 18:54 | 2024-11-03 20:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/5-1/6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1/5-1/6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 | 2024-11-03 18:54 | 2024-11-03 20:08
4585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1894 лин.1 | 726 | 2024-11-03 15:25 | 2024-11-03 17:53 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1894 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №16 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-25 в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1894 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1894 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1894 | 2024-11-03 15:25 | 2024-11-03 17:53
4586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 | 725 | 2024-11-03 15:08 | 2024-11-03 17:34 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №22 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №22 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 | 2024-11-03 15:08 | 2024-11-03 17:34
4587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1589 лин.1 | 723 | 2024-11-03 13:18 | 2024-11-03 16:04 | 3.4.12.2.1, Срыва изоляторов со штырей траверс на опорах №1,3,8,16 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1589 произошел при сильном порывистом ветре из-за разрушения колпачков крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачков типа К-5 крепления изоляторов на опорах №1,3,8,16 на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1589 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1589 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1589 | 2024-11-03 13:18 | 2024-11-03 16:04
4588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1866 лин.2 | 722 | 2024-11-03 12:45 | 2024-11-03 17:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1866 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15 м/с и дождь. | 4.13, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1866 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1866 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1866 | 2024-11-03 12:45 | 2024-11-03 17:00
4589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 721 | 2024-11-03 11:35 | 2024-11-03 13:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 №1 Чилеково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №122-123 по причине обрыва проволок вязки на опоре №122 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №122 ВЛ-10кВ №1 Чилеково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №1 Чилеково ВЛ-10кВ №1 Чилеково | 2024-11-03 11:35 | 2024-11-03 13:18
4590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 719 | 2024-11-03 05:08 | 2024-11-03 10:15 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода тела опоры №20/47 ВЛ -10кВ №34 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №20/47 ВЛ-10кВ №34 Котельниково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №34 Котельниково ВЛ-10кВ №34 Котельниково | 2024-11-03 05:08 | 2024-11-03 10:15
4591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Поперечная | 718 | 2024-11-02 23:06 | 2024-11-02 23:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 №8 Поперечная произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №7-8 по причине обрыва проволок вязки на опоре №7 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №7 ВЛ-10кВ №8 Поперечная типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №8 Поперечная ВЛ-10кВ №8 Поперечная | 2024-11-02 23:06 | 2024-11-02 23:58
4592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 715 | 2024-11-02 21:20 | 2024-11-02 22:05 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №1-28 ВЛ-10 №8 ПС Чилеково провода с землёй. Обрыв провода произошёл из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №1/28 ВЛ-10 №8 Чилеково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №8 Чилеково ВЛ-10 №8 Чилеково | 2024-11-02 21:20 | 2024-11-02 22:05
4593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1749 лин.2 | 713 | 2024-11-02 18:10 | 2024-11-02 19:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1749 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №17/2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 23м/с. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №17/2-17/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1749 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №17/2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1749 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1749 | 2024-11-02 18:10 | 2024-11-02 19:55
4594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | 706 | 2024-11-02 14:35 | 2024-11-02 15:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №17/2 ВЛ-6 кВ №8 Вишневая произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №17/2 ВЛ-6 кВ №8 Вишневая типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-6 кВ №8 Вишневая ВЛ-6 кВ №8 Вишневая | 2024-11-02 14:35 | 2024-11-02 15:10
4595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 703 | 2024-11-02 13:12 | 2024-11-03 00:10 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №34 на ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов из-за обрыва вязки провода ф."А" на опорах №103 и №91 короткого замыкания на проводах в пролете опор №103-104, 91-92 и срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №7 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы во время сильного порывистого ветра. | 4.1.3, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №103 ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №7 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №91 ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки, срыв изолятора со штыря траверсы на ВЛ-10 кВ №34 Котельниково ВЛ-10 кВ №34 Котельниково | 2024-11-02 13:12 | 2024-11-03 00:10
4596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 701 | 2024-11-02 12:34 | 2024-11-02 14:30 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №15 на ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/1-3/2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/1-3/2 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская | 2024-11-02 12:34 | 2024-11-02 14:30
4597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 695 | 2024-11-02 08:44 | 2024-11-02 13:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №91 ВЛ-10 кВ №12 Котельниково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №91 ВЛ-10 кВ №12 Котельниково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №12 Котельниково ВЛ-10 кВ №12 Котельниково | 2024-11-02 08:44 | 2024-11-02 13:07
4598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1527 лин.2 | 687 | 2024-10-26 20:18 | 2024-10-26 21:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1527 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1527 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1527 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1527 | 2024-10-26 20:18 | 2024-10-26 21:08
4599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1773 лин.3 | 682 | 2024-10-20 12:07 | 2024-10-20 13:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1773 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1773 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1773 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1773 | 2024-10-20 12:07 | 2024-10-20 13:12
4600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 678 | 2024-10-19 12:49 | 2024-10-19 14:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №81 к КТП-1055 по ВЛ-10 №7 Чилеково произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №81 ВЛ-10 кВ №7 Чилеково произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №7 Чилеково ВЛ-10 кВ №7 Чилеково | 2024-10-19 12:49 | 2024-10-19 14:18
4601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная | 677 | 2024-10-17 14:38 | 2024-10-17 17:07 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры №101 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Выпасная произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание деревянной опоры №101 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Выпасная произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №3 от ПС Выпасная ВЛ 10 кВ №3 от ПС Выпасная | 2024-10-17 14:38 | 2024-10-17 17:07
4602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Выпасная | 676 | 2024-10-17 09:39 | 2024-10-17 15:12 | 3.4.7.3.5, Излом деревянных опор №1-5, 1-7 и 6-161 на ВЛ 10 кВ №10 от ПС Выпасная произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание деревянных опор №1-5, 1-7 и 6-161 на ВЛ 10 кВ №10 от ПС Выпасная произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №10 ПС Выпасная ВЛ 10 кВ №10 ПС Выпасная | 2024-10-17 09:39 | 2024-10-17 15:12
4603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 671 | 2024-10-14 16:53 | 2024-10-14 20:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №13 П-Черни произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №108-109 по причине обрыва проволок вязки на опоре №108 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №108 ВЛ-10 №13 ПС П-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №13 ПС П-Черни ВЛ-10 №13 ПС П-Черни | 2024-10-14 16:53 | 2024-10-14 20:46
4604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №10 ПС Вишневая | 670 | 2024-10-14 16:03 | 2024-10-14 17:55 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-6 №10 на ПС Вишневая произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №59-15/1 по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №59 ВЛ-6 №10 ПС Вишневая произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6 №10 ПС Вишневая ВЛ-6 №10 ПС Вишневая | 2024-10-14 16:03 | 2024-10-14 17:55
4605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 | 666 | 2024-10-13 16:06 | 2024-10-13 18:56 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4-8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 | 2024-10-13 16:06 | 2024-10-13 18:56
4606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1725 лин.2 | 662 | 2024-10-13 13:43 | 2024-10-13 14:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1725 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1725 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8/1 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1725 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1725 | 2024-10-13 13:43 | 2024-10-13 14:45
4607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 660 | 2024-10-13 08:10 | 2024-10-13 11:56 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Котельниково, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №68 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №68 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2024-10-13 08:10 | 2024-10-13 11:56
4608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1825 лин.1 | 657 | 2024-10-09 10:54 | 2024-10-09 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1825 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3-3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 | 2024-10-09 10:54 | 2024-10-09 15:20
4609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.2 | 653 | 2024-10-05 10:17 | 2024-10-05 12:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 | 2024-10-05 10:17 | 2024-10-05 12:19
4610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №9 ПС Вишневая | 645 | 2024-10-01 16:45 | 2024-10-01 17:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №141 ВЛ-10 кВ №9 Вишневая произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №141 ВЛ-10кВ №9 Вишневая типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №9 Вишневая ВЛ-10кВ №9 Вишневая | 2024-10-01 16:45 | 2024-10-01 17:48
4611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.3 | 643 | 2024-10-01 16:00 | 2024-10-01 17:07 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1720 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1720 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1720 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1720 | 2024-10-01 16:00 | 2024-10-01 17:07
4612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 638 | 2024-10-01 13:56 | 2024-10-01 16:31 | 3.4.12.2.1, Наклонение деревянных опор №1-43 и 1-44 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Чилеково от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание деревянных опор №1-43 и 1-44 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Чилеково произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Чилеково ВЛ 10 кВ №8 от ПС Чилеково | 2024-10-01 13:56 | 2024-10-01 16:31
4613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.1 | 630 | 2024-09-30 22:10 | 2024-09-30 23:54 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1871 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №15 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №15 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1871 | 2024-09-30 22:10 | 2024-09-30 23:54
4614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 627 | 2024-09-30 19:50 | 2024-09-30 22:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 №8 Чилеково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №1/38-1/39 по причине обрыва проволок вязки на опоре №1/38 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №1/38 ВЛ-10кВ №8 Чилеково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №8 Чилеково ВЛ-10кВ №8 Чилеково | 2024-09-30 19:50 | 2024-09-30 22:48
4615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая | 625 | 2024-09-30 19:08 | 2024-09-30 21:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-6 №8 Вишневая произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №3-4 по причине обрыва проволок вязки на опоре №3 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №3 ВЛ-6 кВ №8 Вишневая типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6 кВ №8 Вишнева ВЛ-6 кВ №8 Вишнева | 2024-09-30 19:08 | 2024-09-30 21:07
4616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 623 | 2024-09-30 18:50 | 2024-09-30 20:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 №7 Караичевская произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №94-95 по причине обрыва проволок вязки на опоре №94 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №94 ВЛ-10кВ №7 Караичевская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №7 Караичевская ВЛ-10кВ №7 Караичевская | 2024-09-30 18:50 | 2024-09-30 20:14
4617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 583 | 2024-09-30 10:41 | 2024-09-30 13:16 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-10 №12 на ПС Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №33-34 по причине перетерания провода о шейку изолятора при сильном порывистом ветре.. | 4.13, Обрыв провода от опоры №33 ВЛ-10 №12 ПС Котельниково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №12 ПС Котельниково ВЛ-10 №12 ПС Котельниково | 2024-09-30 10:41 | 2024-09-30 13:16
4618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Поперечная | 582 | 2024-09-30 10:03 | 2024-09-30 10:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Поперечная произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №8 ПС Поперечна ВЛ-10 кВ №8 ПС Поперечна | 2024-09-30 10:03 | 2024-09-30 10:05
4619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 579 | 2024-09-29 21:32 | 2024-09-29 22:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1135 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1135 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1135 | 2024-09-29 21:32 | 2024-09-29 22:36
4620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1078 лин.1 | 576 | 2024-09-29 18:52 | 2024-09-29 20:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1078 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1078 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результа-те изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1078 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1078 | 2024-09-29 18:52 | 2024-09-29 20:11
4621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 574 | 2024-09-29 17:23 | 2024-09-29 22:37 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-10 №10 на ПС Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №57-58 по причине перетерания провода о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №57 ВЛ-10 №10 ПС Котельниково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №10 ПС Котельниково ВЛ-10 №10 ПС Котельниково | 2024-09-29 17:23 | 2024-09-29 22:37
4622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.2 | 573 | 2024-09-29 16:45 | 2024-09-29 18:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-2/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1717 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/8-2/9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1717 | 2024-09-29 16:45 | 2024-09-29 18:03
4623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1724 лин.1 | 571 | 2024-09-29 15:03 | 2024-09-29 15:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1724 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1724 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1724 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1724 | 2024-09-29 15:03 | 2024-09-29 15:57
4624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1541 лин.1 | 569 | 2024-09-29 12:53 | 2024-09-29 14:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 | 2024-09-29 12:53 | 2024-09-29 14:28
4625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1078 лин.1 | 567 | 2024-09-28 19:16 | 2024-09-28 20:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1078 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1078 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1078 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1078 | 2024-09-28 19:16 | 2024-09-28 20:05
4626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 564 | 2024-09-28 12:01 | 2024-09-28 13:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВР-6 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №226-227 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВР-6 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №226-227 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2024-09-28 12:01 | 2024-09-28 13:03
4627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.1 | 559 | 2024-09-22 16:09 | 2024-09-22 18:03 | 3.4.7.3.5, Перегорание предохранителя ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1687 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода ф. "В" на опоре №12 и его падения провод ф. "А" вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1687 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.1 Опора П4Д | 2024-09-22 16:09 | 2024-09-22 18:03
4628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1892 лин.2 | 551 | 2024-09-15 17:19 | 2024-09-15 18:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1892 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1892 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1892 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1892 | 2024-09-15 17:19 | 2024-09-15 18:23
4629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 548 | 2024-09-15 12:00 | 2024-09-15 15:21 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №6-162 ВЛ-10 №1 ПС Чилеково провода с землёй. Обрыв провода произошёл из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №6-162 ВЛ-10 №1 ПС Чилеково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в следствие обрыва вязки крепления провода к изолятору при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №1 ПС Чилеково ВЛ-10 №1 ПС Чилеково | 2024-09-15 12:00 | 2024-09-15 15:21
4630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 545 | 2024-09-14 16:24 | 2024-09-14 19:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1073 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1-6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 | 2024-09-14 16:24 | 2024-09-14 19:04
4631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №9 ПС Вишневая | 542 | 2024-09-12 11:44 | 2024-09-12 18:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ №9 Вишневая произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №170-171 по причине обрыва проволок вязки на опоре №170 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №170 ВЛ-6 №9 ПС Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6 №9 ПС Вишневая ВЛ-6 №9 ПС Вишневая | 2024-09-12 11:44 | 2024-09-12 18:08
4632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1589 лин.1 | 536 | 2024-09-10 15:38 | 2024-09-10 16:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1589 вызвано коротким замыканием нулевого провода и провода фазы "С" из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания нулевого провода вследствие разрушения колпачка на опоре №10. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №10 на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1589 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 0,4кВ от КТП №1589 лин.1 Опора УА1-4 | 2024-09-10 15:38 | 2024-09-10 16:59
4633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | 534 | 2024-09-09 12:15 | 2024-09-09 17:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 Майоровская произошло вследствие короткого замыкания провода и траверсы на опоре №155 по причине обрыва проволок вязки при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №155 ВЛ-10 кВ №10 Майоровская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская Опора П10-1 | 2024-09-09 12:15 | 2024-09-09 17:01
4634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая | 528 | 2024-09-06 16:01 | 2024-09-06 17:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-6 кВ №7 Вишневая произошло вследствие короткого замыкания провода и траверсы на опоре №90 по причине обрыва проволок вязки при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №90 ВЛ-6 кВ №7 Вишневая типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая Опора П10-1 | 2024-09-06 16:01 | 2024-09-06 17:30
4635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская | 524 | 2024-09-04 21:24 | 2024-09-04 21:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №16 Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №16 Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская Пролет:3*А 50 | 2024-09-04 21:24 | 2024-09-04 21:33
4636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.1 | 521 | 2024-09-03 14:09 | 2024-09-03 15:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1100 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1100 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-03 14:09 | 2024-09-03 15:03
4637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 | 518 | 2024-09-03 10:59 | 2024-09-03 13:22 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролёте опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1079 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки АС-50 в пролёте опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1079 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-09-03 10:59 | 2024-09-03 13:22
4638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1727 лин.1 | 517 | 2024-09-03 10:22 | 2024-09-03 12:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1727 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1727 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1727 лин.1 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-09-03 10:22 | 2024-09-03 12:02
4639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.1 | 514 | 2024-09-02 21:25 | 2024-09-02 23:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1-2 и его падения на нулевой провод при порывах ветра до 21 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №1-2 - №2-1 отпайки №2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1871 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №1-2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.1 Опора ОАН-1ДБ | 2024-09-02 21:25 | 2024-09-02 23:26
4640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 | 512 | 2024-09-02 19:56 | 2024-09-02 22:02 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1742 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов марки А-35 в пролете опор №19-№20 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1742 произошло при порывах ветра по причине разрегулировки стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2024-09-02 19:56 | 2024-09-02 22:02
4641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.1 | 510 | 2024-09-02 17:43 | 2024-09-02 20:14 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11-3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 21 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №11-3 - №11-4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1717 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №11-3 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.1 Пролет:4*А 25 | 2024-09-02 17:43 | 2024-09-02 20:14
4642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Поперечная | 506 | 2024-09-02 12:40 | 2024-09-02 14:57 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/3-6/4 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6/3-6/4 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №8 на ПС Поперечная ВЛ-10 №8 на ПС Поперечная | 2024-09-02 12:40 | 2024-09-02 14:57
4643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 499 | 2024-08-31 14:40 | 2024-08-31 17:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КРН-26 на ВЛ-10 кВ №34 на ПС Котельниково произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №16/127 вследствие её высыхания в месте забуривания крюка. | 4.1.2, Отключение КРН-26 на ВЛ-10 кВ №34 на ПС Котельниково произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опоры №16/127, по причине её растрескивания, вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия опоры. на ВЛ-10 кВ №34 на ПС Котельниково ВЛ-10 кВ №34 на ПС Котельниково | 2024-08-31 14:40 | 2024-08-31 17:32
4644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1078 лин.2 | 496 | 2024-08-30 20:59 | 2024-08-30 22:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1078 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №21, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 | 2024-08-30 20:59 | 2024-08-30 22:06
4645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 | 495 | 2024-08-28 15:00 | 2024-08-28 16:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1558 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1558 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1558 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1558 | 2024-08-28 15:00 | 2024-08-28 16:02
4646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1188 лин.1 | 493 | 2024-08-27 11:55 | 2024-08-27 16:12 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1188 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8/1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1188 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8/1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1188 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1188 | 2024-08-27 11:55 | 2024-08-27 16:12
4647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1693 лин.2 | 492 | 2024-08-26 19:57 | 2024-08-26 21:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1693 вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва изолятора ф"А" со штыря траверсы и схлеста с проводом ф"В" вследствие разрушения колпачка на опоре №3 . | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1693 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 0,4кВ от КТП №1693 лин.2 Опора П4Д | 2024-08-26 19:57 | 2024-08-26 21:47
4648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 487 | 2024-08-24 09:43 | 2024-08-24 09:46 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская | 2024-08-24 09:43 | 2024-08-24 09:46
4649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 | 486 | 2024-08-22 22:37 | 2024-08-23 01:14 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6/5 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 | 2024-08-22 22:37 | 2024-08-23 01:14
4650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.3 | 481 | 2024-08-16 21:23 | 2024-08-16 22:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1537 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №29, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №29 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 | 2024-08-16 21:23 | 2024-08-16 22:36
4651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.1 | 473 | 2024-08-12 22:25 | 2024-08-13 00:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1742 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2/5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 | 2024-08-12 22:25 | 2024-08-13 00:18
4652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 460 | 2024-08-06 11:55 | 2024-08-06 16:05 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС П-Черни произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №13/12 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №13/12 на ВЛ-10 №14 П-Черни произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №14 П-Черни ВЛ-10 №14 П-Черни | 2024-08-06 11:55 | 2024-08-06 16:05
4653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская (Потр) | 465 | 2024-08-06 09:26 | 2024-08-07 09:20 | 3.4.8.5.2, Отключение потребительской ВЛ-10 кВ №13 на ПС Заводская произошло из-за повреждения потребительского оборудования . |  | 2024-08-06 09:26 | 2024-08-07 09:20
4654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.2 | 458 | 2024-08-05 20:45 | 2024-08-05 22:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 | 2024-08-05 20:45 | 2024-08-05 22:32
4655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская | 454 | 2024-08-05 18:16 | 2024-08-05 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Нагавская произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-1743 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1743 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1743 по ВЛ-10 кВ №4 Нагавская произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №4 Нагавская ВЛ-10 кВ №4 Нагавская | 2024-08-05 18:16 | 2024-08-05 22:20
4656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.4 | 453 | 2024-08-05 17:28 | 2024-08-05 19:12 | 3.4.7.3.5, Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, запитанному от опоры №4-1 ВЛ-0,4 №4 от КТП-1136 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | 4.1.3, Отсутствие контакта в месте соединения медного провода ответвления от опоры №4/1 к жилому дому с линейным алюминиевым проводом ВЛ-0,4 №4 от КТП-1136 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации, а также имеющихся многочисленных скруток. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ВЛ-0,4 №4 от КТП-1136 ВЛ-0,4 №4 от КТП-1136 | 2024-08-05 17:28 | 2024-08-05 19:12
4657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 452 | 2024-08-05 17:10 | 2024-08-05 17:19 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №12 на ПС Котельниково произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №12 на ПС Котельниково произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №12 на ПС Котельниково ВЛ-10 кВ №12 на ПС Котельниково | 2024-08-05 17:10 | 2024-08-05 17:19
4658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 451 | 2024-08-05 16:44 | 2024-08-05 16:53 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №15 на ПС Майоровская | 2024-08-05 16:44 | 2024-08-05 16:53
4659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 468 | 2024-08-04 11:25 | 2024-08-04 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВР-6 на ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №14/3-14/4 по причине обрыва проволок вязки на опоре №14/3 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №14/3 ВЛ-10 №34 ПС Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №34 ПС Котельниково ВЛ-10 №34 ПС Котельниково | 2024-08-04 11:25 | 2024-08-04 14:10
4660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 446 | 2024-08-03 17:21 | 2024-08-03 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КРН-26 на ВЛ-10 №34 ПС Котельниково вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №26/6 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на крюке. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №26/6 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2024-08-03 17:21 | 2024-08-03 21:10
4661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 427 | 2024-07-22 09:05 | 2024-07-22 12:21 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Котельниково вызвано однофазным замыканием на землю через разрушенный изолятора на опоре №120. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение стеклянного изолятора ПС-70 на опоре №120 ВЛ-10 №12 Котельниково произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №12 Котельниково ВЛ-10 №12 Котельниково | 2024-07-22 09:05 | 2024-07-22 12:21
4662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1694 лин.2 | 424 | 2024-07-19 18:08 | 2024-07-19 19:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1694 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3/6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3/6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1694 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1694 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1694 | 2024-07-19 18:08 | 2024-07-19 19:21
4663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 419 | 2024-07-14 20:54 | 2024-07-14 21:06 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/45-3/46 при порывах ветра в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/45-3/46 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разригулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная ВЛ-10 №1 на ПС Поперечная | 2024-07-14 20:54 | 2024-07-14 21:06
4664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1188 лин.1 | 417 | 2024-07-12 15:00 | 2024-07-12 16:38 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1188 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8/1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1188 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8/1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1188 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1188 | 2024-07-12 15:00 | 2024-07-12 16:38
4665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.1 | 413 | 2024-07-09 17:36 | 2024-07-09 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1644 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 | 2024-07-09 17:36 | 2024-07-09 21:30
4666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.2 | 409 | 2024-07-07 19:11 | 2024-07-07 21:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3/12 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3/12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 | 2024-07-07 19:11 | 2024-07-07 21:22
4667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1900 лин.1 | 408 | 2024-07-07 16:02 | 2024-07-07 18:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1900 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4/4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1900 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1900 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1900 | 2024-07-07 16:02 | 2024-07-07 18:29
4668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 407 | 2024-07-06 12:40 | 2024-07-06 15:20 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Майоровская вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №216 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №216 на ВЛ-10 №15 Майоровская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №15 Майоровская ВЛ-10 №15 Майоровская | 2024-07-06 12:40 | 2024-07-06 15:20
4669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 405 | 2024-07-05 19:14 | 2024-07-05 21:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВР-15 на ВЛ-10 №15 Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №427-428 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВР-15 на ВЛ-10 №15 Майоровская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №427-428 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разригулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №15 Майоровская ВЛ-10 №15 Майоровская | 2024-07-05 19:14 | 2024-07-05 21:03
4670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1876 лин.1 | 404 | 2024-07-05 16:48 | 2024-07-05 19:56 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1876 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки АС-35 в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1876 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1876 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1876 | 2024-07-05 16:48 | 2024-07-05 19:56
4671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.4 | 399 | 2024-07-04 18:35 | 2024-07-04 19:42 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 1086 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4/11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4/11 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1086 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1086 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1086 | 2024-07-04 18:35 | 2024-07-04 19:42
4672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 | 390 | 2024-06-30 15:00 | 2024-06-30 16:23 | 3.4.7.3.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 | 2024-06-30 15:00 | 2024-06-30 16:23
4673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1900 лин.2 | 388 | 2024-06-29 18:58 | 2024-06-29 20:43 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1900 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1900 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1900 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1900 | 2024-06-29 18:58 | 2024-06-29 20:43
4674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1642П (Потр) | 387 | 2024-06-29 14:49 | 2024-06-29 18:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1642 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 1/2-1/3 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №1/2 в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1642 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 1/2-1/3 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №1/2 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №1/2 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1642 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1642 | 2024-06-29 14:49 | 2024-06-29 18:06
4675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1900 лин.1 | 381 | 2024-06-24 20:33 | 2024-06-24 21:51 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1900 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1900 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1900 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1900 | 2024-06-24 20:33 | 2024-06-24 21:51
4676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 370 | 2024-06-22 13:22 | 2024-06-22 16:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1073 произошло вследствие короткого замыкания линейного и нулевого проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода ф. «С» на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1073 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 Опора А4Д | 2024-06-22 13:22 | 2024-06-22 16:22
4677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.2 | 362 | 2024-06-22 10:49 | 2024-06-22 11:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1063 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1063 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1063 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1063 | 2024-06-22 10:49 | 2024-06-22 11:50
4678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1717 лин.2 | 356 | 2024-06-21 18:15 | 2024-06-21 21:07 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1717 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2-9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 | 2024-06-21 18:15 | 2024-06-21 21:07
4679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1673 лин.1 | 343 | 2024-06-21 09:35 | 2024-06-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №8-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1673 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №8-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1673 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1673 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1673 | 2024-06-21 09:35 | 2024-06-21 11:20
4680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1108 | 337 | 2024-06-19 13:38 | 2024-06-19 17:18 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1108. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1108 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1108 КТП-1108 | 2024-06-19 13:38 | 2024-06-19 17:18
4681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1609 лин.1 | 325 | 2024-06-15 16:20 | 2024-06-15 19:14 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1609 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1609 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1609 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1609 | 2024-06-15 16:20 | 2024-06-15 19:14
4682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни | 315 | 2024-06-12 21:30 | 2024-06-12 21:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №14 П-Черни произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-2/4-3 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 №14 П-Черни произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-2/4-3 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разригулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №14 П-Черни ВЛ-10 №14 П-Черни | 2024-06-12 21:30 | 2024-06-12 21:37
4683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 310 | 2024-06-09 17:10 | 2024-06-09 17:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №22 Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение на ВЛ-10 №22 Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разригулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №22 Котельниково ВЛ-10 №22 Котельниково | 2024-06-09 17:10 | 2024-06-09 17:16
4684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 306 | 2024-06-08 13:47 | 2024-06-08 15:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВР-6 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №20/60-20/61 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВР-6 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №20/60-20/61 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разригулировска стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2024-06-08 13:47 | 2024-06-08 15:02
4685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 | 304 | 2024-06-08 11:39 | 2024-06-08 12:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1097 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1097 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1097 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1097 | 2024-06-08 11:39 | 2024-06-08 12:54
4686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 301 | 2024-06-08 09:12 | 2024-06-08 10:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1073 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 | 2024-06-08 09:12 | 2024-06-08 10:33
4687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1589 лин.3 | 299 | 2024-06-02 20:05 | 2024-06-02 20:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1589 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 | 2024-06-02 20:05 | 2024-06-02 20:47
4688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС НС-3 | 298 | 2024-06-02 17:28 | 2024-06-02 19:56 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС НС-3 вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №6 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ-10 №5 НС-3 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №5 НС-3 ВЛ-10 №5 НС-3 | 2024-06-02 17:28 | 2024-06-02 19:56
4689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС НС-3 | 293 | 2024-05-31 13:17 | 2024-05-31 13:22 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС НС-3 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/23-5/24 из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5-23 ВЛ 10 кВ №5 от ПС НС-3 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 10 кВ №5 от ПС НС-3 ВЛ 10 кВ №5 от ПС НС-3 | 2024-05-31 13:17 | 2024-05-31 13:22
4690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС НС-3 | 292 | 2024-05-29 07:33 | 2024-05-29 07:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при попадании птицы на шлейфа ЛР КТП-1908. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания птицы на шлейфа ЛР КТП-1908. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 | 2024-05-29 07:33 | 2024-05-29 07:36
4691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1071 лин.1 | 288 | 2024-05-25 14:40 | 2024-05-25 16:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №1 в КТП-1071 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-:-№5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ф."С" на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-:-№5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 | 2024-05-25 14:40 | 2024-05-25 16:01
4692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1866 лин.1 | 287 | 2024-05-25 10:35 | 2024-05-25 13:05 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "В" на опоре №16-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 и схлест с нулевым проводом. Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №16-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №16-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 | 2024-05-25 10:35 | 2024-05-25 13:05
4693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 286 | 2024-05-24 12:02 | 2024-05-24 15:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №38 ВЛ-10 №1 Чилеково произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №38 ВЛ-10 кВ №1 Чилеково произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №1 Чилеково ВЛ-10 кВ №1 Чилеково | 2024-05-24 12:02 | 2024-05-24 15:37
4694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 285 | 2024-05-23 23:38 | 2024-05-23 23:43 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-15 на ПС 110 кВ Майоровская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №174-№175 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов в пролете опор №174-№175 на ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №174-№175 на ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская | 2024-05-23 23:38 | 2024-05-23 23:43
4695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1589 лин.3 | 284 | 2024-05-23 21:29 | 2024-05-23 23:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ №3 фазы "С" в КТП-1589 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-:-№12 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-:-№12 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1589 | 2024-05-23 21:29 | 2024-05-23 23:00
4696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1651 лин.1 | 281 | 2024-05-20 20:51 | 2024-05-20 23:33 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 в КТП-1651 произошло вследствие короткого замыкания при обрыве провода от опоры №7 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1651 до здания потребителя и схлеста с нулевым проводом по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1651 произошел вследствие перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода от опоры №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1651 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1651 | 2024-05-20 20:51 | 2024-05-20 23:33
4697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 280 | 2024-05-20 14:54 | 2024-05-20 17:36 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 на ПС 220 кВ Котельниково действием МТЗ произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыв провода фазы "В" и схлест с проводом фазы "С" в пролете опор №58-№59. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 на опоре №58 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково произошло при обрыве алюминиевого фазного провода марки АС-50 на опоре №58 вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково | 2024-05-20 14:54 | 2024-05-20 17:36
4698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 276 | 2024-05-19 15:15 | 2024-05-19 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошло вследствие обрыва провода ввода в домовладение от опоры №5-9, возникшего в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода ввода в домовладение от опоры №5-9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошел в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода в домовладение от опоры №5-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 | 2024-05-19 15:15 | 2024-05-19 16:35
4699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.2 | 271 | 2024-05-12 19:25 | 2024-05-12 20:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ в КТП-1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-:-№17 результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов фазы "В" и "А" на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-:-№17 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 | 2024-05-12 19:25 | 2024-05-12 20:38
4700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.2 | 270 | 2024-05-12 16:53 | 2024-05-12 18:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №2 в КТП-1717 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-:-№11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание провода фазы "С" с нулевым проводом на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-:-№11 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1717 | 2024-05-12 16:53 | 2024-05-12 18:07
4701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 | 269 | 2024-05-12 11:16 | 2024-05-12 14:05 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "А" на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 и схлест с нулевым проводом. Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1594 | 2024-05-12 11:16 | 2024-05-12 14:05
4702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1028 лин.4 | 266 | 2024-05-10 10:10 | 2024-05-10 11:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №4 в КТП-1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1028 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-:-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов фазы "В"и"А" на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1028 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №19-:-№20 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1028 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1028 | 2024-05-10 10:10 | 2024-05-10 11:31
4703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.2 | 263 | 2024-05-04 18:02 | 2024-05-04 20:29 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1058 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №17-1 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №17-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №17-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода от опоры №17-1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1058 | 2024-05-04 18:02 | 2024-05-04 20:29
4704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1094 лин.1 | 262 | 2024-05-04 14:05 | 2024-05-04 16:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ №1 фазы "В" в КТП-1094 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1094 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-:-№10 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под действием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1094 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-:-№10 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1094 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1094 | 2024-05-04 14:05 | 2024-05-04 16:50
4705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.1 | 261 | 2024-05-04 11:08 | 2024-05-04 13:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "В" на опоре №2-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 и схлест с проводом фазы "А" в пролете опор №2-8-№2-9. Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №2-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №2-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 | 2024-05-04 11:08 | 2024-05-04 13:15
4706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 256 | 2024-05-01 14:22 | 2024-05-01 17:14 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "С" и схлест с нулевым проводом фазы в пролете опор №15-№16. Обрыв вязки крепления провода фазы "С" произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "С" в пролёте опор №15-№16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 | 2024-05-01 14:22 | 2024-05-01 17:14
4707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.3 | 253 | 2024-04-30 18:35 | 2024-04-30 19:21 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №3 в КТП-1108 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1108 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-:-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ф."А"и"В" на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1108 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-:-№7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1108 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1108 | 2024-04-30 18:35 | 2024-04-30 19:21
4708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | 252 | 2024-04-30 17:42 | 2024-04-30 17:51 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-10 на ПС 110 кВ Майоровская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании на ВЛ 10 кВ №10 ПС Майоровская из-за схлёста проводов в пролёте опор №42-:-№43 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №10 ПС Майоровская произошло по причине их схлёста в пролёте опор №42-:-№43 при разрегулировке стрелы провеса проводов в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса в пролёте опор №42-:-№43 на ВЛ 10 кВ №10 ПС Майоровская ВЛ 10 кВ №10 ПС Майоровская | 2024-04-30 17:42 | 2024-04-30 17:51
4709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1756 лин.1 | 251 | 2024-04-30 17:13 | 2024-04-30 17:18 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №1 в КТП-1765 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1765 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-:-№5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1756 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-:-№5 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-:-№5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1756 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1756 | 2024-04-30 17:13 | 2024-04-30 17:18
4710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 248 | 2024-04-30 13:35 | 2024-04-30 16:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 на ПС Чилеково действием МТЗ произошло из-за межфазного короткого замыкания по причине обрыва вязки провода Ф "В" на опоре №135 и схлёста с проводом ф "А" при неблагоприятных погодных условиях (сильный порывистый ветер). | 4.1.3, Обрыв вязки провода Ф"В" на опоре №135 и схлёст с проводом ф "А" на ВЛ 10 кВ №1 ПС Чилеково произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №135 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Чилеково ВЛ 10 кВ №1 ПС Чилеково | 2024-04-30 13:35 | 2024-04-30 16:57
4711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 | 245 | 2024-04-30 10:27 | 2024-04-30 11:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошло вследствие обрыва провода ввода в домовладение от опоры №11-2, возникшего из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода ввода жилого дома от опоры №11-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошел в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода от опоры №11-2 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 | 2024-04-30 10:27 | 2024-04-30 11:58
4712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1671 лин.2 | 240 | 2024-04-29 20:23 | 2024-04-29 21:39 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №2 в КТП-1671 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1671 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-:-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ф."В"и"С" на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1671 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-:-№8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1671 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1671 | 2024-04-29 20:23 | 2024-04-29 21:39
4713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 232 | 2024-04-26 16:13 | 2024-04-26 18:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв неопресованного наконечником шлейфа на ЛР-34 произошел из-за ослабления контактного соединения под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв неопресованного наконечником шлейфа на ЛР-34 произошел из-за ослабления контактного соединения под воздействием ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково РЛНД-10/200 | 2024-04-26 16:13 | 2024-04-26 18:02
4714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1527 лин.3 | 226 | 2024-04-20 11:40 | 2024-04-20 13:30 | 3.4.7.3, Отключение АВ ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1527 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязок крепления фазных проводов к изоляторам на опоре №10, их провисания, и касания проводов Ф"А" и Ф"В" по причине изменения физических свойств алюминиевых проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязок проводов типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1527 произошло по причине изменения физических свойств проводов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №10-№11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1527 лин.3 Пролет:4*А 25 | 2024-04-20 11:40 | 2024-04-20 13:30
4715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.3 | 220 | 2024-04-15 21:57 | 2024-04-15 23:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1537 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №18 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1537 произошел вследствие обрыва проволок при перетирания провода о шейку изолятора на опоре №18 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода от опоры №18 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.3 Опора ПН-1ДБ | 2024-04-15 21:57 | 2024-04-15 23:35
4716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 219 | 2024-04-15 17:59 | 2024-04-15 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-1 на ПС 35 кВ Поперечная действием МТЗ произошло по причине межфазного короткого замыкания на ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная из-за срыва изолятора с крюка на опоре №2-4 и схлёста с проводом фазы "А" из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2-4 ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №2-4 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная | 2024-04-15 17:59 | 2024-04-15 19:51
4717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 218 | 2024-04-15 16:01 | 2024-04-15 21:55 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на II с 10 кВ ПС 220 кВ Котельниково, вызвано обрывом провода фазы "С" в пролете опор №95-№96 ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково. Обрыв провода фазы "С" на опоре №95 ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково произошел из-за ослабления вязки и перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и ветровых нагрузках. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" на опоре №95 ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково произошел из-за ослабления вязки и перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №95 на ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-04-15 16:01 | 2024-04-15 21:55
4718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 | 214 | 2024-04-13 21:45 | 2024-04-13 22:45 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "В" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 и схлест с проводом фазы "С" в пролете опор №9-№8. Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 Опора П4ДБ | 2024-04-13 21:45 | 2024-04-13 22:45
4719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.1 | 213 | 2024-04-13 13:45 | 2024-04-13 15:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 и схлест с проводом фазы "С". Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2024-04-13 13:45 | 2024-04-13 15:48
4720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.2 | 212 | 2024-04-12 20:52 | 2024-04-12 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода фазы "А" на опоре №2-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 и касания провода фазы "А" с нулевым проводом. Ослабление вязки крепления провода фазы "А" на опоре №2-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 произошло по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки крепления провода фазы "А" на опоре №2-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на опоре №2-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-04-12 20:52 | 2024-04-12 21:50
4721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1694 | 211 | 2024-04-11 15:52 | 2024-04-11 19:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА из КТП-1694 с выбросом масла произошло из-за перекрытия изоляции с междуфазным коротким замыканием по причине ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течение длительного срока эксплуатации. | 4.12, Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-1694 произошло из-за осадков шлама на обмотки, загрязнения межобмоточных промежутков при "старении" масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора на КТП 10кВ №1080 ТМГ-630/10 | 2024-04-11 15:52 | 2024-04-11 19:18
4722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная | 209 | 2024-04-08 22:17 | 2024-04-08 23:57 | 3.4.7.3.5, Нарушение контакта, неопресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1825 ВЛ 10 кВ №7 ПС Поперечная, произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. | 4.13, Нарушение контакта, неопресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1825 ВЛ 10 кВ №7 ПС Поперечная, произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КТП 10кВ №1825 РЛНД-10/400 | 2024-04-08 22:17 | 2024-04-08 23:57
4723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 201 | 2024-04-01 12:11 | 2024-04-01 13:07 | 3.4.7.3.5, Отключение КРН-26 на ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково действием МТЗ произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №16-58-№16-59 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и ветровой нагрузки. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №16-58-№16-59 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-01 12:11 | 2024-04-01 13:07
4724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 200 | 2024-03-31 13:50 | 2024-03-31 15:36 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 на ПС 220 кВ Котельниково действием МТЗ произошло из-за межфазного короткого замыкания, вызванного падением провода на траверсу, вследствие обрыва вязки фазы "А" на опоре №73 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково. Обрыв вязки фазы "А" на опоре №73 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково произошёл по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №73 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки фазы "А" на опоре №73 на ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково Опора П10-1 | 2024-03-31 13:50 | 2024-03-31 15:36
4725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская | 199 | 2024-03-30 09:40 | 2024-03-30 13:43 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-4 действием МТЗ произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы «В» и схлёста с проводом фазы «С» в пролёте опор № 13/1-13/2. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 на опоре №13/1 ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание возникло из-за обрыва провода фазы «В» и схлёста с проводом фазы «С» в пролёте опор № 13/1-13/2. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 на опоре №13/1 ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-30 09:40 | 2024-03-30 13:43
4726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 189 | 2024-03-21 11:20 | 2024-03-21 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-1 действием МТЗ на ПС 35 кВ Поперечная произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №69-№70 ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и ветровой нагрузки. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №69-№70 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-21 11:20 | 2024-03-21 11:28
4727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 186 | 2024-03-17 14:17 | 2024-03-17 16:25 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю в сети 10 кВ на ПС 220 кВ Котельниково, вызвано падением провода на траверсу, вследствие обрыва вязки фазы "В" на опоре №7-8 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково. Обрыв вязки фазы "В" на опоре №7-8 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково произошёл по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №7-8 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опре №7-8 на ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-03-17 14:17 | 2024-03-17 16:25
4728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1504 лин.2 | 184 | 2024-03-14 14:21 | 2024-03-14 17:26 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1504 явилось потеря механической прочности деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации и длительное воздействие ветровой нагрузки с максимальными порывами до 13 м/с. | 4.1.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1504 явилось потеря механической прочности деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации и длительное воздействие ветровой нагрузки с максимальными порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от КТП №1504 лин.2 пора ПН-1ДД | 2024-03-14 14:21 | 2024-03-14 17:26
4729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.2 | 183 | 2024-03-14 11:20 | 2024-03-14 13:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-1863 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1863 и касания с нулевым проводом. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1863 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1863 произошел вследствие перетирания проволок провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-14 11:20 | 2024-03-14 13:26
4730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 173 | 2024-03-11 07:37 | 2024-03-11 11:23 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-11 на ПС Приморская действием МТЗ произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "В" на оп. №3-8 по причине перетирания вязки о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и ветровых нагрузок. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3-8 ВЛ 10 кВ №11 ПС Приморская произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на оп.№3-8 на ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская Опора П10-1 | 2024-03-11 07:37 | 2024-03-11 11:23
4731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 | 172 | 2024-03-09 21:02 | 2024-03-09 22:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №15-№16 и его схлеста с нулевым проводом. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошел вследствие потери механической прочности провода при перетирании о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №15-№16 и его схлеста с нулевым проводом. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №15 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-03-09 21:02 | 2024-03-09 22:53
4732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 | 171 | 2024-03-09 15:01 | 2024-03-09 16:07 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" и фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за ослабления вязки крепления провода фазы "В" и фазы "А" на опоре №6-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 его провисания и касания нулевого провода. Ослабление вязки крепления провода фазы "В" и фазы "А" в пролёте опор №6-1-7-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 произошло по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки крепления провода фазы "В" и фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 на опоре №6-1 произошло по причине изменения физических свойств вязки в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 Пролет:5*А 35 | 2024-03-09 15:01 | 2024-03-09 16:07
4733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №9 ПС Вишневая | 170 | 2024-03-09 11:00 | 2024-03-09 13:54 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-9 на ПС 110 кВ Вишнёвая действием МТО произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода ф."С", " и схлёста с проводом ф."В" в пролете оп. №101- №102. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №101 ВЛ 6 кВ №2 №9 ПС Вишнёвая произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание линейных проводов, возникло из-за обрыва провода ф."С", " и схлёста с проводом ф."В" в пролете оп. №101- №102. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 на опоре №101 ВЛ 6 кВ №9 ПС Вишнёвая произошел вследствие потери механической прочности провода из-за перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф."С" на ВЛ 6 кВ №9 ПС Вишнёвая ВЛ 6 кВ №9 ПС Вишнёвая | 2024-03-09 11:00 | 2024-03-09 13:54
4734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1869 лин.3 | 168 | 2024-03-08 16:55 | 2024-03-08 19:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1869 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки провода к изолятору фазы "А" на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1869 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1869 лин.3 Пролет:5*А 35 | 2024-03-08 16:55 | 2024-03-08 19:09
4735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.1 | 165 | 2024-03-03 10:44 | 2024-03-03 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1645 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1645 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1645 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№10-11 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.1 Пролет:4*А 25 | 2024-03-03 10:44 | 2024-03-03 12:07
4736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | 164 | 2024-03-03 09:10 | 2024-03-03 09:18 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 на ПС 110 кВ Майоровская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №10 ПС Майоровская произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская Пролет:3*А 70 | 2024-03-03 09:10 | 2024-03-03 09:18
4737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1869 лин.2 | 163 | 2024-03-02 18:52 | 2024-03-02 20:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1869 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1869 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1869 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№12-13 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№12-13 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1869 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-03-02 18:52 | 2024-03-02 20:11
4738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.2 | 162 | 2024-03-02 15:03 | 2024-03-02 16:33 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 Ф "А" и Ф "В" в РУ 0,4 кВ КТП-1645 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№1-5 - 1-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№1-5 - 1-6 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер до 12 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№1-5-1-6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.2 Пролет:4*А 25 | 2024-03-02 15:03 | 2024-03-02 16:33
4739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.2 | 161 | 2024-03-02 12:15 | 2024-03-02 14:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1683 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" от изолятора на опоре №8 и его падения на провод фазы "А". Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1683 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1683 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" от изолятора на опоре №8 и его падения на провод фазы "А". Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1683 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1683 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-02 12:15 | 2024-03-02 14:08
4740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 | 154 | 2024-02-25 18:01 | 2024-02-25 19:57 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 произошло из-за обрыва провода фаза «А» и схлёст с нулевым проводом, в пролете опор №4-№5, в результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 произошло из-за обрыва провода фаза «А» и схлёст с нулевым проводом, в пролете опор №4-№5 в результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза «А» и схлёст с нулевым проводом, в пролете опор №4-№5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-02-25 18:01 | 2024-02-25 19:57
4741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 177 | 2024-02-24 14:40 | 2024-02-24 16:33 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1073 произошло вследствие кратковременного короткого замыкания фазы "А" и "N" в пролёте опор №16-№17, возникшего из-за неблагоприятных метеорологических явлений с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание фаз "А" и "N" в в пролёте №16-№17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №1073 произошло при схлёсте нулевого и фазного провода из-за неблагоприятного метеорологического явления с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест нулевого и фазного провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 Пролет:3*А 25 | 2024-02-24 14:40 | 2024-02-24 16:33
4742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 | 152 | 2024-02-24 11:08 | 2024-02-24 14:06 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №1531 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва нулевого провода и схлёста с фазным проводом в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных метеорологических явлений с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №1531 в пролёте №6-№7 произошло при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 Пролет:4*А 35 | 2024-02-24 11:08 | 2024-02-24 14:06
4743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.3 | 178 | 2024-02-23 20:08 | 2024-02-23 21:50 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.3. произошло вследствие кратковременного межфазного короткого замыкания фазы "В" и "N" в пролёте опор №5-2-№5-3, возникшего из-за неблагоприятных метеорологических явлений с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. | 4.4.4, Кратковременное межфазное короткое замыкание фаз "В" и "N" в пролёте №5-2-№5-3 на ВЛ 0,4 кВ от КТП №1523 лин.3 произошло при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное межфазное короткое замыкание фаз "В" и "N" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.3 Пролет:1*СИП 2 4Х16 | 2024-02-23 20:08 | 2024-02-23 21:50
4744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1615 лин.1 | 151 | 2024-02-23 08:56 | 2024-02-23 13:54 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП №1615 лин.1. произошло вследствие межфазного короткого замыкания фазы "В" и "N" в пролёте опор №2-16-№2-17, возникшего из-за неблагоприятных метеорологических явлений с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание фаз "В" и "N" в пролёте №2-16-№2-17 на ВЛ 0,4 кВ от КТП №1615 лин.1 произошло при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание фаз "В" и "N" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1615 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-02-23 08:56 | 2024-02-23 13:54
4745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Майоровская | 149 | 2024-02-20 10:40 | 2024-02-20 19:12 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №9 ПС Майоровская явился, обрыв проводов в пролете опор №10 - №20 из-за механического воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №9 ПС Майоровская явился, обрыв проводов в пролете опор №10 - №20 из-за механического воздействия гололедно-изморозевых отложений в результате длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов в пролете опор №10 - №20 на ВЛ 10кВ №9 ПС Майоровская Пролет:3*А 95 | 2024-02-20 10:40 | 2024-02-20 19:12
4746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | 148 | 2024-02-19 13:35 | 2024-02-19 23:00 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС Майоровская произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов в пролёте опор №262-№268 при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв проводов в пролёте №262-№268 на ВЛ 10 кВ №10 ПС Майоровская произошёл при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №262-№268 на ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-19 13:35 | 2024-02-19 23:00
4747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 147 | 2024-02-19 13:30 | 2024-02-19 23:10 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС Пимено-Черни явилось длительное воздействие "ледяного дождя" с максимальными порывами ветра и изломом опоры №11-1-№11-14 на ВЛ 10 кВ №13 ПС Пимено-Черни вследствие потери механической прочности опоры при гололедно-изморозевые отложениях и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС Пимено-Черни явился излом основания опор в пролёте №11-1-№11-14 из-за механического воздействие гололёдно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор 14шт на ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни Опора УА10-1 | 2024-02-19 13:30 | 2024-02-19 23:10
4748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 146 | 2024-02-19 13:26 | 2024-02-19 18:29 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за ДКР покрытые гололёдно-изморозевыми отложениями в пролёте опор №16-44-№16-94 при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Отключение ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково произошёл при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений и длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР покрытые гололёдно-изморозевыми отложениями в пролёте опор №16-44-№16-94 на ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково Опора П10-4ДД | 2024-02-19 13:26 | 2024-02-19 18:29
4749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 144 | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 21:30 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №93-№107 при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Обрыв проводов фаз "А" и "С" на опоре №93-№107 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская произошёл при неблагоприятном метеорологическом явлении с длительным воздействием гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф. "А" и "С" в пролёте опор №93-№107 на ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская Пролет:3*АПС-70 | 2024-02-19 10:00 | 2024-02-19 21:30
4750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 143 | 2024-02-19 09:37 | 2024-02-19 21:30 | 3.4.12.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская явилось длительное воздействие "ледяного дождя" с максимальными порывами ветра и изломом опоры №265-№326 на ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская вследствие потери механической прочности опоры при гололедно-изморозевые отложениях и длительной эксплуатации. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская явился излом основания опор в пролёте №265-№326 из-за механического воздействие гололёдно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор 61шт на ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская Пролет:3*АПС-50 | 2024-02-19 09:37 | 2024-02-19 21:30
4751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ТП ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Заводская (Потр) ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская ВЛ 10кВ №5 ПС Нагавская ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №5 ПС Нагавская ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково ВЛ 6кВ №8 ПС Вишневая ВЛ 6кВ №4 ПС Вишневая ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская КТП 10кВ №1568 КТП 10кВ №1056 КТП 10кВ №1059 ВЛ 10кВ №5 ПС Караичевская ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №7 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №8 ПС Поперечная ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная ВЛ 10кВ №8 ПС Выпасная ВЛ 10кВ №10 ПС Выпасная ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 115 | 2024-02-10 10:18 | 2024-02-17 19:35 | 3.4.12.1.2, Массовые отключения в сети 10 кВ произошли в период неблагоприятного метеорологического явления (гололёда) по причине множественных межфазных коротких замыканий, произошедших из-за обрывов проводов, обрывов вязок крепления проводов к изоляторам, изломов травер и опор, повреждений изоляторов. 3.4.12.1.2, Срабатывание ПК-10 кВ фазы «А», «В», «С» в КТП-1568, КТП-1056, КТП-1059 произошло из-за междуфазных коротких замыканий при пляске проводов ВЛ 6-10 кВ под механическим воздействием гололёдно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Массовые отключения в сети 10 кВ произошли в период неблагоприятного метеорологического явления (гололёда) по причине множественных межфазных коротких замыканий, произошедших из-за обрывов проводов, обрывов вязок крепления проводов к изоляторам, изломов травер и опор, повреждений изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в 3-х пролётах на ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково ВЛ 10 кВ №34 ПС Котельниково, Обрыв провода в 7-ми пролётах на ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково ВЛ 10 кВ №12 ПС Котельниково, Обрыв провода в 10-ти пролётах на ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково, Замыкание на землю в сети 6 кВ на ВЛ 6 кВ №7 ПС Вишневая ВЛ 6 кВ №7 ПС Вишневая, Замыкание на землю в сети 10 кВ на ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская ВЛ 10 кВ №4 ПС Нагавская, Замыкание на землю в сети 10 кВ, обрыв провода в пролёте на ВЛ 10 кВ №5 ПС Нагавская ВЛ 10 кВ №5 ПС Нагавская, Обрыв провода в 9-ти пролётах на ВЛ 10 кВ №22 ПС Котельниково ВЛ 10 кВ №22 ПС Котельниково, Схлёст проводов на ВЛ 6 кВ №7 ПС Вишнёвая ВЛ 6 кВ №7 ПС Вишнёвая, Обрыв провода в 9-ти пролётах на ВЛ 10 кВ №1 ПС Чилеково; ВЛ 10 кВ №1 ПС Чилеково;, Обрыв провода в 3-х пролётах на ВЛ 6 кВ №8 ПС Вишнёвая ВЛ 6 кВ №8 ПС Вишнёвая, Замыкание на землю в сети 6 кВ на ВЛ 6 кВ №4 ПС Вишнёвая ВЛ 6 кВ №4 ПС Вишнёвая, Обрыв провода в 5-ти пролётах на ВЛ 10 кВ №14 ПС Пимено-Черни ВЛ 10 кВ №14 ПС Пимено-Черни, Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Весёлая ВЛ 10 кВ №7 ПС Весёлая, Обрыв вязок на 8-ми опорах на ВЛ 10 кВ №7 ПС Майоровская ВЛ 10 кВ №7 ПС Майоровская, Обрыв вязок, обрыв провода в 70-ти пролётах на ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10 кВ №15 ПС Майоровская, Обрыв провода в 12-ти пролётах на ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская ВЛ 10 кВ №16 ПС Майоровская, Срыв изоляторов, обрыв провода в 18-ти пролетах на ВЛ 10 кВ №5 ПС Караичевская ВЛ 10 кВ №5 ПС Караичевская, Излом 20-ти опор, обрыв проводов в 22-х пролётах на ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская, Излом 60-ти опор, обрыв проводов в 35-х пролётах на ВЛ 10 кВ №13 ПС Пимено-Черни ВЛ 10 кВ №13 ПС Пимено-Черни, Обрыв провода в 7-ми пролётах, излом траверс, излом опор на ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная ВЛ 10 кВ №1 ПС Поперечная, Обрыв провода в 14-ти пролётах, излом траверс на ВЛ 10 кВ №7 ПС Поперечная ВЛ 10 кВ №7 ПС Поперечная, Обрыв провода в 9-ти пролётах на ВЛ 10 кВ №8 ПС Поперечная ВЛ 10 кВ №8 ПС Поперечная, Обрыв провода в 7-ми пролётах на ВЛ 10 кВ №3 ПС Выпасная ВЛ 10 кВ №3 ПС Выпасная, Обрыв провода в 2-х пролётах на ВЛ 10 кВ №8 ПС Выпасная ВЛ 10 кВ №8 ПС Выпасная, Обрыв провода в 12-ти пролётах, излом 59 опор, излом ЛР КТП-1582 на ВЛ 10 кВ №10 ПС Выпасная ВЛ 10 кВ №10 ПС Выпасная, Обрыв провода в 65-ти пролётах на ВЛ 10 кВ №14 ПС Пимено-Черни ВЛ 10 кВ №14 ПС Пимено-Черни 4.4.4, Срабатывание ПК-10 кВ фазы «А», «В», «С» в КТП-1568, КТП-1056, КТП-1059 произошло из-за междуфазных коротких замыканий при пляске проводов ВЛ 6-10 кВ под механическим воздействием гололёдно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 кВ на КТП 10 кВ №1568 КТП 10 кВ №1568, Срабатывание ПК-10 кВ на КТП 10 кВ №1056 КТП 10 кВ №1056, Срабатывание ПК-10 кВ на КТП 10 кВ №1059 КТП 10 кВ №1059 | 2024-02-10 10:18 | 2024-02-17 19:35
4752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1867 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1527 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1653 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1534 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1648 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1071 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1071 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1650 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.1 | 120 | 2024-02-10 10:12 | 2024-02-18 04:20 | 3.4.12.1.2, Массовые отключения в сети 0,4кВ произошли в период неблагоприятного метеорологического явления (гололёда) по причине множественных межфазных коротких замыканий, произошедших из-за обрывов проводов, обрывов вязок крепления проводов к изоляторам, изломов травер и опор, повреждений изоляторов. | 4.4.4, Массовые отключения в сети 0,4 кВ произошли в период неблагоприятного метеорологического явления (гололёда) по причине множественных межфазных коротких замыканий, произошедших из-за обрывов проводов, обрывов вязок крепления проводов к изоляторам, изломов травер и опор, повреждений изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ремонт провода на ВЛ 0,4 №3 от КТП-1644 ВЛ 0,4 №3 от КТП-1644, Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063, Замена опор на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532, Перетяжка провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1653 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1653, Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1537, Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054, Установка ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1534 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1534, Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1648 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1648, Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1030, Замена пролётов опор на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1071 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1071, Установка ж/б к опорам на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1537, Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1071, Замена опор на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1650 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1650, Установка ж/б к опорам на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1645, Ремонт провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1645 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1645, Обрыв вязки на опоре №16 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1867 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1867, Обрыв провода в пролете опор №2-№3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1647 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1647, Обрыв нулевого провода в пролете опор №11-1-№11-2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1527 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1527, Обрыв нулевого провода в пролете опор №10-№11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 | 2024-02-10 10:12 | 2024-02-18 04:20
4753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная | 100 | 2024-02-09 10:49 | 2024-02-09 13:01 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 №3 на ПС Выпасная произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №3/1-3/2 по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №3/1 ВЛ-10 №3 ПС Выпасная произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №3 ПС Выпасная ВЛ-10 №3 ПС Выпасная | 2024-02-09 10:49 | 2024-02-09 13:01
4754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1071 лин.2 | 94 | 2024-02-06 10:57 | 2024-02-06 12:18 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролёте опор 9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1071 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1071 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1071 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1071 | 2024-02-06 10:57 | 2024-02-06 12:18
4755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 93 | 2024-02-06 06:54 | 2024-02-06 14:00 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода тела опоры №5-144 ВЛ -10кВ №10 из-за обрыва проволок вязки крепления про-вода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрушение штыревого изолятора на ЛР-103 ВЛ-10 кВ №10 ПС Котельниково произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №5-144 ВЛ-10 №10 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Разрушение стеклянного изолятора на ЛР КТП-1613 на ВЛ-10 №34 Котельниково произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попа-дание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода к изолятору, разрушение изолятора. на ВЛ-10 №10 Котельниково ВЛ-10 №10 Котельниково | 2024-02-06 06:54 | 2024-02-06 14:00
4756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.1 | 91 | 2024-02-04 16:50 | 2024-02-04 19:23 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1687 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 | 2024-02-04 16:50 | 2024-02-04 19:23
4757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №10 ПС Вишневая | 86 | 2024-02-04 10:35 | 2024-02-04 13:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ №10 Вишневая произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №52-53 по причине обрыва проволок вязки на опоре №52 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №52 ВЛ-6 №10 ПС Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6 №10 ПС Вишневая ВЛ-6 №10 ПС Вишневая | 2024-02-04 10:35 | 2024-02-04 13:22
4758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.1 | 79 | 2024-01-30 17:45 | 2024-01-30 19:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №20 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №20 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1537 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1537 | 2024-01-30 17:45 | 2024-01-30 19:32
4759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Поперечная | 78 | 2024-01-29 20:15 | 2024-01-29 22:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №8 на ПС Поперечная произошло из-за междуфазного короткого замыкания в КТП-1910 в яч. ПК-10 из-а повреждения верхних опорных изоляторов, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Повреждение опорных изоляторов в КТП-1910 типа ИО-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации, проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-1910 КТП-1910 | 2024-01-29 20:15 | 2024-01-29 22:34
4760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 77 | 2024-01-29 19:15 | 2024-01-29 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Поперечная произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №14-15 по причине обрыва проволок вязки на опоре №14 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №14 ВЛ-10 №1 ПС Поперечная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №1 ПС Поперечная ВЛ-10 №1 ПС Поперечная | 2024-01-29 19:15 | 2024-01-29 21:15
4761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 76 | 2024-01-29 10:22 | 2024-01-29 14:58 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода металлической траверсы ж/б опоры №282 ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №282 ВЛ-10 №8 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №8 Чилеково ВЛ-10 №8 Чилеково | 2024-01-29 10:22 | 2024-01-29 14:58
4762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.3 | 75 | 2024-01-28 15:57 | 2024-01-28 17:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1006 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2/15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2/15 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 | 2024-01-28 15:57 | 2024-01-28 17:02
4763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 68 | 2024-01-21 09:19 | 2024-01-21 18:34 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1868 и ЛР КТП-1009 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1868 и ЛР КТП-1009 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-1868 и КТП-1009 КТП-1868 и КТП-1009 | 2024-01-21 09:19 | 2024-01-21 18:34
4764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1031 | 65 | 2024-01-20 13:10 | 2024-01-20 15:37 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1031 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 из-а повреждения опорных изоляторов, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Повреждение опорных изоляторов в КТП-1031 типа ИО-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации, проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-1031 КТП-1031 | 2024-01-20 13:10 | 2024-01-20 15:37
4765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.1 | 64 | 2024-01-20 12:05 | 2024-01-20 13:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3/6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3/6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 | 2024-01-20 12:05 | 2024-01-20 13:11
4766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 63 | 2024-01-20 01:43 | 2024-01-20 11:08 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №107-108 по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская произошло вследствие электродугового повреждения на электрооборудовании КТП, подключенных к ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская 4.13, Обрыв провода от опоры №107 ВЛ-10 №15 ПС Майоровская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №15 ПС Майоровская ВЛ-10 №15 ПС Майоровская | 2024-01-20 01:43 | 2024-01-20 11:08
4767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1894 лин.1 | 56 | 2024-01-16 21:05 | 2024-01-16 22:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1894 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9/4-9/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1894 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9/4-9/5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1894 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1894 | 2024-01-16 21:05 | 2024-01-16 22:07
4768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.1 | 55 | 2024-01-16 17:54 | 2024-01-16 20:33 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1864 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2/2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1864 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1864 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1864 | 2024-01-16 17:54 | 2024-01-16 20:33
4769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.3 | 52 | 2024-01-16 10:17 | 2024-01-16 11:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1006 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1006 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1006 | 2024-01-16 10:17 | 2024-01-16 11:50
4770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 | 44 | 2024-01-14 19:20 | 2024-01-14 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1054 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1054 | 2024-01-14 19:20 | 2024-01-14 19:51
4771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Чилеково | 41 | 2024-01-14 15:06 | 2024-01-14 17:32 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода металлической траверсы на опоре №174 ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №174 ВЛ-10 №8 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на ВЛ-10 №8 Чилеково ВЛ-10 №8 Чилеково | 2024-01-14 15:06 | 2024-01-14 17:32
4772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1049 лин.2 | 38 | 2024-01-14 11:06 | 2024-01-14 13:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1049 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1049 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1049 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1049 | 2024-01-14 11:06 | 2024-01-14 13:02
4773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1071 лин.2 | 36 | 2024-01-14 00:20 | 2024-01-14 02:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1071 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №20 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1071 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1071 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1071 | 2024-01-14 00:20 | 2024-01-14 02:38
4774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.2 | 35 | 2024-01-13 15:10 | 2024-01-13 16:58 | 3.4.7.3.5, Срабатывагие ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1063 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №7/1 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №7/1 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 | 2024-01-13 15:10 | 2024-01-13 16:58
4775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 33 | 2024-01-12 12:18 | 2024-01-12 14:48 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС П-Черни произошло вследствие касания провода тела железобетонной опоры №89 ВЛ -10кВ №13 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №89 ВЛ-10 №13 П-Черни произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №13 П-Черни ВЛ-10 №13 П-Черни | 2024-01-12 12:18 | 2024-01-12 14:48
4776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.1 | 22 | 2024-01-08 22:18 | 2024-01-09 00:28 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1647 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1647 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1647 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1647 | 2024-01-08 22:18 | 2024-01-09 00:28
4777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1106 лин.2 | 17 | 2024-01-06 14:40 | 2024-01-06 15:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1106 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №3-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1106 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1106 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1106 | 2024-01-06 14:40 | 2024-01-06 15:50
4778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.1 | 16 | 2024-01-06 12:21 | 2024-01-06 14:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1644 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1644 | 2024-01-06 12:21 | 2024-01-06 14:02
4779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 14 | 2024-01-06 02:52 | 2024-01-06 03:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВР-5 на ВЛ-10 №10 от ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/58-5/59 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение ВР-5 на ВЛ-10 №10 от ПС Котельниково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/58-5/59 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 №10 от ПС Котельниково ВЛ-10 №10 от ПС Котельниково | 2024-01-06 02:52 | 2024-01-06 03:00
4780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС НС-3 | 9 | 2024-01-04 18:28 | 2024-01-04 18:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при осыпании с них ГИО. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 при воздействии гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 ВЛ 10 кВ №5 ПС НС-3 | 2024-01-04 18:28 | 2024-01-04 18:39
4781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Выпасная | 6 | 2024-01-04 10:18 | 2024-01-04 12:17 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 №10 на ПС Выпасная произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №76-77 по причине перетерания провода о шейку изолятора в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №76 ВЛ-10 №10 ПС Выпасная произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №10 ПС Выпасная ВЛ-10 №10 ПС Выпасная | 2024-01-04 10:18 | 2024-01-04 12:17
4782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1078 лин.1 | 3 | 2024-01-02 17:00 | 2024-01-02 18:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от стены здания, подключенного к опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1078 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора нп приемной траверсе под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от стены здания, подключенного к опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1078 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора нп приемной траверсе под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1078 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1078 | 2024-01-02 17:00 | 2024-01-02 18:10
4783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.2 | 831 | 2024-12-31 15:22 | 2024-12-31 16:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1108 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 при порывах ветра.. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-50 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1108 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1108 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1108 | 2024-12-31 15:22 | 2024-12-31 16:45
4784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1312 | 826 | 2024-12-24 19:18 | 2024-12-24 21:15 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения шлейфа на губке главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1312 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1312 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта на КТП-1312 КТП-1312 | 2024-12-24 19:18 | 2024-12-24 21:15
4785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 825 | 2024-12-23 16:54 | 2024-12-23 18:45 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения шлейфа на ЛР-179 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте соединения на подвижном контакте ЛР, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Дефект контактного соединения шлейфа на ЛР-179 ВЛ-10 №10 Заливская возник при уменьшении переходного сопротивления в месте соединения на подвижном контакте ЛР, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на ВЛ-10 №10 Заливская ВЛ-10 №10 Заливская | 2024-12-23 16:54 | 2024-12-23 18:45
4786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 822 | 2024-12-18 06:01 | 2024-12-18 06:07 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №13 на ПС Октябрьская вызвано междуфазным коротким замыканием из-за пробоя двух изоляторов на опоре №20-3 из-за изменения физических свойств фарфора в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение двух штыревых фарфоровых изоляторов на опоре №20-3 ВЛ-10 №13 ПС Октябрьская произошло из-за старения (растрескивания) материала, наличие влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на ВЛ-10 №13 ПС Октябрьская ВЛ-10 №13 ПС Октябрьская | 2024-12-18 06:01 | 2024-12-18 06:07
4787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.1 | 820 | 2024-12-17 15:25 | 2024-12-17 16:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1506 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 | 2024-12-17 15:25 | 2024-12-17 16:55
4788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №361 лин.1 | 819 | 2024-12-17 14:50 | 2024-12-17 14:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 | 2024-12-17 14:50 | 2024-12-17 14:55
4789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1691 лин.2 | 814 | 2024-12-17 12:23 | 2024-12-17 13:38 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1691 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №28 под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-25 в пролете опор №28-29 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1691 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №28 под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1691 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1691 | 2024-12-17 12:23 | 2024-12-17 13:38
4790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 812 | 2024-12-17 11:12 | 2024-12-17 11:17 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1528 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1528 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1528 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1528 | 2024-12-17 11:12 | 2024-12-17 11:17
4791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.3 | 807 | 2024-12-17 10:10 | 2024-12-17 12:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1714 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1714 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1714 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1714 | 2024-12-17 10:10 | 2024-12-17 12:50
4792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 804 | 2024-12-17 09:27 | 2024-12-17 09:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 ВЛ-10 кВ №10 на ПС Жутово-2 | 2024-12-17 09:27 | 2024-12-17 09:37
4793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.2 | 800 | 2024-12-01 23:50 | 2024-12-02 01:48 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1317 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-35 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1317 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1317 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1317 | 2024-12-01 23:50 | 2024-12-02 01:48
4794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1629 | 791 | 2024-11-22 18:43 | 2024-11-22 22:00 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1629. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-1629 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1629 КТП-1629 | 2024-11-22 18:43 | 2024-11-22 22:00
4795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 790 | 2024-11-22 09:32 | 2024-11-22 14:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №9 на ПС Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №9 на ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №9 на ПС Аксай ВЛ-10 кВ №9 на ПС Аксай | 2024-11-22 09:32 | 2024-11-22 14:17
4796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 789 | 2024-11-21 22:40 | 2024-11-21 22:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская | 2024-11-21 22:40 | 2024-11-21 22:50
4797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1672 | 786 | 2024-11-17 11:15 | 2024-11-17 12:55 | 3.4.10.1, Срабатывание ПК-10 в КТП-1672 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате проникновения кошки на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1672 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине проникновения кошки на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1672 КТП-1672 | 2024-11-17 11:15 | 2024-11-17 12:55
4798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1270 | 785 | 2024-11-16 18:26 | 2024-11-16 20:23 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов на приемной траверсе КТП-1270 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода вывода из КТП на приемную траверсу с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода с проводом вывода из РУ-0,4 от КТП-1270 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода линии и медного вывода из КТП). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на КТП-1270 КТП-1270 | 2024-11-16 18:26 | 2024-11-16 20:23
4799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.1 | 784 | 2024-11-16 13:35 | 2024-11-16 14:58 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1319 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1319 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1319 | 2024-11-16 13:35 | 2024-11-16 14:58
4800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1533 | 783 | 2024-11-15 12:18 | 2024-11-15 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и несимметричной нагрузки бытовых потребителей произошло постепенное ослабевание контакта нулевой шины на НН выводе силового трансформатора в КТП-1533, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | 4.13, Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-160 10/0,4 в КТП-1533 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КТП-1533 КТП-1533 | 2024-11-15 12:18 | 2024-11-15 13:50
4801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 777 | 2024-11-08 12:11 | 2024-11-08 12:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания на ЛР-242 ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание на ЛР-242 ВЛ-10 №13 Октябрьская произошло по причине попадания стаи крупных птиц (вороны). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 №13 Октябрьская ВЛ-10 №13 Октябрьская | 2024-11-08 12:11 | 2024-11-08 12:17
4802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 776 | 2024-11-07 18:33 | 2024-11-07 20:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1528 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 | 2024-11-07 18:33 | 2024-11-07 20:50
4803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1133 лин.1 | 771 | 2024-11-06 18:48 | 2024-11-06 20:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1133 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1133 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1133 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1133 | 2024-11-06 18:48 | 2024-11-06 20:22
4804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1612 лин.3 | 770 | 2024-11-06 16:07 | 2024-11-06 17:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1612 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2/1-2/2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2/1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1612 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1612 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1612 | 2024-11-06 16:07 | 2024-11-06 17:26
4805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1120 | 768 | 2024-11-06 12:07 | 2024-11-06 14:48 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и несимметричной нагрузки бытовых потребителей произошло постепенное ослабевание контакта нулевой шины на НН выводе силового трансформатора в КТП-1120, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | 4.13, Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-160 10/0,4 в КТП-1120 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на КТП-1120 КТП-1120 | 2024-11-06 12:07 | 2024-11-06 14:48
4806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.2 | 765 | 2024-11-05 20:01 | 2024-11-05 21:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1111произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1111 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1111 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1111 | 2024-11-05 20:01 | 2024-11-05 21:45
4807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.2 | 762 | 2024-11-05 19:20 | 2024-11-05 21:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1316 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4/3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.11, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1316 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №4/3 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1316 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1316 | 2024-11-05 19:20 | 2024-11-05 21:40
4808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1260 лин.2 | 761 | 2024-11-05 18:50 | 2024-11-05 19:08 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1260 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1260 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1260 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1260 | 2024-11-05 18:50 | 2024-11-05 19:08
4809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.1 | 760 | 2024-11-05 17:45 | 2024-11-05 18:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1319 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1319 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1319 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1319 | 2024-11-05 17:45 | 2024-11-05 18:00
4810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.2 | 759 | 2024-11-05 17:25 | 2024-11-05 17:44 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1427 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1427 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1427 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1427 | 2024-11-05 17:25 | 2024-11-05 17:44
4811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1473 лин.2 | 756 | 2024-11-05 14:47 | 2024-11-05 16:25 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1473 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2/3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.11, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2/3 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 | 2024-11-05 14:47 | 2024-11-05 16:25
4812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1757 лин.2 | 754 | 2024-11-05 14:00 | 2024-11-05 14:17 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1757 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1757 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1757 Л-0,4 кВ №2 в КТП-1757 | 2024-11-05 14:00 | 2024-11-05 14:17
4813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 752 | 2024-11-05 12:30 | 2024-11-05 12:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Аксай ВЛ-10 кВ №5 на ПС Аксай | 2024-11-05 12:30 | 2024-11-05 12:35
4814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 | 745 | 2024-11-05 10:30 | 2024-11-05 10:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово- ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово- | 2024-11-05 10:30 | 2024-11-05 10:40
4815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №403 | 741 | 2024-11-04 20:49 | 2024-11-04 22:51 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-403 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-403 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-403 КТП-403 | 2024-11-04 20:49 | 2024-11-04 22:51
4816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.2 | 736 | 2024-11-04 12:31 | 2024-11-04 14:22 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1532 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №13 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №13 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1532 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1532 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1532 | 2024-11-04 12:31 | 2024-11-04 14:22
4817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1129 лин.1 | 733 | 2024-11-03 21:21 | 2024-11-03 22:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1129 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-1/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1129 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1/2-1/3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1129 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1129 | 2024-11-03 21:21 | 2024-11-03 22:48
4818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1095 лин.2 | 732 | 2024-11-03 21:01 | 2024-11-03 22:30 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1095 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №14 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №14 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1095 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1095 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1095 | 2024-11-03 21:01 | 2024-11-03 22:30
4819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1404 лин.1 | 730 | 2024-11-03 19:40 | 2024-11-03 19:47 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1404 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1404 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1404 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1404 | 2024-11-03 19:40 | 2024-11-03 19:47
4820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №216 лин.2 | 727 | 2024-11-03 16:54 | 2024-11-03 18:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-216 произошло из-за междуфазного короткого замыка-ния проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-216 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5/1-5/2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-216 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-216 | 2024-11-03 16:54 | 2024-11-03 18:45
4821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.1 | 724 | 2024-11-03 14:32 | 2024-11-03 17:06 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1629 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1629 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1629 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1629 | 2024-11-03 14:32 | 2024-11-03 17:06
4822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1308 | 720 | 2024-11-03 10:56 | 2024-11-03 14:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1308 КТП-1308 | 2024-11-03 10:56 | 2024-11-03 14:03
4823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.2 | 717 | 2024-11-02 21:32 | 2024-11-02 23:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1125 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-1/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1125 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-1/1 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1125 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1125 | 2024-11-02 21:32 | 2024-11-02 23:10
4824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1612 лин.1 | 716 | 2024-11-02 21:21 | 2024-11-02 23:07 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1612 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1612 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1612 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1612 | 2024-11-02 21:21 | 2024-11-02 23:07
4825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 | 712 | 2024-11-02 17:28 | 2024-11-02 19:34 | 3.4.12.2.1, Провисание провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы на опоре №2/4 и его повреждения по причине разрушения колпачка крепления изолятора на опоре при сильном порывистом ветре. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора и колпачка на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1232 | 2024-11-02 17:28 | 2024-11-02 19:34
4826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1293 лин.2 | 704 | 2024-11-02 13:30 | 2024-11-02 13:33 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1293 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1293 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1293 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1293 | 2024-11-02 13:30 | 2024-11-02 13:33
4827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.1 | 698 | 2024-11-02 11:00 | 2024-11-02 11:08 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1511 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1511 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1511 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1511 | 2024-11-02 11:00 | 2024-11-02 11:08
4828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 694 | 2024-11-02 08:20 | 2024-11-02 12:20 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-10 №13 на ПС Октябрьская произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №40/15-41/16 по причине перетерания провода о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №40/15 ВЛ-10 №13 ПС Октябрьская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №13 ПС Октябрьска ВЛ-10 №13 ПС Октябрьска | 2024-11-02 08:20 | 2024-11-02 12:20
4829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Абганерово | 693 | 2024-11-01 11:30 | 2024-11-01 13:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР-20 на опоре №115 ВЛ-10 №5 Абганерово произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР-70 ВЛ-10 №5 Абганерово произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре к ЛР КТП на ВЛ-10 №5 Абганерово ВЛ-10 №5 Абганерово | 2024-11-01 11:30 | 2024-11-01 13:27
4830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.3 | 688 | 2024-10-27 11:00 | 2024-10-27 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1317 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №19 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №19 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1317 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1317 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1317 | 2024-10-27 11:00 | 2024-10-27 13:00
4831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 | 681 | 2024-10-20 09:48 | 2024-10-20 12:19 | 3.4.10.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1669 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва 2-х проводов в пролете опор №5-6 при массовом взлете перелётных птиц (лебеди) с поверхности реки. | 4.13, Обрыв 2-х алюминиевых фазных проводов марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошел вследствие механического воздействия птиц на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 | 2024-10-20 09:48 | 2024-10-20 12:19
4832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Цимлянская | 675 | 2024-10-16 12:30 | 2024-10-16 13:58 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 №21 от ПС Цимлянская произведен для восстановления оборванного провода от опоры №21. Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности крепления провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Вывод в ремонт ВЛ-10 №21 от ПС Цимлянская произведен для восстановления оборванного провода от опоры №21. Обрыв провода произошел из-за потери механической прочности крепления провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №21 от ПС Цимлянская ВЛ-10 №21 от ПС Цимлянская | 2024-10-16 12:30 | 2024-10-16 13:58
4833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Абганерово | 673 | 2024-10-15 21:33 | 2024-10-15 21:40 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Абганерово произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/7-3/8 из-за наклонения опор по продольной оси в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Наклонение опор №3/7 и 3/8 вдоль оси ВЛ-10кВ №8 от ПС Абганерово произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянных опор к ж/б приставкам в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разгегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10кВ №8 от ПС Абганерово ВЛ-10кВ №8 от ПС Абганерово | 2024-10-15 21:33 | 2024-10-15 21:40
4834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 | 668 | 2024-10-13 20:02 | 2024-10-13 21:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1413 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-1/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1413 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1/8-1/9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1413 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1413 | 2024-10-13 20:02 | 2024-10-13 21:10
4835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1125 лин.1 | 667 | 2024-10-13 18:57 | 2024-10-13 19:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1125 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1125 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1125 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1125 | 2024-10-13 18:57 | 2024-10-13 19:03
4836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1296 лин.2 | 665 | 2024-10-13 15:32 | 2024-10-13 16:59 | 3.4.8.5.2, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №1-17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1296 произошел во время применения спец. механизмов сотрудниками МЧС при ликвидации возгорания хоз. построек в х. Антонов. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №1-17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1296 произошел во время применения спец. механизмов сотрудниками МЧС при ликвидации возгорания хоз. построек в х. Антонов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1296 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1296 | 2024-10-13 15:32 | 2024-10-13 16:59
4837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 | 659 | 2024-10-12 12:00 | 2024-10-12 13:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 | 2024-10-12 12:00 | 2024-10-12 13:43
4838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1302 лин.1 | 658 | 2024-10-09 11:11 | 2024-10-09 13:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1302 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1302 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1302 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1302 | 2024-10-09 11:11 | 2024-10-09 13:03
4839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1615 лин.2 | 656 | 2024-10-08 18:33 | 2024-10-08 18:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1615 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1615 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1615 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1615 | 2024-10-08 18:33 | 2024-10-08 18:38
4840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 655 | 2024-10-08 13:25 | 2024-10-08 14:40 | 3.4.7.3.5, Провисание провода в пролёте опор №19/4-19/5 ВЛ-10 №25 Октябрьская произошел из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №19/4 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №19/4 ВЛ-10 №25 Октябрьская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №25 Октябрьская ВЛ-10 №25 Октябрьская | 2024-10-08 13:25 | 2024-10-08 14:40
4841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.2 | 654 | 2024-10-05 10:44 | 2024-10-05 10:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1424 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1424 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1424 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1424 | 2024-10-05 10:44 | 2024-10-05 10:49
4842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.1 | 650 | 2024-10-04 14:43 | 2024-10-04 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1412 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 | 2024-10-04 14:43 | 2024-10-04 14:50
4843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.3 | 649 | 2024-10-02 17:16 | 2024-10-02 18:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода от фасада жилого дома к опоре №5-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1319 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 от фасада жилого дома к опоре №5-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1319 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1319 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1319 | 2024-10-02 17:16 | 2024-10-02 18:30
4844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 | 648 | 2024-10-01 21:21 | 2024-10-01 23:54 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП-1637 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №2-№3 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток деревьев. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 №1 в КТП-1637 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №2-№3 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветками дерева проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1637 лин.1 Пролет:4*А 25 | 2024-10-01 21:21 | 2024-10-01 23:54
4845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №213 лин.2 | 647 | 2024-10-01 20:00 | 2024-10-01 21:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-213 произошел при порывах ветра по причине перетирания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода ответвления марки А-35 к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-213 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №213 лин.2 Опора П1-4 | 2024-10-01 20:00 | 2024-10-01 21:04
4846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1085 | 646 | 2024-10-01 16:51 | 2024-10-01 18:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение АВ-0,4 кВ фидера №2 в РУ-0,4 кВ КТП-1085 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации по причине плохого контактного соединения на выводах главного рубильника 0,4 кВ. | 4.2.1, Выход из строя автоматического выключателя АВ-0,4 кВ фидера №2 в КТП-1085 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации по причине плохого контактного соединения на выводах главного рубильника 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохое контактное соединение провода на КТП 10 кВ №1085 гл.Р-0,4кВ, Износ главного контакта на КТП 10кВ №1618 АЕ 2066 100А | 2024-10-01 16:51 | 2024-10-01 18:55
4847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 641 | 2024-10-01 15:30 | 2024-10-01 18:23 | 3.4.7.3.1, Дефект контактного соединения проводника на ЛР-117 ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай возник по причине ухудшения переходного сопротивления вследствие изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Дефект контактного соединения проводника на ЛР-117 ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай возник по причине ухудшения переходного сопротивления в месте присоединения провода к ЛР-117 вследствие изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации при воздействии атмосферных явлений и ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на ВЛ 10кВ №5 Аксай Опора К10-1Б | 2024-10-01 15:30 | 2024-10-01 18:23
4848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.2 | 640 | 2024-10-01 14:50 | 2024-10-01 14:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1511 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1511 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-10-01 14:50 | 2024-10-01 14:56
4849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1422 лин.2 | 639 | 2024-10-01 14:14 | 2024-10-01 14:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1422 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1422 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1422 лин.2 Пролет:5*А 25 | 2024-10-01 14:14 | 2024-10-01 14:18
4850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1518 лин.2 | 637 | 2024-10-01 10:48 | 2024-10-01 13:10 | 3.4.12.2.1, Разрегулировка стрелы провеса ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1518 в пролёте опор №1-1 - №1-2 произошла при порывах ветра. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса проводов марки А-35 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1518 в пролёте опор №1-1 - №1-2 произошла при порывах ветра по причине изменения свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение физических свойств провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1518 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-10-01 10:48 | 2024-10-01 13:10
4851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.3 | 635 | 2024-10-01 03:43 | 2024-10-01 03:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1468 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1468 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2024-10-01 03:43 | 2024-10-01 03:47
4852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 634 | 2024-10-01 03:21 | 2024-10-01 03:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 Жутово-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-01 03:21 | 2024-10-01 03:28
4853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1095 лин.1 | 633 | 2024-10-01 02:57 | 2024-10-01 03:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1095 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1095 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1095 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-10-01 02:57 | 2024-10-01 03:05
4854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.2 | 632 | 2024-10-01 01:00 | 2024-10-01 01:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1346 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1346 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-10-01 01:00 | 2024-10-01 01:05
4855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 631 | 2024-09-30 23:20 | 2024-09-30 23:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1528 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1528 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-30 23:20 | 2024-09-30 23:25
4856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.1 | 629 | 2024-09-30 21:26 | 2024-09-30 21:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1536 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1536 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-30 21:26 | 2024-09-30 21:33
4857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.2 | 628 | 2024-09-30 20:40 | 2024-09-30 20:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1316 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1316 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-30 20:40 | 2024-09-30 20:51
4858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.3 | 626 | 2024-09-30 19:35 | 2024-09-30 22:30 | 3.4.7.3.2, Наклонение от оси деревянной опоры №9 с ж/б приставкой на ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1714 произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов по причине нарушения структуры ж/б приставки из-за рассыпания бетона и оголения арматуры. | 4.1.3, Нарушение структуры ж/б приставки деревянной опоры №9 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1714 произошло вследствие рассыпания бетона и оголения арматуры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры ж/б приставки на ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.3 Опора ПН-1ДБ | 2024-09-30 19:35 | 2024-09-30 22:30
4859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 598 | 2024-09-30 15:08 | 2024-09-30 18:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №104-106 по причине обрыва проволок вязки на опоре №105 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №105 ВЛ-10 кВ №3 ПС Шебалино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино Опора П10-1Б | 2024-09-30 15:08 | 2024-09-30 18:47
4860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1347 лин.1 | 590 | 2024-09-30 13:30 | 2024-09-30 14:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1347 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1347 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1347 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-30 13:30 | 2024-09-30 14:10
4861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.3 | 586 | 2024-09-30 11:30 | 2024-09-30 14:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-1714 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-1714 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.3 Пролет:5*А 35 | 2024-09-30 11:30 | 2024-09-30 14:10
4862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1755 лин.2 | 580 | 2024-09-30 00:48 | 2024-09-30 01:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1755 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-1755 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1755 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-09-30 00:48 | 2024-09-30 01:07
4863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1509 лин.3 | 577 | 2024-09-29 19:17 | 2024-09-29 19:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1509 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1509 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1509 лин.3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-29 19:17 | 2024-09-29 19:21
4864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Аксай | 575 | 2024-09-29 18:30 | 2024-09-29 22:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №114-116 по причине обрыва проволок вязки на опоре №115 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №115 ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай типа ВШ-1 произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ №8 Аксай Опора П10-1Б | 2024-09-29 18:30 | 2024-09-29 19:54
4865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 570 | 2024-09-29 13:10 | 2024-09-29 15:18 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Громославка-2 вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №6 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы при порывах сильного ветра. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ-10 №5 Громославка-2 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №5 Громославка-2 ВЛ-10 №5 Громославка-2 | 2024-09-29 13:10 | 2024-09-29 15:18
4866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1509 лин.2 | 568 | 2024-09-29 10:07 | 2024-09-29 11:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1509 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1509 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1509 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1509 | 2024-09-29 10:07 | 2024-09-29 11:15
4867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1120 лин.2 | 566 | 2024-09-28 17:00 | 2024-09-28 18:03 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1120 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №6 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1120 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1120 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1120 | 2024-09-28 17:00 | 2024-09-28 18:03
4868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская ВЛ 10кВ №10 Заливская | 563 | 2024-09-27 09:18 | 2024-09-27 15:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская | 2024-09-27 09:18 | 2024-09-27 15:53
4869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.1 | 562 | 2024-09-26 10:48 | 2024-09-26 12:38 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №26 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №26 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1427 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1427 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1427 | 2024-09-26 10:48 | 2024-09-26 12:38
4870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1675 | 558 | 2024-09-21 13:42 | 2024-09-21 14:55 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1675 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1675 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ главного контакта АВ на КТП-1675 КТП-1675 | 2024-09-21 13:42 | 2024-09-21 14:55
4871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 557 | 2024-09-19 13:54 | 2024-09-19 18:44 | 3.4.7.3.5, Дефектная железобетонная опора №4 ВЛ-10 №5 Дружба имеет оголение арматуры стойки из-за рассыпания бетона и сколы углов опоры глубиной более 10мм. | 4.1.3, Дефектная железобетонная опора СВ-10 №4 ВЛ-10 №5 Дружба имеет оголение стержней продольной арматуры стойки из-за рассыпания бетона и сколы углов опоры глубиной более 10мм. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рассыпание бетона опоры на ВЛ-10 №5 Дружба ВЛ-10 №5 Дружба | 2024-09-19 13:54 | 2024-09-19 18:44
4872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 Заливская | 554 | 2024-09-16 16:37 | 2024-09-16 16:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская | 2024-09-16 16:37 | 2024-09-16 16:40
4873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1208 лин.3 | 553 | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 11:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1208 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2-2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2-2 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1208 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1208 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1208 | 2024-09-16 10:00 | 2024-09-16 11:25
4874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №217 лин.2 | 552 | 2024-09-15 19:37 | 2024-09-15 21:00 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 217 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 16 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №10-1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-217 | 2024-09-15 19:37 | 2024-09-15 21:00
4875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.1 | 549 | 2024-09-15 13:30 | 2024-09-15 15:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1544 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2-1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1544 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1544 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1544 | 2024-09-15 13:30 | 2024-09-15 15:08
4876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.3 | 544 | 2024-09-14 16:00 | 2024-09-14 16:06 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1718 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1718 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1718 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1718 | 2024-09-14 16:00 | 2024-09-14 16:06
4877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1520 лин.1 | 543 | 2024-09-14 11:08 | 2024-09-14 11:59 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1520 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1520 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1520 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1520 | 2024-09-14 11:08 | 2024-09-14 11:59
4878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1238 лин.3 | 541 | 2024-09-11 18:18 | 2024-09-11 19:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1238 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1238 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1238 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1238 | 2024-09-11 18:18 | 2024-09-11 19:57
4879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.2 | 540 | 2024-09-11 17:00 | 2024-09-11 17:09 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1506 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1506 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1506 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1506 | 2024-09-11 17:00 | 2024-09-11 17:09
4880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 538 | 2024-09-11 10:38 | 2024-09-11 10:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба | 2024-09-11 10:38 | 2024-09-11 10:50
4881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 | 537 | 2024-09-10 16:15 | 2024-09-10 16:34 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1413 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1413 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1413 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1413 | 2024-09-10 16:15 | 2024-09-10 16:34
4882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Аксай | 533 | 2024-09-09 10:53 | 2024-09-09 10:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ№1 Аксай произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ№1 Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №1 Аксай Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-09 10:53 | 2024-09-09 10:58
4883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 531 | 2024-09-08 18:12 | 2024-09-08 19:37 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю ВЛ-10 кВ №5 Громославка-2 вызвано замыканием провода фазы "С" на траверсу из-за срыва изолятора со штыря траверсы и провисания провода вследствие разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №92. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №92 на ВЛ-10 кВ №5 Громославка-2 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 Опора УП10-1Б | 2024-09-08 18:12 | 2024-09-08 19:37
4884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1236 лин.3 | 529 | 2024-09-07 09:44 | 2024-09-07 11:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ №3 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1236 произошло вследствие короткого замыкания линейного и нулевого проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода ф. «А» на опоре №12 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1236 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1236 лин.3 Опора П1-4 | 2024-09-07 09:44 | 2024-09-07 11:27
4885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1236 лин.3 | 527 | 2024-09-06 11:56 | 2024-09-06 13:42 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1236 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 16 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1236 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1236 лин.3 Пролет:4*А 50 | 2024-09-06 11:56 | 2024-09-06 13:42
4886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1621 лин.1 | 526 | 2024-09-05 15:24 | 2024-09-05 17:21 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1621 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 14 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №10 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1621 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №10 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1621 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-09-05 15:24 | 2024-09-05 17:21
4887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Абганерово | 525 | 2024-09-05 11:53 | 2024-09-05 12:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Абганерово произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №2 Абганерово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №2 Абганерово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-05 11:53 | 2024-09-05 12:01
4888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 523 | 2024-09-03 16:50 | 2024-09-03 18:33 | 3.4.7.3.5, Отсутствие напряжение у потребителей электроэнергии от КТП-1243 вызвано отсутствием контакта фазы "В" на ЛР-243 КТП-1243 на опоре №8-58 вследствие разрушения изолятора фазы "В" на ЛР-243 КТП-1243. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на ЛР-243 КТП-1243 произошло по причине потери механической прочности материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №13 Октябрьская РЛНД-10/200 | 2024-09-03 16:50 | 2024-09-03 18:33
4889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 | 522 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 15:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1413 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1413 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 Пролет:5*А 25 | 2024-09-03 15:00 | 2024-09-03 15:17
4890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1081 лин.2 | 520 | 2024-09-03 11:28 | 2024-09-03 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1081 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод. | 4.1.3, Обрыв сталеалюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №5 - №7 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1081 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №5 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1081 лин.2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-09-03 11:29 | 2024-09-03 13:00
4891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1346 | 519 | 2024-09-03 11:12 | 2024-09-03 16:49 | 3.4.7.3.5, Отсутствие напряжения у потребителей связано с перегоранием предохранителей ПН-10 по причине повреждения выключателей 0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации КТП-1346. | 4.12, Отсутствие напряжения у потребителей связано с перегоранием предохранителей ПН-10 по причине выхода из строя автоматических выключателей ВЛ-0,4 кВ №1, №2, и №3 в КТП-1346 типа АЕ-2066 из-за нарушения электрической изоляции выводов автоматов в процессе длительной эксплуатации с возникновением КЗ, что привело к повреждению контактов выключателей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактов выключателя на КТП 10кВ №1346 АЕ 2066 63А, Повреждение контактов выключателя на КТП 10кВ №1346 АЕ 2066 100А, Повреждение контактов выключателя на КТП 10кВ №1346 АЕ 2066 63А, Перегорание предохранителя ПН-10 на КТП 10кВ №1346 Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 | 2024-09-03 11:12 | 2024-09-03 16:49
4892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.1 | 516 | 2024-09-02 22:35 | 2024-09-02 22:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1544 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1544 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-09-02 22:35 | 2024-09-02 22:45
4893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1236 лин.3 | 515 | 2024-09-02 21:40 | 2024-09-02 23:23 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1236 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 21 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №12 - №14 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1236 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от КТП №1236 лин.3 Пролет:4*А 50 | 2024-09-02 21:40 | 2024-09-02 23:23
4894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 513 | 2024-09-02 20:11 | 2024-09-02 20:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Громославка-2 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 Громославка-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-09-02 20:11 | 2024-09-02 20:16
4895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1303 лин.3 | 511 | 2024-09-02 17:55 | 2024-09-02 18:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1303 произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1303 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1303 лин.3 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-09-02 17:55 | 2024-09-02 18:05
4896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 Заливская ВЛ 10кВ №17 Заливская | 507 | 2024-09-02 14:17 | 2024-09-02 17:54 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Заливская вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего подвесного изолятора и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №1-13 при порывистом ветре. | 4.12, Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС Заливская вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего подвесного изолятора при предельно-допустимом механическом воздействии и внутреннем дефекте крепления изолятора на опоре №1-13 при порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №17 на ПС Заливская ВЛ-10 №17 на ПС Заливская | 2024-09-02 14:17 | 2024-09-02 17:54
4897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.2 | 501 | 2024-09-01 10:48 | 2024-09-01 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1544 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1544 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на Л 0,4 кВ №1 от КТП-1544 Л 0,4 кВ №1 от КТП-1544 | 2024-09-01 10:48 | 2024-09-01 12:20
4898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1204 лин.2 | 500 | 2024-08-31 18:40 | 2024-08-31 18:56 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1204 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1204 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1204 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1204 | 2024-08-31 18:40 | 2024-08-31 18:56
4899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 498 | 2024-08-31 13:00 | 2024-08-31 14:03 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР -90 на ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошла из-за ослабления контактного соединения на подвижном контакте в процессе эксплуатации. | 4.2.1, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР -90 на ВЛ-10 №7 РП Шебалино типа РЛНД произошла вследствие ослабления контактного соединения на подвижном контакте в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 №7 РП Шебалино на ВЛ-10 №7 РП Шебалино ВЛ-10 №7 РП Шебалино | 2024-08-31 13:00 | 2024-08-31 14:03
4900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1296 лин.2 | 494 | 2024-08-28 10:26 | 2024-08-28 12:16 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1296 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6/2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6/2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 | 2024-08-28 10:26 | 2024-08-28 12:16
4901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1448 лин.1 | 489 | 2024-08-25 13:50 | 2024-08-25 15:39 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1448 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1448 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1448 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1448 | 2024-08-25 13:50 | 2024-08-25 15:39
4902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.2 | 488 | 2024-08-25 10:40 | 2024-08-25 11:06 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1317 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.5, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1317 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1317 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1317 | 2024-08-25 10:40 | 2024-08-25 11:06
4903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 475 | 2024-08-13 14:35 | 2024-08-13 14:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба | 2024-08-13 14:35 | 2024-08-13 14:38
4904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1235 лин.2 | 474 | 2024-08-13 12:50 | 2024-08-13 16:01 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1235 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №16 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1235 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1235 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1235 | 2024-08-13 12:50 | 2024-08-13 16:01
4905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1629 лин.2 | 472 | 2024-08-12 17:10 | 2024-08-12 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1629 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №№7-8 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №7 в процессе эксплуатации. | 4.1.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1629 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 7-8 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №7 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №7 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1629 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1629 | 2024-08-12 17:10 | 2024-08-12 19:00
4906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1435 лин.1 | 471 | 2024-08-09 20:10 | 2024-08-09 20:26 | 3.4.8.5.2, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1435 произошло вследствие короткого замыкания проводов из-за падения на них постороннего предмета . |  | 2024-08-09 20:10 | 2024-08-09 20:26
4907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 | 467 | 2024-08-09 01:09 | 2024-08-09 01:15 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-№1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. |  | 2024-08-09 01:09 | 2024-08-09 01:15
4908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 466 | 2024-08-08 22:29 | 2024-08-08 22:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 ПС Дружба ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 2024-08-08 22:29 | 2024-08-08 22:35
4909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская | 463 | 2024-08-07 17:25 | 2024-08-07 19:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Октябрьская вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения колпачка на опоре №160 . | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №160 на ВЛ-10 кВ №17 Октябрьская произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. на ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская Опора П10-1Б | 2024-08-07 17:25 | 2024-08-07 19:27
4910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1204 лин.3 | 461 | 2024-08-06 18:20 | 2024-08-06 19:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №4-7 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1204 произошел при порывах ветра во время прохождения грозового фронта по причине перетирания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-35 к жилому дому от опоры №4-7 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1204 произошел вследствие обрыва проволок при перетирании провода о шейку изолятора на опоре №4-7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1204 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1204 лин.3 Опора П1-4 | 2024-08-06 18:20 | 2024-08-06 19:17
4911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1688 лин.1 | 459 | 2024-08-06 11:49 | 2024-08-06 13:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1688 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1688 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1688 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1688 | 2024-08-06 11:49 | 2024-08-06 13:28
4912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.1 | 456 | 2024-08-05 19:40 | 2024-08-05 19:57 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1506 произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1506 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (гроза, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1506 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1506 | 2024-08-05 19:40 | 2024-08-05 19:57
4913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.1 | 455 | 2024-08-05 18:22 | 2024-08-05 18:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1102 произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (гроза, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 | 2024-08-05 18:22 | 2024-08-05 18:26
4914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1539 лин.2 | 448 | 2024-08-05 12:31 | 2024-08-05 12:38 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1539 произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1539 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (гроза, дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1539 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1539 | 2024-08-05 12:31 | 2024-08-05 12:38
4915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.1 | 445 | 2024-08-03 11:11 | 2024-08-03 11:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1346 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 | 2024-08-03 11:11 | 2024-08-03 11:24
4916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.2 | 443 | 2024-08-02 17:02 | 2024-08-02 17:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1718 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №19, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1718 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1718 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1718 | 2024-08-02 17:02 | 2024-08-02 17:07
4917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Аксай | 442 | 2024-08-02 10:19 | 2024-08-02 10:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов ВЛ 10 кВ №1 Аксай при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 Аксай ВЛ 10 кВ №1 Аксай | 2024-08-02 10:19 | 2024-08-02 10:30
4918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 441 | 2024-08-02 07:43 | 2024-08-02 07:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов ВЛ 10 кВ №9 Аксай при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №9 Аксай ВЛ 10 кВ №9 Аксай | 2024-08-02 07:43 | 2024-08-02 07:52
4919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Аксай | 439 | 2024-07-31 09:59 | 2024-07-31 10:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов ВЛ 10 кВ №1 Аксай при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 Аксай ВЛ 10 кВ №1 Аксай | 2024-07-31 09:59 | 2024-07-31 10:04
4920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 438 | 2024-07-28 19:04 | 2024-07-28 19:10 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №5 ПС Аксай выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №14-15 и обрывки полиэтиленовой плёнки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ №5 ПС Аксай. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Аксай ВЛ 10 кВ №5 ПС Аксай | 2024-07-28 19:04 | 2024-07-28 19:10
4921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1472 лин.1 | 429 | 2024-07-27 11:20 | 2024-07-27 13:17 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1472 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1472 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1472 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1472 | 2024-07-27 11:20 | 2024-07-27 13:17
4922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.1 | 436 | 2024-07-24 22:58 | 2024-07-25 00:11 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №23 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1633 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №23 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1633 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1633 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1633 | 2024-07-24 22:58 | 2024-07-25 00:11
4923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 434 | 2024-07-24 10:39 | 2024-07-24 10:43 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло во время прохождения грозового фронта с дождем. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки ВЛ-10 кВ №5 на ПС Ромашки | 2024-07-24 10:39 | 2024-07-24 10:43
4924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Аксай | 433 | 2024-07-24 00:25 | 2024-07-24 00:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай произошло во время прохождения грозового фронта с дождем. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай ВЛ-10 кВ №8 ПС Аксай | 2024-07-24 00:25 | 2024-07-24 00:30
4925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1346 | 431 | 2024-07-23 18:40 | 2024-07-23 20:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1346 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 из-за повреждения опорных изоляторов, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Повреждение опорных изоляторов в КТП-1346 типа ИО-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфоровых изоляторов по причине её старения в процессе эксплуатации, проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-1346 КТП-1346 | 2024-07-23 18:40 | 2024-07-23 20:15
4926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 | 428 | 2024-07-22 20:20 | 2024-07-22 21:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1484 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1484 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1484 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1484 | 2024-07-22 20:20 | 2024-07-22 21:46
4927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1518 лин.2 | 426 | 2024-07-20 10:03 | 2024-07-20 11:28 | 3.4.7.3.5, Провисание провода в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1518 произошло из-за ослабления вязки крепления провода к изолятору на опоре №3 по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1518 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1518 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1518 | 2024-07-20 10:03 | 2024-07-20 11:28
4928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1216 лин.1 | 423 | 2024-07-19 09:04 | 2024-07-19 10:25 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1216 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №5-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1216 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1216 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1216 | 2024-07-19 09:04 | 2024-07-19 10:25
4929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1111 | 422 | 2024-07-17 06:25 | 2024-07-17 13:53 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1111 произошло из-за повреждения проходного изолятора с замыканием на корпус. В процессе длительной эксплуатации (58 лет) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции. | 4.12, Повреждение проходного изолятора на КТП-1111 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации (58 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-1111 КТП-1111 | 2024-07-17 06:25 | 2024-07-17 13:53
4930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1101 лин.1 | 421 | 2024-07-16 20:02 | 2024-07-16 20:52 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1101 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1101 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1101 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1101 | 2024-07-16 20:02 | 2024-07-16 20:52
4931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 418 | 2024-07-13 19:08 | 2024-07-13 19:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№57-58 ВЛ 10 кВ №9 ПС Аксай при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№57-58 ВЛ 10 кВ №9 Аксай при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №9 Аксай ВЛ 10 кВ №9 Аксай | 2024-07-13 19:08 | 2024-07-13 19:12
4932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Цимлянская | 416 | 2024-07-12 03:47 | 2024-07-12 06:32 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №25 ПС Цимлянская произошло из-за междуфазного коротком замыкании на ЛР КТП-1385 при попадании птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания стаи птиц на ЛР КТП-1385 по ВЛ-10 №25 Цимлянская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ЛР КТП-1385 ЛР КТП-1385 | 2024-07-12 03:47 | 2024-07-12 06:32
4933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Дружба | 415 | 2024-07-12 01:02 | 2024-07-12 02:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР-31 на опоре №347 ВЛ-10 №5 Дружба произошел из-за ослабления контактного соединения на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР-31 ВЛ-10 №5 Дружба произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа к ЛР на ВЛ-10 №5 Дружба ВЛ-10 №5 Дружба | 2024-07-12 01:02 | 2024-07-12 02:45
4934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 414 | 2024-07-10 03:19 | 2024-07-10 03:26 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская ВЛ 10 кВ №7 ПС Заливская | 2024-07-10 03:19 | 2024-07-10 03:26
4935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1270 лин.1 | 412 | 2024-07-09 10:02 | 2024-07-09 10:05 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1270 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1270 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ алюминиевого провода на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1270 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1270 | 2024-07-09 10:02 | 2024-07-09 10:05
4936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1507 лин.2 | 410 | 2024-07-08 12:25 | 2024-07-08 12:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1507 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1507 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1507 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1507 | 2024-07-08 12:25 | 2024-07-08 12:29
4937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | 406 | 2024-07-06 11:57 | 2024-07-06 13:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №20-21 по причине обрыва проволок вязки на опоре №20 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №20 ВЛ-10 №17 ПС Цимлянская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №17 ПС Цимлянская ВЛ-10 №17 ПС Цимлянская | 2024-07-06 11:57 | 2024-07-06 13:53
4938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Абганерово | 403 | 2024-07-05 16:25 | 2024-07-05 17:49 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ ПС Абганерово произошло вследствие касания провода тела опоры №9-21 ВЛ -10кВ №8 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №9-21 ВЛ-10 №8 Абганерово произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №8 Абганерово ВЛ-10 №8 Абганерово | 2024-07-05 16:25 | 2024-07-05 17:49
4939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №308 лин.2 | 401 | 2024-07-05 15:51 | 2024-07-05 17:01 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-308 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-2 ВЛ-0,4 №2 от КТП-308 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-308 ВЛ-0,4 №2 от КТП-308 | 2024-07-05 15:51 | 2024-07-05 17:01
4940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.3 | 400 | 2024-07-05 13:44 | 2024-07-05 13:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1098 произошло вследствие короткого линейных не изолированных проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №8 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №8 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 | 2024-07-05 13:44 | 2024-07-05 13:50
4941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 398 | 2024-07-03 14:59 | 2024-07-03 15:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№92-93 ВЛ 10 кВ №5 ПС Аксай при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№92-93 ВЛ 10 кВ №5 Аксай при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 Аксай ВЛ 10 кВ №5 Аксай | 2024-07-03 14:59 | 2024-07-03 15:02
4942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Аксай | 395 | 2024-07-01 18:38 | 2024-07-01 18:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №8 ПС Аксай при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №8 Аксай при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №8 Аксай ВЛ 10 кВ №8 Аксай | 2024-07-01 18:38 | 2024-07-01 18:44
4943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1290 | 394 | 2024-07-01 16:40 | 2024-07-01 17:48 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1290. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1290 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1290 КТП-1290 | 2024-07-01 16:40 | 2024-07-01 17:48
4944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская ВЛ 10кВ №7 Заливская | 392 | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 20:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №4-3 ВЛ-10 №7 Заливская произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №4-3 ВЛ-10 кВ №7 Заливская произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №7 Заливская ВЛ-10 кВ №7 Заливская | 2024-07-01 03:55 | 2024-07-01 20:20
4945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1293 лин.1 | 391 | 2024-06-30 19:18 | 2024-06-30 20:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1293 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1293 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1293 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1293 | 2024-06-30 19:18 | 2024-06-30 20:35
4946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1227 | 389 | 2024-06-30 10:25 | 2024-06-30 13:05 | 3.4.10.2, Попадание птицы в РУ-10кВ КТП-1227 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной разрушения опорных изоляторов стало проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-1227. | 4.12, Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-1227 и разрушение опорных изоляторов произошло из-за возникновения эл. дуги вследствие попадания птиц через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-1762 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на РУ-10кВ КТП-1227 РУ-10кВ КТП-1227 | 2024-06-30 10:25 | 2024-06-30 13:05
4947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.3 | 382 | 2024-06-25 12:00 | 2024-06-25 13:38 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1705 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1705 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1705 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1705 | 2024-06-25 12:00 | 2024-06-25 13:38
4948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.1 | 377 | 2024-06-23 13:15 | 2024-06-23 14:15 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1544 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1544 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1544 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1544 | 2024-06-23 13:15 | 2024-06-23 14:15
4949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.3 | 376 | 2024-06-22 19:54 | 2024-06-22 20:53 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 №3 в КТП 1316 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №10-11 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 №3 в КТП 1316 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №10-11 по причине воздействия на провода при порывах ветра отросших веток фруктовых деревьев на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода на ВЛ-0,4 №3 в КТП 1316 ВЛ-0,4 №3 в КТП 1316 | 2024-06-22 19:54 | 2024-06-22 20:53
4950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1473 лин.2 | 375 | 2024-06-22 19:09 | 2024-06-22 19:14 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1473 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1473 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1473 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1473 | 2024-06-22 19:09 | 2024-06-22 19:14
4951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №310 | 374 | 2024-06-22 18:07 | 2024-06-22 19:07 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-310 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-310 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение АВ на КТП-310 КТП-310 | 2024-06-22 18:07 | 2024-06-22 19:07
4952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1095 лин.2 | 373 | 2024-06-22 16:35 | 2024-06-22 16:43 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1095 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1095 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1095 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1095 | 2024-06-22 16:35 | 2024-06-22 16:43
4953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1312 лин.2 | 368 | 2024-06-22 12:27 | 2024-06-22 14:15 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1312 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1312 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1312 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1312 | 2024-06-22 12:27 | 2024-06-22 14:15
4954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.1 | 367 | 2024-06-22 12:23 | 2024-06-22 13:58 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №11 от КТП-1468 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4кВ №11 от КТП-1468 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ-0,4кВ №11 от КТП-1468 ВЛ-0,4кВ №11 от КТП-1468 | 2024-06-22 12:23 | 2024-06-22 13:58
4955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.2 | 366 | 2024-06-22 12:22 | 2024-06-22 13:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1424 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода в пролете опор №8 - №9 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1424 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.2 Пролет:5*А 25 | 2024-06-22 12:22 | 2024-06-22 13:59
4956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 364 | 2024-06-22 11:30 | 2024-06-22 11:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5на ПС Дружба произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба ВЛ-10 кВ №5 на ПС Дружба | 2024-06-22 11:30 | 2024-06-22 11:35
4957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская | 363 | 2024-06-22 11:03 | 2024-06-22 12:08 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Октябрьская произошло вследствие касания провода тела опоры №61 ВЛ -10кВ №77 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №61 ВЛ-10 №17 Октябрьская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №17 Октябрьская ВЛ-10 №17 Октябрьская | 2024-06-22 11:03 | 2024-06-22 12:08
4958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.2 | 361 | 2024-06-21 22:17 | 2024-06-21 23:45 | 3.4.7.3.5, Обрыв неизолированного провода в пролете опор №1-8 - №1-9 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1427 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв неизолированного провода в пролете опор №1-8 - №1-9 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1427 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1427 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1427 | 2024-06-21 22:17 | 2024-06-21 23:45
4959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 360 | 2024-06-21 21:45 | 2024-06-21 22:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 №7 ПС РП Шебалино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №3/6-3/7 по причине обрыва проволок вязки на опоре №3/6 при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №3/6 ВЛ-10кВ №7 РП Шебалино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ №7 РП Шебалино ВЛ-10кВ №7 РП Шебалино | 2024-06-21 21:45 | 2024-06-21 22:42
4960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1347 лин.3 | 359 | 2024-06-21 20:48 | 2024-06-21 20:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4кВ от КТП №1347 лин.3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 20:48 | 2024-06-21 20:57
4961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.3 | 355 | 2024-06-21 17:49 | 2024-06-21 19:05 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1468 произошла вследствие изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса проводов ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-1468 в пролете опор №7 - №8 произошла в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 17:49 | 2024-06-21 19:05
4962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1518 лин.2 | 352 | 2024-06-21 17:35 | 2024-06-21 19:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ №2 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1518 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1-3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1518 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №1-3 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1518 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1518 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 17:35 | 2024-06-21 19:15
4963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 | 349 | 2024-06-21 15:05 | 2024-06-21 15:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1097 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1097 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1097 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1097 | 2024-06-21 15:05 | 2024-06-21 15:11
4964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1652 лин.2 | 341 | 2024-06-21 09:22 | 2024-06-21 11:20 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора и провисание провода с опоры №2-1 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1652 произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения физических свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2-1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1652 произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора. | 2024-06-21 09:22 | 2024-06-21 11:20
4965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1762 | 340 | 2024-06-20 10:43 | 2024-06-20 12:12 | 3.4.10.2, Попадание птицы в РУ-10кВ КТП-1762 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-1762 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в РУ-10кВ КТП-1762 произошло из-за возникновения эл. дуги вследствие попадания птиц через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-1762 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП-1762 на КТП-1762 КТП-1762 | 2024-06-20 10:43 | 2024-06-20 12:12
4966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 334 | 2024-06-18 09:28 | 2024-06-18 09:33 | 3.4.10.2, Отключение КРН-7 на ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №13 ПС Октябрьская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №13 Октябрьская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №13 Октябрьская ВЛ 10 кВ №13 Октябрьская | 2024-06-18 09:28 | 2024-06-18 09:33
4967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 329 | 2024-06-16 17:17 | 2024-06-16 19:55 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №143-144 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Аксай произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №143-144 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №9 на ПС Аксай ВЛ-10 №9 на ПС Аксай | 2024-06-16 17:17 | 2024-06-16 19:55
4968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1755 лин.2 | 327 | 2024-06-16 10:42 | 2024-06-16 12:12 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1755 произошло вследствие короткого замы-кания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1755 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1755 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1755 | 2024-06-16 10:42 | 2024-06-16 12:12
4969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.1 | 324 | 2024-06-15 13:36 | 2024-06-15 16:40 | 3.4.7.3.5, Наклонение опоры №16 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1232 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. | 4.1.3, Наклонение опоры №16 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1232 произошло из-за проседания грунта у основания опоры в месте её установки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклонение опоры на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1232 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1232 | 2024-06-15 13:36 | 2024-06-15 16:40
4970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1278 лин.2 | 322 | 2024-06-15 08:37 | 2024-06-15 10:31 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1278 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1278 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1278 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1278 | 2024-06-15 08:37 | 2024-06-15 10:31
4971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1425 лин.2 | 321 | 2024-06-14 21:03 | 2024-06-14 22:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1425 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №5 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1425 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1425 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1425 | 2024-06-14 21:03 | 2024-06-14 22:26
4972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 319 | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-13 22:19 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС РП Шебалино произошло во время прохождения грозового фронта | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС РП Шебалино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 ПС РП Шебалино ВЛ-10 кВ №7 ПС РП Шебалино | 2024-06-13 22:00 | 2024-06-13 22:19
4973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Абганерово | 318 | 2024-06-13 12:34 | 2024-06-13 14:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1690 произошел из-за ослабления контактного соединения на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1690 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР на ЛР КТП-1690 ЛР КТП-1690 | 2024-06-13 12:34 | 2024-06-13 14:55
4974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская | 317 | 2024-06-13 11:09 | 2024-06-13 12:15 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Октябрьская произошло вследствие касания провода тела опоры №36 ВЛ -10кВ №17 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №36 ВЛ-10 №17 Октябрьская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ-10 №17 Октябрьская ВЛ-10 №17 Октябрьская | 2024-06-13 11:09 | 2024-06-13 12:15
4975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1755 лин.1 | 314 | 2024-06-12 12:37 | 2024-06-12 13:38 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1755 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1755 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1755 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1755 | 2024-06-12 12:37 | 2024-06-12 13:38
4976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1633 | 312 | 2024-06-10 10:36 | 2024-06-10 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1633. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-1633 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1633 КТП-1633 | 2024-06-10 10:36 | 2024-06-10 13:10
4977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 311 | 2024-06-09 20:53 | 2024-06-09 21:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС РП Шебалино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №7 ПС РП Шебалино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №7 ПС РП Шебалино при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №7 ПС РП Шебалино ВЛ 10 кВ №7 ПС РП Шебалино | 2024-06-09 20:53 | 2024-06-09 21:00
4978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1423 лин.1 | 308 | 2024-06-09 11:40 | 2024-06-09 13:42 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1423 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1423 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1423 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1423 | 2024-06-09 11:40 | 2024-06-09 13:42
4979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1129 лин.1 | 297 | 2024-06-01 18:40 | 2024-06-01 19:54 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1129 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №15 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1129 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1129 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1129 | 2024-06-01 18:40 | 2024-06-01 19:54
4980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 295 | 2024-06-01 11:25 | 2024-06-01 12:55 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР-47 по ВЛ-10 №10 от ПС Жутово-2 произошел из-за ослабления контактного соединения на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР -47 по ВЛ-10 №10 ПС Жутово-2 произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на подвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР-47 на ВЛ-10 №10 ПС Жутово-2 ВЛ-10 №10 ПС Жутово-2 | 2024-06-01 11:25 | 2024-06-01 12:55
4981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1422 лин.1 | 291 | 2024-05-28 20:07 | 2024-05-28 21:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1422 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №1-1 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1422 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1422 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1422 | 2024-05-28 20:07 | 2024-05-28 21:51
4982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1449 лин.1 | 290 | 2024-05-27 16:04 | 2024-05-27 16:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1449 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1449 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1449 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1449 | 2024-05-27 16:04 | 2024-05-27 16:08
4983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1302 лин.1 | 268 | 2024-05-11 12:33 | 2024-05-11 14:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1302 произошел из-за ослабления контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1302 произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома на опоре №4-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1302 ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1302 | 2024-05-11 12:33 | 2024-05-11 14:10
4984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №203 | 265 | 2024-05-07 10:12 | 2024-05-07 11:20 | 3.4.7.3.5, Ревизия рубильника 0,4 кВ в КТП-203 проведена по причине нарушения контакта и отсутствия проводимости в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4 кВ в КТП-203 произошло из-за отсутствия проводимости по причине окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах главного рубильника 0,4 кВ на КТП-203 КТП-203 | 2024-05-07 10:12 | 2024-05-07 11:20
4985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 258 | 2024-05-02 10:20 | 2024-05-02 13:47 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка привода подвижных ножей ЛР-221 на ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай произошла из-за нарушения контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом линейного разъединителя в процессе длительной эксплуатации. | 4.2, Недовключение подвижных ножей ЛР-221 на ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай произошла из-за нарушения контактного соединения межполюсной продольной тяги с приводом линейного разъединителя в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта между ножом и губкой на ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай ВЛ-10кВ №9 ПС Аксай | 2024-05-02 10:20 | 2024-05-02 13:47
4986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.2 | 254 | 2024-04-30 20:30 | 2024-04-30 21:30 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1760 произошел из-за ослабления контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома от опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1760 произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на опоре №13 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1760 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1760 | 2024-04-30 20:30 | 2024-04-30 21:30
4987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1719 лин.1 | 246 | 2024-04-30 11:32 | 2024-04-30 13:30 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №1 в КТП-1719 произошло из-за ослабления вязки и перетирания провода о шейку изолятора на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 по причине обрыва нулевого провода в пролете опор №3-5-:-№3-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение АВ-0,4 кВ №1 от КТП-1719 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за обрыва нулевого провода в пролёте опор №3-5-:-№3-6. Обрыв алюминиевого нулевого провода марки А-35 в пролёте опор №3-5-:-№3-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролёте опор №3-5-:-№3-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1719 | 2024-04-30 11:32 | 2024-04-30 13:30
4988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.1 | 242 | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-29 23:38 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №1 в КТП-1506 произошло из-за обрыва вязки крепления провода фазы "В" на опоре №12, схлёста проводов в пролёте опор №11-№13, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 по причине ослабления вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к перетиранию и обрыву вязальной проволоки о шейку изолятора при ухудшение погодных условий с порывами до 20 м\с. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 | 2024-04-29 22:00 | 2024-04-29 23:30
4989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 | 241 | 2024-04-29 21:41 | 2024-04-29 23:38 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 0,4 кВ ВЛ №3 в КТП-1760 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760 по причине схлёста проводов в пролёте опор №12-:-№13, разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Схлёст проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760 произошел по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-:-№13 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760 | 2024-04-29 21:41 | 2024-04-29 23:38
4990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №361 лин.1 | 239 | 2024-04-29 19:57 | 2024-04-29 20:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №1 в КТП-361 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-:-№4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-:-№4 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-361 | 2024-04-29 19:57 | 2024-04-29 20:02
4991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №365 лин.3 | 238 | 2024-04-29 19:17 | 2024-04-29 19:21 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №3 в КТП-365 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-365 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-:-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-365 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-:-№3 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-365 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-365 | 2024-04-29 19:17 | 2024-04-29 19:21
4992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.1 | 234 | 2024-04-27 20:21 | 2024-04-27 20:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ ВЛ №1 в КТП-1718 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1718 по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-1-1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1718 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-1-1-2 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-04-27 20:21 | 2024-04-27 20:26
4993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 233 | 2024-04-26 19:20 | 2024-04-26 19:26 | 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-5 на ПС Ромашки действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-150-11-151 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-150-11-151 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки | 2024-04-26 19:20 | 2024-04-26 19:26
4994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 | 228 | 2024-04-21 20:16 | 2024-04-21 21:33 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №4-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошел из-за ослабления контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома от опоры №4-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома на опоре №4-4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2024-04-21 20:16 | 2024-04-21 21:33
4995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 225 | 2024-04-16 16:23 | 2024-04-16 17:55 | 3.4.7.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" от изолятора на опоре №7 и схлеста проводов в пролете опор №7-№8. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" от изолятора на опоре №7 и схлеста проводов в пролете опор №7-№8. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1528 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-16 16:23 | 2024-04-16 17:55
4996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.1 | 224 | 2024-04-16 12:28 | 2024-04-16 13:40 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1468 выполнен из-за обрыва вязки крепления провода фазы "А" на опоре №5. Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1468 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1468 произошел по причине её перетирания о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре №5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.1 Опора ПН-1Д | 2024-04-16 12:28 | 2024-04-16 13:40
4997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.2 | 221 | 2024-04-15 16:10 | 2024-04-15 17:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1111 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" от изолятора на опоре №18 и схлеста проводов в пролете опор №18-№19. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1111 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1111 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" от изолятора на опоре №18 и схлеста проводов в пролете опор №18-№19. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 на опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1111 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №18 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2024-04-15 16:26 | 2024-04-15 17:20
4998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 206 | 2024-04-05 13:47 | 2024-04-05 15:23 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС Аксай, вызвано механическим повреждением изолятора фазы "С" на опоре №18-74. | 4.1.3, Механическое повреждением изолятора фазы "С" на опоре №18-74 ВЛ 10 кВ №5 ПС Аксай произошло при попадании влаги в микротрещины с последующим их увеличением, появившиеся на глазурированном покрытии фарфора изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №18-74 на ВЛ 10кВ №5 Аксай Опора П10-1Б | 2024-04-05 13:47 | 2024-04-05 15:23
4999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1293 лин.2 | 203 | 2024-04-03 18:47 | 2024-04-03 19:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1293 произошел из-за ослабления контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома от опоры №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1293 произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома на опоре №6 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1293 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2024-04-03 18:47 | 2024-04-03 19:57
5000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Абганерово | 202 | 2024-04-03 16:15 | 2024-04-03 17:36 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово по неотложной заявке по причине срыва изолятора с крюка на опоре №135 за ЛР-21 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №135 ВЛ 10 кВ №5 ПС Абганерово произошло по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опре №135 на ВЛ 10кВ №5 Абганерово Опора П10-1Б | 2024-04-03 16:15 | 2024-04-03 17:36
5001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1539 лин.3 | 193 | 2024-03-27 11:10 | 2024-03-27 13:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1539 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" от изолятора на опоре №4 и схлеста проводов в пролете опор №4-№5. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1539 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1539 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" от изолятора на опоре №4 и схлеста проводов в пролете опор №4-№5. Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1539 произошел вследствие потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1539 лин.3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-27 11:10 | 2024-03-27 13:02
5002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1098 | 191 | 2024-03-24 11:10 | 2024-03-24 14:20 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проведена по причине нарушения контакта и отсутствия проводимости в месте соединения выхода ВЛ 0,4 кВ из РУ-0,4 кВ КТП-1098 и ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1098 на приемной траверсе в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта и отсутствие проводимости в месте соединения выхода ВЛ 0,4 кВ из РУ-0,4 кВ КТП-1098 и ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1098 на приемной траверсе произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на КТП 10 кВ №1098 КТП 10 кВ №1098 | 2024-03-24 11:10 | 2024-03-24 14:20
5003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1677 лин.2 | 185 | 2024-03-17 11:20 | 2024-03-17 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1677 произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№1-1 - 1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1677 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и ветровой нагрузки. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1677 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№1-1 - 1-2 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №1677 лин.2 Пролет:3*А 35 | 2024-03-17 11:20 | 2024-03-17 11:28
5004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1703 лин.1 | 182 | 2024-03-14 10:20 | 2024-03-14 11:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "С" в КТП-1703 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 и касания с нулевым проводом. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1703 произошел вследствие перетирания проволок провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на ВЛ 0,4кВ от КТП №1703 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2024-03-14 10:20 | 2024-03-14 11:50
5005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 | 169 | 2024-03-09 11:00 | 2024-03-09 12:20 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №19 ВЛ 0,4 №1 от КТП-1669 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №19 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.1 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2024-03-09 11:00 | 2024-03-09 12:20
5006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1303 | 156 | 2024-02-29 12:06 | 2024-02-29 14:14 | 3.4.12.2.1, Причиной перепада напряжения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП № 1303 явилась механическая неисправность АВ-0,4 кВ. | 4.3.4, Причиной перепада напряжения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП № 1303 явилась механическая неисправность АВ-0,4 кВ в процессе эксплуатации под воздействием ветровой нагрузки.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическая неисправность АВ-0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1303 | 2024-02-29 12:06 | 2024-02-29 14:14
5007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.1 | 155 | 2024-02-25 20:04 | 2024-02-25 21:10 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП № 203 явилось ослабление контактного соединения провода ответвления жилого дома на опоре №6-1 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №203 явилось ослабление контактного соединения провода ответвления жилого дома на опоре №6-1 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на опоре №6-1 на ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.1 Опора П1-4 | 2024-02-25 20:04 | 2024-02-25 21:10
5008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 | 153 | 2024-02-24 11:26 | 2024-02-24 12:59 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1528 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1528 в результате обрыва провода фазы "А" на опоре №22 и схлёст проводов при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Короткое замыкание неизолированных проводов на опоре №22 ВЛ 0,4 №1 от КТП №1528 произошло из-за ослабление вязки и перетирания провода о шейку изолятора при сильных порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки и перетирание провода о шейку изолятора при порывах ветра на ВЛ 0,4кВ от КТП №1528 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2024-02-24 11:26 | 2024-02-24 12:59
5009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 142 | 2024-02-16 18:47 | 2024-02-16 21:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 Аксай явилось ослабление контактных соединений проводов 10 кВ КРН - 56 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №5 Аксай явилось ослабление контактных соединений проводов 10 кВ КРН - 56 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактных соединений проводов 10 кВ КРН - 56 на ВЛ 10кВ №5 Аксай ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2024-02-16 18:47 | 2024-02-16 21:20
5010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 141 | 2024-02-16 16:22 | 2024-02-16 17:35 | 3.4.7.3.5, Обрыв изолятора на опоре №285 ВЛ-10 №13 ПС Октябрьская произошел из-за старения (разрушения) колпачка крепления изолятора. | 4.1.3, Обрыв изолятора на опоре №285 ВЛ-10 №13 ПС Октябрьская произошел из-за старения (разрушения) колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации при ухудшении погодных условий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв изолятора на ВЛ-10 №13 ПС Октябрьская на ВЛ 10кВ №13 Октябрьская Опора П10-7ДБ | 2024-02-16 16:22 | 2024-02-16 17:35
5011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Жутово-2 | 140 | 2024-02-16 14:54 | 2024-02-16 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-11 действием МТЗ на ПС Жутово-2 произошло при межфазном коротком замыкании, возникшем из-за схлёста проводов в пролёте опор №7-№8 при воздействии ветровых нагрузок. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №11 ПС Жутово-2 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса в пролёте опор №7-№8 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и при длительном воздействии ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте опор №7-№8 на ВЛ 10кВ №11 ПС Жутово-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-16 14:54 | 2024-02-16 15:00
5012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1553 лин.2 | 139 | 2024-02-16 14:14 | 2024-02-16 15:20 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП №1553 лин.2 явилось ослабление контактного соединения провода ответвления жилого дома на опоре №20 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП №1553 лин.2 явилось ослабление контактного соединения провода ответвления жилого дома на опоре №20 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения провода ответвления жилого дома на опоре №20 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1553 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2024-02-16 14:14 | 2024-02-16 15:20
5013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1703 лин.1 | 138 | 2024-02-16 12:00 | 2024-02-16 13:15 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП №1703 лин.1 явилось ослабление контактного соединения провода ответвления жилого дома на опоре №9 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.3.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП №1703 лин.1 явилось ослабление контактного соединения провода ответвления жилого дома на опоре №9 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения провода ответвления жилого дома на опоре №9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1703 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2024-02-16 12:00 | 2024-02-16 13:15
5014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 137 | 2024-02-16 10:27 | 2024-02-16 13:59 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ-10 №10 на ПС Жутово-2 выполнен по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №146-№150 и для замены дефектного изолятора фазы "С" на опорах №147,№149. Разрегулировка стрелы провеса произошла при длительном воздействии ветровой нагрузки и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение изолятора фазы "С" на опоре №147,149 и разрегулировка стрелы провеса ВЛ-10 №10 на ПС Жутово-2 в пролете опор №146-№150 произошло из-за нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации и под воздействием длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов,повреждение изоляторов на ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-16 10:27 | 2024-02-16 13:59
5015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 | 136 | 2024-02-16 00:40 | 2024-02-16 00:49 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 явилась пляска проводов в пролете опор №29 - №30, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 явилась пляска проводов в пролете опор №29 - №30, из-за длительного воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска проводов из-за длительного воздействия атмосферных явлений в пролете опор №29 - №30 на ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-16 00:40 | 2024-02-16 00:49
5016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская | 133 | 2024-02-15 15:34 | 2024-02-15 17:13 | 3.4.12.2.1, На ВЛ 10кВ №25 Октябрьская в результате внеочередного осмотра выявлен срыв изолятора провода фаза "С" на опоре №14-38 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.2.1, На ВЛ 10кВ №25 Октябрьская выявлен срыв изолятора провода фаза "С" на опоре №14-38 из-за длительного воздействия ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора провода фаза "С" из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на опоре №14-38 на ВЛ 10кВ №25 Октябрьская Опора П10-1Б | 2024-02-15 15:34 | 2024-02-15 17:13
5017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №216 лин.2 | 132 | 2024-02-15 13:31 | 2024-02-15 14:50 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-216 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролёте опор №2-6-№2-9 в результате сильного ветра и налипания мокрого снега на провода. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-517 произошло по причине разрегулировании стрелы провеса и налипания мокрого снега на провода в пролёте опор №2-6-№2-7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от КТП №216 лин.2 Опора ПН-1Д | 2024-02-15 13:31 | 2024-02-15 14:50
5018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 131 | 2024-02-15 12:10 | 2024-02-15 12:17 | 3.4.12.2.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 явилась пляска проводов в пролете опор №45 - №46, из-за длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 явилась пляска проводов в пролете опор №45 - №46, из-за длительного воздействия атмосферных явлений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пляска проводов в пролете опор №45 - №46 из-за длительного воздействия атмосферных явлений. на ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-15 12:10 | 2024-02-15 12:17
5019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №351 | 130 | 2024-02-15 11:40 | 2024-02-15 14:08 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-351 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 из-за разрушения опорных изоляторов, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.12, Повреждение опорных изоляторов в КТП- 351 типа ИО-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации, проникновения влаги через отверстия в конструкции КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-351 КТП-351 | 2024-02-15 11:40 | 2024-02-15 14:08
5020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1413 | 129 | 2024-02-13 15:46 | 2024-02-13 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в процессе длительного срока эксплуатации произошло повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП №1413. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП №1413 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток силового трансформатора в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение силового трансформатора в процессе эксплуатации на КТП 10кВ №1413 Трансформатор ТМ-100/10 | 2024-02-13 15:46 | 2024-02-13 19:00
5021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская | 128 | 2024-02-13 14:00 | 2024-02-13 14:32 | 3.4.12.1, Отключение В.ВЛ-17 действием МТЗ на ПС 110 Октябрьская произошло при межфазном коротком замыкании, возникшем из-за схлёста проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных метеорологических явлениях, связанных с гололёдно-изморозевыми отложениями. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Октябрьская произошло при схлёсте проводов в пролёте опор №5-№6 вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода в пролёте опор №5-№6 на ВЛ 10кВ №17 ПС Октябрьская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-13 14:00 | 2024-02-13 14:32
5022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3 | 127 | 2024-02-13 12:15 | 2024-02-13 21:21 | 3.4.12.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего из-за излома опор №12-№15 при неблагоприятном метеорологическом явлении, связанном с гололёдно-изморозевыми отложениями. | 4.4.4, Излом опор №12-№15 у основания ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1111 произошел вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор у основания на ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2024-02-13 12:15 | 2024-02-13 21:21
5023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1553 лин.1 | 126 | 2024-02-13 11:45 | 2024-02-13 13:22 | 3.4.12.1, Отключение АВ-1 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП №1553 произошло вследствие междуфазного короткого замыкания, возникшего на неизолированном проводе ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП №1553 в результате обрыва провода фазы "А" на опоре №15 и схлёст проводов под тяжестью ГИО. | 4.4.4, Короткое замыкание неизолированных проводов на опоре №15 ВЛ 0,4 №1 от КТП №1553 произошло из-за ослабление вязки и перетирания провода о шейку изолятора при механическом воздействия из-за ГИО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки и перетирание провода о шейку изолятора при порывах ветра и механического воздействия из-за ГИО на ВЛ 0,4кВ от КТП №1553 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2024-02-13 11:45 | 2024-02-13 13:22
5024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 | 123 | 2024-02-12 12:01 | 2024-02-12 17:40 | 3.4.12.1.2, Отключение В.ВЛ-10 действием МТЗ на ПС 35 Жутово-2 произошло при межфазном коротком замыкании, возникшем из-за изгиба траверсы на опоре №56 и схлёсте проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях, связанных с гололёдно-изморозевыми отложениями. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №10 ПС Жутово-2 произошло при изгибе траверсы на опоре №56 и схлёсте проводов вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и схлёст проводов и изгиб траверсы на ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-12 12:01 | 2024-02-12 17:40
5025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 125 | 2024-02-11 23:30 | 2024-02-12 03:00 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки явился обрыв провода фаза "С" на опоре №47, схлест проводов из-за механического воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки явился обрыв провода фаза "С" на опоре №47, схлест проводов из-за механического воздействия гололедно-изморозевых отложений при неблагоприятных атмосферных явлениях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "С" на опоре №47, схлест проводов из-за механического воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки Опора УА10-1Б | 2024-02-11 23:30 | 2024-02-12 03:00
5026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 Октябрьская | 122 | 2024-02-11 23:15 | 2024-02-12 15:01 | 3.4.12.1.2, Отключение В.ВЛ-13 на ПС 110 кВ Октябрьская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изоляторов с крюка фазы "А" и "В" на опоре №5-5 ВЛ 10 кВ №10 ПС Октябрьская из-за разрушения колпачка крепления изоляторов в процессе длительной эксплуатации и под воздействием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы "А" и "В" на опоре №5-5 ВЛ 10 кВ №10 ПС Октябрьская произошло по причине механического воздействия гололедно-изморозевых отложений и изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов на ВЛ 10кВ №13 Октябрьская Пролет:3*АС 50/8,0, Срыв изоляторов на ВЛ 10кВ №13 Октябрьская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-11 23:15 | 2024-02-12 15:01
5027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 124 | 2024-02-11 16:01 | 2024-02-11 19:13 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 РП Шебалин явился обрыв провода фаза "А" в пролете опор "100 - №1-1 из-за ослабления вязки и перетирание провода о шейку изолятора в результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 РП Шебалин явился обрыв провода фаза "А" в пролете опор "100 - №1-1 из-за ослабления вязки и перетирание провода о шейку изолятора при неблагоприятных атмосферных явлениях в виде гололедно-изморозевых отложений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "А" в пролете опор "100 - №1-1 из-за ослабления вязки и перетирание провода о шейку изолятора на ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-02-11 16:01 | 2024-02-11 19:13
5028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 121 | 2024-02-11 10:23 | 2024-02-15 07:10 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 Заливская явился излом основания опор 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 165, 166, 167, 168 в результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 10кВ №7 Заливская явился излом основания опор 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 165, 166, 167, 168 в результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений при неблагоприятных атмосферных явлениях. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом основания опор 7-16, 7-17, 7-18, 7-19, 165, 166, 167, 168 в результате механического воздействия гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 10кВ №7 Заливская Опора УП10-1Б | 2024-02-11 10:23 | 2024-02-11 19:19
5029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №312 лин.1 | 104 | 2024-02-10 18:51 | 2024-02-10 20:26 | 3.4.12.1.2, Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-312 произошел из-за ослабления контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома при налипании мокрого снега на провода. | 4.4.4, Ослабление контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-312 произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием гололедно-изморозевых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №19 на ВЛ 0,4кВ от КТП №312 лин.1 Опора П1-5 | 2024-02-10 18:51 | 2024-02-10 20:26
5030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 102 | 2024-02-10 18:35 | 2024-02-10 20:48 | 3.4.12.1.2, Отключение В.ВЛ-5 действием МТЗ на ПС 35 кВ Ромашки произошло при межфазном коротком замыкании, возникшего из-за схлёста проводов при неблагоприятных метеорологических явлениях, связанных с гололёдно-изморозевыми отложениями. Ревизия привода В.ВЛ-5 в КРУН-10 кВ выполнена по причине его заклинивания при попадании влаги. | 4.4.4, Межфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ромашки произошло при схлёсте проводов вследствие воздействия гололёдно-изморозевых отложений на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-10 18:35 | 2024-02-10 20:48
5031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.1 | 92 | 2024-02-05 13:56 | 2024-02-05 15:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1424 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1424 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1424 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1424 | 2024-02-05 13:56 | 2024-02-05 15:14
5032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1090 лин.1 | 90 | 2024-02-04 13:38 | 2024-02-04 14:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1090 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1090 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1090 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1090 | 2024-02-04 13:38 | 2024-02-04 14:53
5033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1128 лин.1 | 84 | 2024-02-03 13:00 | 2024-02-03 14:15 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1128 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1128 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1128 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1128 | 2024-02-03 13:00 | 2024-02-03 14:15
5034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1718 | 69 | 2024-01-21 15:08 | 2024-01-21 16:17 | 3.4.7.3.5, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой на гл. рубильнике в КТП-1718 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой гл. рубильника в КТП-1718 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисле-ния разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта. на КТП-1718 КТП-1718 | 2024-01-21 15:08 | 2024-01-21 16:17
5035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 60 | 2024-01-19 13:55 | 2024-01-19 15:41 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на опоре №3/1 ВЛ-10 №7 РП Шебалино произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №3/1 ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино произошёл из-за уменьшения его сечения путём обрыва проволок провода в процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино ВЛ-10 кВ №7 РП Шебалино | 2024-01-19 13:55 | 2024-01-19 15:41
5036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №308 лин.3 | 58 | 2024-01-18 10:18 | 2024-01-18 10:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 308 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-308 | 2024-01-18 10:18 | 2024-01-18 10:23
5037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1326 лин.2 | 53 | 2024-01-16 12:52 | 2024-01-16 15:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1326 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1326 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1326 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1326 | 2024-01-16 12:52 | 2024-01-16 15:03
5038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 43 | 2024-01-14 16:44 | 2024-01-14 17:54 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 402 произошло вследствие короткого замы-кания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №11 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 | 2024-01-14 16:44 | 2024-01-14 17:54
5039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1616 лин.1 | 40 | 2024-01-14 12:09 | 2024-01-14 13:53 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1616 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1616 | 2024-01-14 12:09 | 2024-01-14 13:53
5040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1609 | 31 | 2024-01-11 23:07 | 2024-01-12 00:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1609 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1723 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1723 КТП-1723 | 2024-01-11 23:07 | 2024-01-12 00:30
5041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Абганерово | 30 | 2024-01-11 16:33 | 2024-01-12 01:26 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры №7/7 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Абганерово произошел вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины вместе наложения бандажей опоры и деревянной приставки к ней в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №7/7 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Абганерово произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры вместе наложения бандажей в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Абганерово ВЛ 10 кВ №8 от ПС Абганерово | 2024-01-11 16:33 | 2024-01-12 01:26
5042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Дружба | 28 | 2024-01-11 11:25 | 2024-01-11 12:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа на опоре №64 к ЛР -118 произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфа на опоре №64 к ЛР 118 по ВЛ-10 кВ №6 Дружба произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре на ВЛ-10 кВ №6 Дружба ВЛ-10 кВ №6 Дружба | 2024-01-11 11:25 | 2024-01-11 12:08
5043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1346 лин.1 | 27 | 2024-01-10 21:47 | 2024-01-10 23:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1346 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №19 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №19 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1346 | 2024-01-10 21:47 | 2024-01-10 23:22
5044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1253 лин.1 | 25 | 2024-01-10 11:18 | 2024-01-10 12:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1253 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №3 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1253 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1253 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1253 | 2024-01-10 11:18 | 2024-01-10 12:46
5045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 | 21 | 2024-01-08 16:08 | 2024-01-08 17:03 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №16-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №16-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 | 2024-01-08 16:08 | 2024-01-08 17:03
5046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №312 лин.1 | 19 | 2024-01-06 22:20 | 2024-01-06 23:27 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 312 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №18 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-312 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №18 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-312 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-312 | 2024-01-06 22:20 | 2024-01-06 23:27
5047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1509 лин.1 | 18 | 2024-01-06 15:15 | 2024-01-06 16:35 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1509 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №4 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1509 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1509 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1509 | 2024-01-06 15:15 | 2024-01-06 16:35
5048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Цимлянская | 15 | 2024-01-06 11:35 | 2024-01-06 13:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №2/4 ВЛ-10 кВ №17 Цимлянская произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №2/4 ВЛ-10кВ №17 Цимлянская типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №17 Цимлянская ВЛ-10кВ №17 Цимлянская | 2024-01-06 11:35 | 2024-01-06 13:16
5049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 12 | 2024-01-06 00:16 | 2024-01-06 00:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская | 2024-01-06 00:16 | 2024-01-06 00:30
5050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 13 | 2024-01-06 00:16 | 2024-01-06 00:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская | 2024-01-06 00:16 | 2024-01-06 00:30
5051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1085 | 11 | 2024-01-04 21:38 | 2024-01-04 23:14 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1085 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1085 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1085 КТП-1085 | 2024-01-04 21:38 | 2024-01-04 23:14
5052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 Жутово-2 | 8 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-04 15:43 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов при осыпании с них ГИО. | 4.4.4, Междуфазное короткое замыкание произошло при кратковременном схлёсте проводов ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2 при воздействии гололедно-изморозевых отложений и ветровой нагрузки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2 ВЛ 10 кВ №6 ПС Жутово-2 | 2024-01-04 15:30 | 2024-01-04 15:43
5053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1539 лин.2 | 4 | 2024-01-02 17:50 | 2024-01-02 17:54 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1539 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер и дождь). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1539 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и дождь). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1539 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1539 | 2024-01-02 17:50 | 2024-01-02 17:54
5054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1295 | 1 | 2024-01-01 21:15 | 2024-01-01 22:28 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ и несимметричной нагрузки бытовых потребителей произошло по-степенное ослабевание контакта нулевой шины на НН выводе силового трансформатора в КТП-1295, что привело к его нарушению. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. | 4.13, Нарушение контактного соединения на нулевом выводе трансформатора типа ТМ-100 10/0,4 в КТП-1295 произошло из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях на отходящих ВЛ-0,4кВ в течении эксплуатации и несимметричной нагрузки бытовых потребителей. В результате этого у потребителей возник перепад фазного напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на КТП-1295 КТП-1295 | 2024-01-01 21:15 | 2024-01-01 22:28
5055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) | 99 | 2024-02-12 12:13 | 2024-02-12 12:49 | 3.4.12.1.2, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) замыкания на землю явился, обрыв провода нижней левой фазы "А" в пролете опор №№221/107-221/108, в месте снижения механической прочности провода, из-за воздействия порывов ветра на провод с гололедно-изморозевыми отложениями. | 4.4.4, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) замыкания на землю явился, обрыв провода нижней левой фазы "А" в пролете опор №№221/107-221/108, в месте снижения механической прочности провода, из-за воздействия порывов ветра на провод с гололедно-изморозевыми отложениями. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода нижней левой фазы "А" из-за воздействия порывов ветра на провод с гололедно-изморозевыми отложениями в пролете опор №№221/107-221/108, на ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-12 12:13 | 2024-02-12 12:49
5056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | 66 | 2024-12-19 16:31 | 2024-12-19 16:31 | 3.4.7.4.1, Снижение сопротивления изоляции поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №1 ВЛ 110 кВ №611 в следствии их загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №1 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) Опора анк. ж/б.КСБ110-1
5057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (ВЛ 110 кВ №511) | 65 | 2024-11-28 05:23 | 2024-11-28 05:23 | 3.4.7.4, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №90 ВЛ 110 кВ №657 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов, вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №90 ВЛ 110 кВ №657 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Искра ПС 110 кВ Искра | 64 | 2024-11-26 10:12 | 2024-11-29 11:06 | 3.4.10.1, Повреждение контрольного кабеля телеуправления СМВ-110 животными (сурки) | 4.11, Повреждение контрольного кабеля телеуправления СМВ-110 животными (сурки) на ОРУ-110 между КРУН-10 кВ и ОПУ-110 приведшее к перекрытию жил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения контрольного кабеля телеуправления СМВ-110 на ПС 110 кВ Искра СМВ-110
5059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) ПС 110 кВ Двойновая | 63 | 2024-11-24 20:22 | 2024-11-26 10:20 | 3.4.7.4.1, Дефектом сварочного шва аппаратного зажима шлейфа фазы «А» на ЛР-ЛЭП-649 со стороны 2с-110. | 4.14, Излом шлейфа фазы «А» на ЛР-ЛЭП-649 со стороны 2с-110, ПС 110 кВ Двойновая вызван дефектом сварочного шва аппаратного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом шлейфа на ПС 110 кВ Двойновая РНДЗ-2-110/1000
5060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 62 | 2024-11-22 05:08 | 2024-11-22 05:08 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №659 в следствии его загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы «А» на опоре №63 ВЛ 110 кВ №659 из-за снижение электрической изоляции вследствие загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
5061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 61 | 2024-11-20 06:47 | 2024-11-20 06:47 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции из-за изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации и загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №158 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №159 ВЛ 110 кВ №600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
5062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | 60 | 2024-11-20 02:22 | 2024-11-20 02:22 | 3.4.7.4.1, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №47 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №47 ВЛ 110 кВ №653 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора № 47 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 59 | 2024-11-16 00:57 | 2024-11-16 00:57 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции из-за изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации и загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №121 ВЛ 110 кВ №600 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №121 ВЛ 110 кВ №600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изодяторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 58 | 2024-11-07 09:35 | 2024-11-07 09:35 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №162 ВЛ 110 кВ №665 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №162 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора № 162 / Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | 57 | 2024-11-06 21:52 | 2024-11-06 21:52 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №34 ВЛ 110 кВ №653 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №34 ВЛ 110 кВ №653 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора № 34 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 56 | 2024-10-18 06:48 | 2024-10-18 06:48 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "А" на опоре №95 ВЛ 110 кВ №605 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №957 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Урюпинская ПС 110 кВ Урюпинская | 55 | 2024-10-02 20:38 | 2024-10-02 22:05 | 3.4.10.1, Проникновение животных (куниц) на ПС Урюпинская в ячейку ВВ-ЛИН-57 со стороны задней стенки. | 4.11, Проникновение животных (куниц) на ПС Урюпинская в ячейку ВВ-ЛИН-57 со стороны задней стенки привело к перекрытию воздушного промежутка между токоведущими шинами и металлическими конструкциями ячейки по телу куниц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на ПС 110 кВ Урюпинская Ячейка КРУ КВЭ-10 | 2024-10-02 20:38 | 2024-10-02 22:05
5068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) ПС 110 кВ Урюпинская | 54 | 2024-09-20 23:18 | 2024-09-21 06:22 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №600 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Естественный износ провода обмотки катушки включения привода МВ-ЛЭП-600. | 4.12, Снижение электрической изоляции и поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №600 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) 4.13, Естественный износ и обрыв провода обмотки катушки включения привода МВ-ЛЭП-600. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода катушки включения на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1250-20 | 2024-09-20 23:18 | 2024-09-21 03:30
5069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 53 | 2024-09-19 01:57 | 2024-09-19 01:57 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №39 отпайки ВЛ 110 кВ №603 к ПС Добринская из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №39 отпайки ВЛ 110 кВ №603 к ПС Добринская несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации и выпадания росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора № 39 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
5070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 52 | 2024-09-16 11:00 | 2024-09-16 11:00 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №109 ВЛ 110 кВ №664 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №1099 ВЛ 110 кВ №664 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 51 | 2024-09-16 05:34 | 2024-09-16 05:34 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №153 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №153 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 50 | 2024-09-14 05:25 | 2024-09-14 05:25 | 3.4.7.3.5, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №659 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие из-за снижение электрической изоляции вследствие загрязнения полимерного изолятора фазы «С» на опоре №74 ВЛ 110 кВ №659 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
5073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 49 | 2024-09-10 05:50 | 2024-09-10 05:50 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №262 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №262 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) | 48 | 2024-09-08 05:20 | 2024-09-08 05:20 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №29 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №29 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) Опора № 29 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
5075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 47 | 2024-09-07 05:06 | 2024-09-07 05:06 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на анкерной опоре №34 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения поддерживающей гирлянды изоляторов фазы «С» на анкерной опоре №34 ВЛ 110 кВ №605 отложениями пыли при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поддерживающей гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора анк.ж/б.УБ110-7
5076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Луковская | 46 | 2024-09-05 18:26 | 2024-09-05 20:02 | 3.4.7.3.5, Изменение механической прочности материалов шлейфа в процессе длительной эксплуатации и знакопеременная нагрузка под воздействием ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа 35 кВ ЛР-ЛЭП-Луковская фазы "В" на ПС Луковская под воздействием знакопеременных ветровых нагрузок и изменением механической прочности материалов шлейфа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ПС 35 кВ Луковская ЛР-ЛЭП-Луковская
5077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 45 | 2024-08-28 04:45 | 2024-08-28 04:45 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №167 ВЛ 110 кВ №649 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции с последующим перекрытием гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №167 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 44 | 2024-08-18 09:38 | 2024-08-18 17:52 | 3.4.7.3.5, Вследствие старения и потери механической прочности изоляционных материалов произошло разрушение изолятора ИОС-110/400 ЛР-ЛЭП-649 фазы "А". | 4.1.3, Разрушение изолятора ИОС-110/400 ЛР-ЛЭП-649 фазы "А" вследствие потери механической прочности в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом изолятора на ПС 110 кВ Двойновая ИОС-110-1000УХЛ1 | 2024-08-18 09:38 | 2024-08-18 11:32
5079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 43 | 2024-08-17 04:39 | 2024-08-17 04:39 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции полимерного изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ 110 кВ №667 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ 110 кВ №667 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
5080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ярыженская | 42 | 2024-08-12 20:38 | 2024-08-13 11:43 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхостное перекрытие опорного изолятора 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ПС 110 кВ Ярыженская ЛИН-4 / Ячейка КРУН К-47
5081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 41 | 2024-08-09 04:59 | 2024-08-09 04:59 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №585 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №585 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Панфилово | 40 | 2024-07-29 09:00 | 2024-07-29 17:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение (разрушение) изоляции корпуса трансформатора напряжения вследствие внутреннего замыкания первичной обмотки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на ПС 110 кВ Панфилово ТН-10
5083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 39 | 2024-07-22 22:46 | 2024-07-22 22:46 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №603 при выпадении росы вследствие перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №100 ВЛ 110 кВ №603 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора № 100 / Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 38 | 2024-07-10 03:24 | 2024-07-10 03:24 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №220 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №220 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 220 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
5085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) | 37 | 2024-07-07 03:39 | 2024-07-07 03:39 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №611 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие поддерживающей гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №611 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Рябовская – Роднички (№611) Опора анк.ж/б.УБ110-1
5086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 35 | 2024-07-02 03:32 | 2024-07-02 03:32 | 3.4.7.4.1, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №217 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №259 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) ПС 110 кВ Дубовская | 34 | 2024-07-01 11:06 | 2024-07-02 11:19 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов изоляции контрольного кабеля КВВГ 7*1,5 вторичных цепей Газовой защиты от Т-2 к КРУН-10. | 4.12, Снижение сопротивления и пробой изоляции контрольного кабеля КВВГ 7*1,5 вторичных цепей Газовой защиты от Т-2 к КРУН-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления и пробой изоляции контрольного кабеля на ПС 110 кВ Дубовская Т-2 | 2024-07-01 11:06 | 2024-07-01 11:20
5088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) | 33 | 2024-07-01 03:49 | 2024-07-01 03:49 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре №18 ВЛ 110 кВ №667 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №18 ВЛ 110 кВ №667 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) Опора № 18 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
5089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) ПС 110 кВ Урюпинская | 31 | 2024-06-16 15:18 | 2024-06-16 19:14 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. 3.4.7.4.1, Естественный износ подшипника роликового механизма установленного на главном валу привода выключателя. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №44 ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 4.1.3, Естественный износ подшипника роликового механизма установленного на главном валу привода выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ подшипника на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1600-31.5
5090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 30 | 2024-06-16 15:00 | 2024-06-16 15:00 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №163 ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Мачеха – Ежовская-2 (Мачеха-2) | 29 | 2024-06-13 13:40 | 2024-06-13 13:50 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 35 кВ Мачеха – Ежовская-2 (Мачеха-2) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №106 ВЛ 35 кВ Мачеха – Ежовская-2 (Мачеха-2) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 35 кВ Мачеха – Ежовская-2 (Мачеха-2) Опора пром.ж/б.ПБ35-3.1 | 2024-06-13 13:40 | 2024-06-13 13:50
5092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 28 | 2024-06-13 12:09 | 2024-06-13 12:09 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхностное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А"и "В" на опоре №306 ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) | 27 | 2024-06-13 03:30 | 2024-06-13 03:30 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ 110 кВ №660 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхостное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №32 ВЛ 110 кВ №660 в следствии загрязнения отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 26 | 2024-06-10 09:56 | 2024-06-10 09:56 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №155 ВЛ 110 кВ №664 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №155 ВЛ 110 кВ №664 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 25 | 2024-06-10 00:30 | 2024-06-10 00:30 | 3.4.12.5.2, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "С" на опоре №74 ВЛ 110 кВ №659 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие из-за загрязнения полимерного изолятора фазы «С» на опоре №74 ВЛ 110 кВ №659 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
5096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 24 | 2024-06-05 03:57 | 2024-06-06 03:08 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №74 ВЛ 110 кВ №657, гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материалов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №74 ВЛ 110 кВ №657, гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №82 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5, Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Нехаевская | 23 | 2024-05-29 09:55 | 2024-05-29 12:50 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов проходного изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Разрушение фарфоровой юбки проходного изолятора 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение юбки проходного изолятора на ПС 110 кВ Нехаевская Ячейка КРУН К-37
5098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ АМО – Панфилово (№656) ПС 110 кВ АМО | 22 | 2024-05-23 11:30 | 2024-05-23 21:26 | 3.4.10.2, Попадание птицы между вводами 10 кВ фаз "В" и "С". | 4.11, Электродуговое повреждение опорных изоляторов 10 кВ фаз «В» и «С» и ОПН-10 кВ фаз «В» и «С» в следствии попадания птицы между вводами 10 кВ фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ АМО ОПНп-10/550/12-10-IIIУХЛ1-П КЭФ Ф"В", Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ АМО ОПНп-10/550/12-10-IIIУХЛ1-П КЭФ Ф"С" | 2024-05-23 11:30 | 2024-05-23 13:45
5099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 21 | 2024-05-16 09:22 | 2024-05-16 09:22 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №277 ВЛ 110 кВ №665 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №277 ВЛ 110 кВ №665 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в ночные и утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 20 | 2024-05-16 04:05 | 2024-05-16 04:05 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №259 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №259 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора № 259 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 19 | 2024-05-13 05:20 | 2024-05-13 05:20 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №41 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.4.1, Естественный износ подшипника роликового механизма установленного на главном валу привода выключателя. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №41 ВЛ 110 кВ №601 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г) 4.1.3, Естественный износ подшипника роликового механизма установленного на главном валу привода выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ подшипника на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1600-31.5
5102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 18 | 2024-05-10 04:20 | 2024-05-10 04:20 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №167 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №167 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 17 | 2024-05-06 06:01 | 2024-05-06 06:01 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №10 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №10 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадении расы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 16 | 2024-05-03 04:38 | 2024-05-03 04:38 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №657 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 15 | 2024-04-28 08:17 | 2024-04-28 08:17 | 3.4.7.4.1, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №88 ВЛ 110 кВ №664 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №88 ВЛ 110 кВ №664 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в ночные и утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 14 | 2024-04-23 05:00 | 2024-04-23 05:00 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материалов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №52 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Солонцы ( №663) | 13 | 2024-04-17 00:15 | 2024-04-17 00:15 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №177 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №177 ВЛ 110 кВ №669 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Солонцы – Дружба с отпайкой на ПС Алексеевская (№669) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
5108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Дубовская | 12 | 2024-04-11 15:47 | 2024-04-15 17:20 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции кабельной муфты. | 4.11, Пробой изоляции кабельной муфты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение муфты ВН на ПС 110 кВ Дубовская ОСШ-10 | 2024-04-11 15:47 | 2024-04-11 19:35
5109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 11 | 2024-04-06 05:15 | 2024-04-06 05:15 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №602 при изменении свойств материалов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №602 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
5110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 10 | 2024-04-04 01:22 | 2024-04-04 01:22 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №22 ВЛ 110 кВ №612 из-за загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №22 ВЛ 110 кВ №612 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины и изменение свойств материалов при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
5111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) ПС 110 кВ Алексеевская ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 9 | 2024-03-31 23:05 | 2024-04-01 16:49 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" линейного портала ВЛ 110 кВ №667 ПС 110 кВ "Алексеевская" при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха, изменении свойств материалов изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие и последующее разрушение гирлянды подвесных изоляторов ВЛ 110 кВ №667 фазы «В» на приемном портале ПС 110 кВ Алексеевская, в следствии их старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изименение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Алексеевская Портал ж/б-мет.тр. ПЖС-110Я1 | 2024-03-31 23:05 | 2024-04-01 00:21
5112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 8 | 2024-03-24 21:22 | 2024-03-24 21:22 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №116 ВЛ 110 кВ №662 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха, изменении свойств материалов изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №116 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 7 | 2024-03-21 04:00 | 2024-03-21 04:00 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №122 ВЛ 110 кВ №603 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха, изменении свойств материалов изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №122 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора № 122 / Опора пром.ж/б.ПСБ110-8
5114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 6 | 2024-02-27 22:43 | 2024-02-27 22:43 | 3.4.7.4.1, Снижение сопротивления натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие натяжной гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №159 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС ПС | 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Киквидзе-2 ПС 110 кВ Киквидзе-2 | 5 | 2024-02-06 02:45 | 2024-02-06 08:20 | 3.4.12.5.2, Воздействие перепадов температуры на проходной изолятор (конденсация влаги в микропоры проходного изолятора и последующего замерзания). | 4.4.4, Механическое воздействие перепадов температуры на проходной изолятор (конденсация влаги в микропоры, обусловленное изменением свойств материалов в процессе длительной эксплуатации проходного изолятора, и последующего замерзания) приведшее к разрушению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение проходного изолятора на ПС 110 кВ Киквидзе-2 1с-10 кВ | 2024-02-06 03:25 | 2024-02-06 04:30
5116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) ПС 110 кВ Дубовская | 4 | 2024-02-05 13:20 | 2024-02-07 17:48 | 3.4.13.3, Дефект изготовления ввода 110 кВ фазы «С» Т-1 ПС "Дубовская", приведший к пробою изоляции между внутренними обкладками ввода, возникновению однофазного короткого замыкания на «землю» и последующему аварийному отключению питающей ПС "Дубовская" ВЛ 110 кВ №664 Службой ИЗП ПО УЭС проведены испытания ввода 110 кВ фазы "С" в соответствии с "Методическими указаниями по эксплуатации высоковольтных вводов с RIP-изоляцией производства ООО "Масса"-завод "Изолятор", утверждённых распоряжением ПАО "Россети" от 24.08.2016 года №352р и "Объем и нормы испытания электрооборудования". Последние испытания ввода проведены 25.04.2022 года с оформлением протокола испытаний №73 (прил. 19) и 19.06.2023 года с оформлением протокола испытаний №398 (прил. 20). Замечаний к результатам испытаний ввода не зафиксировано. Поврежденный высоковольтный ввод выпущен в 2011 году и введен в работу в ПО "УЭС" 26.06.2012. При расчетном сроке службы данного высоковольтного ввода в 30 лет он проработал менее 12 лет. (прил. 21). Опыт эксплуатации высоковольтных вводов 110 кВ с RIP-изоляцией, статистика технологических нарушений и разбор причин повреждения таких вводов позволяет сделать вывод, что основными причинами повреждений изоляции RIP-вводов являются дефекты заводского изготовления. Разнообразие влияющих факторов, их случайный характер в процессе эксплуатации затрудняют по существующим методикам прогнозирование срока службы вводов по результатам периодических испытаний, так как ухудшение электрических параметров вводов и изменение изоляционных свойств происходит мгновенно, лавинообразно. | 4.11, Пробой изоляции между внутренними обкладками ввода 110 кВ фазы "С" Т-1 ПС "Дубовская" с развитием в однофазное короткое замыкание на «землю». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ПС 110 кВ Дубовская Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 | 2024-02-05 13:20 | 2024-02-05 15:48
5117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 3 | 2024-01-28 07:11 | 2024-01-28 07:11 | 3.4.7.4.1, Снижение сопротивления гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №142 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №142 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
5118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 2 | 2024-01-20 06:43 | 2024-01-20 06:43 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №458 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов вследствие снижения электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №458 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 458 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
5119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 1 | 2024-01-05 00:26 | 2024-01-05 00:26 | 3.4.7.4.1, Снижение электрической изоляции из-за изменений свойств материалов в результате длительной эксплуатации и загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №167 ВЛ 110 кВ №668 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №167 ВЛ 110 кВ №668. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
5120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3006 | 214 | 2024-12-22 10:28 | 2024-12-22 12:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3006 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-22 10:28 | 2024-12-22 12:34
5121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1421 | 213 | 2024-12-19 01:10 | 2024-12-19 02:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1421 Пролет:4*А 25 | 2024-12-19 01:10 | 2024-12-19 02:02
5122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-245 | 212 | 2024-12-18 12:37 | 2024-12-18 15:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-245 Пролет:4*А 16 | 2024-12-18 12:37 | 2024-12-18 15:24
5123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 | 211 | 2024-12-16 11:23 | 2024-12-16 13:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 Пролет:4*А 25 | 2024-12-16 11:23 | 2024-12-16 13:14
5124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1459 | 210 | 2024-12-16 10:00 | 2024-12-16 11:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1459 Пролет:4*А 35 | 2024-12-16 10:00 | 2024-12-16 11:50
5125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3018 | 209 | 2024-12-16 09:12 | 2024-12-16 10:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3018 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-16 09:12 | 2024-12-16 10:57
5126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 | 208 | 2024-12-16 00:56 | 2024-12-16 02:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-12-16 00:56 | 2024-12-16 02:45
5127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 | 207 | 2024-12-15 23:37 | 2024-12-16 01:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 Пролет:4*А 25 | 2024-12-15 23:37 | 2024-12-16 01:12
5128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 | 206 | 2024-12-15 13:38 | 2024-12-15 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 Пролет:4*А 35 | 2024-12-15 13:38 | 2024-12-15 15:40
5129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1057 | 205 | 2024-12-12 17:58 | 2024-12-12 18:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1057 Пролет:3*А 25 | 2024-12-12 17:58 | 2024-12-12 18:26
5130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская | 204 | 2024-12-12 17:15 | 2024-12-12 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-12 17:15 | 2024-12-12 17:20
5131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 | 203 | 2024-12-12 14:05 | 2024-12-12 16:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 Пролет:4*А 25 | 2024-12-12 14:05 | 2024-12-12 16:02
5132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 | 201 | 2024-12-03 17:32 | 2024-12-03 19:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 Пролет:3*А 25 | 2024-12-03 17:32 | 2024-12-03 19:09
5133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1419 | 200 | 2024-12-02 11:20 | 2024-12-02 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2024-12-02 11:20 | 2024-12-02 14:40
5134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 | 199 | 2024-12-01 10:35 | 2024-12-01 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 Пролет:4*А 25 | 2024-12-01 10:35 | 2024-12-01 11:15
5135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 | 198 | 2024-11-30 11:15 | 2024-11-30 13:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-30 11:15 | 2024-11-30 13:11
5136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская | 197 | 2024-11-30 10:17 | 2024-11-30 10:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-30 10:17 | 2024-11-30 10:22
5137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 | 196 | 2024-11-25 12:05 | 2024-11-25 13:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 Пролет:4*А 25 | 2024-11-25 12:05 | 2024-11-25 13:52
5138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 195 | 2024-11-24 14:20 | 2024-11-24 15:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2024-11-24 14:20 | 2024-11-24 15:18
5139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 | 194 | 2024-11-24 11:30 | 2024-11-24 12:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1093 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-24 11:30 | 2024-11-24 12:08
5140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1409 | 193 | 2024-11-24 09:35 | 2024-11-24 11:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1409 Пролет:4*А 35 | 2024-11-24 09:35 | 2024-11-24 11:35
5141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 | 192 | 2024-11-23 21:05 | 2024-11-23 21:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 Пролет:3*А 35 | 2024-11-23 21:05 | 2024-11-23 21:39
5142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 191 | 2024-11-23 15:15 | 2024-11-23 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2024-11-23 15:15 | 2024-11-23 16:14
5143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1827 | 190 | 2024-11-23 12:25 | 2024-11-23 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1827 Пролет:4*А 16 | 2024-11-23 12:25 | 2024-11-23 12:35
5144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 | 189 | 2024-11-23 10:22 | 2024-11-23 11:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 Пролет:4*А 16 | 2024-11-23 10:22 | 2024-11-23 11:53
5145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово | 188 | 2024-11-23 08:20 | 2024-11-23 14:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №196. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №10 ПС Панфилово Опора А10-1 | 2024-11-23 08:20 | 2024-11-23 14:30
5146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1003 | 187 | 2024-11-22 18:01 | 2024-11-22 19:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1003 Пролет:4*А 35 | 2024-11-22 18:01 | 2024-11-22 19:17
5147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 186 | 2024-11-22 13:55 | 2024-11-22 15:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:4*А 16 | 2024-11-22 13:55 | 2024-11-22 15:56
5148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 | 185 | 2024-11-22 13:35 | 2024-11-22 15:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 Пролет:4*А 35 | 2024-11-22 13:35 | 2024-11-22 15:47
5149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | 184 | 2024-11-22 08:35 | 2024-11-22 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 50 | 2024-11-22 08:35 | 2024-11-22 10:45
5150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1051 | 183 | 2024-11-22 04:38 | 2024-11-22 05:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1051 Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 04:38 | 2024-11-22 05:30
5151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 | 182 | 2024-11-22 03:30 | 2024-11-22 04:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-22 03:30 | 2024-11-22 04:12
5152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1847 | 181 | 2024-11-22 00:55 | 2024-11-22 02:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1847 Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 00:55 | 2024-11-22 02:14
5153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 | 180 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 21:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 Пролет:3*А 16 | 2024-11-21 19:00 | 2024-11-21 21:42
5154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1846 Ф-1,Ф-2,Ф-3 | 179 | 2024-11-21 17:05 | 2024-11-21 18:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1846 Ф-1,Ф-2,Ф-3 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-11-21 17:05 | 2024-11-21 18:57
5155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 | 178 | 2024-11-21 15:33 | 2024-11-21 16:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-225 Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 15:33 | 2024-11-21 16:56