5156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 177 | 2024-11-19 14:45 | 2024-11-19 15:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:4*А 50 | 2024-11-19 14:45 | 2024-11-19 15:55
5157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-925 | 176 | 2024-11-08 17:13 | 2024-11-08 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-925 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-08 17:13 | 2024-11-08 18:20
5158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 | 175 | 2024-11-05 03:40 | 2024-11-05 05:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 Пролет:3*А 16 | 2024-11-05 03:40 | 2024-11-05 05:58
5159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская | 174 | 2024-11-04 17:35 | 2024-11-04 17:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 ПС Новоаннинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-11-04 17:35 | 2024-11-04 17:36
5160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 | 173 | 2024-11-04 15:32 | 2024-11-04 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2024-11-04 15:32 | 2024-11-04 17:00
5161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 | 172 | 2024-10-31 14:56 | 2024-10-31 15:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 Пролет:4*А 25 | 2024-10-31 14:56 | 2024-10-31 15:56
5162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-921 | 171 | 2024-10-20 10:30 | 2024-10-20 12:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-921 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-20 10:30 | 2024-10-20 12:46
5163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1054 | 170 | 2024-10-20 09:22 | 2024-10-20 13:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №1054 Трансформатор ТМ-100/10 | 2024-10-20 09:22 | 2024-10-20 13:20
5164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 | 169 | 2024-10-20 08:50 | 2024-10-20 11:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 Пролет:3*А 25 | 2024-10-20 08:50 | 2024-10-20 11:21
5165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 | 168 | 2024-10-19 13:27 | 2024-10-19 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 А 16 | 2024-10-19 13:27 | 2024-10-19 16:14
5166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 | 167 | 2024-10-19 09:30 | 2024-10-19 12:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 Пролет:3*А 25 | 2024-10-19 09:30 | 2024-10-19 12:10
5167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 | 166 | 2024-10-18 11:50 | 2024-10-18 13:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 Пролет:3*А 25 | 2024-10-18 11:50 | 2024-10-18 13:49
5168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 165 | 2024-10-15 10:17 | 2024-10-15 14:08 | 3.4.8.3, Отключение линии в результате падения дерева при несанкционированной рубке неустановленными лицами. |  | 2024-10-15 10:17 | 2024-10-15 14:08
5169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 | 164 | 2024-10-14 15:50 | 2024-10-14 17:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 Пролет:3*А 25 | 2024-10-14 15:50 | 2024-10-14 17:32
5170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 163 | 2024-10-14 10:58 | 2024-10-14 13:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:4*А 50 | 2024-10-14 10:58 | 2024-10-14 13:34
5171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1144 | 162 | 2024-10-09 15:33 | 2024-10-09 18:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1144 Пролет:3*А 25 | 2024-10-09 15:33 | 2024-10-09 18:04
5172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 | 161 | 2024-10-09 15:02 | 2024-10-09 17:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 Пролет:3*А 35 | 2024-10-09 15:02 | 2024-10-09 17:12
5173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 | 160 | 2024-10-08 22:58 | 2024-10-08 23:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 Пролет:4*А 35 | 2024-10-08 22:58 | 2024-10-08 23:41
5174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3030 | 159 | 2024-10-06 13:57 | 2024-10-06 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3030 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-10-06 13:57 | 2024-10-06 15:45
5175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1821 | 156 | 2024-09-28 14:39 | 2024-09-28 15:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1821 Пролет:4*А 25 | 2024-09-28 14:39 | 2024-09-28 15:32
5176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 | 155 | 2024-09-24 19:20 | 2024-09-24 21:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 Пролет:4*А 16 | 2024-09-24 19:20 | 2024-09-24 21:00
5177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4299 Ф-1,Ф-2 | 154 | 2024-09-14 16:20 | 2024-09-14 18:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4299 Ф-1,Ф-2 Пролет:3*А 25 | 2024-09-14 16:20 | 2024-09-14 18:24
5178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 153 | 2024-09-13 10:17 | 2024-09-13 11:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:3*А 25 | 2024-09-13 10:17 | 2024-09-13 11:28
5179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 | 152 | 2024-09-13 07:34 | 2024-09-13 08:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 Пролет:3*А 25 | 2024-09-13 07:34 | 2024-09-13 08:30
5180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 151 | 2024-09-12 00:02 | 2024-09-12 01:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2024-09-12 00:02 | 2024-09-12 01:45
5181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 | 150 | 2024-09-11 18:19 | 2024-09-11 19:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 Пролет:3*А 35 | 2024-09-11 18:19 | 2024-09-11 19:37
5182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская | 149 | 2024-09-10 13:40 | 2024-09-10 16:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №256. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская Опора УА-10-1 | 2024-09-10 13:40 | 2024-09-10 16:53
5183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 | 148 | 2024-09-07 11:30 | 2024-09-07 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 Пролет:4*А 25 | 2024-09-07 11:30 | 2024-09-07 13:07
5184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 | 147 | 2024-09-05 14:25 | 2024-09-05 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 Пролет:5*А 50 | 2024-09-05 14:25 | 2024-09-05 14:55
5185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 | 146 | 2024-09-02 19:02 | 2024-09-02 20:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 Пролет:4*А 25 | 2024-09-02 19:02 | 2024-09-02 20:51
5186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 | 145 | 2024-09-01 17:55 | 2024-09-01 20:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 Пролет:4*А 25 | 2024-09-01 17:55 | 2024-09-01 20:11
5187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 | 144 | 2024-08-31 10:01 | 2024-08-31 11:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2024-08-31 10:01 | 2024-08-31 11:18
5188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 142 | 2024-08-26 18:13 | 2024-08-26 18:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-08-26 18:13 | 2024-08-26 18:14
5189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 | 141 | 2024-08-25 11:49 | 2024-08-25 14:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2024-08-25 11:49 | 2024-08-25 14:35
5190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 | 140 | 2024-08-13 17:23 | 2024-08-13 18:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 Пролет:4*А 25 | 2024-08-13 17:23 | 2024-08-13 18:13
5191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 139 | 2024-08-13 15:00 | 2024-08-13 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2024-08-13 15:00 | 2024-08-13 16:14
5192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 | 138 | 2024-08-13 12:33 | 2024-08-13 13:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 Пролет:3*А 25 | 2024-08-13 12:33 | 2024-08-13 13:53
5193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 137 | 2024-08-12 17:37 | 2024-08-12 18:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:3*А 25 | 2024-08-12 17:37 | 2024-08-12 18:48
5194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 136 | 2024-08-11 21:01 | 2024-08-11 22:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:4*А 50 | 2024-08-11 21:01 | 2024-08-11 22:33
5195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 135 | 2024-08-11 16:15 | 2024-08-11 18:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2024-08-11 16:15 | 2024-08-11 18:03
5196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1028 | 134 | 2024-08-06 17:05 | 2024-08-06 18:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1028 Пролет:3*А 35 | 2024-08-06 17:05 | 2024-08-06 18:59
5197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 | 133 | 2024-08-05 21:46 | 2024-08-05 23:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3059 Пролет:5*А 35 | 2024-08-05 21:46 | 2024-08-05 23:20
5198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1199 | 132 | 2024-07-31 20:45 | 2024-07-31 21:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1199 Пролет:4*А 35 | 2024-07-31 20:45 | 2024-07-31 21:38
5199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1420 | 131 | 2024-07-31 18:17 | 2024-07-31 20:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1420 Пролет:3*А 25 | 2024-07-31 18:17 | 2024-07-31 20:08
5200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 | 130 | 2024-07-31 06:15 | 2024-07-31 07:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2024-07-31 06:15 | 2024-07-31 07:10
5201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1109 | 129 | 2024-07-30 17:10 | 2024-07-30 18:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1109 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-07-30 17:10 | 2024-07-30 18:12
5202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 128 | 2024-07-29 20:34 | 2024-07-29 21:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2024-07-29 20:34 | 2024-07-29 21:42
5203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 127 | 2024-07-28 20:30 | 2024-07-28 22:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:4*А 50 | 2024-07-28 20:30 | 2024-07-28 22:02
5204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4288 | 126 | 2024-07-25 19:20 | 2024-07-25 20:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4288 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-07-25 19:20 | 2024-07-25 20:18
5205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 | 125 | 2024-07-24 18:53 | 2024-07-24 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 Пролет:3*А 25 | 2024-07-24 18:53 | 2024-07-24 20:45
5206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1028 | 124 | 2024-07-24 15:08 | 2024-07-24 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1028 Пролет:3*А 35 | 2024-07-24 15:08 | 2024-07-24 16:45
5207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 | 123 | 2024-07-20 08:50 | 2024-07-20 10:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4290 Пролет:4*А 25 | 2024-07-20 08:50 | 2024-07-20 10:41
5208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1092 | 122 | 2024-07-14 17:10 | 2024-07-14 18:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1092 Пролет:3*А 35 | 2024-07-14 17:10 | 2024-07-14 18:07
5209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 | 121 | 2024-07-13 20:25 | 2024-07-13 22:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 Пролет:3*А 50 | 2024-07-13 20:25 | 2024-07-13 22:21
5210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 | 120 | 2024-07-13 10:45 | 2024-07-13 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 Пролет:3*А 16 | 2024-07-13 10:45 | 2024-07-13 13:30
5211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-923 | 119 | 2024-07-12 18:45 | 2024-07-12 20:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-923 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2024-07-12 18:45 | 2024-07-12 20:57
5212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 | 118 | 2024-07-08 13:20 | 2024-07-08 15:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 Пролет:3*А 25 | 2024-07-08 13:20 | 2024-07-08 15:18
5213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 | 117 | 2024-07-07 20:37 | 2024-07-07 21:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-211 Пролет:4*А 50 | 2024-07-07 20:37 | 2024-07-07 21:47
5214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 116 | 2024-07-07 15:17 | 2024-07-07 17:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:5*А 50 | 2024-07-07 15:17 | 2024-07-07 17:42
5215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1060 | 115 | 2024-07-04 20:11 | 2024-07-04 21:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1060 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-07-04 20:11 | 2024-07-04 21:59
5216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 | 114 | 2024-07-02 05:05 | 2024-07-02 06:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2024-07-02 05:05 | 2024-07-02 06:45
5217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-218 | 113 | 2024-06-29 14:45 | 2024-06-29 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2024-06-29 14:45 | 2024-06-29 15:48
5218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 112 | 2024-06-27 20:01 | 2024-06-27 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2024-06-27 20:01 | 2024-06-27 20:55
5219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1433 | 111 | 2024-06-25 15:40 | 2024-06-25 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1433 Пролет:4*А 25 | 2024-06-25 15:40 | 2024-06-25 16:20
5220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 110 | 2024-06-25 12:27 | 2024-06-25 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-25 12:27 | 2024-06-25 12:30
5221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 109 | 2024-06-25 08:40 | 2024-06-25 09:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2024-06-25 08:40 | 2024-06-25 09:33
5222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 108 | 2024-06-25 01:20 | 2024-06-25 01:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-25 01:20 | 2024-06-25 01:21
5223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 107 | 2024-06-23 09:47 | 2024-06-23 11:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2024-06-23 09:47 | 2024-06-23 11:49
5224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 106 | 2024-06-22 22:31 | 2024-06-22 23:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 22:31 | 2024-06-22 23:33
5225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 | 105 | 2024-06-22 21:03 | 2024-06-22 22:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 Пролет:5*А 50 | 2024-06-22 21:03 | 2024-06-22 22:00
5226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-210 | 104 | 2024-06-22 11:07 | 2024-06-22 14:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-210 Пролет:4*А 50 | 2024-06-22 11:07 | 2024-06-22 14:46
5227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3019 | 103 | 2024-06-22 10:17 | 2024-06-22 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3019 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-22 10:17 | 2024-06-22 14:10
5228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 | 102 | 2024-06-22 09:19 | 2024-06-22 10:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2024-06-22 09:19 | 2024-06-22 10:54
5229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская | 101 | 2024-06-21 22:10 | 2024-06-21 23:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 22:10 | 2024-06-21 23:45
5230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 | 100 | 2024-06-21 20:56 | 2024-06-21 22:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 20:56 | 2024-06-21 22:06
5231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 | 99 | 2024-06-21 19:04 | 2024-06-21 20:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4232 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 19:04 | 2024-06-21 20:00
5232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская | 98 | 2024-06-21 15:53 | 2024-06-21 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 15:53 | 2024-06-21 16:50
5233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская | 97 | 2024-06-21 14:38 | 2024-06-21 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №25 ПС Новоаннинская Пролет:3*А 70 | 2024-06-21 14:38 | 2024-06-21 17:47
5234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 96 | 2024-06-21 06:01 | 2024-06-21 06:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-21 06:01 | 2024-06-21 06:02
5235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 95 | 2024-06-20 22:03 | 2024-06-20 23:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2024-06-20 22:03 | 2024-06-20 23:53
5236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4005 | 94 | 2024-06-20 20:58 | 2024-06-20 22:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4005 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-20 20:58 | 2024-06-20 22:37
5237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 | 93 | 2024-06-20 17:05 | 2024-06-20 18:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 Пролет:3*А 25 | 2024-06-20 17:05 | 2024-06-20 18:49
5238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-210 | 92 | 2024-06-18 16:25 | 2024-06-18 18:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-210 Пролет:4*А 50 | 2024-06-18 16:25 | 2024-06-18 18:14
5239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1113 | 91 | 2024-06-17 16:15 | 2024-06-17 17:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1113 Пролет:3*А 35 | 2024-06-17 16:15 | 2024-06-17 17:23
5240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 | 90 | 2024-06-16 22:22 | 2024-06-17 00:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 Пролет:3*А 50 | 2024-06-16 22:22 | 2024-06-17 00:21
5241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 | 89 | 2024-06-16 17:44 | 2024-06-16 19:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 Пролет:4*А 25 | 2024-06-16 17:44 | 2024-06-16 19:09
5242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 | 88 | 2024-06-15 15:45 | 2024-06-15 17:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2024-06-15 15:45 | 2024-06-15 17:29
5243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1404 | 87 | 2024-06-14 09:45 | 2024-06-14 16:13 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №1404 Трансформатор ТМ-250/10 | 2024-06-14 09:45 | 2024-06-14 16:13
5244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 | 86 | 2024-06-12 17:38 | 2024-06-12 19:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-207 Пролет:3*А 16 | 2024-06-12 17:38 | 2024-06-12 19:02
5245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 | 85 | 2024-06-12 14:41 | 2024-06-12 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.11, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 Пролет:5*А 35 | 2024-06-12 14:41 | 2024-06-12 16:14
5246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 | 84 | 2024-06-08 23:37 | 2024-06-09 00:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1061 Пролет:4*А 16 | 2024-06-08 23:37 | 2024-06-09 00:51
5247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-208 | 83 | 2024-06-08 15:02 | 2024-06-08 17:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-208 Пролет:3*А 16 | 2024-06-08 15:02 | 2024-06-08 17:31
5248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 | 82 | 2024-06-08 09:00 | 2024-06-08 13:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 Пролет:3*А 25 | 2024-06-08 09:00 | 2024-06-08 13:24
5249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1111 | 81 | 2024-06-04 13:09 | 2024-06-04 15:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1111 Пролет:4*А 35 | 2024-06-04 13:09 | 2024-06-04 15:02
5250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1101 | 80 | 2024-06-04 10:05 | 2024-06-04 11:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1101 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2024-06-04 10:05 | 2024-06-04 11:39
5251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 79 | 2024-06-04 04:37 | 2024-06-04 06:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:3*А 16 | 2024-06-04 04:37 | 2024-06-04 06:15
5252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3031 | 78 | 2024-06-02 18:07 | 2024-06-02 21:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3031 Опора ПН-1Д | 2024-06-02 18:07 | 2024-06-02 21:29
5253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 | 77 | 2024-06-01 21:05 | 2024-06-01 22:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-204 Пролет:3*А 16 | 2024-06-01 21:05 | 2024-06-01 22:37
5254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 76 | 2024-06-01 17:45 | 2024-06-01 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-01 17:45 | 2024-06-01 18:00
5255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 | 75 | 2024-05-25 15:27 | 2024-05-25 17:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 Пролет:3*А 16 | 2024-05-25 15:27 | 2024-05-25 17:01
5256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС Новоаннинская | 74 | 2024-05-24 18:10 | 2024-05-24 19:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №10-13 ПС Новоаннинская Спуск от ЛР-КТП-1085 опора № 19 до КТП-1085, 3*А35 | 2024-05-24 18:10 | 2024-05-24 19:27
5257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-924 | 73 | 2024-05-24 12:15 | 2024-05-24 14:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-924 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2024-05-24 12:15 | 2024-05-24 14:16
5258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-921 | 72 | 2024-05-24 09:35 | 2024-05-24 11:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-921 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2024-05-24 09:35 | 2024-05-24 11:41
5259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 71 | 2024-05-21 18:55 | 2024-05-21 20:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:5*А 50 | 2024-05-21 18:55 | 2024-05-21 20:41
5260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 | 70 | 2024-05-16 13:06 | 2024-05-16 17:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект стойки опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1-2 от КТП-1486 от ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 Опора ПН-1Д 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом приставки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 Опора ПН-1Д | 2024-05-16 13:06 | 2024-05-16 17:10
5261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1057 | 69 | 2024-05-13 14:10 | 2024-05-13 16:50 | 3.4.7.3.5, Ослабление контакта между выходной шпилькой и шиной Фазы "В" в следствии изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта между выходной шпильки и низковольтной шины фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шины низкого напряжения фазы "В" на КТП-10кВ №1057 Трансформатор ТМ-400/10 | 2024-05-13 14:10 | 2024-05-13 16:50
5262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 | 68 | 2024-05-12 20:19 | 2024-05-12 22:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 Пролет: - Опора № 30/2 / Пролет:3*А 25 | 2024-05-12 20:19 | 2024-05-12 22:02
5263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1182 | 67 | 2024-05-12 17:05 | 2024-05-12 18:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1182 Пролет:4*А 25 | 2024-05-12 17:05 | 2024-05-12 18:27
5264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1465 Ф-1 Ф-2 | 66 | 2024-05-11 11:03 | 2024-05-11 12:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1465 Ф-1 Ф-2 Пролет:3*А 16 | 2024-05-11 11:03 | 2024-05-11 12:55
5265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 | 65 | 2024-05-09 15:35 | 2024-05-09 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 Пролет:5*А 50 | 2024-05-09 15:35 | 2024-05-09 16:45
5266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 64 | 2024-05-09 13:33 | 2024-05-09 14:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:3*А 16 | 2024-05-09 13:33 | 2024-05-09 14:46
5267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 | 63 | 2024-05-09 09:43 | 2024-05-09 10:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 Пролет:3*А 25 | 2024-05-09 09:43 | 2024-05-09 10:58
5268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 | 62 | 2024-05-08 17:30 | 2024-05-08 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 Пролет:3*А 25 | 2024-05-08 17:30 | 2024-05-08 18:30
5269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1057 | 61 | 2024-05-08 09:43 | 2024-05-08 12:05 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект стойки опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1057 от ВЛ 10 кВ №7 ПС Черкесовская-2 при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1057 Опора ПН-1Д 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1057 Опора ПН-1Д | 2024-05-08 09:43 | 2024-05-08 12:05
5270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 60 | 2024-05-07 22:16 | 2024-05-07 23:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:3*А 25 | 2024-05-07 22:16 | 2024-05-07 23:59
5271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 | 59 | 2024-05-07 18:41 | 2024-05-07 20:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 Пролет:3*А 25 | 2024-05-07 18:41 | 2024-05-07 20:50
5272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 | 58 | 2024-05-06 01:55 | 2024-05-06 02:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 Пролет:3*А 35 | 2024-05-06 01:55 | 2024-05-06 02:57
5273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 | 57 | 2024-05-05 21:47 | 2024-05-05 23:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1486 Пролет:2*А 25 | 2024-05-05 21:47 | 2024-05-05 23:01
5274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1431 | 56 | 2024-05-05 20:25 | 2024-05-05 21:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1431 Пролет:3*А 25 | 2024-05-05 20:25 | 2024-05-05 21:24
5275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская | 55 | 2024-05-02 13:20 | 2024-05-02 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская Пролет:3*А 35 | 2024-05-02 13:20 | 2024-05-02 17:47
5276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 | 54 | 2024-04-30 14:44 | 2024-04-30 17:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 Пролет:3*А 25 | 2024-04-30 14:44 | 2024-04-30 17:41
5277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4280 | 53 | 2024-04-29 14:35 | 2024-04-29 15:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4280 Пролет:4*А 25 | 2024-04-29 14:35 | 2024-04-29 15:21
5278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3030 | 52 | 2024-04-29 09:15 | 2024-04-29 10:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3030 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2024-04-29 09:15 | 2024-04-29 10:28
5279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская | 51 | 2024-04-28 09:40 | 2024-04-28 17:42 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Новокиевская Опора №54 | 2024-04-28 09:40 | 2024-04-28 17:42
5280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 | 49 | 2024-04-25 15:20 | 2024-04-25 17:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-210 | 2024-04-25 15:20 | 2024-04-25 17:16
5281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 | 48 | 2024-04-23 20:10 | 2024-04-23 21:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 | 2024-04-23 20:10 | 2024-04-23 21:34
5282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 | 47 | 2024-04-21 16:50 | 2024-04-21 18:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-246 | 2024-04-21 16:50 | 2024-04-21 18:39
5283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 | 46 | 2024-04-21 15:40 | 2024-04-21 17:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 | 2024-04-21 15:40 | 2024-04-21 17:17
5284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1490 | 45 | 2024-04-21 14:50 | 2024-04-21 16:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1490 | 2024-04-21 14:50 | 2024-04-21 16:05
5285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Новоаннинская | 44 | 2024-04-21 11:30 | 2024-04-21 12:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской линии. |  | 2024-04-21 11:30 | 2024-04-21 12:30
5286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 43 | 2024-04-15 15:15 | 2024-04-15 16:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2024-04-15 15:15 | 2024-04-15 16:33
5287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 | 42 | 2024-04-09 20:30 | 2024-04-09 22:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 Пролет:3*А 25 | 2024-04-09 20:30 | 2024-04-09 22:14
5288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 | 41 | 2024-04-03 16:54 | 2024-04-03 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 Пролет:3*А 25 | 2024-04-03 16:54 | 2024-04-03 17:45
5289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-250 | 40 | 2024-03-27 18:38 | 2024-03-27 20:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-250 Пролет:4*А 35 | 2024-03-27 18:38 | 2024-03-27 20:44
5290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 | 39 | 2024-03-19 11:40 | 2024-03-19 12:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-19 11:40 | 2024-03-19 12:30
5291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 | 38 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 Пролет:3*А 25 | 2024-03-18 09:00 | 2024-03-18 13:22
5292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская | 37 | 2024-03-16 15:10 | 2024-03-16 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №6 ПС Зубриловская Опора П10-1 | 2024-03-16 15:10 | 2024-03-16 18:30
5293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1821 | 36 | 2024-02-25 09:45 | 2024-02-25 11:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1821 Пролет:3*А 35 | 2024-02-25 09:45 | 2024-02-25 11:25
5294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 | 35 | 2024-02-21 10:45 | 2024-02-21 14:33 | 3.4.8.5.2, Наезд на опору линии стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Повреждение опоры линии в результате наезда стороннего транспортного средства. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 Опора П1-4 | 2024-02-21 10:45 | 2024-02-21 14:33
5295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-207 | 34 | 2024-02-16 10:06 | 2024-02-16 11:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-207 Пролет:3*А 16 | 2024-02-16 10:06 | 2024-02-16 11:52
5296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 | 33 | 2024-02-15 11:25 | 2024-02-15 14:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 Пролет:4*А 50 | 2024-02-15 11:25 | 2024-02-15 14:01
5297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 32 | 2024-02-13 20:15 | 2024-02-13 22:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2024-02-13 20:15 | 2024-02-13 22:25
5298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 31 | 2024-02-11 20:25 | 2024-02-11 21:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2024-02-11 20:25 | 2024-02-11 21:52
5299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 | 30 | 2024-02-03 09:50 | 2024-02-03 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 Пролет:5*А 25 | 2024-02-03 09:50 | 2024-02-03 11:10
5300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 | 29 | 2024-02-01 20:25 | 2024-02-01 22:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2024-02-01 20:25 | 2024-02-01 22:00
5301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-108 | 28 | 2024-01-24 11:20 | 2024-01-24 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-108 Опора ОАН-1ДБ | 2024-01-24 11:20 | 2024-01-24 16:30
5302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1827 | 27 | 2024-01-20 13:10 | 2024-01-20 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1827 Пролет:4*А 16 | 2024-01-20 13:10 | 2024-01-20 13:15
5303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1011 | 26 | 2024-01-19 17:38 | 2024-01-19 18:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2024-01-19 17:38 | 2024-01-19 18:57
5304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4025 | 25 | 2024-01-19 15:00 | 2024-01-19 16:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4025 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-19 15:00 | 2024-01-19 16:05
5305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 24 | 2024-01-19 13:22 | 2024-01-19 14:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 Пролет:4*А 25 | 2024-01-19 13:22 | 2024-01-19 14:48
5306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 | 23 | 2024-01-18 20:10 | 2024-01-18 21:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 Пролет:4*А 25 | 2024-01-18 20:10 | 2024-01-18 21:55
5307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 | 22 | 2024-01-18 17:02 | 2024-01-18 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 Пролет:4*А 25 | 2024-01-18 17:02 | 2024-01-18 18:50
5308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 | 21 | 2024-01-18 09:29 | 2024-01-18 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 Пролет:3*А 25 | 2024-01-18 09:29 | 2024-01-18 11:20
5309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 | 20 | 2024-01-17 15:50 | 2024-01-17 18:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 Пролет:4*А 25 | 2024-01-17 15:50 | 2024-01-17 18:07
5310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 | 19 | 2024-01-17 11:47 | 2024-01-17 16:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис над землёй несоотв. ПУЭ на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-258 Пролеты: Опора № 4 - Опора № 8 / Пролет:4*А 50 | 2024-01-17 11:47 | 2024-01-17 16:05
5311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3019 | 18 | 2024-01-17 09:18 | 2024-01-17 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3019 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-17 09:18 | 2024-01-17 09:29
5312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская | 17 | 2024-01-16 21:50 | 2024-01-16 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская Пролет:3*А 50 | 2024-01-16 21:50 | 2024-01-16 22:40
5313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-209 | 16 | 2024-01-16 21:25 | 2024-01-16 22:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-209 Пролет:4*А 50 | 2024-01-16 21:25 | 2024-01-16 22:50
5314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 15 | 2024-01-15 21:23 | 2024-01-15 22:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2024-01-15 21:23 | 2024-01-15 22:37
5315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Деминская | 14 | 2024-01-15 06:01 | 2024-01-15 16:45 | 3.4.7.3.5, Не выявлены дефекты корпуса КТП-250 при плановом осмотре. | 4.16, Нарушение жесткости и герметичности при наличии значительной коррозии металла корпуса КТП в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение/деформация корпуса на КТП-10кВ №250 КТП-100-10/0,4У 1 | 2024-01-15 06:01 | 2024-01-15 16:45
5316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 13 | 2024-01-15 03:11 | 2024-01-15 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 03:11 | 2024-01-15 11:30
5317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская | 12 | 2024-01-15 02:38 | 2024-01-15 02:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-15 02:38 | 2024-01-15 02:45
5318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 11 | 2024-01-14 16:40 | 2024-01-14 18:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 16:40 | 2024-01-14 18:26
5319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 | 10 | 2024-01-14 15:05 | 2024-01-14 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 Пролет:5*А 25 | 2024-01-14 15:05 | 2024-01-14 17:00
5320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 | 9 | 2024-01-14 13:10 | 2024-01-14 15:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Черкесовская-2 Пролет:3*А 35 | 2024-01-14 13:10 | 2024-01-14 15:57
5321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 | 8 | 2024-01-14 10:40 | 2024-01-14 11:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 Пролет:3*А 16 | 2024-01-14 10:40 | 2024-01-14 11:52
5322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 7 | 2024-01-14 06:25 | 2024-01-14 07:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:4*А 25 | 2024-01-14 06:25 | 2024-01-14 07:56
5323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-922 | 6 | 2024-01-10 16:24 | 2024-01-10 17:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-922 Пролет:3*А 35 | 2024-01-10 16:24 | 2024-01-10 17:21
5324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 | 5 | 2024-01-05 18:44 | 2024-01-05 20:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2024-01-05 18:44 | 2024-01-05 20:32
5325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1494 | 4 | 2024-01-04 00:28 | 2024-01-04 02:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1494 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-04 00:28 | 2024-01-04 02:03
5326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 | 3 | 2024-01-03 11:24 | 2024-01-03 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2024-01-03 11:24 | 2024-01-03 14:20
5327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1459 | 2 | 2024-01-02 11:55 | 2024-01-02 13:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1459 Пролет:4*А 35 | 2024-01-02 11:55 | 2024-01-02 13:31
5328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4277 | 1 | 2024-01-01 12:03 | 2024-01-01 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4277 Пролет:4*А 35 | 2024-01-01 12:03 | 2024-01-01 13:30
5329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 | 182 | 2024-12-23 01:27 | 2024-12-23 02:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 Без марки (0,4кВ) | 2024-12-23 01:27 | 2024-12-23 02:54
5330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская | 181 | 2024-12-16 03:24 | 2024-12-16 03:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ярыженская Пролет:3*А 35 | 2024-12-16 03:24 | 2024-12-16 03:25
5331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-525 | 180 | 2024-12-12 22:52 | 2024-12-13 00:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-525 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-12-12 22:52 | 2024-12-13
5332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | 179 | 2024-12-12 21:15 | 2024-12-12 21:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-12 21:15 | 2024-12-12 21:17
5333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 | 178 | 2024-12-12 20:55 | 2024-12-12 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 Пролет:4*А 16 | 2024-12-12 20:55 | 2024-12-12 22:15
5334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 | 177 | 2024-12-12 18:24 | 2024-12-12 19:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-12-12 18:24 | 2024-12-12 19:23
5335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | 176 | 2024-12-03 20:50 | 2024-12-03 20:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-03 20:50 | 2024-12-03 20:53
5336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 | 175 | 2024-11-25 18:31 | 2024-11-25 19:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2716 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-25 18:31 | 2024-11-25 19:33
5337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 | 174 | 2024-11-24 10:59 | 2024-11-24 12:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-24 10:59 | 2024-11-24 12:58
5338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1444 | 173 | 2024-11-23 20:44 | 2024-11-23 22:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1444 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-23 20:44 | 2024-11-23 22:22
5339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 172 | 2024-11-23 20:14 | 2024-11-23 21:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Без марки | 2024-11-23 20:14 | 2024-11-23 21:55
5340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 | 171 | 2024-11-23 15:50 | 2024-11-23 17:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-23 15:50 | 2024-11-23 17:53
5341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 170 | 2024-11-23 13:03 | 2024-11-23 14:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-23 13:03 | 2024-11-23 14:42
5342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-151 | 169 | 2024-11-22 14:19 | 2024-11-22 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрывам проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-151 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-11-22 14:19 | 2024-11-22 17:35
5343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2588 | 168 | 2024-11-22 01:19 | 2024-11-22 03:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2588 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-22 01:19 | 2024-11-22 03:49
5344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 | 167 | 2024-11-22 00:47 | 2024-11-22 04:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-22 00:47 | 2024-11-22 04:00
5345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5301 | 166 | 2024-11-21 23:57 | 2024-11-22 01:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5301 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-21 23:57 | 2024-11-22 01:15
5346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-512 | 165 | 2024-11-21 22:27 | 2024-11-22 00:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-512 Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 22:27 | 2024-11-22 00:42
5347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2563 | 164 | 2024-11-21 21:53 | 2024-11-21 23:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-21 21:53 | 2024-11-21 23:04
5348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2721 | 163 | 2024-11-21 21:05 | 2024-11-21 22:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2721 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-21 21:05 | 2024-11-21 22:39
5349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-63 | 162 | 2024-11-21 16:42 | 2024-11-21 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-63 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-21 16:42 | 2024-11-21 18:30
5350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 | 161 | 2024-11-21 09:09 | 2024-11-21 10:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-21 09:09 | 2024-11-21 10:04
5351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 | 160 | 2024-11-02 18:08 | 2024-11-02 23:12 | 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты стоек опор №8, 9, 10 при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Нарушение структуры материала стоек опор в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Опоры № 8, 9, 10 / Опора ПН-1Д 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянных стоек опор на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Опоры № 8, 9, 10 / Опора ПН-1Д | 2024-11-02 18:08 | 2024-11-02 23:12
5352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 | 159 | 2024-11-02 15:04 | 2024-11-02 17:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 15:04 | 2024-11-02 17:11
5353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-509 | 158 | 2024-11-02 09:15 | 2024-11-02 10:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 09:15 | 2024-11-02 10:51
5354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №947 | 157 | 2024-10-25 12:14 | 2024-10-25 14:32 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на КТП-10кВ №947 ТМ-160/10 | 2024-10-25 12:14 | 2024-10-25 14:32
5355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 156 | 2024-10-19 16:01 | 2024-10-19 16:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2024-10-19 16:01 | 2024-10-19 16:04
5356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский | 155 | 2024-10-19 00:35 | 2024-10-19 00:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-10-19 00:35 | 2024-10-19 00:42
5357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 154 | 2024-10-17 14:05 | 2024-10-17 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №17 ПС Элеваторная Пролет: Опора № 130 - Опора № 131 / Пролет:3*АС 95 | 2024-10-17 14:05 | 2024-10-17 14:10
5358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-947 | 153 | 2024-10-14 16:51 | 2024-10-14 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-947 Пролет:4*А 35 | 2024-10-14 16:51 | 2024-10-14 19:20
5359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 | 152 | 2024-10-13 15:25 | 2024-10-13 17:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-10-13 15:25 | 2024-10-13 17:12
5360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | 151 | 2024-10-09 08:37 | 2024-10-09 13:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-09 08:37 | 2024-10-09 13:00
5361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 | 148 | 2024-10-07 20:12 | 2024-10-07 22:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-10-07 20:12 | 2024-10-07 22:28
5362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-973 | 147 | 2024-10-07 17:53 | 2024-10-07 19:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-973 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-10-07 17:53 | 2024-10-07 19:19
5363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 | 144 | 2024-10-01 21:44 | 2024-10-01 23:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-01 21:44 | 2024-10-01 23:16
5364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2510 | 140 | 2024-09-30 21:49 | 2024-09-30 22:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2510 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-30 21:49 | 2024-09-30 22:45
5365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-956 | 139 | 2024-09-30 20:14 | 2024-09-30 22:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-956 Пролет:5*А 35 | 2024-09-30 20:14 | 2024-09-30 22:11
5366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2700 | 138 | 2024-09-30 17:50 | 2024-09-30 19:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2700 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-09-30 17:50 | 2024-09-30 19:09
5367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 | 137 | 2024-09-30 16:50 | 2024-09-30 18:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-30 16:50 | 2024-09-30 18:09
5368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-958 | 131 | 2024-09-20 20:10 | 2024-09-20 21:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-958 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-20 20:10 | 2024-09-20 21:15
5369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский | 130 | 2024-09-17 01:21 | 2024-09-17 01:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 РУ-10 Комсомольский Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-09-17 01:21 | 2024-09-17 01:23
5370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2721 | 129 | 2024-09-12 20:06 | 2024-09-12 21:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2721 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-12 20:06 | 2024-09-12 21:14
5371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 | 128 | 2024-09-12 17:31 | 2024-09-12 18:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-12 17:31 | 2024-09-12 18:09
5372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 | 127 | 2024-09-12 16:41 | 2024-09-12 18:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-12 16:41 | 2024-09-12 18:04
5373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-62 | 126 | 2024-09-12 15:06 | 2024-09-12 17:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-62 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-12 15:06 | 2024-09-12 17:04
5374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 125 | 2024-09-10 18:08 | 2024-09-10 19:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-10 18:08 | 2024-09-10 19:09
5375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-62 | 124 | 2024-09-04 21:15 | 2024-09-04 22:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-62 Пролет:3*А 35 | 2024-09-04 21:15 | 2024-09-04 22:19
5376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 123 | 2024-09-03 11:36 | 2024-09-03 15:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 Опора ПН-1ДБ | 2024-09-03 11:36 | 2024-09-03 15:16
5377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 122 | 2024-09-01 18:09 | 2024-09-01 19:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-01 18:09 | 2024-09-01 19:28
5378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ Алексиково-1 | 121 | 2024-08-31 15:26 | 2024-08-31 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ Алексиково-1 Пролет:3*А 70 | 2024-08-31 15:26 | 2024-08-31 15:30
5379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец | 120 | 2024-08-26 09:39 | 2024-08-26 15:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №8 ПС Красноармеец Опора П10-1 | 2024-08-26 09:39 | 2024-08-26 15:18
5380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 | 119 | 2024-08-25 16:55 | 2024-08-25 19:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-953 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-25 16:55 | 2024-08-25 19:21
5381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 | 118 | 2024-08-24 21:59 | 2024-08-24 23:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-24 21:59 | 2024-08-24 23:19
5382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-567 | 117 | 2024-08-18 17:34 | 2024-08-18 19:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-567 Пролет:4*А 25 | 2024-08-18 17:34 | 2024-08-18 19:01
5383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 | 116 | 2024-08-15 12:38 | 2024-08-15 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-15 12:38 | 2024-08-15 14:17
5384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 | 115 | 2024-08-14 17:10 | 2024-08-14 17:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-14 17:10 | 2024-08-14 17:55
5385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2575 | 114 | 2024-08-12 23:24 | 2024-08-13 00:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2575 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-12 23:24 | 2024-08-13 00:39
5386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 113 | 2024-08-11 18:45 | 2024-08-11 19:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-11 18:45 | 2024-08-11 19:36
5387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-958 | 112 | 2024-08-06 20:26 | 2024-08-06 21:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-958 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-06 20:26 | 2024-08-06 21:50
5388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 111 | 2024-08-06 17:04 | 2024-08-06 17:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-06 17:04 | 2024-08-06 17:42
5389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2711 | 110 | 2024-08-02 17:52 | 2024-08-02 19:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2711 А 70 | 2024-08-02 17:52 | 2024-08-02 19:04
5390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-587 | 109 | 2024-07-30 21:43 | 2024-07-30 23:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-587 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-30 21:43 | 2024-07-30 23:20
5391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 | 108 | 2024-07-30 06:10 | 2024-07-30 07:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-30 06:10 | 2024-07-30 07:41
5392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5309 | 107 | 2024-07-29 21:02 | 2024-07-29 22:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5309 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-29 21:02 | 2024-07-29 22:38
5393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 | 106 | 2024-07-29 20:37 | 2024-07-29 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-29 20:37 | 2024-07-29 22:15
5394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5319 | 105 | 2024-07-29 18:38 | 2024-07-29 19:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5319 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-07-29 18:38 | 2024-07-29 19:50
5395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 | 104 | 2024-07-19 16:24 | 2024-07-19 18:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-19 16:24 | 2024-07-19 18:22
5396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 | 103 | 2024-07-08 16:20 | 2024-07-08 17:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-104 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-08 16:20 | 2024-07-08 17:41
5397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 102 | 2024-06-24 16:30 | 2024-06-24 18:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-24 16:30 | 2024-06-24 18:58
5398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 | 101 | 2024-06-22 18:01 | 2024-06-22 19:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 Пролет:2*А 35 | 2024-06-22 18:01 | 2024-06-22 19:46
5399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 | 100 | 2024-06-22 14:17 | 2024-06-22 16:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 Пролет:4*А 35 | 2024-06-22 14:17 | 2024-06-22 16:08
5400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2563 | 99 | 2024-06-22 09:28 | 2024-06-22 10:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2563 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-22 09:28 | 2024-06-22 10:25
5401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 | 98 | 2024-06-22 00:18 | 2024-06-22 03:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-22 00:18 | 2024-06-22 03:14
5402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 | 97 | 2024-06-21 17:32 | 2024-06-21 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 17:32 | 2024-06-21 19:55
5403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская | 96 | 2024-06-21 16:48 | 2024-06-21 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ярыженская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-21 16:48 | 2024-06-21 16:50
5404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 | 95 | 2024-06-21 15:55 | 2024-06-21 19:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 15:55 | 2024-06-21 19:51
5405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-518 | 94 | 2024-06-21 10:56 | 2024-06-21 12:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-518 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-06-21 10:56 | 2024-06-21 12:55
5406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | 93 | 2024-06-21 10:26 | 2024-06-21 10:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 10:26 | 2024-06-21 10:28
5407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 | 92 | 2024-06-21 10:09 | 2024-06-21 12:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 10:09 | 2024-06-21 12:08
5408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 | 91 | 2024-06-21 09:36 | 2024-06-21 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 09:36 | 2024-06-21 11:30
5409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2724 | 90 | 2024-06-21 06:35 | 2024-06-21 07:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2724 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 06:35 | 2024-06-21 07:17
5410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 | 89 | 2024-06-21 06:14 | 2024-06-21 07:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-303 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 06:14 | 2024-06-21 07:08
5411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-567 | 88 | 2024-06-20 21:40 | 2024-06-20 22:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-567 Пролет:3*А 35 | 2024-06-20 21:40 | 2024-06-20 22:42
5412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 | 87 | 2024-06-20 21:33 | 2024-06-20 22:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-20 21:33 | 2024-06-20 22:10
5413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 | 86 | 2024-06-20 21:00 | 2024-06-20 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-20 21:00 | 2024-06-20 21:40
5414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2750 | 85 | 2024-06-19 16:25 | 2024-06-19 17:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2750 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-19 16:25 | 2024-06-19 17:58
5415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5319 | 84 | 2024-06-17 20:30 | 2024-06-17 22:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5319 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-17 20:30 | 2024-06-17 22:04
5416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-305 | 83 | 2024-06-16 20:20 | 2024-06-16 22:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-305 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-16 20:20 | 2024-06-16 22:18
5417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-301 | 82 | 2024-06-16 18:12 | 2024-06-16 19:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-301 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-16 18:12 | 2024-06-16 19:59
5418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1441 | 81 | 2024-06-15 20:26 | 2024-06-15 21:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1441 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-15 20:26 | 2024-06-15 21:10
5419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 80 | 2024-06-15 17:47 | 2024-06-15 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-06-15 17:47 | 2024-06-15 19:35
5420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 | 79 | 2024-06-12 20:38 | 2024-06-12 21:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 Пролет:4*А 16 | 2024-06-12 20:38 | 2024-06-12 21:30
5421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 78 | 2024-06-07 16:52 | 2024-06-07 16:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава Пролет:3*А 50 | 2024-06-07 16:52 | 2024-06-07 16:54
5422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-527 | 77 | 2024-06-06 20:43 | 2024-06-06 22:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-527 Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-06 20:43 | 2024-06-06 22:29
5423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2735 | 76 | 2024-06-06 20:31 | 2024-06-06 22:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2735 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2024-06-06 20:31 | 2024-06-06 22:11
5424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 | 75 | 2024-06-06 18:53 | 2024-06-06 19:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-06 18:53 | 2024-06-06 19:58
5425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 74 | 2024-06-03 20:19 | 2024-06-03 22:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-03 20:19 | 2024-06-03 22:12
5426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 73 | 2024-06-03 18:10 | 2024-06-03 19:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-03 18:10 | 2024-06-03 19:48
5427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 72 | 2024-06-02 06:15 | 2024-06-02 06:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-02 06:15 | 2024-06-02 06:17
5428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-304 | 71 | 2024-06-01 21:11 | 2024-06-01 22:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-304 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-01 21:11 | 2024-06-01 22:42
5429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2735 | 70 | 2024-06-01 20:35 | 2024-06-01 21:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2735 Пролет:3*А 16 | 2024-06-01 20:35 | 2024-06-01 21:53
5430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | 69 | 2024-05-30 13:27 | 2024-05-30 13:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 50/8,0
5431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-956 | 68 | 2024-05-24 20:09 | 2024-05-24 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-956 Пролет:5*А 35 | 2024-05-24 20:09 | 2024-05-24 21:40
5432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 | 67 | 2024-05-12 15:30 | 2024-05-12 16:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-59 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-12 15:30 | 2024-05-12 16:18
5433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 | 66 | 2024-05-11 16:49 | 2024-05-11 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-11 16:49 | 2024-05-11 18:15
5434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-509 | 65 | 2024-05-09 17:45 | 2024-05-09 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-509 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-09 17:45 | 2024-05-09 19:10
5435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2566 | 64 | 2024-05-08 14:56 | 2024-05-08 16:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2566 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-08 14:56 | 2024-05-08 16:24
5436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 | 63 | 2024-05-08 11:07 | 2024-05-08 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-08 11:07 | 2024-05-08 13:10
5437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 | 62 | 2024-05-07 22:07 | 2024-05-07 23:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5322 Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 / Пролет:4*А 16 | 2024-05-07 22:07 | 2024-05-07 23:23
5438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 | 61 | 2024-05-07 20:55 | 2024-05-07 22:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-07 20:55 | 2024-05-07 22:27
5439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 | 60 | 2024-05-07 20:37 | 2024-05-07 21:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-05-07 20:37 | 2024-05-07 21:28
5440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 59 | 2024-05-07 18:53 | 2024-05-07 19:59 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект стойки опоры №10 ЛИН-5-3 при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Опора П10-5ДД 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов и излому подгнившей опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-05-07 18:53 | 2024-05-07 19:59
5441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 | 58 | 2024-05-07 16:32 | 2024-05-07 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2737 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-07 16:32 | 2024-05-07 18:30
5442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1436 | 57 | 2024-05-07 16:22 | 2024-05-07 17:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-07 16:22 | 2024-05-07 17:22
5443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-103 | 56 | 2024-05-07 15:05 | 2024-05-07 15:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-103 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-07 15:05 | 2024-05-07 15:36
5444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 | 55 | 2024-05-07 13:24 | 2024-05-07 15:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-07 13:24 | 2024-05-07 15:19
5445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 | 54 | 2024-05-04 11:43 | 2024-05-04 13:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-04 11:43 | 2024-05-04 13:36
5446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная | 53 | 2024-05-03 14:07 | 2024-05-03 14:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №13 ПС Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-03 14:07 | 2024-05-03 14:09
5447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-519 | 52 | 2024-04-29 09:08 | 2024-04-29 10:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-519 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-04-29 09:08 | 2024-04-29 10:40
5448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-917 | 51 | 2024-04-26 20:14 | 2024-04-26 20:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-917 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-26 20:14 | 2024-04-26 20:57
5449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 | 50 | 2024-04-25 17:51 | 2024-04-25 18:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 Пролет:4*А 16 | 2024-04-25 17:51 | 2024-04-25 18:58
5450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская | 49 | 2024-04-21 22:26 | 2024-04-21 22:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-21 22:26 | 2024-04-21 22:28
5451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-60 | 48 | 2024-04-21 18:47 | 2024-04-21 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-60 | 2024-04-21 18:47 | 2024-04-21 19:35
5452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 47 | 2024-04-21 14:27 | 2024-04-21 14:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава Пролет:3*А 50 | 2024-04-21 14:27 | 2024-04-21 14:29
5453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 | 46 | 2024-04-21 14:10 | 2024-04-21 16:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 | 2024-04-21 14:10 | 2024-04-21 16:00
5454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-104 | 45 | 2024-04-21 12:44 | 2024-04-21 13:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-104 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-21 12:44 | 2024-04-21 13:18
5455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская | 44 | 2024-04-15 15:25 | 2024-04-15 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ №8 ПС Кардаильская Опора П10-1 | 2024-04-15 15:25 | 2024-04-15 17:40
5456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская | 43 | 2024-04-15 10:28 | 2024-04-15 10:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-15 10:28 | 2024-04-15 10:30
5457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская | 42 | 2024-04-13 12:34 | 2024-04-13 12:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Заводская Пролет:3*А 70 | 2024-04-13 12:34 | 2024-04-13 12:35
5458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 | 41 | 2024-04-08 13:46 | 2024-04-08 14:47 | 3.4.13.3, Недостаточный входной контроль приборов учета электроэнергии. | 4.13, Вышло из строя реле нагрузки счетчика электроэнергии CE308 C36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2576 Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2024-04-08 13:46 | 2024-04-08 14:47
5459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-912 | 40 | 2024-04-03 16:22 | 2024-04-03 18:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-912 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-03 16:22 | 2024-04-03 18:07
5460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 39 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-03 18:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-03 16:00 | 2024-04-03 18:26
5461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 38 | 2024-04-03 13:15 | 2024-04-03 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной приставки опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Опора П10-5ДД | 2024-04-03 13:15 | 2024-04-03 14:40
5462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2728 | 37 | 2024-03-27 21:53 | 2024-03-27 23:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2728 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-27 21:53 | 2024-03-27 23:45
5463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1444 | 36 | 2024-03-27 16:43 | 2024-03-27 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1444 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-27 16:43 | 2024-03-27 18:00
5464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 | 35 | 2024-03-27 14:10 | 2024-03-27 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-27 14:10 | 2024-03-27 15:30
5465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2731 | 34 | 2024-03-06 11:22 | 2024-03-06 14:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов при периодическом осмотре линии. | 4.4.4, Длительное воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2731 9d4d9f4a-d87e-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2024-03-06 11:22 | 2024-03-06 14:18
5466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 | 33 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 11:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-03-02 09:55 | 2024-03-02 11:22
5467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 | 32 | 2024-02-27 13:30 | 2024-02-27 14:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-02-27 13:30 | 2024-02-27 14:41
5468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2756 | 31 | 2024-02-15 16:43 | 2024-02-16 11:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект опорного изолятора 10 кВ фазы "А" при монтаже КТП №2756. | 4.12, Разрушение опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора на КТП-10кВ №2756 С4-80-II МУХЛ1
5469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | 30 | 2024-02-12 18:07 | 2024-02-12 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец Опора УА10-1 | 2024-02-12 18:07 | 2024-02-12 19:55
5470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 29 | 2024-02-12 16:54 | 2024-02-12 16:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-12 16:54 | 2024-02-12 16:56
5471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая | 28 | 2024-02-12 12:35 | 2024-02-12 12:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №5 ПС Двойновая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-12 12:35 | 2024-02-12 12:37
5472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №572 | 27 | 2024-02-08 16:45 | 2024-02-08 19:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: витковое замыкание на КТП-10кВ №572 ТМ-100/10 | 2024-02-08 16:45 | 2024-02-08 19:30
5473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 26 | 2024-02-08 09:23 | 2024-02-08 14:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-02-08 09:23 | 2024-02-08 14:18
5474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 25 | 2024-02-02 23:43 | 2024-02-03 00:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-02-02 23:43 | 2024-02-03 00:06
5475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 24 | 2024-01-31 11:37 | 2024-01-31 13:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-31 11:37 | 2024-01-31 13:59
5476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 23 | 2024-01-30 21:22 | 2024-01-30 23:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-30 21:22 | 2024-01-30 23:05
5477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 22 | 2024-01-21 12:08 | 2024-01-21 14:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-21 12:08 | 2024-01-21 14:06
5478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 | 21 | 2024-01-19 13:48 | 2024-01-19 16:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-19 13:48 | 2024-01-19 16:32
5479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | 20 | 2024-01-19 12:20 | 2024-01-19 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-19 12:20 | 2024-01-19 16:10
5480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 19 | 2024-01-19 00:05 | 2024-01-19 01:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-19 00:05 | 2024-01-19 01:30
5481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 18 | 2024-01-18 23:28 | 2024-01-19 02:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-18 23:28 | 2024-01-19 02:52
5482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 | 17 | 2024-01-18 20:41 | 2024-01-18 22:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-18 20:41 | 2024-01-18 22:45
5483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 | 16 | 2024-01-17 17:10 | 2024-01-17 18:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-978 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-17 17:11 | 2024-01-17 18:21
5484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1436 | 15 | 2024-01-17 14:40 | 2024-01-17 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-17 14:40 | 2024-01-17 16:25
5485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 | 14 | 2024-01-17 14:27 | 2024-01-17 16:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-17 14:27 | 2024-01-17 16:17
5486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 | 13 | 2024-01-17 14:12 | 2024-01-17 16:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-933 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-17 14:12 | 2024-01-17 16:12
5487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец | 12 | 2024-01-17 12:14 | 2024-01-17 14:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №1 ПС Красноармеец Пролет:3*ПС 25 | 2024-01-17 12:14 | 2024-01-17 14:00
5488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 | 11 | 2024-01-17 00:54 | 2024-01-17 02:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-17 00:54 | 2024-01-17 02:55
5489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 | 10 | 2024-01-17 00:21 | 2024-01-17 01:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2580 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-17 00:21 | 2024-01-17 01:55
5490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец | 9 | 2024-01-16 23:05 | 2024-01-16 23:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 РУ-10 Красноармеец Пролет:3*А 50 | 2024-01-16 23:05 | 2024-01-16 23:08
5491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-583 | 8 | 2024-01-16 22:50 | 2024-01-16 23:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-583 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-16 22:50 | 2024-01-16 23:45
5492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 7 | 2024-01-16 22:12 | 2024-01-16 23:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-16 22:12 | 2024-01-16 23:50
5493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-956 | 6 | 2024-01-16 21:47 | 2024-01-16 22:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-956 Пролет:5*А 35 | 2024-01-16 21:47 | 2024-01-16 22:42
5494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская | 5 | 2024-01-16 21:22 | 2024-01-16 21:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-16 21:22 | 2024-01-16 21:24
5495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-913 | 4 | 2024-01-16 18:16 | 2024-01-16 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-913 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-16 18:16 | 2024-01-16 19:45
5496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 | 3 | 2024-01-16 17:31 | 2024-01-16 19:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-565 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-16 17:31 | 2024-01-16 19:31
5497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2583 | 2 | 2024-01-10 13:54 | 2024-01-10 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2583 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-10 13:54 | 2024-01-10 15:00
5498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 15 Заводская | 1 | 2024-01-03 21:28 | 2024-01-03 21:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Заводская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-01-03 21:28 | 2024-01-03 21:29
5499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1356 | 100 | 2024-12-21 16:46 | 2024-12-21 18:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1356 Пролет:4*А 35 | 2024-12-21 16:46 | 2024-12-21 18:03
5500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1417 | 99 | 2024-12-21 09:34 | 2024-12-21 11:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1417 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-12-21 09:34 | 2024-12-21 11:14
5501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская | 98 | 2024-12-18 14:47 | 2024-12-18 17:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №15 ПС Алексеевская Опора П10-1 | 2024-12-18 14:47 | 2024-12-18 17:06
5502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1246 | 97 | 2024-12-13 18:35 | 2024-12-13 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1246 Пролет:5*А 25 | 2024-12-13 18:35 | 2024-12-13 19:40
5503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1316 | 96 | 2024-11-24 16:15 | 2024-11-24 18:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1316 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-24 16:15 | 2024-11-24 18:08
5504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1137 | 95 | 2024-11-24 13:08 | 2024-11-24 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1137 Пролет: Опора № 10 - Опора № 11 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-24 13:08 | 2024-11-24 15:10
5505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 94 | 2024-11-24 11:14 | 2024-11-24 12:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 Пролет: Опора № 23 - Опора № 24 / Пролет:3*А 35 | 2024-11-24 11:14 | 2024-11-24 12:54
5506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1223 | 93 | 2024-11-24 09:15 | 2024-11-24 11:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1223 Пролет: Опора № 18 - Опора № 19 / Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-11-24 09:15 | 2024-11-24 11:48
5507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 | 92 | 2024-11-23 19:39 | 2024-11-23 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-23 19:39 | 2024-11-23 21:40
5508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 | 91 | 2024-11-23 17:03 | 2024-11-23 19:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-23 17:03 | 2024-11-23 19:05
5509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 294 | 90 | 2024-11-22 16:40 | 2024-11-22 17:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2024-11-22 16:40 | 2024-11-22 17:41
5510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 | 89 | 2024-11-22 11:38 | 2024-11-22 13:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-22 11:38 | 2024-11-22 13:13
5511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 295 | 88 | 2024-11-22 10:12 | 2024-11-22 11:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-22 10:12 | 2024-11-22 11:41
5512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1409 | 87 | 2024-11-22 09:48 | 2024-11-22 11:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1409 Пролет:4*А 35 | 2024-11-22 09:48 | 2024-11-22 11:24
5513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 | 86 | 2024-11-21 21:54 | 2024-11-22 00:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2024-11-21 21:54 | 2024-11-22 00:31
5514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 226 | 85 | 2024-11-21 17:55 | 2024-11-21 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 226 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-11-21 17:55 | 2024-11-21 19:30
5515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 | 84 | 2024-11-17 10:52 | 2024-11-17 13:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-17 10:52 | 2024-11-17 13:44
5516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | 83 | 2024-11-08 10:05 | 2024-11-08 12:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №6 ЛИН-18-4 при плановом осмотре. | 4.12, Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2024-11-08 10:05 | 2024-11-08 12:40
5517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 | 82 | 2024-11-03 12:10 | 2024-11-03 13:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1188 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-03 12:10 | 2024-11-03 13:45
5518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 | 81 | 2024-11-02 15:49 | 2024-11-02 18:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 15:49 | 2024-11-02 18:41
5519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1502 | 80 | 2024-10-26 10:37 | 2024-10-26 11:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1502 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-26 10:37 | 2024-10-26 11:43
5520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | 79 | 2024-10-22 15:49 | 2024-10-22 17:31 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект крепления изолятора фазы "В" на опоре №137 при плановом осмотре. | 4.12, Срыв изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора УА10-1 | 2024-10-22 15:49 | 2024-10-22 17:31
5521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1280 | 78 | 2024-10-13 15:20 | 2024-10-13 17:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1280 Пролет:4*А 35 | 2024-10-13 15:20 | 2024-10-13 17:25
5522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1502 | 75 | 2024-09-30 17:40 | 2024-09-30 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1502 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-30 17:40 | 2024-09-30 19:40
5523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1308 | 73 | 2024-09-27 18:04 | 2024-09-27 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1308 Пролет:3*А 50 | 2024-09-27 18:04 | 2024-09-27 19:15
5524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 | 72 | 2024-09-14 16:20 | 2024-09-14 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-09-14 16:20 | 2024-09-14 18:40
5525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 | 70 | 2024-09-12 16:15 | 2024-09-12 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2337 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-12 16:15 | 2024-09-12 19:30
5526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 | 69 | 2024-09-05 17:50 | 2024-09-05 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-05 17:50 | 2024-09-05 19:35
5527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 294 | 68 | 2024-09-02 17:26 | 2024-09-02 19:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2024-09-02 17:26 | 2024-09-02 19:12
5528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 | 67 | 2024-09-01 18:44 | 2024-09-01 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 Пролет:4*А 25 | 2024-09-01 18:44 | 2024-09-01 19:45
5529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 | 66 | 2024-08-18 18:03 | 2024-08-18 19:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-08-18 18:03 | 2024-08-18 19:50
5530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1617 | 65 | 2024-08-17 09:15 | 2024-08-17 12:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1617 Пролет:4*А 35 | 2024-08-17 09:15 | 2024-08-17 12:50
5531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | 64 | 2024-08-15 08:40 | 2024-08-15 14:11 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №442 при плановом осмотре. | 4.12, Разрушение изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2024-08-15 08:40 | 2024-08-15 14:11
5532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 | 63 | 2024-08-12 18:09 | 2024-08-12 20:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 Пролет:4*А 25 | 2024-08-12 18:09 | 2024-08-12 20:50
5533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная | 62 | 2024-08-08 19:40 | 2024-08-08 23:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фаз "В" и "С" на опоре №206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ №13 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2024-08-08 19:40 | 2024-08-08 23:25
5534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная | 61 | 2024-08-06 07:55 | 2024-08-06 11:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №267. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №19 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2024-08-06 07:55 | 2024-08-06 11:21
5535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Компрессорная | 60 | 2024-08-05 20:15 | 2024-08-06 11:41 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской кабельной линии. |  | 2024-08-05 20:15 | 2024-08-06 11:41
5536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1253 | 59 | 2024-08-04 15:30 | 2024-08-04 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1253 Пролет:4*А 25 | 2024-08-04 15:30 | 2024-08-04 17:47
5537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №6 от КТП 1274 | 58 | 2024-08-03 09:25 | 2024-08-03 11:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №6 от КТП 1274 Пролет:4*А 35 | 2024-08-03 09:25 | 2024-08-03 11:05
5538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 57 | 2024-08-02 17:43 | 2024-08-02 19:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2024-08-02 17:43 | 2024-08-02 19:16
5539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 | 56 | 2024-08-01 18:30 | 2024-08-01 20:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-01 18:30 | 2024-08-01 20:28
5540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | 55 | 2024-07-26 17:55 | 2024-07-26 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-07-26 17:55 | 2024-07-26 19:10
5541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1274 | 54 | 2024-07-18 20:54 | 2024-07-18 23:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1274 Пролет:4*А 35 | 2024-07-18 20:54 | 2024-07-18 23:42
5542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1617 | 53 | 2024-07-08 19:25 | 2024-07-08 21:34 | 3.4.7.3.1, Не выявлены дефекты состояния контактных соединений на выводах автоматических выключателей в РУ 0,4 кВ при плановом осмотре. | 4.13, Нагрев контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на КТП-10кВ №1617 ВА 57-35 125А | 2024-07-08 19:25 | 2024-07-08 21:34
5543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | 52 | 2024-07-07 14:16 | 2024-07-07 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-07-07 14:16 | 2024-07-07 16:07
5544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 51 | 2024-07-07 10:10 | 2024-07-07 11:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2024-07-07 10:10 | 2024-07-07 11:45
5545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1225 | 50 | 2024-07-06 16:30 | 2024-07-06 17:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1225 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-07-06 16:30 | 2024-07-06 17:26
5546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1273 | 49 | 2024-07-05 18:36 | 2024-07-05 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1273 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-07-05 18:36 | 2024-07-05 20:55
5547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 | 48 | 2024-06-24 23:07 | 2024-06-24 23:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-24 23:07 | 2024-06-24 23:57
5548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | 47 | 2024-06-24 22:45 | 2024-06-24 23:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-24 22:45 | 2024-06-24 23:55
5549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1237 | 46 | 2024-06-23 12:45 | 2024-06-23 13:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1237 Пролет:4*А 35 | 2024-06-23 12:45 | 2024-06-23 13:50
5550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 | 45 | 2024-06-23 08:51 | 2024-06-23 10:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-23 08:51 | 2024-06-23 10:00
5551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 | 44 | 2024-06-22 14:35 | 2024-06-22 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 226 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-06-22 14:35 | 2024-06-22 16:45
5552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 | 43 | 2024-06-21 19:26 | 2024-06-21 22:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-21 19:26 | 2024-06-21 22:16
5553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 42 | 2024-06-21 18:15 | 2024-06-21 21:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 18:15 | 2024-06-21 21:15
5554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | 41 | 2024-06-21 15:33 | 2024-06-21 18:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 15:33 | 2024-06-21 18:48
5555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1327 | 40 | 2024-06-21 15:18 | 2024-06-21 17:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1327 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 15:18 | 2024-06-21 17:49
5556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 | 39 | 2024-06-18 20:45 | 2024-06-18 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 216 Пролет:3*А 25 | 2024-06-18 20:45 | 2024-06-18 22:40
5557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1727 | 38 | 2024-06-12 14:31 | 2024-06-12 16:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1727 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-12 14:31 | 2024-06-12 16:39
5558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1304 | 37 | 2024-06-10 21:05 | 2024-06-10 21:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1304 Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 / Пролет:4*А 35 | 2024-06-10 21:05 | 2024-06-10 21:49
5559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1233 | 36 | 2024-06-07 20:03 | 2024-06-07 21:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1233 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-07 20:03 | 2024-06-07 21:10
5560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 | 35 | 2024-06-07 16:16 | 2024-06-07 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-07 16:16 | 2024-06-07 18:20
5561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 | 34 | 2024-06-06 09:21 | 2024-06-06 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2341 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-06 09:21 | 2024-06-06 11:42
5562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1604 | 33 | 2024-06-06 05:45 | 2024-06-06 07:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1604 Пролет:2*АС 35/6,2 | 2024-06-06 05:45 | 2024-06-06 07:25
5563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | 32 | 2024-06-03 18:32 | 2024-06-03 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 Пролет:2*АС 35/6,2 | 2024-06-03 18:32 | 2024-06-03 19:40
5564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1246 | 31 | 2024-05-10 09:58 | 2024-05-10 12:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1212 Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 / Пролет:5*А 25 | 2024-05-10 09:58 | 2024-05-10 12:39
5565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | 30 | 2024-05-09 16:15 | 2024-05-09 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-09 16:15 | 2024-05-09 18:30
5566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1404 | 29 | 2024-05-09 12:20 | 2024-05-09 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1404 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-05-09 12:20 | 2024-05-09 13:40
5567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1911 | 28 | 2024-05-09 11:40 | 2024-05-09 13:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1911 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-09 11:40 | 2024-05-09 13:20
5568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1212 | 27 | 2024-05-09 09:10 | 2024-05-09 10:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1212 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-09 09:10 | 2024-05-09 10:37
5569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 | 26 | 2024-05-07 20:32 | 2024-05-07 21:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-07 20:32 | 2024-05-07 21:24
5570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 | 25 | 2024-05-01 14:38 | 2024-05-01 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-01 14:38 | 2024-05-01 17:15
5571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 | 24 | 2024-04-30 17:53 | 2024-04-30 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-30 17:53 | 2024-04-30 18:56
5572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 | 23 | 2024-04-29 14:25 | 2024-04-29 16:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-04-29 14:25 | 2024-04-29 16:05
5573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1621 | 22 | 2024-04-29 10:05 | 2024-04-29 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1621 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-04-29 10:05 | 2024-04-29 12:05
5574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1237 | 21 | 2024-04-28 10:05 | 2024-04-28 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1237 Пролет:4*А 35 | 2024-04-28 10:05 | 2024-04-28 12:40
5575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | 20 | 2024-04-25 17:19 | 2024-04-25 19:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 Пролет опор №18-19 | 2024-04-25 17:19 | 2024-04-25 19:49
5576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1503 | 19 | 2024-04-21 18:40 | 2024-04-21 19:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1503 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-21 18:40 | 2024-04-21 19:34
5577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 | 18 | 2024-04-21 13:29 | 2024-04-21 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-21 13:29 | 2024-04-21 15:20
5578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная | 17 | 2024-04-18 14:00 | 2024-04-18 16:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №18 ПС Компрессорная Опора П10-1 | 2024-04-18 14:00 | 2024-04-18 16:28
5579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС Компрессорная | 16 | 2024-04-18 13:40 | 2024-04-18 17:09 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской линии. |  | 2024-04-18 13:40 | 2024-04-18 17:09
5580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1219 | 15 | 2024-04-14 14:45 | 2024-04-14 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1219 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2024-04-14 14:45 | 2024-04-14 16:30
5581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 14 | 2024-04-09 00:15 | 2024-04-09 01:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2024-04-09 00:15 | 2024-04-09 01:25
5582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 | 13 | 2024-03-03 09:31 | 2024-03-03 10:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-03-03 09:31 | 2024-03-03 10:57
5583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 | 12 | 2024-03-02 09:00 | 2024-03-02 10:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1721 Пролет:4*А 35 | 2024-03-02 09:00 | 2024-03-02 10:25
5584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская | 11 | 2024-02-12 10:25 | 2024-02-12 12:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №428. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ №15 ПС Рябовская Опора А10-1 | 2024-02-12 10:25 | 2024-02-12 12:16
5585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1609 | 10 | 2024-02-04 09:10 | 2024-02-04 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1609 Пролет:4*А 50 | 2024-02-04 09:10 | 2024-02-04 11:15
5586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1917 | 9 | 2024-02-03 17:25 | 2024-02-03 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1917 Пролет:4*А 25 | 2024-02-03 17:25 | 2024-02-03 18:40
5587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 | 8 | 2024-02-03 14:55 | 2024-02-03 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2024-02-03 14:55 | 2024-02-03 16:55
5588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 | 7 | 2024-01-20 14:15 | 2024-01-20 15:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1139 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-20 14:15 | 2024-01-20 15:25
5589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2322 | 6 | 2024-01-16 23:05 | 2024-01-17 00:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2322 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-16 23:05 | 2024-01-17 00:35
5590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1223 | 5 | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-16 22:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1223 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-16 22:32
5591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 | 4 | 2024-01-16 18:35 | 2024-01-16 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-16 18:35 | 2024-01-16 19:55
5592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1202 | 3 | 2024-01-14 10:00 | 2024-01-14 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1202 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-14 10:00 | 2024-01-14 12:28
5593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 | 2 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-10 19:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-10 17:00 | 2024-01-10 19:08
5594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1340 | 1 | 2024-01-08 10:35 | 2024-01-08 12:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1340 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-01-08 10:35 | 2024-01-08 12:06
5595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 107 | 2024-12-18 22:25 | 2024-12-18 23:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2024-12-18 22:25 | 2024-12-18 23:21
5596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | 106 | 2024-12-18 14:55 | 2024-12-18 15:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-12-18 14:55 | 2024-12-18 15:53
5597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2082 | 105 | 2024-12-12 15:55 | 2024-12-12 17:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2082 Пролет:4*А 25 | 2024-12-12 15:55 | 2024-12-12 17:18
5598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1560 | 104 | 2024-11-25 14:07 | 2024-11-25 15:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1560 Пролет:2*А 16 | 2024-11-25 14:07 | 2024-11-25 15:01
5599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 | 103 | 2024-11-24 15:32 | 2024-11-24 16:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 Пролет:4*А 25 | 2024-11-24 15:32 | 2024-11-24 16:22
5600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4474 | 102 | 2024-11-24 09:29 | 2024-11-24 10:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4474 Пролет:4*А 35 | 2024-11-24 09:29 | 2024-11-24 10:37
5601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 | 101 | 2024-11-24 08:55 | 2024-11-24 09:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1541 Пролет:4*А 25 | 2024-11-24 08:55 | 2024-11-24 09:49
5602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 | 100 | 2024-11-23 15:43 | 2024-11-23 16:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 Пролет:4*А 25 | 2024-11-23 15:43 | 2024-11-23 16:17
5603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 99 | 2024-11-22 03:50 | 2024-11-22 05:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:5*А 25 | 2024-11-22 03:50 | 2024-11-22 05:29
5604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4465 | 98 | 2024-11-21 21:49 | 2024-11-21 22:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4465 Пролет:4*А 16 | 2024-11-21 21:49 | 2024-11-21 22:56
5605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 97 | 2024-11-21 18:09 | 2024-11-21 19:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:2*А 16 | 2024-11-21 18:09 | 2024-11-21 19:28
5606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1969 | 96 | 2024-11-21 11:40 | 2024-11-21 13:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2024-11-21 11:40 | 2024-11-21 13:16
5607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 | 95 | 2024-11-05 14:46 | 2024-11-05 16:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 Пролет:4*А 16 | 2024-11-05 14:46 | 2024-11-05 16:04
5608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 94 | 2024-11-03 13:48 | 2024-11-03 15:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Пролет:2*А 25 | 2024-11-03 13:48 | 2024-11-03 15:34
5609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 | 93 | 2024-11-03 10:25 | 2024-11-03 11:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 414 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-03 10:25 | 2024-11-03 11:47
5610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 92 | 2024-11-02 16:16 | 2024-11-02 17:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 Пролет:3*А 16 | 2024-11-02 16:16 | 2024-11-02 17:48
5611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 | 91 | 2024-11-02 08:14 | 2024-11-02 09:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1636 Пролет:4*А 25 | 2024-11-02 08:14 | 2024-11-02 09:47
5612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | 90 | 2024-11-01 23:09 | 2024-11-02 00:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2024-11-01 23:09 | 2024-11-02 00:21
5613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 | 89 | 2024-10-31 13:53 | 2024-10-31 15:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 Пролет:4*А 16 | 2024-10-31 13:53 | 2024-10-31 15:24
5614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1506 | 88 | 2024-10-24 05:38 | 2024-10-24 06:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1506 Пролет:4*А 16 | 2024-10-24 05:38 | 2024-10-24 06:25
5615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 | 87 | 2024-10-20 21:54 | 2024-10-20 22:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 411 Пролет:5*А 25 | 2024-10-20 21:54 | 2024-10-20 22:59
5616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1524 | 86 | 2024-10-20 12:40 | 2024-10-20 14:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1524 Пролет:4*А 35 | 2024-10-20 12:40 | 2024-10-20 14:19
5617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 | 85 | 2024-10-19 12:22 | 2024-10-19 13:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 Пролет:3*А 25 | 2024-10-19 12:22 | 2024-10-19 13:24
5618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 84 | 2024-10-18 14:35 | 2024-10-18 15:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 Пролет:4*А 25 | 2024-10-18 14:35 | 2024-10-18 15:49
5619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 | 83 | 2024-10-18 14:18 | 2024-10-18 15:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 Пролет:4*А 35 | 2024-10-18 14:18 | 2024-10-18 15:28
5620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 | 82 | 2024-10-14 14:20 | 2024-10-14 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4124 Пролет:4*А 16 | 2024-10-14 14:20 | 2024-10-14 16:14
5621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 | 81 | 2024-10-14 13:53 | 2024-10-14 15:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 Пролет:2*А 16 | 2024-10-14 13:53 | 2024-10-14 15:21
5622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 1901 | 73 | 2024-09-29 15:17 | 2024-09-29 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 1901 Пролет:4*А35 | 2024-09-29 15:17 | 2024-09-29 16:30
5623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 | 72 | 2024-09-28 13:35 | 2024-09-28 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1961 Пролет:4*А 16 | 2024-09-28 13:35 | 2024-09-28 15:10
5624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | 69 | 2024-09-17 16:48 | 2024-09-17 17:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2024-09-17 16:48 | 2024-09-17 17:47
5625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 | 68 | 2024-09-12 21:18 | 2024-09-12 22:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 Пролет:3*А 25 | 2024-09-12 21:18 | 2024-09-12 22:32
5626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 | 66 | 2024-09-01 12:42 | 2024-09-01 14:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2024-09-01 12:42 | 2024-09-01 14:13
5627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская | 65 | 2024-08-30 17:43 | 2024-08-30 17:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Верхнереченская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-08-30 17:43 | 2024-08-30 17:49
5628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | 63 | 2024-08-24 11:28 | 2024-08-24 11:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2024-08-24 11:28 | 2024-08-24 11:34
5629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 4469 | 62 | 2024-08-10 13:44 | 2024-08-10 15:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 4469 Пролет:4*А 16 | 2024-08-10 13:44 | 2024-08-10 15:03
5630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 61 | 2024-08-09 18:06 | 2024-08-09 18:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2024-08-09 18:06 | 2024-08-09 18:57
5631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 | 60 | 2024-08-04 11:43 | 2024-08-04 13:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 Пролет:4*А 25 | 2024-08-04 11:43 | 2024-08-04 13:38
5632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | 59 | 2024-07-29 21:54 | 2024-07-29 22:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 Пролет:4*А 16 | 2024-07-29 21:54 | 2024-07-29 22:45
5633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 | 58 | 2024-07-17 17:38 | 2024-07-17 18:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А 35 | 2024-07-17 17:38 | 2024-07-17 18:35
5634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1631 | 57 | 2024-06-25 20:36 | 2024-06-25 21:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1631 Пролет:4*А 25 | 2024-06-25 20:36 | 2024-06-25 20:57
5635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1662 | 56 | 2024-06-25 13:43 | 2024-06-25 14:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1662 Пролет:3*А 16 | 2024-06-25 13:43 | 2024-06-25 14:49
5636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1523 | 55 | 2024-06-24 21:44 | 2024-06-24 23:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1523 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-24 21:44 | 2024-06-24 23:15
5637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники | 54 | 2024-06-21 16:45 | 2024-06-21 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №7 ПС Упорники Опора П10-1 | 2024-06-21 16:45 | 2024-06-21 18:55
5638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1521 | 53 | 2024-06-21 14:52 | 2024-06-21 15:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1521 Пролет:4*А 16 | 2024-06-21 14:52 | 2024-06-21 15:54
5639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 | 52 | 2024-06-21 11:18 | 2024-06-21 12:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 11:18 | 2024-06-21 12:39
5640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 | 51 | 2024-06-20 23:22 | 2024-06-21 00:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 Пролет:4*А 16 | 2024-06-20 23:22 | 2024-06-21 00:26
5641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 50 | 2024-06-20 22:50 | 2024-06-21 00:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2024-06-20 22:50 | 2024-06-21 00:18
5642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 | 49 | 2024-06-17 19:12 | 2024-06-17 20:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 Пролет:3*А 25 | 2024-06-17 19:12 | 2024-06-17 20:32
5643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 48 | 2024-06-06 23:10 | 2024-06-07 00:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2024-06-06 23:10 | 2024-06-07 00:51
5644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 47 | 2024-06-06 09:53 | 2024-06-06 11:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 Пролет:2*А 16 | 2024-06-06 09:53 | 2024-06-06 11:38
5645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4463 | 46 | 2024-05-27 20:25 | 2024-05-27 21:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4463 Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 / Пролет:4*А 35 | 2024-05-27 20:25 | 2024-05-27 21:55
5646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 410 | 45 | 2024-05-23 18:48 | 2024-05-23 20:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 410 Пролет: Опора № 29 - Опора № 30 / Пролет:4*А 25 | 2024-05-23 18:48 | 2024-05-23 19:11
5647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 44 | 2024-05-10 17:04 | 2024-05-10 18:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2024-05-10 17:04 | 2024-05-10 18:35
5648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 43 | 2024-05-08 18:29 | 2024-05-08 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 Пролет:5*А 16 | 2024-05-08 18:29 | 2024-05-08 19:35
5649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | 42 | 2024-05-08 14:16 | 2024-05-08 15:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 Пролет:4*А 16 | 2024-05-08 14:16 | 2024-05-08 15:14
5650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 | 41 | 2024-05-07 20:38 | 2024-05-07 22:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 Пролет:4*А 16 | 2024-05-07 20:38 | 2024-05-07 22:12
5651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1693 | 40 | 2024-05-07 17:24 | 2024-05-07 18:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1693 Пролет:4*А 35 | 2024-05-07 17:24 | 2024-05-07 18:21
5652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 39 | 2024-04-30 11:25 | 2024-04-30 12:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2024-04-30 11:25 | 2024-04-30 12:34
5653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 | 38 | 2024-04-29 14:48 | 2024-04-29 16:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 / Пролет:5*А 25 | 2024-04-29 14:48 | 2024-04-29 16:27
5654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | 37 | 2024-04-27 09:18 | 2024-04-27 10:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 Пролет:4*А 25 | 2024-04-27 09:18 | 2024-04-27 10:54
5655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 | 36 | 2024-04-26 15:02 | 2024-04-26 16:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 Пролет:4*А 25 | 2024-04-26 15:02 | 2024-04-26 16:01
5656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 | 35 | 2024-04-25 16:50 | 2024-04-25 17:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 | 2024-04-25 16:50 | 2024-04-25 17:38
5657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | 34 | 2024-04-25 15:24 | 2024-04-25 16:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1948 | 2024-04-25 15:24 | 2024-04-25 16:09
5658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4469 | 33 | 2024-04-21 19:13 | 2024-04-21 20:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4469 Пролет:4*А 16 | 2024-04-21 19:13 | 2024-04-21 20:35
5659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 32 | 2024-04-21 17:06 | 2024-04-21 18:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 Пролет:5*А 16 | 2024-04-21 17:06 | 2024-04-21 18:09
5660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 31 | 2024-04-21 14:43 | 2024-04-21 15:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:2*А 16 | 2024-04-21 14:43 | 2024-04-21 15:58
5661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 30 | 2024-04-21 12:27 | 2024-04-21 13:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2024-04-21 12:27 | 2024-04-21 13:34
5662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 | 29 | 2024-04-20 13:56 | 2024-04-20 14:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1950 Пролет:4*А 16 | 2024-04-20 13:56 | 2024-04-20 14:29
5663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 28 | 2024-04-17 18:47 | 2024-04-17 19:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2024-04-17 18:47 | 2024-04-17 19:34
5664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 27 | 2024-04-17 14:02 | 2024-04-17 14:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2024-04-17 14:02 | 2024-04-17 14:54
5665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 26 | 2024-04-16 10:20 | 2024-04-16 12:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 Пролет:2*А 16 | 2024-04-16 10:20 | 2024-04-16 12:57
5666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 | 24 | 2024-04-15 09:24 | 2024-04-15 10:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1933 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-04-15 09:24 | 2024-04-15 10:42
5667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2081 | 21 | 2024-04-01 20:54 | 2024-04-01 22:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2081 Пролет:4*А 35 | 2024-04-01 20:54 | 2024-04-01 22:07
5668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 20 | 2024-03-27 20:36 | 2024-03-27 21:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2024-03-27 20:36 | 2024-03-27 21:54
5669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 | 19 | 2024-03-06 15:11 | 2024-03-06 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 Пролет:4*А 16 | 2024-03-06 15:11 | 2024-03-06 16:25
5670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 18 | 2024-02-25 12:55 | 2024-02-25 14:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2024-02-25 12:55 | 2024-02-25 14:05
5671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1610 | 17 | 2024-02-18 20:43 | 2024-02-18 22:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1610 Пролет:4*А 35 | 2024-02-18 20:43 | 2024-02-18 22:30
5672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 | 16 | 2024-02-16 09:10 | 2024-02-16 10:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 Пролет:4*А 16 | 2024-02-16 09:10 | 2024-02-16 10:07
5673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1521 | 15 | 2024-02-14 10:32 | 2024-02-14 11:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1521 Пролет:4*А 16 | 2024-02-14 10:32 | 2024-02-14 11:48
5674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1914 | 14 | 2024-01-30 15:16 | 2024-01-30 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1914 Пролет: 4*А 16 | 2024-01-30 15:16 | 2024-01-30 16:37
5675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 13 | 2024-01-28 20:08 | 2024-01-28 20:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:4*А 25 | 2024-01-28 20:08 | 2024-01-28 20:56
5676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская | 12 | 2024-01-28 13:45 | 2024-01-28 15:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №4 ПС Нехаевская Опора П10-1 | 2024-01-28 13:45 | 2024-01-28 15:47
5677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2090 | 11 | 2024-01-20 20:05 | 2024-01-20 20:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2090 Пролет:4*А 35 | 2024-01-20 20:05 | 2024-01-20 20:59
5678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 | 10 | 2024-01-18 20:21 | 2024-01-18 22:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 Пролет:4*А 16 | 2024-01-18 20:21 | 2024-01-18 22:07
5679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4124 | 9 | 2024-01-17 08:41 | 2024-01-17 10:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4124 Пролет:4*А 25 | 2024-01-17 08:41 | 2024-01-17 10:31
5680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 8 | 2024-01-16 17:14 | 2024-01-16 18:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 Пролет:5*А 25 | 2024-01-16 17:14 | 2024-01-16 18:53
5681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1689 | 7 | 2024-01-14 17:23 | 2024-01-14 17:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1689 Пролет:4*А 35 | 2024-01-14 17:23 | 2024-01-14 17:41
5682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 | 6 | 2024-01-14 15:33 | 2024-01-14 16:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 Пролет:4*А 16 | 2024-01-14 15:33 | 2024-01-14 16:11
5683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская | 5 | 2024-01-14 12:35 | 2024-01-14 16:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №18 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-14 12:35 | 2024-01-14 16:42
5684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 4 | 2024-01-10 18:51 | 2024-01-10 20:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 Пролет:2*А 16 | 2024-01-10 18:51 | 2024-01-10 20:19
5685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская | 3 | 2024-01-10 14:36 | 2024-01-10 16:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №2 ПС Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-10 14:36 | 2024-01-10 16:44
5686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская | 2 | 2024-01-10 11:29 | 2024-01-10 14:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №3 ПС Нехаевская Опора П10-1 | 2024-01-10 11:29 | 2024-01-10 14:05
5687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская | 1 | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 13:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №8 ПС Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-01-09 11:00 | 2024-01-09 13:49
5688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | 178 | 2024-12-27 19:38 | 2024-12-27 23:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая Опора П10-1 | 2024-12-27 19:38 | 2024-12-27 23:42
5689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 609 | 177 | 2024-12-23 09:30 | 2024-12-23 10:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 609 Пролет:4*А 16 | 2024-12-23 09:30 | 2024-12-23 10:30
5690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3563 | 176 | 2024-12-19 22:35 | 2024-12-19 23:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3563 Пролет:4*А 35 | 2024-12-19 22:35 | 2024-12-19 23:12
5691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | 175 | 2024-12-17 13:02 | 2024-12-17 13:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-12-17 13:02 | 2024-12-17 13:08
5692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3559 | 174 | 2024-12-15 16:26 | 2024-12-15 17:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3559 Пролет:4*А 35 | 2024-12-15 16:26 | 2024-12-15 17:06
5693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ | 173 | 2024-12-12 20:53 | 2024-12-12 21:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №17 РП ПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-12-12 20:53 | 2024-12-12 21:00
5694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 | 172 | 2024-12-12 18:16 | 2024-12-12 21:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 49 Пролет:4*А 35 | 2024-12-12 18:16 | 2024-12-12 21:20
5695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская | 171 | 2024-12-12 17:35 | 2024-12-12 17:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-12 17:35 | 2024-12-12 17:38
5696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 3534 | 170 | 2024-12-12 15:34 | 2024-12-12 16:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 3534 Пролет:3*А 35 | 2024-12-12 15:34 | 2024-12-12 16:41
5697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 169 | 2024-12-12 11:57 | 2024-12-12 12:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2024-12-12 11:57 | 2024-12-12 12:01
5698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 475 | 168 | 2024-12-08 12:20 | 2024-12-08 13:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 475 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-12-08 12:20 | 2024-12-08 12:42
5699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2152 | 167 | 2024-11-24 14:20 | 2024-11-24 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2152 Пролет:4*А 35 | 2024-11-24 14:20 | 2024-11-24 15:40
5700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 | 166 | 2024-11-24 12:30 | 2024-11-24 15:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 Пролет:4*А 35 | 2024-11-24 12:30 | 2024-11-24 15:13
5701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 | 165 | 2024-11-24 09:21 | 2024-11-24 13:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Бубновская-1 Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 / Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-11-24 09:21 | 2024-11-24 13:37
5702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 252 | 164 | 2024-11-23 20:48 | 2024-11-23 23:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 252 4А-35+1А-35 | 2024-11-23 20:48 | 2024-11-23 23:01
5703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 | 163 | 2024-11-23 20:39 | 2024-11-23 22:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 Пролет:4*А 25 | 2024-11-23 20:39 | 2024-11-23 22:21
5704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ | 162 | 2024-11-23 18:25 | 2024-11-23 18:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 РП ПТФ Пролет:3*А 70 | 2024-11-23 18:25 | 2024-11-23 18:32
5705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3527 | 161 | 2024-11-23 17:30 | 2024-11-23 18:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3527 Пролет:4*А 35 | 2024-11-23 17:30 | 2024-11-23 18:05
5706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №303 | 160 | 2024-11-23 09:40 | 2024-11-23 14:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на КТП-10кВ №303 Трансформатор ТМ-63/10 | 2024-11-23 09:40 | 2024-11-23 14:20
5707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра | 159 | 2024-11-22 18:36 | 2024-11-22 20:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 10 кВ №5 ПС Искра Опора П10-1Д | 2024-11-22 18:36 | 2024-11-22 20:06
5708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 382 | 158 | 2024-11-22 17:59 | 2024-11-22 18:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 382 Пролет:4*А 35 | 2024-11-22 17:59 | 2024-11-22 18:58
5709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | 157 | 2024-11-22 14:56 | 2024-11-22 16:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 Опора ПН-4ДД | 2024-11-22 14:56 | 2024-11-22 16:44
5710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 | 156 | 2024-11-22 00:55 | 2024-11-22 03:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 Пролет:5*А 25 | 2024-11-22 00:55 | 2024-11-22 03:01
5711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2174 | 155 | 2024-11-21 22:46 | 2024-11-22 04:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2174 Пролет:4*А 50 | 2024-11-21 22:46 | 2024-11-22 04:17
5712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 97 | 154 | 2024-11-21 22:30 | 2024-11-22 03:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 97 Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 22:30 | 2024-11-22 03:45
5713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 406 | 153 | 2024-11-21 21:20 | 2024-11-21 22:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 406 Пролет:4*А 35 | 2024-11-21 21:20 | 2024-11-21 22:38
5714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Косарка | 152 | 2024-11-06 10:38 | 2024-11-06 11:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению штыревого изолятора фазы "В" на опоре №49. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №7 ПС Косарка Опора П10-1Д | 2024-11-06 10:38 | 2024-11-06 11:57
5715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 112 | 151 | 2024-11-04 16:56 | 2024-11-04 18:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 112 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-04 16:56 | 2024-11-04 18:08
5716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 | 150 | 2024-11-04 15:42 | 2024-11-04 16:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 Пролет:4*А 25 | 2024-11-04 15:42 | 2024-11-04 16:41
5717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | 149 | 2024-11-03 11:00 | 2024-11-03 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению подвесных изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №504 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра Опора УА10-1 | 2024-11-03 11:00 | 2024-11-03 15:50
5718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 148 | 2024-11-02 23:12 | 2024-11-02 23:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-02 23:12 | 2024-11-02 23:48
5719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 140 | 147 | 2024-11-02 11:39 | 2024-11-02 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Падение дерева под воздействием порывов ветра на линию в пролете опор №5-6, приведшее к излому железобетонной приставки опоры №6, обрывам проводов в пролете опор №5-6 и в пролете опор №6 ВЛ-0,4 кВ №2 - №1 ВЛ-0,4 кВ №2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 140 Опора ПН-4ДБ, обрывы проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 140 Пролет:4*А 35, обрывы проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 140 Пролет:4*А 35 | 2024-11-02 11:39 | 2024-11-02 16:30
5720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 67 | 146 | 2024-11-01 21:09 | 2024-11-01 21:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 67 Пролет:4*А 35 | 2024-11-01 21:09 | 2024-11-01 21:34
5721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Искра | 145 | 2024-10-28 15:43 | 2024-10-28 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №13 ПС Искра Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-10-28 15:43 | 2024-10-28 17:35
5722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2254 | 144 | 2024-10-22 11:25 | 2024-10-22 16:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции на КТП-10кВ №2254 Трансформатор ТМ-250/10 | 2024-10-22 11:25 | 2024-10-22 16:20
5723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2043 | 143 | 2024-10-20 13:30 | 2024-10-20 16:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2043 Опора П1-4 | 2024-10-20 13:30 | 2024-10-20 16:39
5724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 145 | 142 | 2024-10-19 12:21 | 2024-10-19 14:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 145 Пролет:4*А 35 | 2024-10-19 12:21 | 2024-10-19 14:06
5725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3526 | 141 | 2024-10-18 13:44 | 2024-10-18 16:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3526 Пролет:4*А 35 | 2024-10-18 13:44 | 2024-10-18 16:24
5726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2240 | 140 | 2024-10-14 21:57 | 2024-10-14 22:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2240 Пролет:4*А 25 | 2024-10-14 21:57 | 2024-10-14 22:54
5727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 | 139 | 2024-10-14 19:09 | 2024-10-14 19:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 Пролет:4*А 35 | 2024-10-14 19:09 | 2024-10-14 19:26
5728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2004 | 138 | 2024-10-14 11:25 | 2024-10-14 13:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2004 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-14 11:25 | 2024-10-14 13:03
5729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2017 | 129 | 2024-09-30 20:54 | 2024-09-30 22:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2017 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-09-30 20:54 | 2024-09-30 22:19
5730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 | 128 | 2024-09-30 19:23 | 2024-09-30 20:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2157 Пролет:4*А 25 | 2024-09-30 19:23 | 2024-09-30 20:35
5731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 908 | 124 | 2024-09-27 18:50 | 2024-09-27 20:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 908 Пролет:4*А 35 | 2024-09-27 18:50 | 2024-09-27 20:35
5732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 268 | 122 | 2024-09-12 16:57 | 2024-09-12 19:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 268 Пролет:4*А 35 | 2024-09-12 16:57 | 2024-09-12 19:52
5733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №51 | 121 | 2024-09-11 18:21 | 2024-09-12 01:01 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции опорных изоляторов фаз "А и "В" вследствие старения и изменение свойств материалов. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции опорного изолятора фазы "В" привела к перекрытию по поверхности изолятора. Однофазное КЗ В РУ 10 кВ переросло в трехфазное КЗ и привело к разрушению опорных изоляторов фаз "А" и "В" а также перегоранию предохранителей ПК-10 фаз "А", "В", "С" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорного изолятора на КТП-10кВ №51 ИОС-10-8УХЛ1 | 2024-09-11 18:21 | 2024-09-12 01:01
5734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 120 | 2024-09-10 10:53 | 2024-09-10 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*А 50 | 2024-09-10 10:53 | 2024-09-10 10:56
5735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3514 | 119 | 2024-09-05 15:59 | 2024-09-05 19:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект приставки стойки опоры №4 при плановом осмотре. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3514 Опора ПН-4ДД 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3514 Опора ПН-4ДД | 2024-09-05 15:59 | 2024-09-05 19:23
5736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 | 117 | 2024-09-01 18:53 | 2024-09-02 00:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 Опора П2-4 | 2024-09-01 18:53 | 2024-09-02 00:49
5737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская | 116 | 2024-08-29 14:10 | 2024-08-29 16:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская Опора ОА10-1 | 2024-08-29 14:10 | 2024-08-29 16:35
5738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра | 113 | 2024-08-23 17:32 | 2024-08-23 17:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2024-08-23 17:32 | 2024-08-23 17:36
5739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2221 | 112 | 2024-08-20 17:08 | 2024-08-20 18:59 | 3.4.10.2, Замыкание фазы "С" 10 кВ на корпус под защитным кожухом трансформатора залетевшей птицей. |  | 2024-08-20 17:08 | 2024-08-20 18:59
5740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 | 111 | 2024-08-15 10:15 | 2024-08-15 11:23 | 3.4.7.3.5, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.1.1, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: недопустимое загнивание стойки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 Опора № 12 / Опора ПН-1Д 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом стойки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 Опора № 12 / Опора ПН-1Д | 2024-08-15 10:15 | 2024-08-15 11:23
5741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2166 | 110 | 2024-08-13 18:35 | 2024-08-13 19:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2166 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-08-13 18:35 | 2024-08-13 19:02
5742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 65 | 109 | 2024-08-11 20:12 | 2024-08-11 20:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 65 Пролет:4*А 35 | 2024-08-11 20:12 | 2024-08-11 20:35
5743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 | 108 | 2024-08-02 11:12 | 2024-08-02 13:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению изолятора фазы "В" на опоре №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 Опора ПН-4ДБ | 2024-08-02 11:12 | 2024-08-02 13:45
5744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2188 | 107 | 2024-07-30 18:04 | 2024-07-30 22:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2188 А 25 | 2024-07-30 18:04 | 2024-07-30 22:10
5745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 103 | 106 | 2024-07-29 21:15 | 2024-07-29 21:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 103 Пролет:4*А 35 | 2024-07-29 21:15 | 2024-07-29 21:45
5746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 | 105 | 2024-07-26 18:19 | 2024-07-26 20:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение потребительского ввода в здание. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву и схлестыванию потребительского ввода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв потребительского ввода на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 ВЛ 0,4кВ №1-3 от КТП 3535, опора №1 | 2024-07-26 18:19 | 2024-07-26 20:46
5747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 | 104 | 2024-07-25 16:55 | 2024-07-25 17:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 406 Пролет:4*А 25 | 2024-07-25 16:55 | 2024-07-25 17:56
5748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 403 | 103 | 2024-07-23 22:11 | 2024-07-23 23:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 403 Пролет:4*А 16 | 2024-07-23 22:11 | 2024-07-23 23:48
5749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская | 102 | 2024-07-23 21:24 | 2024-07-23 21:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Безымяновская Пролет:3*А 70 | 2024-07-23 21:24 | 2024-07-23 21:28
5750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2183 | 101 | 2024-07-22 11:53 | 2024-07-22 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2183 Пролеты: Опора № 2 - Опора № 14 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-22 11:53 | 2024-07-22 16:10
5751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2264 | 100 | 2024-07-20 19:47 | 2024-07-20 21:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому приставки деревянной стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2264 Опора ПН-4ДБ | 2024-07-20 19:47 | 2024-07-20 21:45
5752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая | 98 | 2024-07-16 12:37 | 2024-07-16 17:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №32 ПС Пищевая Опора П10-1 | 2024-07-16 12:37 | 2024-07-16 17:51
5753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 383 | 97 | 2024-07-14 17:21 | 2024-07-14 19:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 383 Пролет:4*А 35 | 2024-07-14 17:21 | 2024-07-14 19:01
5754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 | 96 | 2024-07-13 10:54 | 2024-07-13 11:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Пролет:4*А 25 | 2024-07-13 10:54 | 2024-07-13 11:56
5755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 | 95 | 2024-07-07 15:05 | 2024-07-07 15:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 Пролет:4*А 25 | 2024-07-07 15:05 | 2024-07-07 15:55
5756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2246 | 94 | 2024-07-06 14:41 | 2024-07-06 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2246 Пролет:4*А 35 | 2024-07-06 14:41 | 2024-07-06 16:07
5757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | 93 | 2024-07-05 15:21 | 2024-07-05 15:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская Пролет:3*А 50 | 2024-07-05 15:21 | 2024-07-05 15:25
5758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 105 | 92 | 2024-07-05 07:08 | 2024-07-05 07:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 105 Пролет:4*А 35 | 2024-07-05 07:08 | 2024-07-05 07:53
5759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская | 91 | 2024-07-03 19:12 | 2024-07-03 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Добринская Пролет:3*А 70 | 2024-07-03 19:12 | 2024-07-03 19:15
5760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 | 90 | 2024-06-25 05:55 | 2024-06-25 06:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 18 Пролет:4*А 35 | 2024-06-25 05:55 | 2024-06-25 06:46
5761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС Искра | 89 | 2024-06-24 11:37 | 2024-06-24 14:45 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект присоединения шлейфа на ЛР-КТП-431 при плановом осмотре. | 4.13, Обрыв шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа на ВЛ 10 кВ №13 ПС Искра Опора П10-1 | 2024-06-24 11:37 | 2024-06-24 14:45
5762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская | 88 | 2024-06-22 10:40 | 2024-06-22 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №1 ЛИН-18-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская Опора ОА10-1 | 2024-06-22 10:40 | 2024-06-22 14:50
5763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2182 | 87 | 2024-06-21 20:26 | 2024-06-21 22:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2182 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-06-21 20:26 | 2024-06-21 22:50
5764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 111 | 86 | 2024-06-21 18:07 | 2024-06-21 21:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 111 Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 / Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 18:07 | 2024-06-21 21:08
5765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 | 85 | 2024-06-21 17:44 | 2024-06-21 18:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 465 Пролет:4*А 25 | 2024-06-21 17:44 | 2024-06-21 18:32
5766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 | 84 | 2024-06-21 15:56 | 2024-06-21 16:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2302 Пролет:4*А 50 | 2024-06-21 15:56 | 2024-06-21 16:41
5767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 51 | 83 | 2024-06-21 11:45 | 2024-06-21 13:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 51 Опора П1-4 | 2024-06-21 11:45 | 2024-06-21 13:50
5768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 | 82 | 2024-06-21 09:35 | 2024-06-21 15:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 Пролет:4*А 35 | 2024-06-21 09:35 | 2024-06-21 15:08
5769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | 81 | 2024-06-21 08:40 | 2024-06-21 08:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-06-21 08:40 | 2024-06-21 08:44
5770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-342 | 80 | 2024-06-20 21:35 | 2024-06-20 23:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-342 Пролет:4*А 35 | 2024-06-20 21:35 | 2024-06-20 23:00
5771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 | 79 | 2024-06-20 21:25 | 2024-06-20 22:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 Пролет:4*А 35 | 2024-06-20 21:25 | 2024-06-20 22:42
5772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 | 77 | 2024-06-16 22:04 | 2024-06-16 23:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 26 Пролет:4*А 35 | 2024-06-16 22:04 | 2024-06-16 23:21
5773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3559 | 76 | 2024-06-16 17:35 | 2024-06-16 19:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-3559 Пролет:4*А 35 | 2024-06-16 17:35 | 2024-06-16 19:48
5774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 342 | 75 | 2024-06-12 21:07 | 2024-06-12 21:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 342 Пролет:4*А 25 | 2024-06-12 21:07 | 2024-06-12 21:51
5775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская | 74 | 2024-06-12 09:10 | 2024-06-12 11:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №132 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10 кВ №5 ПС Ждановская Опора УА10-1 | 2024-06-12 09:10 | 2024-06-12 11:27
5776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2257 | 73 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 09:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2257 Пролет:4*А 35 | 2024-06-12 09:00 | 2024-06-12 09:49
5777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 | 72 | 2024-06-07 16:35 | 2024-06-07 20:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 108 Пролет:4*А 25 | 2024-06-07 16:35 | 2024-06-07 20:31
5778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская | 71 | 2024-06-07 15:20 | 2024-06-07 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-07 15:20 | 2024-06-07 15:30
5779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3529 | 70 | 2024-06-03 11:16 | 2024-06-03 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3529 Пролет:4*А 25 | 2024-06-03 11:16 | 2024-06-03 12:30
5780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 303 | 69 | 2024-06-02 20:34 | 2024-06-02 22:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 303 Пролет:3*А 25 | 2024-06-02 20:34 | 2024-06-02 22:21
5781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 124 | 68 | 2024-06-01 21:01 | 2024-06-01 23:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наклон опоры выше нормы на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 124 Опора ПН-3Д | 2024-06-01 21:01 | 2024-06-01 23:30
5782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 301 | 67 | 2024-05-31 20:29 | 2024-05-31 21:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 301 Пролет:4*А 25 | 2024-05-31 20:29 | 2024-05-31 21:41
5783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 456 | 66 | 2024-05-25 15:46 | 2024-05-25 17:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 456 Пролет:2*А 16 | 2024-05-25 15:46 | 2024-05-25 15:56
5784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №346 | 65 | 2024-05-23 17:08 | 2024-05-23 21:56 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление отверстия в нижней части радиатора охлаждения бака КТП №346 и вытекания части трансформаторного масла. | 4.7, Нарушение герметичности радиатора охлаждения бака КТП №346 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности бака трансформатора на КТП-10кВ №346 Трансформатор ТМ-100/10 4.11, Электродуговое повреждение проводников обмотки высшего напряжения фазы "С" силового трансформатора КТП №346. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводников на КТП-10кВ №346 Трансформатор ТМ-100/10 | 2024-05-23 17:08 | 2024-05-23 21:56
5785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 815 | 64 | 2024-05-21 23:57 | 2024-05-22 00:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1-1 от КТП 815 Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*А 35 | 2024-05-21 23:57 | 2024-05-22 00:59
5786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская | 63 | 2024-05-21 23:23 | 2024-05-21 23:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №4 ПС Ждановская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2024-05-21 23:23 | 2024-05-21 23:29
5787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 412 | 62 | 2024-05-12 16:01 | 2024-05-12 17:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 412 Пролет:2*А 16 | 2024-05-12 16:01 | 2024-05-12 17:49
5788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 92 | 61 | 2024-05-12 13:24 | 2024-05-12 17:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 92 Пролет:5*А 35 | 2024-05-12 13:24 | 2024-05-12 17:29
5789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 92 | 60 | 2024-05-12 11:09 | 2024-05-12 12:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 92 Пролет:5*А 35 | 2024-05-12 11:09 | 2024-05-12 12:49
5790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2188 | 59 | 2024-05-10 16:40 | 2024-05-10 18:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2188 Пролет:4*А 25 | 2024-05-10 16:40 | 2024-05-10 18:12
5791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская | 58 | 2024-05-09 16:09 | 2024-05-09 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №15 ПС Салтынская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-05-09 16:09 | 2024-05-09 16:14
5792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 92 | 57 | 2024-05-08 17:00 | 2024-05-08 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 92 Пролет:5*А 35 | 2024-05-08 17:00 | 2024-05-08 18:20
5793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 359 | 56 | 2024-05-08 10:20 | 2024-05-08 11:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 359 Пролет:4*А 35 | 2024-05-08 10:20 | 2024-05-08 11:23
5794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 482 | 55 | 2024-05-07 19:56 | 2024-05-07 20:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 482 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-07 19:56 | 2024-05-07 20:26
5795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1582 | 54 | 2024-05-07 19:15 | 2024-05-07 22:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1582 Пролет:4*А 25 | 2024-05-07 19:15 | 2024-05-07 22:06
5796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 | 53 | 2024-05-07 18:39 | 2024-05-07 19:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 172 Пролет:4*А 35 | 2024-05-07 18:39 | 2024-05-07 19:51
5797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 | 52 | 2024-05-07 17:17 | 2024-05-07 18:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 Пролет:4*А 35 | 2024-05-07 17:17 | 2024-05-07 18:36
5798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2166 | 51 | 2024-05-07 16:37 | 2024-05-08 00:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2166 Опора ПН-4ДД | 2024-05-07 16:37 | 2024-05-08 00:42
5799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 | 50 | 2024-05-04 15:28 | 2024-05-04 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25 | 2024-05-04 15:28 | 2024-05-04 16:30
5800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 409 | 49 | 2024-05-03 22:29 | 2024-05-03 23:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 409 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-05-03 22:29 | 2024-05-03 23:47
5801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская | 48 | 2024-05-01 14:25 | 2024-05-01 14:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №18 ПС Урюпинская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-05-01 14:25 | 2024-05-01 14:29
5802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 350 | 47 | 2024-04-29 11:47 | 2024-04-29 12:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 350 Пролет:4*А 35 | 2024-04-29 11:47 | 2024-04-29 12:57
5803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная | 46 | 2024-04-25 15:35 | 2024-04-25 15:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Опытная АСку-120/19 | 2024-04-25 15:35 | 2024-04-25 15:37
5804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 378 | 45 | 2024-04-21 21:47 | 2024-04-22 01:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к излому стойки опоры на уровне земли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение/излом приставки на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 378 Опора № 4 / Опора ПН-4ДД | 2024-04-21 21:47 | 2024-04-22 01:05
5805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 337 | 44 | 2024-04-21 21:35 | 2024-04-22 00:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 337 | 2024-04-21 21:35 | 2024-04-22 00:30
5806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2004 | 43 | 2024-04-21 18:16 | 2024-04-21 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2004 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-21 18:16 | 2024-04-21 20:15
5807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 108 | 42 | 2024-04-21 15:56 | 2024-04-21 18:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 108 Пролет:4*А 25 | 2024-04-21 15:56 | 2024-04-21 18:33
5808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная | 41 | 2024-04-21 15:34 | 2024-04-21 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-04-21 15:34 | 2024-04-21 15:40
5809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 | 40 | 2024-04-21 15:23 | 2024-04-21 17:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 Пролет:4*А 25 | 2024-04-21 15:23 | 2024-04-21 17:03
5810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Косарка | 39 | 2024-04-21 14:26 | 2024-04-21 16:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к выпадению крюка с изолятором фазы "В" на опоре №50. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выпадение крюка (штыря) на ВЛ 10 кВ №7 ПС Косарка Опора П10-7ДБ | 2024-04-21 14:26 | 2024-04-21 16:04
5811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 389 | 38 | 2024-04-21 14:02 | 2024-04-21 15:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 389 Пролет:4*А 35 | 2024-04-21 14:02 | 2024-04-21 15:29
5812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 473 | 37 | 2024-04-17 19:50 | 2024-04-17 20:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 473 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-17 20:00 | 2024-04-17 20:56
5813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | 36 | 2024-04-16 11:48 | 2024-04-16 14:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект стойки опоры №101 ЛИН-14-7 при плановом осмотре. | 4.1.1, Загнивание деревянной стойки опоры выше нормы, приведшее к ее излому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская Опора П10-1Д | 2024-04-16 11:48 | 2024-04-16 14:40
5814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 395 | 35 | 2024-04-14 11:58 | 2024-04-14 13:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 395 Пролет:4*А 35 | 2024-04-14 11:58 | 2024-04-14 13:02
5815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3526 | 34 | 2024-04-13 10:45 | 2024-04-13 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "А" на опоре №10 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3526 Опора ОУ1-4 | 2024-04-13 10:45 | 2024-04-13 13:40
5816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 309 | 33 | 2024-04-06 12:59 | 2024-04-06 14:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 309 Пролет:4*А 50 | 2024-04-06 12:59 | 2024-04-06 14:01
5817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 | 32 | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-04 22:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 Пролет:4*А 25 | 2024-04-04 22:00 | 2024-04-04 22:50
5818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 15 | 31 | 2024-04-04 13:45 | 2024-04-04 16:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Длительное воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 15 Пролет:4*А 25, разрегулировка провода в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 15 Пролет:4*А 25 | 2024-04-04 13:45 | 2024-04-04 16:28
5819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2052 | 30 | 2024-04-02 21:28 | 2024-04-02 22:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2052 Пролет:4*А 25 | 2024-04-02 21:28 | 2024-04-02 22:57
5820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 815 | 29 | 2024-04-02 18:37 | 2024-04-02 19:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 815 Пролет:4*А 35 | 2024-04-02 18:37 | 2024-04-02 19:59
5821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 402 | 28 | 2024-03-30 13:18 | 2024-03-30 14:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 402 Пролет:4*А 25 | 2024-03-30 13:18 | 2024-03-30 14:12
5822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | 27 | 2024-03-27 10:47 | 2024-03-27 15:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Длительное воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0, разрегулировка провода в пролете на ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-03-27 10:47 | 2024-03-27 15:52
5823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №57 ПС Урюпинская КТП-10кВ №3501 | 26 | 2024-03-22 11:20 | 2024-03-22 16:46 | 3.4.7.3.5, Отсутствие защитного кожуха выводов силового трансформатора КТП №3501. 3.4.10.2, Трехфазное замыкание на шинах 10 кВ залетевшей птицей. | 4.12, Трехфазное замыкание на шинах 10 кВ птицей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствие защитн. кожуха выводов тр-ра на КТП-10кВ №3501 Трансформатор ТМ-40/10 | 2024-03-22 15:05 | 2024-03-22 16:46
5824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3562 | 25 | 2024-03-09 16:30 | 2024-03-09 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3562 4*А 50 | 2024-03-09 16:30 | 2024-03-09 17:45
5825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 820 | 24 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 11:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 820 Пролет:2*А 35 | 2024-03-02 09:57 | 2024-03-02 10:11
5826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная | 23 | 2024-02-25 16:30 | 2024-02-25 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №16 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-25 16:30 | 2024-02-25 19:10
5827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 56 | 22 | 2024-02-23 16:15 | 2024-02-23 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 56 Пролет:4*А 35 | 2024-02-23 16:15 | 2024-02-23 17:50
5828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 | 21 | 2024-02-12 19:04 | 2024-02-12 19:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*А 50 | 2024-02-12 19:04 | 2024-02-12 19:49
5829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 467 | 20 | 2024-02-11 18:14 | 2024-02-11 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 467 Пролёт:4*А 16 | 2024-02-11 18:14 | 2024-02-11 19:20
5830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 | 19 | 2024-02-10 11:30 | 2024-02-10 12:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-02-10 11:30 | 2024-02-10 12:47
5831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2221 | 18 | 2024-02-09 12:13 | 2024-02-09 12:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2221 Пролет:4*А 16 | 2024-02-09 12:13 | 2024-02-09 12:54
5832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2052 | 17 | 2024-02-09 10:28 | 2024-02-09 12:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2052 Пролеты: Опора № 1 - Опора № 4 / Пролет:4*А 25 | 2024-02-09 10:28 | 2024-02-09 12:44
5833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 56 | 16 | 2024-01-27 19:27 | 2024-01-27 20:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 56 Пролет:4*А 35 | 2024-01-27 19:27 | 2024-01-27 20:12
5834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 | 15 | 2024-01-21 10:17 | 2024-01-21 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2024-01-21 10:17 | 2024-01-21 11:20
5835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 34 | 14 | 2024-01-20 17:50 | 2024-01-20 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 34 Пролет:4*А 50 | 2024-01-20 17:50 | 2024-01-20 18:40
5836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 56 | 13 | 2024-01-20 15:42 | 2024-01-20 16:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 56 Пролет:4*А 35 | 2024-01-20 15:42 | 2024-01-20 16:32
5837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2219 | 12 | 2024-01-19 13:30 | 2024-01-19 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2219 Пролет:4*А 50 | 2024-01-19 13:30 | 2024-01-19 15:00
5838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская | 11 | 2024-01-19 13:15 | 2024-01-19 13:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Беспаловская Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-19 13:15 | 2024-01-19 13:24
5839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 | 10 | 2024-01-16 09:40 | 2024-01-16 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 Пролет:4*А 35, Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 908 Пролет:4*А 35 | 2024-01-16 09:40 | 2024-01-16 10:45
5840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 | 9 | 2024-01-14 10:15 | 2024-01-14 12:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 308 Пролет:4*А 35 | 2024-01-14 10:15 | 2024-01-14 12:50
5841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская | 8 | 2024-01-14 03:30 | 2024-01-14 03:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Тепикинская Пролет:3*А 50 | 2024-01-14 03:30 | 2024-01-14 03:41
5842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2009 | 7 | 2024-01-13 23:32 | 2024-01-14 00:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2009 Пролет:4*А 25 | 2024-01-13 23:32 | 2024-01-14 00:10
5843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 161 | 6 | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-10 23:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 161 Пролет:4*А 25 | 2024-01-10 22:00 | 2024-01-10 23:40
5844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 49 | 5 | 2024-01-07 15:36 | 2024-01-07 17:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 49 Пролет:4*А 35 | 2024-01-07 15:36 | 2024-01-07 17:29
5845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ | 4 | 2024-01-05 00:47 | 2024-01-05 00:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*А 50 | 2024-01-05 00:47 | 2024-01-05 00:49
5846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 | 3 | 2024-01-04 15:28 | 2024-01-04 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 Пролет:4*А 25 | 2024-01-04 15:28 | 2024-01-04 17:10
5847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 | 2 | 2024-01-04 15:10 | 2024-01-04 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-04 15:10 | 2024-01-04 16:55
5848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 | 1 | 2024-01-02 08:57 | 2024-01-02 09:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 199 Пролет:4*А 35 | 2024-01-02 08:57 | 2024-01-02 09:26
5849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 663 | 73 | 2024-12-17 08:46 | 2024-12-17 09:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 663 Пролет:4*А 35 | 2024-12-17 08:46 | 2024-12-17 09:11
5850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5024 | 72 | 2024-12-15 20:53 | 2024-12-15 22:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5024 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-12-15 20:53 | 2024-12-15 22:19
5851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5011 | 71 | 2024-12-13 18:03 | 2024-12-13 19:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5011 Без марки (0,4кВ) | 2024-12-13 18:03 | 2024-12-13 19:17
5852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 745 | 70 | 2024-12-01 21:07 | 2024-12-01 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 745 Пролет:4*А 25 | 2024-12-01 21:07 | 2024-12-01 22:40
5853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 684 | 69 | 2024-11-25 17:27 | 2024-11-25 17:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 684 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-25 17:27 | 2024-11-25 17:39
5854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 834 | 68 | 2024-11-24 15:33 | 2024-11-24 16:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 834 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-24 15:33 | 2024-11-24 16:11
5855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 677 | 67 | 2024-11-24 09:31 | 2024-11-24 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 677 Пролет:4*А 35 | 2024-11-24 09:31 | 2024-11-24 10:55
5856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 895 | 66 | 2024-11-23 22:55 | 2024-11-23 23:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 895 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-23 22:55 | 2024-11-23 23:41
5857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 747 | 65 | 2024-11-23 19:20 | 2024-11-23 21:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 747 Без марки | 2024-11-23 19:20 | 2024-11-23 21:08
5858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 846 | 64 | 2024-11-23 13:03 | 2024-11-23 13:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 846 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-23 13:03 | 2024-11-23 13:44
5859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 652 | 63 | 2024-11-22 15:15 | 2024-11-22 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 652 Пролет:4*А 25 | 2024-11-22 15:15 | 2024-11-22 17:20
5860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2409 | 62 | 2024-11-22 14:55 | 2024-11-22 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2409 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-22 14:55 | 2024-11-22 17:10
5861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 843 | 61 | 2024-11-21 19:50 | 2024-11-21 20:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 843 Пролет:2*АС 35/6,2 | 2024-11-21 19:50 | 2024-11-21 20:39
5862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 605 | 60 | 2024-11-02 15:17 | 2024-11-02 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 605 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-11-02 15:17 | 2024-11-02 17:00
5863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 59 | 2024-11-02 11:40 | 2024-11-02 12:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-11-02 11:40 | 2024-11-02 12:36
5864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | 58 | 2024-11-02 08:20 | 2024-11-02 10:10 | 3.4.8.4, Наброс отрезка проволоки на провод линии. | 4.12, Однофазное замыкание на землю через стойку опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс на токоведущие части на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 Опора П10-1 | 2024-11-02 08:20 | 2024-11-02 10:10
5865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 849 | 57 | 2024-11-01 22:23 | 2024-11-01 23:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 849 Пролет:4*А 25 | 2024-11-01 22:23 | 2024-11-01 23:16
5866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2422 | 56 | 2024-10-19 13:01 | 2024-10-19 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2422 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-19 13:01 | 2024-10-19 13:30
5867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 880 | 55 | 2024-10-13 12:08 | 2024-10-13 12:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 880 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-13 12:08 | 2024-10-13 12:42
5868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2446 | 54 | 2024-10-08 21:48 | 2024-10-08 22:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2446 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-10-08 21:48 | 2024-10-08 22:33
5869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 849 | 53 | 2024-09-29 16:22 | 2024-09-29 16:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 849 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-29 16:22 | 2024-09-29 16:58
5870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2407 | 52 | 2024-09-29 12:08 | 2024-09-29 12:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2407 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-29 12:08 | 2024-09-29 12:53
5871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2410 | 51 | 2024-09-28 14:15 | 2024-09-28 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2410 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-28 14:15 | 2024-09-28 15:00
5872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 706 | 50 | 2024-09-14 07:07 | 2024-09-14 08:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 706 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-14 07:07 | 2024-09-14 08:15
5873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 | 49 | 2024-09-12 18:01 | 2024-09-12 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-12 18:01 | 2024-09-12 19:10
5874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 | 48 | 2024-09-12 16:51 | 2024-09-12 17:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-09-12 16:51 | 2024-09-12 17:28
5875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 | 47 | 2024-09-03 13:50 | 2024-09-03 15:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №3 ПС Ежовская-2 Опора П10-1 | 2024-09-03 13:50 | 2024-09-03 15:44
5876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 719 | 46 | 2024-09-01 15:10 | 2024-09-01 15:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 719 Пролет:4*А 35 | 2024-09-01 15:10 | 2024-09-01 15:51
5877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 654 | 45 | 2024-09-01 09:23 | 2024-09-01 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 654 Пролет:4*А 25 | 2024-09-01 09:23 | 2024-09-01 10:15
5878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 654 | 44 | 2024-08-25 08:10 | 2024-08-25 08:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 654 Пролет:4*А 25 | 2024-08-25 08:10 | 2024-08-25 08:39
5879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 776 | 43 | 2024-08-13 09:13 | 2024-08-13 10:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 776 Пролет:4*А 35 | 2024-08-13 09:13 | 2024-08-13 10:29
5880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | 42 | 2024-08-08 20:45 | 2024-08-08 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11
5881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха | 41 | 2024-07-30 06:19 | 2024-07-30 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №3 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2024-07-30 06:19 | 2024-07-30 11:10
5882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 837 | 40 | 2024-07-29 21:05 | 2024-07-29 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 837 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-29 21:05 | 2024-07-29 21:46
5883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 39 | 2024-07-29 19:45 | 2024-07-29 20:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-29 19:45 | 2024-07-29 20:14
5884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2443 | 38 | 2024-07-25 20:13 | 2024-07-25 20:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2443 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-25 20:13 | 2024-07-25 20:43
5885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 637 | 37 | 2024-07-07 14:40 | 2024-07-07 16:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 637 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-07-07 14:40 | 2024-07-07 16:16
5886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5007 | 36 | 2024-06-22 12:50 | 2024-06-22 13:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5007 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-22 12:50 | 2024-06-22 13:45
5887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | 35 | 2024-06-22 06:20 | 2024-06-22 06:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2024-06-22 06:20 | 2024-06-22 06:25
5888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 | 34 | 2024-06-21 21:58 | 2024-06-21 22:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 21:58 | 2024-06-21 22:53
5889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5068 | 33 | 2024-06-21 20:33 | 2024-06-21 21:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5068 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 20:33 | 2024-06-21 21:50
5890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 798 | 32 | 2024-06-21 09:36 | 2024-06-21 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 798 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-06-21 09:36 | 2024-06-21 11:10
5891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 674 | 31 | 2024-06-06 23:03 | 2024-06-06 23:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 674 Пролет:4*А 35 | 2024-06-06 23:03 | 2024-06-06 23:48
5892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 681 | 30 | 2024-06-05 18:21 | 2024-06-05 18:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 681 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-06-05 18:21 | 2024-06-05 18:57
5893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 | 29 | 2024-05-11 11:42 | 2024-05-11 13:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-05-11 11:42 | 2024-05-11 13:18
5894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 | 28 | 2024-05-09 16:45 | 2024-05-09 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 Пролет:4*А 25 | 2024-05-09 16:45 | 2024-05-09 18:00
5895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2439 | 27 | 2024-05-07 21:21 | 2024-05-07 22:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2439 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-07 21:21 | 2024-05-07 22:10
5896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 837 | 26 | 2024-05-05 18:18 | 2024-05-05 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 837 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-05-05 18:18 | 2024-05-05 19:10
5897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 834 | 25 | 2024-04-21 12:05 | 2024-04-21 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 834 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-04-21 12:05 | 2024-04-21 13:07
5898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | 24 | 2024-04-18 05:55 | 2024-04-18 06:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 Опора П10-1 | 2024-04-18 05:55 | 2024-04-18 06:55
5899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха | 23 | 2024-02-27 15:05 | 2024-02-27 18:00 | 3.4.8.2, Повреждение линии в результате проезда крупногабаритной техники. | 4.4.1, Обрывы проводов сторонним транспортом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №7 ПС Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2024-02-27 15:05 | 2024-02-27 18:00
5900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 501 | 22 | 2024-02-24 12:03 | 2024-02-24 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 501 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2024-02-24 12:03 | 2024-02-24 13:10
5901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 648 | 21 | 2024-02-10 12:00 | 2024-02-10 13:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 648 Пролет:4*А 25 | 2024-02-10 12:00 | 2024-02-10 12:25
5902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 | 20 | 2024-02-05 22:50 | 2024-02-06 07:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10 кВ №7 ПС Киквидзе-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2024-02-05 22:50 | 2024-02-06 07:30
5903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 886 | 19 | 2024-01-27 13:19 | 2024-01-27 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 886 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-27 13:19 | 2024-01-27 14:10
5904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 642 | 18 | 2024-01-21 11:48 | 2024-01-21 13:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 642 Пролет:4*А 35 | 2024-01-21 11:48 | 2024-01-21 13:26
5905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2419 | 17 | 2024-01-21 11:40 | 2024-01-21 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2419 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-21 11:40 | 2024-01-21 12:40
5906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 677 | 16 | 2024-01-20 10:31 | 2024-01-20 11:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 677 Пролет:4*А 35 | 2024-01-20 10:31 | 2024-01-20 11:23
5907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 643 | 15 | 2024-01-19 17:12 | 2024-01-19 19:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 643 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-19 17:12 | 2024-01-19 19:17
5908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 | 14 | 2024-01-19 15:50 | 2024-01-19 17:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2436 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-19 15:50 | 2024-01-19 17:16
5909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | 13 | 2024-01-19 13:23 | 2024-01-19 13:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2024-01-19 13:23 | 2024-01-19 13:32
5910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 846 | 12 | 2024-01-19 11:59 | 2024-01-19 12:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 846 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-19 11:59 | 2024-01-19 12:50
5911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 716 | 11 | 2024-01-19 11:15 | 2024-01-19 12:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 716 Пролет:4*А 25 | 2024-01-19 11:15 | 2024-01-19 12:35
5912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 643 | 10 | 2024-01-17 10:40 | 2024-01-17 11:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 643 Пролет:4*А 35 | 2024-01-17 10:40 | 2024-01-17 11:47
5913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 684 | 9 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 09:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 684 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-17 09:00 | 2024-01-17 09:12
5914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 | 8 | 2024-01-17 08:25 | 2024-01-17 09:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 Пролет:4*А 25 | 2024-01-17 08:25 | 2024-01-17 09:58
5915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 895 | 7 | 2024-01-16 19:41 | 2024-01-16 20:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 895 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-16 19:41 | 2024-01-16 20:27
5916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 6 | 2024-01-16 18:17 | 2024-01-16 18:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-16 18:17 | 2024-01-16 18:58
5917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 643 | 5 | 2024-01-15 14:40 | 2024-01-15 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 643 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-15 14:40 | 2024-01-15 16:30
5918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 880 | 4 | 2024-01-15 11:27 | 2024-01-15 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 880 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2024-01-15 11:27 | 2024-01-15 12:05
5919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 | 3 | 2024-01-15 08:25 | 2024-01-15 10:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №12 ПС Киквидзе-2 Опора П10-1 | 2024-01-15 08:25 | 2024-01-15 10:41
5920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 | 2 | 2024-01-04 06:45 | 2024-01-04 07:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 Пролет:4*А 25 | 2024-01-04 06:45 | 2024-01-04 07:20
5921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 | 1 | 2024-01-03 12:22 | 2024-01-03 13:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 719 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2024-01-03 12:22 | 2024-01-03 13:01