## Выходная форма
Сводная информация об аварийных отключениях оборудования электросетевого комплекса филиала ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго" за 2022 год
№ п/п | Предприятие | Тип ЭУ | Класс напр. | Диспетчерское наименование | № акта | Дата и время возникновения аварии | Время восстановления нормальной (доаварийной) схемы | Описание организационной причины | Описание технической причины | Дата и время прекращения эл/снабжения потребителей | Время восстановления эл/снабжения потребителей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (Лысово) ПС 110 кВ Радиорелейная | 309 | 2022-12-24 21:16 | 2022-12-25 17:03 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (Лысово) стало перекрытие изоляции ОП-110 кВ Т-1 птицей на ПС 110 кВ Радиорелейная. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (Лысово) стало перекрытие изоляции ОП-110 кВ Т-1 птицей на ПС 110 кВ Радиорелейная, сработали плавкие вставки фазы "А" и фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Калач – Лысово с отпайкой на ПС Радиорелейная (Лысово) отпайка на ПС Радиорелейная | 2022-12-24 22:58 | 2022-12-25 02:09
2 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 304 | 2022-12-17 00:21 | 2022-12-17 00:21 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) привело к несмываемым отложениям на стеклянных юбках изоляторов марки ПС-70. Трасса ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) находится в зоне интенсивного выветривания почвы, а в последнее время дорожного строительства. | 4.11, При возникновении мороси и порывах ветра, произошло перекрытие по загрязнённой поверхности стеклянной юбки изолятора марки ПС-70 в гирлянде, с разрушением стеклянной юбки одного изолятора из 9, без потери несущей способности гирлянды фазы "С" на опоре №284 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) Опора № 284 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
3 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 292 | 2022-12-15 06:54 | 2022-12-15 06:54 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) привело к несмываемым отложениям на стеклянных юбках изоляторов марки ПС-70. Трасса ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) находится в зоне интенсивного выветривания почвы, а в последнее время дорожного строительства. | 4.11, При возникновении мороси и порывах ветра, произошло перекрытие по загрязнённой поверхности стеклянной юбки изолятора марки ПС-70 в гирлянде, с разрушением стеклянной юбки одного изолятора из 9, без потери несущей способности гирлянды фазы "А" на опоре №114/77 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) отпайка на ПС Иваноская
4 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 179 | 2022-11-07 19:59 | 2022-11-07 19:59 | 3.4.7.3.5, ВЛ 110 кВ "Кировская - Калач II цепь с отпайками" | 4.11, На ВЛ 110 кВ "Кировская - Калач II цепь с отпайками" на опоре №431 фаза "С" электродуговое перекрытие по гирлянде воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры. На гирлянде изоляторов фазы "С" обнаружены два разрушенных изолятора марки ПС-70 (3-й и 6-й по счёту), без потери несущей способности. ВЛ в эксплуатации с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на опоре №431 ф. "С" на ВЛ 110 кВ "Кировская - Калач II цепь с отпайками" опора №431
5 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 116 | 2022-10-28 19:50 | 2022-10-31 16:11 | 3.4.7.4, На ПС 220 кВ Песковатка износ демпфера привода выключателя СВ-220 кВ марки ВГТ-220, из-за изменения свойств материалов. | 4.3.3, На ПС 220 кВ Песковатка износ колпачка демпфера привода выключателя СВ-220 кВ марки ВГТ-220 ПО "Уралэлектротяжмаш", из-за изменение свойств и характеристик материала в результате эксплуатации (недостаточная динамическая устойчивость применённого материала). В эксплуатации с 2006 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ПС 220 кВ Песковатка СВ-220 кВ ВГТ-220
6 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ К-1 | 111 | 2022-10-27 15:23 | 2022-10-27 19:13 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ К-1 в КРУН-10 кВ в ячейке №15 произошло повреждение двух баков В-10кВ ВЛ-10 кВ №15, при недостаточной динамической устойчивости дугогасительных камер марки ВК-10-1600-20, из-за изменения свойств материалов. В эксплуатации с 1988 года. | 4.11, Отключение от МТЗ В-10 кВ ПС К-1 вызвано последовательными замыканиями на землю разноимённых фаз в сети 1с.10 кВ ПС К-1, с развитием в короткое замыкание, на отходящих ВЛ 10 кВ №3 и №15. - На ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ К-1 повреждение на абонентской отпайке СНТ "Мичуринец-7", находящейся на техническом обслуживании в ООО "Волгаэнергосеть-СНТ". Электродуговое повреждение В-10кВ ВЛ-10 кВ №15 в ячейке №15 произошло, из-за недостаточной динамической устойчивости дугогасительных камер типа ВК-10-1600-20. В эксплуатации с 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ПС 110 кВ К-1 В-10кВ Т-1 / ВК-10-1600-20 | 2022-10-27 15:23 | 2022-10-27 19:13
7 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 88 | 2022-10-11 06:51 | 2022-10-11 07:02 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) обрыв крепления натяжной гирлянды изоляторов к траверсе фаза "В", в пролёте опор №207-№208 провис провода со следами перекрытия. | 4.3.4, Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок, при длительном воздействии ветровой нагрузки на элементы конструкции ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302), с обрыв крепления (металлической пластины приваренной к траверсе) натяжной гирлянды изоляторов к траверсе фаза "В", в пролёте опор №207-№208 провис провода со следами перекрытия. ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) в эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) Опора № 208 / Опора пром.ж/б.ПБ110-5
8 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 87 | 2022-10-08 18:01 | 2022-10-08 18:01 | 3.4.10.2, Попадание продуктов жизнедеятельности птиц, на гирлянду фазы "А" опоры №230/117 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302). | 4.12, На ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) на опоре №230/17 (отпайка на ПС 110 кВ Комплекс, 59 км. от Волгоградской ТЭЦ-3) фаза "А" разрушен один изолятор марки ПС-70 (6-й из 9-ти), следы перекрытия продуктами жизнедеятельности птиц. Срочный ремонт не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 - Комплекс №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №302) Пролет: Опора № 230/116 - Опора №230/117
9 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) | 68 | 2022-09-30 06:01 | 2022-09-30 06:01 | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц, именно попадание помёта птиц на изоляторы гирлянды фазы "А" на опоре №96 ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51). | 4.12, При попадании помёта на изоляторы гирлянды фазы "А" на опоре №96 ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51), произошло нарушение электрической изоляции, с электродуговым перекрытием воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры. Разрушен 1 изолятор марки ПС-70 из 9-ти, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) Опора № 96 / Опора пром.ж/б.ПБ110-15
10 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Островная | 67 | 2022-09-29 18:05 | 2022-09-30 04:49 | 3.4.8.2, На территории ООО "Концессии водоснабжения" велись строительно-монтажные работы, где расположено ЗРУ-6 кВ принадлежащее и обслуживаемое ООО "Концессии водоснабжения". В следствие воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, а именно проезд крупногабаритной техники по КЛ-6 кВ привёл к повреждению целостности кабелей ООО "Концессии водоснабжения". | 4.4.1, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, проезд крупногабаритной техники, а именно механическое воздействие на КЛ-6 кВ привёло к повреждению целостности кабелей ООО "Концессии водоснабжения". По причине неисправности блока управления вакуумным выключателем (блок управления не выдает команду на отключение выключателя) произошел отказ отключения В-6 кВ фидера №4, КЗ ликвидировано действием МТЗ В-6 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц и организаций на КЛ-6 кВ на ПС 110 кВ Островная BB/TEL-10-25/1600 | 2022-09-29 18:05 | 2022-09-29 20:10
11 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 20 | 2022-09-17 19:00 | 2022-09-17 19:00 | 3.4.10.2, Попадание продуктов жизнедеятельности птиц, на гирлянду фазы "А" опоры №57 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А). | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А). На опоре №57 (6,97 км от ПС 110 кВ Дубовка) в гирлянде фазы "А" разрушен один изолятор из девяти, следы перекрытия по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) ВЛ 110 кВ №13А
12 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Дубовка | 4 | 2022-09-13 05:26 | 2022-09-13 05:40 | 3.4.10.1, Воздействие на ЭУ животных | 4.12, На ПС 110 кВ Дубовка проникновение животног (куницы) в ячейку №17 В-10кВ ЛЭП№17, с перекрытием двух фаз, что привело к работе ЛЗШ, запрет АВР-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Дубовка В-10кВ ЛЭП№17 | 2022-09-13 05:26 | 2022-09-13 05:40
13 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52) | 994 | 2022-09-11 05:03 | 2022-09-11 05:03 | 3.4.10.2, Попадание продуктов жизнедеятельности птиц, на гирлянду фазы "А" опоры №131 ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52). | 4.12, В результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц, на гирлянду фазы "А" опоры №131 ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52), произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры. Разрушен 1 из 9-ти изоляторов (2-й) марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Гумрак – Опытная с отпайками (№52)
14 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 990 | 2022-09-08 05:08 | 2022-09-08 05:08 | 3.4.10.2, Попадание продуктов жизнедеятельности птиц, на гирлянду фазы "А" опоры №317/49 ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1). | 4.12, В результате попадания продуктов жизнедеятельности птиц, на гирлянду фазы "А" опоры №317/49 ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1), произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры. Разрушен 1 из 9-ти изоляторов (2-й) марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1)
15 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 989 | 2022-09-07 09:45 | 2022-09-07 17:15 | 3.4.7.4.1, На ПС 110 кВ Котлубань нарушение механического соединения в результате износа шплинта тяги ШР-2с ОВ-110 кВ, из-за низкой динамической стойкости материала шплинта. | 4.3.3, На ПС 110 кВ Котлубань нарушение механического соединения в результате износа ШР-2с ОВ-110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате износа на ПС 110 кВ Котлубань 2 СШ ШР-2с ОВ-110 кВ
16 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (Опытная) | 906 | 2022-08-18 21:49 | 2022-08-18 21:49 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) и ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (Опытная), приводили пробою воздушных промежутков и отключениям с успешными АПВ. | 4.12, При длительном воздействии ветровой нагрузки происходили нарушения электрической изоляции с пробоями воздушных промежутков между проводами ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) и ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (Опытная). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения электрической изоляции с пробоями воздушных промежутков между проводами ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) на ВЛ 35 кВ Орловка – Томилино с отпайками (Рынок) a03eb1cc-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, нарушения электрической изоляции с пробоями воздушных промежутков между проводами ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (Опытная). на ВЛ 35 кВ Орловка – Опытная с отпайкой на ПС Карьер (Опытная) a03eb2c4-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
17 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 862 | 2022-08-18 15:29 | 2022-08-18 15:29 | 3.4.12.3, По территории Дубовского района, гле проходит трасса ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А), проходил грозовой фронт с сильными порывами ветра. | 4.11, При прохождении грозового фронта на опре №261 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры. В гирлянде изоляторов фазы "В" разрушен 1 из 9-ти изоляторов (разрушен 9-й изолятор марки ПС-70, без потери несущей способности). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
18 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 220 | ПС 220 кВ Песковатка | 848 | 2022-08-15 13:54 | 2022-08-15 17:34 | 3.4.7.3.5, Выявлен нагрев контактных соединений магнитного пускателя ПМЕ, из-за изменения свойств материала (высокие среднесуточные температуры оборудования) потребовалась замена блока контактов магнитного пускателя в цепи АВР обдува АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110/10). | 4.13, Выявлен нагрев контактных соединений магнитного пускателя ПМЕ, из-за изменения свойств материала (высокие среднесуточные температуры оборудования) потребовалась замена блока контактов магнитного пускателя в цепи АВР обдува АТ-1 (АТДЦТН-63000/220/110/10, могло привести к нарушения электрического магнитного пускателя ПМЕ. Магнитный пускатель ПМЕ в эксплуатации с 1972 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на ПС 220 кВ Песковатка ПС 220 кВ Песковатка | 2022-08-15 13:54 | 2022-08-15 17:34
19 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колпачки – Волгоградская (№305) | 845 | 2022-08-15 13:40 | 2022-08-15 14:07 | 3.4.8.5.2, Горение стерни (по вине неустановленных лиц) вне охранной зоны ВЛ в пролетах опор № 532-533 ( 2 км от ПС 110 кВ Колпачки) ВЛ 110 кВ №303 видны следы термического воздействия на проводах фазы "А" и фазы "В" от перекрытия продуктами горения степной растительности. Не умышленное воздействие на ЭУ неустановленными лицами. | 4.9.23, Перекрытие электрической изоляции продуктами горения в пролетах опор № 532-533 ( 2 км от ПС 110 кВ Колпачки) ВЛ 110 кВ №303 на проводах фазы "А" и фазы "В" от горения стерни вне охранной зоне ВЛ. Электродуговые повреждения без расплетения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения в пролетах опор № 532-533 ( 2 км от ПС 110 кВ Колпачки) на ВЛ 110 кВ №303 ВЛ 110 кВ №303 | 2022-08-15 13:40 | 2022-08-15 14:07
20 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 844 | 2022-08-15 02:07 | 2022-08-15 02:07 | 3.4.10.2, На опоре №121 фаза "С" ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) следы перекрытия на гирлянде изоляторов выпавшим куском алюминиевой проволоки выпавшем из гнезда птицы. | 4.12, На опоре №121 фаза "С" ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) следы перекрытия на гирлянде изоляторов выпавшим куском алюминиевой проволоки выпавшего из гнезда птицы, разрушен изолятор 1 из 9-ти, без потери несущей способности. Марка изоляторов в гирлянде ПС-70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
21 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 780 | 2022-07-27 13:24 | 2022-07-27 13:24 | 3.4.10.2, На опоре №310/6 отпайка на ПС 110 кВ Придорожная L=47,18 км в подвесной гирлянде фазы "В" разрушен один изолятор из девяти, из-за перекрытие гирлянды упавшими ветками из гнезда птиц. | 4.12, На опоре №310/6 отпайка на ПС 110 кВ Придорожная L=47,18 км в подвесной гирлянде фазы "В" разрушен один изолятор из девяти, из-за перекрытие гирлянды упавшими ветками из гнезда птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) f671443b-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
22 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57) ПС 110 кВ Кузьмичи | 779 | 2022-07-26 07:36 | 2022-07-27 15:15 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.). Разрегулировка привода СВ-110 кВ после несрабатывания АПВ на ПС 110 кВ Кузьмичи, без повреждения основного оборудования ПС. 3.4.10.2, На опоре №23 ВЛ 110 кВ Опытная-Кузьмичи (№57) в подвесной гирлянде фазы "С" разрушен один изолятор из девяти, из-за перекрытия выпавшими ветками из гнезда птиц. | 4.2.2, Разрегулировка привода (закоксована удерживающая собачка) СВ-110 кВ после несрабатывания АПВ на ПС 110 кВ Кузьмичи. Тип СВ-110 кВ МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка привода (механический износ) СВ-110 кВ после несрабатывания АПВ на ПС 110 кВ Кузьмичи. на МКП-110Б-630-20 У1 с ШПЭ-33 ПС 110 кВ Кузьмичи 3a4bca09-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f 4.12, Перекрытие электрической изоляции выпавшими ветками из гнезда птиц изоляторов на опоре №23 фазы "С" ВЛ 110 кВ Опытная-Кузьмичи (№57) привело к пробою одного изолятора типа ПС-70 с разрушением стеклянной юбки, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции выпавшими ветками из гнезда птиц изоляторов на опоре №23 фазы "С" ВЛ 110 кВ Опытная-Кузьмичи (№57) привело к пробою одного изолятора типа ПС-70 с разрушением стеклянной юбки, без потери несущей способности на ВЛ 110 кВ Опытная - Кузьмичи (№57) c40f2b98-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
23 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) ПС 110 кВ Ерзовка | 774 | 2022-07-24 15:02 | 2022-07-24 16:14 | 3.4.12.3, Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ 110 кВ №14 явился прямой удар молнии в пролёте опор №№145-146. 3.4.7.4.1, Причиной отключения В-10 кВ ввода №3 Т-2 и В-10 кВ ввода №4 Т-2 стало излишнее срабатывание МТЗ-110 кВ Т-2 из-за неисправности реле времени (застревание рамки с контактными цилиндрами при возврате), из-за старения материала. | 4.11, 1. Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ 110 кВ №14 явился прямой удар молнии в пролёте опор №№145-146. На участке совместного подвеса ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ 110 кВ №14 в пролете опор №№145-146 было выявлено: 1.1. На проводе (АС-120) верхней фазы "В" ВЛ 110 кВ №13 выявлены следы перекрытия электрической дугой. 1.2. На проводе (АС-120) верхней фазы "В" ВЛ 110 кВ №14 выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) верхней фазы "В" в пролете опор №№145-146 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) 556f29f3-d7c5-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, На проводе (АС-120) верхней фазы "В" ВЛ 110 кВ №14 выявлены следы перекрытия электрической дугой на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) 5b6a0dad-d7c5-11e8-bb93-7ed30aea5c8f 4.12, При длительной эксплуатации произошла разрегулировка рамки с контактными цилиндрами реле времени РВМ-13, что привело к застреванию рамки реле при возврате и излишнему срабатыванию МТЗ-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ Ерзовка, при КЗ в сети 10 кВ. Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ПС 110 кВ Ерзовка 4041e593-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-07-24 16:00 | 2022-07-24 16:14
24 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 765 | 2022-07-23 20:48 | 2022-07-23 20:48 | 3.4.10.2, На ВЛ-110 кВ №13А на опоре №203/45 (отпайка на ПС 110 кВ Родники, разрушен один изолятор типа ПС-70, без потери несущей способности гирлянде фазы "В", из-за перекрытие гирлянды продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, На ВЛ-110 кВ №13А на опоре №203/45 (отпайка на ПС 110 кВ Родники, разрушен один изолятор типа ПС-70, без потери несущей способности гирлянде фазы "В", из-за перекрытие гирлянды продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-110 кВ №13А на опоре №203/45 (отпайка на ПС 110 кВ Родники, разрушен один изолятор типа ПС-70 на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) f671443b-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
25 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) ПС 110 кВ Тингута | 756 | 2022-07-23 03:12 | 2022-08-01 16:00 | 3.4.13.3, Причиной отключения силового трансформатора Т-1 (тип трансформатора ТДТН-16000/110/35/6) на ПС 110 кВ Тингута явилось повреждение высоковольтного ввода 110 кВ фазы "А" из-за лавинного ухудшения изоляционных свойств ввода 110 кВ, при котором произошло снижение электрической прочности изоляции ввода с образованием пробоя в виде дуги между внутренней токоведущей частью ввода и фланцем ввода (в сторону PIN) (при АПВ). | 4.11, Нарушение целостности основной полимерной изоляции с последующим разрушением твердой изоляции нижнего и верхнего остова высоковольтного ввода 110 кВ фазы "А" Т-1 ПС 110 кВ Тингута. В результате повреждения ввода 110 кВ фазы "А" Т-1 ПС 110 кВ Тингута возникло однофазное КЗ (фаза «А»). Повреждение изоляции нижнего остова ввода 110 кВ Т-1 фазы "А" и возникновение электрической дуги в баке трансформатора привело к изменению технических параметров вводов 110кВ Т-1 фаз "В" и "С" до недопустимых значений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности основной полимерной изоляции с последующим разрушением твердой изоляции нижнего и верхнего остова высоковольтного ввода 110 кВ фазы "А" Т-1 ПС 110 кВ Тингута. на ПС 110 кВ Тингута Т-1 ТДТН-16000/110/35/6
26 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ М.Горького | 755 | 2022-07-21 16:39 | 2022-07-21 16:45 | 3.4.7.3.5, При проверке РЗА обнаружена неисправность фототиристора дуговой защиты. Отключение произошло в результате при внешнем КЗ в сети 10 кВ от ПС М.Горького. | 4.1.5, При внешнем КЗ в сети 10 кВ произошло срабатывание дуговой защиты 2 с-10 кВ ПС 110 кВ М. Горького из-за неисправности фототиристора типа ТФ 132-25 смонтированного в 2002 году. Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой фототиристора типа ТФ 132-25 на 2 с-10 кВ ПС 110 кВ М. Горького 133b45fa-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (В-10кВ ЛЭП№22) / 2dca19b1-d522-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-07-21 16:39 | 2022-07-21 16:45
27 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ М.Горького | 738 | 2022-07-19 10:54 | 2022-07-19 13:15 | 3.4.7.3.5, При проверке РЗА обнаружена неисправность фототиристора дуговой защиты. Отключение произошло в результате КЗ в сети 10 кВ от ПС М.Горького. | 4.1.5, При внешнем КЗ в сети 10 кВ произошло срабатывание дуговой защиты 2 с-10 кВ ПС 110 кВ М. Горького из-за неисправности фототиристора типа ТФ 132-25 смонтированного в 2002 году. Нарушение структуры материала в результате прочих воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой фототиристора типа ТФ 132-25 на В-10 кВ Т-2 ПС 110 кВ М. Горького BB/TEL-10-20/1000 133b4613-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (В-10кВ Т-2) / 2dca19c1-d522-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-07-19 10:54 | 2022-07-19 12:15
28 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 35 кВ Орошаемая ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (Орошаемая) | 639 | 2022-06-21 14:00 | 2022-06-21 19:12 | 3.4.7.3.5, При проверке РЗА обнаружена неисправность реле времени МТЗ-35 кВ Т-1. Отключение произошло в результате КЗ в сети 10 кВ от ПС 35 кВ Орошаемая. | 4.2.1, На ПС 35 кВ Орошаемая при внешнем КЗ на отходящей ВЛ-10 кВ произошло срабатывание МТЗ-35 кВ Т-1, из-за неисправности реле времени МТЗ РВМ-12 (набор времини из-за застревания рамки с контактными цилиндрами при возврате). В ходе послеаварийной проверки РЗА произведена замена часового механизма. Завод изготовитель АО "ЧЭАЗ" 1972 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) реле времени МТЗ-35 кВ Т-1 ПС 35 кВ Орошаемая. на ПС 35 кВ Орошаемая 484d092a-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-1) / bc5f1e91-d503-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-06-21 14:00 | 2022-06-21 14:57
29 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Майская – Орошаемая с отпайкой на ППГ-220 кВ (Орошаемая) ПС 35 кВ Орошаемая | 617 | 2022-06-15 07:55 | 2022-06-15 17:42 | 3.4.10.2, На ПС 35 кВ Орошаемая перекрытия проходных изоляторов 10 кВ ТСН-1 птицей (сорокой). | 4.11, На ПС 35 кВ Орошаемая электродуговое повреждение проходных изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 ТСН-1 силового трансформатора Т-1 марки ТМН-4000/35/10, из-за перекрытия птицей (сорокой). На ПС 35 кВ Орошаемая при повреждении проходных изоляторов на ТСН-1 действием дифференциальной защиты включился КЗ-35 кВ Т-1, ОД-35 кВ не отключился по причине "застревания" часового механизма в приводе КЗ-35 кВ Т-1, контакты которогозаведены в цепь отключения ОД-35 кВ Т-1. В ходе послеаварийной проверки РЗА произведена замена часового механизма. Завод изготовитель АО "ЧЭАЗ" 1973 год. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проходных изоляторов ТСН-1 ПС 35 кВ Орошаемая на ПС 35 кВ Орошаемая ТСН-1 484d092a-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-1) / bc5f1e91-d503-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-06-15 07:55 | 2022-06-15 17:42
30 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Котлубань | 594 | 2022-06-09 14:10 | 2022-06-09 14:33 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Котлубань замыкание жилы контрольного кабеля токовых цепей ОВ-110 кВ (Фаза «А»), произошло в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. В процессе длительной эксплуатации, так же произошло изменение свойств материала пружины (ослабления возвратной пружины реле). | 4.12, На ПС 110 кВ Котлубань 1с-110 кВ была выведена в ремонт. ВЛ-110 кВ №51 включена чрез ОВ-110 кВ, ОВ-110 кВ - в режиме присоединения 2с-110 кВ. ТТ ОВ-110 кВ были введены в схему ДЗШ 2с-110 кВ. Дифференциальная цепь ДЗШ 2с-110 кВ состояла из токовых цепей ВЛ-110 кВ №56, ВЛ-110 кВ №50, Т-2 и ОВ-110 кВ. Замыкание жилы контрольного кабеля токовых цепей ОВ-110 кВ фазы «А» на «землю» в месте перегиба и контакта со стенкой шкафа привели к шунтированию этой фазы и появлению дисбаланса дифференциальной цепи ДЗШ 2с-110 кВ, что в совокупности со снижением уставки срабатывания дифференциального реле РНТ-565 (Фаза «А») из-за ослабления возвратной пружины реле, стало причиной ложного срабатывания ДЗШ 2с-110 кВ. АПВ 2с-110 кВ, выполняемое включением В.ВЛ-110 кВ №56, не было реализовано по причине перегорания предохранителя в цепи соленоида включения В.ВЛ-110 кВ №56. После замены предохранителя В.ВЛ-110 кВ №56 включен от ключа управления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции контрольного кабеля РЗ 2 СШ ПС 110 кВ Котлубань на 2 СШ ПС 110 кВ Котлубань 3a4bc8b2-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (2с-110кВ) / 356854c1-4f0f-11ea-bba0-7ed30aea5c8f, Уход параметров дифференциального реле РНТ-565 (Фаза «А») ДЗШ 2с-110 кВ. на 2 СШ ПС 110 кВ Котлубань 3a4bc8b2-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (2с-110кВ) / 356854c1-4f0f-11ea-bba0-7ed30aea5c8f | 2022-06-09 14:10 | 2022-06-09 14:33
31 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 110 110 | ПС 110 кВ Карповская ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 535 | 2022-05-22 04:41 | 2022-05-22 18:57 | 3.4.10.2, На ПС 110 кВ Карповская перекрытия проходных изоляторов 10 кВ ТСН-2 птицей (вороной). | 4.11, На ПС 110 кВ Карповская с двумя силовыми трансформаторами Т-1 и Т-2 произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов марки ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1 отсека ПК-10 кВ ТСН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение в отсеке ПК-10 кВ ТСН-2 на Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 4e45889a-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (Т-2) / da3be8cb-d503-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
32 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 531 | 2022-05-19 04:26 | 2022-05-19 04:26 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А), а точнее образование микротрещин на поверхности стеклянных изоляторов марки ПС-70, в процессе длительной эксплуатации с 1986 года.. | 4.11, На изоляторах марки ПС-70 гирлянды фазы "В" опора №203/115 ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) электродуговые следы от перекрытия, из-за изменение свойств материалов в процессе эксплуатации с 1986 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) f671443b-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
33 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 527 | 2022-05-15 06:57 | 2022-05-15 06:57 | 3.4.8.4, При прохождении грозового фронта ветром с сельскохозяйственых земель принесло посторонний предмет на ВЛ 110 кВ №303 ввиде пакета металлизированной полиэтиленовой плёнки. | 4.11, В результате попадания постороннего предмета в виде пакета из металлизированной полиэтиленовой пленки на опору №282 ВЛ 110 кВ №303, а точнее на поддерживающий зажим провода фазы "А" произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) f776b1c2-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
34 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 526 | 2022-05-14 03:54 | 2022-05-14 03:54 | 3.4.8.4, При прохождении грозового фронта ветром с сельскохозяйственых земель принесло посторонний предмет на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) ввиде куска полиэтиленовой плёнки. | 4.11, В результате попадания постороннего предмета в виде полиэтиленовой пленки на опору №485 (70 км от ПС 220 кВ Кировская) ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1), а точнее на поддерживающий зажим провода фазы "С" произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое перекрытие на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
35 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 496 | 2022-05-05 10:19 | 2022-05-05 10:19 | 3.4.7.3.5, ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) и ВЛ 110 кВ Колпачки-Волгоградская (№305) отключились из-за перекрытия изоляторов фазы "В" на опоре №143 ВЛ 110 кВ №305. | 4.11, Без повреждения основных элементов ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) и ВЛ 110 кВ Колпачки-Волгоградская (№305) отключились из-за перекрытия изоляторов марки ПС-70 фазы "В" на опоре №143 ВЛ 110 кВ №305. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 110 кВ. ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) и ВЛ 110 кВ Колпачки-Волгоградская (№305) отключились из-за перекрытия изоляторов фазы "В" на опоре №143 ВЛ 110 кВ №305 на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) f776b1c2-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
36 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 495 | 2022-05-04 23:56 | 2022-05-04 23:56 | 3.4.7.3.5, На опоре №186 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) перекрытие гирлянды фазы "А" продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.17.4, В результате жизнедеятельности птиц, попадание помёта на изоляторы гирлянды произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №186 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение продуктами жизнедеятельности птиц изоляторов на опоре №186 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) a3875f6c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
37 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Чапурники-1 | 420 | 2022-04-08 13:45 | 2022-04-08 14:32 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Чапурники-1 при устойчивом КЗ на отходящем фидере 10 кВ №5 от МТЗ отключился В ВЛ-10 кВ №5. После включения действием АПВ В ВЛ-10 кВ №5 не отключился из-за механической неисправности (износ поворотного механизма тяги механического аварийного отключения выключателя марки ВВ/AST-10-20/1000 (недостаточная динамическая стройкость тяги). От МТЗ отключился В-10 кВ Т-2. | 4.2.4, На ПС 35 кВ Чапурники-1 произошло отключение В-10 кВ Т-2, из-за износа поворотного механизма тяги механического аварийного отключения выключателя (марка ВВ/AST-10-20/1000). Низкая динамическая стойкость тяги передаточного механизма и изменение свойств материала в процессе эксплуатации вакуумного выключателя заводской №310 произведённого в 2011 года в городе Новосибирск. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ поворотного механизма тяги механического аварийного отключения выключателя (марка ВВ/AST-10-20/1000) на ПС 35 кВ Чапурники-1 b46dfb21-d4ad-11e8-bb93-7ed30aea5c8f (В-10 Т-2) / d9f7053c-d51b-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-04-08 13:45 | 2022-04-08 14:32
38 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС ВЛ | 35 35 | ПС 35 кВ Приволжская ВЛ 35 кВ Чапурники-2 – Дубовоовражная (Дубоовражная) | 373 | 2022-03-29 11:15 | 2022-03-30 00:37 | 3.4.12.5.2, 29 марта при перепаде температур окружающего воздуха произошло снижение изоляции контрольного кабеля токовых цепей дифференциальной защиты Т-1 на ПС 35 кВ Приволжская. В процессе многократных перепадов температур значительно усилился процесс старения изоляции контрольного кабеля ДЗТ Т-1 с пластмассовой оболочкой, что привело к образованию микротрещин, а при непогоде произошло нарушение изоляции жил контрольного кабеля. | 4.12, 29 марта при перепаде температур окружающего воздуха произошло снижение изоляции контрольного кабеля токовых цепей дифференциальной защиты Т-1 на ПС 35 кВ Приволжская. В процессе многократных перепадов температур значительно усилился процесс старения изоляции контрольного кабеля ДЗТ Т-1 с пластмассовой оболочкой, что привело к образованию микротрещин, а при непогоде произошёл пробой изоляции жилы контрольного кабеля марки АКВВГ. Причиной отключения Т-1 явилось снижение сопротивления изоляции жилы контрольного кабеля токовых цепей, что привело к шунтированию фазы "С" плеча 10 кВ дифференциальной защиты Т-1 при возникновении внешнего КЗ на отходящем фидере 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оперативные цепи с алюминиевыми жилами ДЗТ Т-1 на ПС 35 кВ Приволжская на ПС 35 кВ Приволжская b46dfc4f-d4ad-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-03-29 11:15 | 2022-03-30 00:37
39 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) | 339 | 2022-03-25 19:59 | 2022-03-26 14:57 | 3.4.12.2.1, С начала марта на территории Городищенского района наблюдался порывистый ветер. ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) длительное время находилась по воздействием разнонаправленных ветровых нагрузок. | 4.11, Внеочередным осмотром обнаружен перегоревший шлейф фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51). Данный шлейф был соединён при помощи плашечного зажима во время монтажа провода ВЛ в 1960 году. За время эксплуатации произошло нарушение структуры материала стального сердечника провода АС-150/24 в 50 мм от места зажима шлейфа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение шлейфа фазы "А" на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) на ВЛ 110 кВ Гумрак – Котлубань с отпайками (№51) ac2d464f-d4b2-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
40 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) | 333 | 2022-03-18 01:31 | 2022-03-18 01:31 | 3.4.12.2.1, При порывах ветра происходило интенсивное выветривание почвы с полей (зима малоснежная) и загрязнение изоляторов ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) в процессе длительной эксплуатации в районе интенсивного земледелия. В эксплуатации с 1981 года. | 4.11, В результате пылевого загрязнения стеклянных изоляторов марки ПС-70 в гирлянде фазы "С" произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №226/89 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301). В гирлянде фазы "С" произошло разрушение одного изолятора, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №2 с отпайками (№301) a3875f6c-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
41 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) | 320 | 2022-03-15 09:45 | 2022-03-15 09:45 | 3.4.12.2.1, При порывах ветра происходило интенсивное выветривание почвы с полей (зима малоснежная) и загрязнение изоляторов ВЛ 110 кВ Кировская - Калач I цепь с отпайками в процессе длительной эксплуатации в районе интенсивного земледелия. В эксплуатации с 1950 года. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Кировская - Калач I цепь с отпайками в результате загрязнения изоляции гирлянд, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №231 с повреждением одного изолятора марки ПС-70, без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: в результате загрязнения изоляции гирлянд, произошло электродуговое перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №231 на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №1 (ВДСК-1) cb65de0e-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
42 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56) ПС 110 кВ Паньшино | 295 | 2022-03-05 18:26 | 2022-03-06 05:01 | 3.4.8.4, Причина отключения ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56): включение КЗ-110 кВ Т-1 ПС 110 кВ Паньшино, из-за наброса (магнитная лента от видиокасеты) постороннего предмета принесённого ветром с несанкционированной свалки мусора ошиновку 10 кВ шинного моста Т-1. | 4.11, Причина отключения ВЛ 110 кВ Котлубань – Иловля-2 №2 с отпайками (№56): включение КЗ-110 кВ Т-1 ПС 110 кВ Паньшино, из-за наброса постороннего предмета ошиновку 10 кВ, приведшего к междуфазному замыканию через магнитную плёнку от видиокасеты, с электродуговым повреждением глазурованной поверхности изолятора (марки ИП-10/630) фазы "А" шинного моста Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора на шинном мосту 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Паньшино Трансформатор ТДН-6300/110/10 | 2022-03-05 20:02 | 2022-03-06 05:01
43 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) | 292 | 2022-03-05 11:09 | 2022-03-05 11:58 | 3.4.8.4, При порывах ветра на провода опоры №237/26 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач 2 с отпайками принесён посторонний предмет (кусок полиэтиленовой плёнки с фермерского поля), видны следы термического воздействия на проводах фаз "С" и "В" и маленькие остатки постороннего материала, следы перекрытия по гирлянде фазы "С". | 4.11, При порывах ветра происходили сближения проводов, с пробоем воздушного промежутка, на опоре №237/26 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач 2 с отпайками, видны следы термического воздействия на проводах фаз "С" и "В" и маленькие остатки постороннего материала, следы перекрытия по гирлянде фазы "С". В гирлянде фазы "С" разрушен один изолятор марки ПС-70. ВЛ 110 кВ Кировская – Калач 2 с отпайками в эксплуатации с 1950 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На опоре №237/26 ВЛ 110 кВ Кировская – Калач 2 с отпайками электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кировская – НС-31 с отпайками №2 (ВДСК-2) dd540fd0-d4a0-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
44 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Дубовка | 291 | 2022-03-05 08:03 | 2022-03-06 02:14 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции Т-1 силовой трансформатор ТДТН-16000/110/35/10 изоляции в цепях ГЗ в клемном ящике Т-1 ПС 110 кВ Дубовка. Попадание влаги произошло из-за разгерметизации бокового отверстия клемного ящика (износ уплотнителя в процессе длительной эксплуатации) во время дождя со снегом при сильном боковом ветре. | 4.12, Причиной отключения Т-1 силового трансформатора ТДТН-16000/110/35/10 явилось снижение сопротивления изоляции в цепи газовой защиты в клемном ящике Т-1 ПС 110 кВ Дубовка, по причине попадания влаги на ряды зажимов в клемном ящике Т-1. Попадание влаги произошло из-за разгерметизации бокового отверстия клемного ящика (износ уплотнителя) во время дождя со снегом при сильном боковом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции в цепях ГЗ в клемном ящике Т-1 ПС 110 кВ Дубовка на ПС 110 кВ Дубовка Т-1 Трансформатор ТДТН-16000/110/35/10
45 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 239 | 2022-02-12 17:49 | 2022-02-12 17:49 | 3.4.7.3.5, Налипанием мокрого снега на загрязнённые изоляторы 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) в процессе длительной эксплуатации в районе интенсивного земледелия. В эксплуатации с 1981 года. | 4.11, Налипанием мокрого снега на загрязнённые изоляторы ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302), что привело к электродуговому перекрытию гирлянды фазы "А" и траверсой опоры №178, с разрушением одного изолятора (марки ПС-70) в гирлянде фазы "А", без потери несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение одного изолятора в гирлянде фазы "А" на опоре №178 ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f
46 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (№75) ПС 110 кВ Котлубань | 60 | 2022-01-18 13:37 | 2022-01-20 21:59 | 3.4.7.3.5, В процессе эксплуатации произошла разрегулировка прижима контактов (изменение свойств металла - просадка пружины) на ШР ВЛ 110 кВ №53 1С 110 кВ ПС 110 кВ Котлубань, что привело к перегреву одного полюса фазы "В". ШР ВЛ 110 кВ №53 в эксплуатации с 1964 года. Не выявлено при проведении технического обслуживания и планового ремонта. 3.4.8.2, Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе: Проезд крупногабаритной техники под ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ № 75). 3.4.7.3.5, 18.01.2022 в 14:53 на ПС 110 кВ Кузьмичи отключился СВ-110 кВ. По результатам анализа осциллограмм регистратора аварийных событий, установленного на ПС 110 кВ Котлубань, проведенной послеаварийной проверки РЗА СВ-110 кВ сделано следующее заключение: При возникновении междуфазного КЗ (В-С) на 1С 110 кВ ПС 110 кВ Котлубань, которое ликвидировалось действием ДЗШ, произошел пуск 3 ступени ДЗ ВЛ 110 кВ № 54 ПС 110 кВ Кузьмичи, при этом произошло залипание контактов магнитоэлектрического реле М237/054 (дата выпуска 06.1975 г.) комплекта КРС панели ЭПЗ-1636, что привело к излишнему отключению СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кузьмичи и неуспешному АПВ. Оценка срабатываний РЗА: СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кузьмичи – излишнее отключение. Несвоевременное выявление неисправного магнитоэлектрического реле М237/054 (дата выпуска 06.1975 г.) комплекта КРС панели ЭПЗ-1636, что привело к излишнему отключению СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кузьмичи и неуспешному АПВ. | 4.11, При аварийном режиме во время КЗ ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ № 75) на 1С 110 кВ ПС 110 кВ Котлубань произошёл нагрев одного полюса фазы "В" ШР ВЛ 110 кВ № 53 и нарушение контакта, с электродуговым повреждением ножей. Нагрев на полюсе "В" возник из-за разрегулировки контактов при ослаблении пружин регулировки втягивающего усилия ножа ШР ВЛ 110 кВ № 53. ШР ВЛ 110 кВ № 53 в эксплуатации с 1964 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ШР ВЛ 110 кВ №53 1С 110 кВ ПС 110 кВ Котлубань на ПС 110 кВ Котлубань ШР ВЛ 110 кВ № 53 4.4.5, Механическое воздействие неустановленной крупногабаритной техники на опору №78 ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ № 75) тип ПСБ-110-1 с разрушением стойки, с потерей несущей способности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие неустановленной крупногабаритной техники на ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) на ВЛ 110 кВ М. Горького – ПХГ с отпайкой на ПС Летняя (ВЛ 110 кВ №75) опора №78 4.1.3, При возникновении междуфазного КЗ (В-С) на 1С 110 кВ ПС 110 кВ Котлубань, которое ликвидировалось действием ДЗШ, произошел пуск 3 ступени ДЗ ВЛ 110 кВ № 54 ПС 110 кВ Кузьмичи, при этом произошло залипание контактов (изменение свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации) магнитоэлектрического реле М237/054 (дата выпуска 06.1975 г.) комплекта КРС панели ЭПЗ-1636, что привело к отключению СВ-110 кВ ПС 110 кВ Кузьмичи и неуспешному АПВ. Дата выпуска 06.1975 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: залипание контактов магнитоэлектрического реле М237/054 на ПС 110 кВ Кузьмичи СВ 110 кВ | 2022-01-18 13:37 | 2022-01-18 17:38
47 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) | 64 | 2022-01-15 06:53 | 2022-01-15 06:56 | 3.4.7.3.5, 15.01.2022 года на территории Дубовского района наблюдался сильный ветер с порывами 24 м/с - неблагоприятное метеорологическое явление, гололёдно-изморозевые отложения отсутствовали. Некоторые участки ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) подвергались сильной боковой нагрузке. | 4.11, При боковых порывах ветра на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) произошло приближение провода фазы "В" к траверсе опоры №203/25, что привело к пробою воздушного промежутка на тело опоры через перекрытие гирлянды, с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение изоляции ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) на ВЛ 110 кВ Дубовка – ГНС с отпайками (№13А) f671443b-d4b6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-01-15 06:53 | 2022-01-15 06:56
48 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) | 63 | 2022-01-15 04:19 | 2022-01-15 06:58 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303). | 4.11, При сильных порывах бокового ветра происходили сближения проводов ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303), в пролетах опор №288 - №289 с пробоем воздушных промежутков, имеются следы электродуговых повреждений верхних повивов проволок проводов марки АС-120/19 фаз "А" и "В", что явилось причиной межфазного замыкания. ВЛ в эксплуатации с 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) на ВЛ 110 кВ Шебалино – Колпачки с отпайкой на ПС Ложки (№303) f776b1c2-d4a6-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-01-15 04:19 | 2022-01-15 06:58
49 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС ПО Волгоградские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) | 34 | 2022-01-14 04:09 | 2022-01-14 18:15 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302). | 4.2, При длительном воздействие ветровой нагрузки на провода ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) в районе интенсивного сельскохозяйственного земледелия (наблюдается частичная коррозия проволок стального сердечника), произошел излом проволок стального сердечника провода марки АС-120/19 фазы "С" с потерей несущей способности. 14.01.2022 года на двухцепном участке к ПС 110 кВ Комплекс наблюдался сильный боковой ветер. ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) в эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом проволок стального сердечника провода ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-3 – Тингута №1 с отпайками (№302) 9798c364-d4aa-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-01-14 07:40 | 2022-01-14 08:11
50 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 311 | 2022-12-17 23:44 | 2022-12-18 16:19 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №19 М. Горького из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл обрыв вязки на оп.№92 17.12.22, оп.№80 18.12.22 | 4.12, На ВЛ-10кВ №19 М. Горького, обрыв вязки на оп.№92 17.12.22, оп.№80 18.12.22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №19 М. Горького, обрыв вязки на оп.№92 17.12.22, оп.№80 18.12.22 на ВЛ-10кВ №19 М. Горького ВЛ-10кВ №19 М. Горького | 2022-12-17 23:44 | 2022-12-18 16:19
51 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 310 | 2022-12-17 11:34 | 2022-12-17 15:11 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровждающихся сильными прорывами ветра произошёл обрыв вязки но оп.№46 отпайка к ТП 928. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская, произошёл обрыв вязки но оп.№46 отпайка к ТП 928. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Карповская, произошёл обрыв вязки но оп.№46 отпайка к ТП 928. на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская | 2022-12-17 11:34 | 2022-12-17 15:11
52 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №821 | 263 | 2022-11-26 13:45 | 2022-11-26 13:50 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 821 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп. №4-№5 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 821. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 821, схлёст проводов в пролёте оп. №4-№5 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 821. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 821, схлёст проводов в пролёте оп. №4-№5 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 821. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 821. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 821. | 2022-11-26 13:45 | 2022-11-26 13:50
53 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1619 | 262 | 2022-11-26 01:50 | 2022-11-26 02:16 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1619 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп. №4-№5 ВЛ-0.4кВ №2 ТП1619. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1619, схлёст проводов в пролёте оп. №4-№5 ВЛ-0.4кВ №2 ТП1619. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1619, схлёст проводов в пролёте оп. №4-№5 ВЛ-0.4кВ №2 ТП1619. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1619 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 1619 | 2022-11-26 01:50 | 2022-11-26 02:16
54 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Карповская | 261 | 2022-11-23 11:24 | 2022-11-23 11:31 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №23 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошло повреждение в РУ-10кВ на ТП 611, разрушение ПК-10кВ. | 4.12, На ВЛ-10кВ №23 Карповская, повреждение в РУ-10кВ на ТП 611, разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №23 Карповская, повреждение в РУ-10кВ на ТП 611, разрушение ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №23 Карповская. ВЛ-10кВ №23 Карповская. | 2022-11-23 11:24 | 2022-11-23 11:31
55 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 260 | 2022-11-21 06:26 | 2022-11-21 11:50 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл обрыв вязки на оп. №26. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская, произошёл обрыв вязки на оп. №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Карповская, произошёл обрыв вязки на оп. №26. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская | 2022-11-21 06:26 | 2022-11-21 11:50
56 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 228 | 2022-11-19 20:04 | 2022-11-19 20:08 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошло повреждение на ТП 1682, разрушение ПК-10кВ. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая, повреждение на ТП 1682, разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая, повреждение на ТП 1682, разрушение ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №5 Орошаемая ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 2022-11-19 20:04 | 2022-11-19 20:08
57 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №639 | 227 | 2022-11-18 11:15 | 2022-11-18 14:03 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 639 из-за ухудшения погодных условтй соповождающмхся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролётах оп. №7-№10. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 639, схлёст проводов в пролётах оп. №7-№10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 639, схлёст проводов в пролётах оп. №7-№10. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 639 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 639 | 2022-11-18 11:15 | 2022-11-18 14:03
58 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 226 | 2022-11-17 16:32 | 2022-11-17 18:52 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошло повреждение на ТП 662, разрушение ПК-10кВ. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская, повреждение на ТП 662, разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Карповская, повреждение на ТП 662, разрушение ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская | 2022-11-17 16:32 | 2022-11-17 18:52
59 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №608 | 225 | 2022-11-13 16:24 | 2022-11-13 16:28 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 608 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 608. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 608, схлёст проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 608. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 608, схлёст проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 608. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 608. ВЛ-0.4кВ №2 ТП 608. | 2022-11-13 16:24 | 2022-11-13 16:28
60 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 182 | 2022-11-06 14:38 | 2022-11-06 14:43 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705, схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705, схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | 2022-11-06 14:38 | 2022-11-06 14:43
61 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 181 | 2022-11-05 19:27 | 2022-11-05 19:53 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705, схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705, схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | 2022-11-05 19:27 | 2022-11-05 19:53
62 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №929 | 178 | 2022-10-30 21:40 | 2022-10-30 22:06 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 929 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными прорывами ветра с дождём произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 929. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 929, схлёст проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 929. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 929, схлёст проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 929. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 929 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 929 | 2022-10-30 21:40 | 2022-10-30 22:06
63 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 180 | 2022-10-30 18:53 | 2022-10-30 18:53 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошло повреждение в РУ-10кВ ТП 1664, разрушение ПК-10кВ. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская, повреждение в РУ-10кВ ТП 1664, разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Карповская, повреждение в РУ-10кВ ТП 1664, разрушение ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская
64 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 177 | 2022-10-30 13:37 | 2022-10-30 16:13 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошло повреждение в РУ-10кВ ТП 866, разрушение ПК-10кВ. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая, повреждение в РУ-10кВ ТП 866, разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая, повреждение в РУ-10кВ ТП 866, разрушение ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №5 Орошаемая ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 2022-10-30 13:37 | 2022-10-30 16:13
65 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 161 | 2022-10-27 21:50 | 2022-10-27 22:17 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10кВ №18 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошло нарушение электрического контакта на Р-10кВ №200. | 4.13, На ВЛ-10кВ №18 Карповская, нарушение электрического контакта на Р-10кВ №200. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №18 Карповская, нарушение электрического контакта на Р-10кВ №200. на ВЛ-10кВ №18 Карповская ВЛ-10кВ №18 Карповская | 2022-10-27 21:50 | 2022-10-27 22:17
66 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 160 | 2022-10-27 18:28 | 2022-10-27 21:06 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №10 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными прывами ветра с дождём произошло повреждение АТП 754. | 4.12, На ВЛ-10кВ №10 Карповская, повреждение АТП 754. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №10 Карповская, повреждение АТП 754. на ВЛ-10кВ №10 Карповская ВЛ-10кВ №10 Карповская | 2022-10-27 18:28 | 2022-10-27 21:06
67 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 159 | 2022-10-27 16:24 | 2022-10-27 16:31 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №18 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошёл схлёт проводов в пролёте оп.№5-№6 отпайка к ТП 827. | 4.12, На ВЛ-10кВ №18 Карповская, схлёт проводов в пролёте оп.№5-№6 отпайка к ТП 827. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №18 Карповская, схлёт проводов в пролёте оп.№5-№6 отпайка к ТП 827. на ВЛ-10кВ №18 Карповская ВЛ-10кВ №18 Карповская | 2022-10-27 16:24 | 2022-10-27 16:31
68 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №622 | 157 | 2022-10-27 11:35 | 2022-10-27 11:38 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 622 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошёл схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 622. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 622, схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 622, схлёст проводов в пролёте оп. №3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 622. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 622. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 622. | 2022-10-27 11:35 | 2022-10-27 11:38
69 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Карповская | 156 | 2022-10-27 06:42 | 2022-10-27 10:46 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №23 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошло провреждение в РУ-10кВ ТП 611. | 4.12, На ВЛ-10кВ №23 Карповская, провреждение в РУ-10кВ ТП 611. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №23 Карповская, провреждение в РУ-10кВ ТП 611. на ВЛ-10кВ №23 Карповская ВЛ-10кВ №23 Карповская | 2022-10-27 06:42 | 2022-10-27 10:46
70 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 113 | 2022-10-22 09:29 | 2022-10-22 09:31 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №18 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп. №10-№11 ВЛ-10кВ №18 Карповская отпайка от КРН-10кВ №30 отпайка к ТП 827. | 4.12, Нарушение воздушной электрической изоляции на ВЛ-10кВ №18 Карповская, схлёст проводов в пролёте оп. №10-№11 ВЛ-10кВ №18 Карповская отпайка от КРН-10кВ №30 отпайка к ТП 827, вызван ослаблением фиксации провода к изоляторам на опоре №10 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №18 Карповская, схлёст проводов в пролёте оп. №10-№11 ВЛ-10кВ №18 Карповская отпайка от КРН-10кВ №30 отпайка к ТП 827. на ВЛ-10кВ №18 Карповская. ВЛ-10кВ №18 Карповская. | 2022-10-22 09:29 | 2022-10-22 09:31
71 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №928 | 110 | 2022-10-21 22:01 | 2022-10-21 22:20 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 928 при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп. №6-№7 ВЛ-0.4кВ №" ТП 928. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 928, схлёст проводов в пролёте оп. №6-№7 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 928. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №2 ТП 928, схлёст проводов в пролёте оп. №6-№7 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 928. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 928. ВЛ-0.4кВ №2 ТП 928. | 2022-10-21 22:01 | 2022-10-21 22:20
72 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1521 | 108 | 2022-10-18 23:00 | 2022-10-18 23:30 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП1521 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошел схлёст проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1521. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП1521, произошел схлёст проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1521. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №1 ТП1521, произошел схлёст проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1521. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1521. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1521. | 2022-10-18 23:00 | 2022-10-18 23:30
73 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Карповская | 96 | 2022-10-15 10:14 | 2022-10-15 10:14 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №10 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошло повреждение ТП 625 в РУ-10кВ, разрушение ПК-10кВ. | 4.12, На ВЛ-10кВ №10 Карповская произошло повреждение ТП 625 в РУ-10кВ, разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №10 Карповская произошло повреждение ТП 625 в РУ-10кВ, разрушение ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №10 Карповская ВЛ-10кВ №10 Карповская
74 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская | 95 | 2022-10-15 09:28 | 2022-10-15 09:28 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №22 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл слёст проводов в пролёте опор №23-№24 ВЛ-10кВ №22 Карповская. | 4.12, На ВЛ-10кВ №22 Карповская произошёл слёст проводов в пролёте опор №23-№24 ВЛ-10кВ №22 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №22 Карповская произошёл слёст проводов в пролёте опор №23-№24 ВЛ-10кВ №22 Карповская. на ВЛ-10кВ №22 Карповская. ВЛ-10кВ №22 Карповская.
75 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №636 | 73 | 2022-09-29 13:37 | 2022-09-29 13:43 | 3.4.12.2.1, В ТП 636 отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 636 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№8-№9 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 636. | 4.4.4, В ТП 636 отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 636, произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№8-№9 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 636. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 636 отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 636, произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№8-№9 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 636. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 636. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 636. | 2022-09-29 13:37 | 2022-09-29 13:43
76 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №890 | 72 | 2022-09-25 22:57 | 2022-09-25 23:02 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными прорывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890, в следствии чего отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 890. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890 произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890 произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890 | 2022-09-25 22:57 | 2022-09-25 23:02
77 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Новая | 71 | 2022-09-25 15:40 | 2022-09-25 16:00 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №12 Новая из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошло повреждение изолятора на оп.№26 ВЛ-10кВ №12 Новая. | 4.12, На ВЛ-10кВ №12 Новая произошло повреждение изолятора на оп.№26 ВЛ-10кВ №12 Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №12 Новая произошло повреждение изолятора на оп.№26 ВЛ-10кВ №12 Новая. на ВЛ-10кВ №12 Новая. ВЛ-10кВ №12 Новая. | 2022-09-25 15:40 | 2022-09-25 16:00
78 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №678 | 70 | 2022-09-25 04:40 | 2022-09-25 05:50 | 3.4.8.5.3, В ТП 678 по заявке от Админитрации Береславкого сельского поселения неотложно был отключен Р-0.4кВ №1 ТП 678. |  | 2022-09-25 04:40 | 2022-09-25 05:50
79 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская | 59 | 2022-09-19 13:26 | 2022-09-19 13:35 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Бузиновская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№10-№11 ВЛ-10кВ №9 Бузиновская. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Бузиновская произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№10-№11 ВЛ-10кВ №9 Бузиновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Бузиновская произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№10-№11 ВЛ-10кВ №9 Бузиновская. на ВЛ-10кВ №9 Бузиновская. ВЛ-10кВ №9 Бузиновская. | 2022-09-19 13:26 | 2022-09-19 13:35
80 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 58 | 2022-09-18 17:43 | 2022-09-18 18:32 | 3.4.8.4, На ПС 35кВ Крепь неотложно был отключен В.ВЛ-10кВ №5 Крепь. Осмотром был обнаружен наброс на проводах в пролёте оп.№106-№107 ВЛ-10кВ №5 Крепь. | 4.12, На ПС 35кВ Крепь отключен В.ВЛ-10кВ №5 Крепь. Наброс на проводах в пролёте оп.№106-№107 ВЛ-10кВ №5 Крепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 35кВ Крепь отключен В.ВЛ-10кВ №5 Крепь. Наброс на проводах в пролёте оп.№106-№107 ВЛ-10кВ №5 Крепь. на ВЛ-10кВ №5 Крепь. ВЛ-10кВ №5 Крепь. | 2022-09-18 17:43 | 2022-09-18 18:32
81 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 57 | 2022-09-18 09:24 | 2022-09-18 09:24 | 3.4.12.3, На ПС 110кВ Карповская из-за ухудшении погодных сопровождающихся сильными порывами ветра и атмосферными перенапряжениями (гроза) отключился В.ВЛ-10кВ №17 Карповская, АПВ - успешно. | 4.12, На ПС 110кВ Карповская отключился В.ВЛ-10кВ №17 Карповская, АПВ - успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 110кВ Карповская отключился В.ВЛ-10кВ №17 Карповская, АПВ - успешно. на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская
82 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 988 | 2022-09-17 07:35 | 2022-09-17 07:45 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №5 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошло разрушение ПК-10кВ в ТП 782. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Крепь, произошло разрушение ПК-10кВ в ТП 782. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Крепь, произошло разрушение ПК-10кВ в ТП 782. на ВЛ-10кВ №5 Крепь ВЛ-10кВ №5 Крепь | 2022-09-17 07:35 | 2022-09-17 07:45
83 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 33 | 2022-09-13 13:42 | 2022-09-13 13:48 | 3.4.12.2.1, В ТП 705 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлест проводов в пролёте оп.№4-№4/1 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705 в результате чего отключился АВВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | 4.4.4, В ТП 705 отключился АВВЛ-0.4кВ №2 ТП 705, схлест проводов в пролёте оп.№4-№4/1 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 705 отключился АВВЛ-0.4кВ №2 ТП 705, схлест проводов в пролёте оп.№4-№4/1 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | 2022-09-13 13:42 | 2022-09-13 13:48
84 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 | 22 | 2022-09-11 10:24 | 2022-09-11 10:29 | 3.4.12.2.1, В ТП 1671 при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра отключился АВВЛ-0.4кВ №1, из-за схлёста проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1671. | 4.4.4, В ТП 1671 отключился АВВЛ-0.4кВ №1, схлёст проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1671. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 1671 отключился АВВЛ-0.4кВ №1, схлёст проводов в пролёте оп.№3-№4 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1671. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1671. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 1671. | 2022-09-11 10:24 | 2022-09-11 10:29
85 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №786 | 986 | 2022-09-02 00:45 | 2022-09-02 00:50 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №2/5-2/6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №2/5-2/6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786 привел к перегоранию ПН на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 786. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №2/5-2/6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 786, перегорел ПН на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 786. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №786 Пролет:3*А 16 | 2022-09-02 00:45 | 2022-09-02 00:50
86 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 948 | 2022-08-29 09:35 | 2022-08-29 09:41 | 3.4.8.4, На ПС 110кВ Карповская из-за наброса на провода ВЛ-10кВ №18 Карповская, неотложно отключен В.ВЛ-10кВ №18 Карповская. | 4.12, На ПС 110кВ Карповская отключен В.ВЛ-10кВ №18 Карповская, наброса на провода ВЛ-10кВ №18 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 110кВ Карповская отключен В.ВЛ-10кВ №18 Карповская, наброса на провода ВЛ-10кВ №18 Карповская. на ВЛ-10кВ №18 Карповская. ВЛ-10кВ №18 Карповская. | 2022-08-29 09:35 | 2022-08-29 09:41
87 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №687 | 947 | 2022-08-28 18:40 | 2022-08-28 18:50 | 3.4.12.2.1, В ТП 687 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра отключился АВ ВЛ-0.4кВ №1 ТП 687, в следствии схлёста проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 687. | 4.4.4, В ТП 687 отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 687, схлёст проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 687. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 687 отключился АВ ВЛ-0.4кВ №1 ТП 687, схлёст проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 687. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 687. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 687. | 2022-08-28 18:40 | 2022-08-28 18:50
88 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 946 | 2022-08-27 22:12 | 2022-08-28 02:09 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №19 Новая из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошло разрушение разрядника фаза "А" ТП 808. | 4.12, На ВЛ-10кВ №19 Новая произошло разрушение разрядника фаза "А" ТП 808. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №19 Новая произошло разрушение разрядника фаза "А" ТП 808. на ВЛ-10кВ №19 Новая ВЛ-10кВ №19 Новая | 2022-08-27 22:12 | 2022-08-28 02:09
89 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 944 | 2022-08-25 11:20 | 2022-08-25 16:11 | 3.4.7.4.1, На ПС 35кВ Новая отключён В.ВЛ-10кВ №1 Новая по заявке Октябрьского РЭС. Для замены ж/б опоры №14 на ж\б опору. | 4.1.3, Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, стойки ж/б опоры №14 ВЛ-10 кВ №1 Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №1 ПС Новая ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 2022-08-25 11:20 | 2022-08-25 16:11
90 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №696 | 945 | 2022-08-24 20:25 | 2022-08-24 20:31 | 3.4.8.5.2, Из-за ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошло повреждение у потребителя по адресу п. Береславка ул. Дружбы д.64, что привело к отключению в ТП 696 АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. | 4.4.4, Повреждение у потребителя по адресу п. Береславка ул. Дружбы д.64, что привело к отключению в ТП 696 АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение у потребителя по адресу п. Береславка ул. Дружбы д.64, что привело к отключению в ТП 696 АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. | 2022-08-24 20:25 | 2022-08-24 20:31
91 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №679 | 869 | 2022-08-21 15:00 | 2022-08-21 15:03 | 3.4.12.2.1, В ТП 679 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся порывистым ветром произошел схлёст проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679. | 4.4.4, В ТП 679 перегорел ПН-0.4кВ фазы "В" Р.ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679 из-за схлёста проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 679 перегорел ПН-0.4кВ фазы "В" Р.ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679 из-за схлёста проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679. | 2022-08-21 15:00 | 2022-08-21 15:03
92 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №724 | 941 | 2022-08-20 16:45 | 2022-08-20 16:56 | 3.4.12.2.1, В ТП 724 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 724, в следствии схлёста проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 724. | 4.4.4, В ТП 724 отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 724, схлёст проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 724. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 724 отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 724, схлёст проводов в пролёте оп.№7-№8 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 724. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 724 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 724 | 2022-08-20 16:45 | 2022-08-20 16:56
93 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №679 | 940 | 2022-08-20 13:55 | 2022-08-20 14:03 | 3.4.12.2.1, В ТП 679 из-за ухудшений погодных условий сопровождающихся сильными прорывами ветра перегорел ПН-0.4кВ фаза "В" Р.ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679, в следствии схлёста проводов в пролёте оп.№4-№5 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679. | 4.4.4, В ТП 679 перегорел ПН-0.4кВ фаза "В" Р.ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679, схлёст проводов в пролёте оп.№4-№5 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 679 перегорел ПН-0.4кВ фаза "В" Р.ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679, схлёст проводов в пролёте оп.№4-№5 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 679 | 2022-08-20 13:55 | 2022-08-20 14:03
94 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь | 939 | 2022-08-20 11:19 | 2022-08-20 14:15 | 3.4.12.2.1, На ПС 35кВ Крепь из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра от МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №3 Крепь, в следствии схлёста проводов в пролёте оп.№76-№77 ВЛ-10кВ №3 Крепь. | 4.12, На ПС 35кВ Крепь от МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №3 Крепь, схлёст проводов в пролёте оп.№76-№77 ВЛ-10кВ №3 Крепь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 35кВ Крепь от МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №3 Крепь, схлёст проводов в пролёте оп.№76-№77 ВЛ-10кВ №3 Крепь. на ВЛ-10кВ №3 Крепь ВЛ-10кВ №3 Крепь | 2022-08-20 11:29 | 2022-08-20 14:15
95 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №902 | 938 | 2022-08-19 21:11 | 2022-08-19 21:17 | 3.4.12.2.1, В ТП 902 из-за ухудшений погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра перегорел ПН-0.4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0.4кВ №2 ТП 902, в следствии схлёста проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 902. | 4.4.4, В ТП 902 перегорел ПН-0.4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0.4кВ №2 ТП 902, схлёст проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 902. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 902 перегорел ПН-0.4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0.4кВ №2 ТП 902, схлёст проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 902. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 902 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 902 | 2022-08-19 21:11 | 2022-08-19 21:17
96 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 937 | 2022-08-19 18:55 | 2022-08-19 19:03 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №14 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра отключился В-10кВ КРН-10кВ №1, в следствии схлёста проводов в пролёте оп.№8-№9 ВЛ-10кВ №14 Карповская отпайка к ТП 882. | 4.12, На ВЛ-10кВ №14 Карповская отключился В-10кВ КРН-10кВ №1, схлёст проводов в пролёте оп.№8-№9 ВЛ-10кВ №14 Карповская отпайка к ТП 882. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №14 Карповская отключился В-10кВ КРН-10кВ №1, схлёст проводов в пролёте оп.№8-№9 ВЛ-10кВ №14 Карповская отпайка к ТП 882. на ВЛ-10кВ №14 Карповская ВЛ-10кВ №14 Карповская | 2022-08-19 18:55 | 2022-08-19 19:03
97 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 911 | 2022-08-18 21:01 | 2022-08-18 21:14 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №1 Новая из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра происходили сближения проводов , с пробоем воздушного промежутка между проводами, что привело к повреждению в РУ-10кВ ТП 722 (разрушение ПК-10кВ), с отключением на ПС 35кВ Новая В.ВЛ-10кВ №1 Новая. | 4.12, На ПС 35кВ Новая отключился В.ВЛ-10кВ №1 Новая. Повреждение в РУ-10кВ ТП 722 (разрушение ПК-10кВ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 35кВ Новая отключился В.ВЛ-10кВ №1 Новая. Повреждение в РУ-10кВ ТП 722 (разрушение ПК-10кВ). на ВЛ-10кВ №1 Новая ВЛ-10кВ №1 Новая | 2022-08-18 21:01 | 2022-08-18 21:14
98 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 910 | 2022-08-18 17:30 | 2022-08-18 17:38 | 3.4.12.2.1, В ТП 1693 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра перегорел ПН-0.4кВ фаза "В" Р.ВЛ-0.4кВ №3 ТП 1693, в следствии схлёста проводов в пролёте оп. №5-№6 ВЛ-0.4кВ №3 ТП 1693. | 4.4.4, В ТП 1693 перегорел ПН-0.4кВ фаза "В" Р.ВЛ-0.4кВ №3 ТП 1693, схлёст проводов в пролёте оп. №5-№6 ВЛ-0.4кВ №3 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 1693 перегорел ПН-0.4кВ фаза "В" Р.ВЛ-0.4кВ №3 ТП 1693, схлёст проводов в пролёте оп. №5-№6 ВЛ-0.4кВ №3 ТП 1693. на ВЛ-0.4кВ №3 ТП 1693. ВЛ-0.4кВ №3 ТП 1693. | 2022-08-18 17:30 | 2022-08-18 17:38
99 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №705 | 907 | 2022-08-17 22:08 | 2022-08-17 22:11 | 3.4.12.2.1, В ТП 705 из-за ухудшения погодных условий сопровождавшихся сильными порывами ветра отключился АВ ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705 из-за схлёста проводов в пролёте оп.№6/5-№6/6 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | 4.4.4, В ТП 705 отключился АВ ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705, схлёст проводов в пролёте оп.№6/5-№6/6 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 705 отключился АВ ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705, схлёст проводов в пролёте оп.№6/5-№6/6 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. ВЛ-0.4кВ №2 ТП 705. | 2022-08-17 22:08 | 2022-08-17 22:11
100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №663 | 868 | 2022-08-17 16:45 | 2022-08-17 17:05 | 3.4.12.2.1, В ТП 663 из-за ухудшений погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 663, из-за провреждения в сетях потребителя по адресу с. Карповка ул. Октябрьская д.15. | 4.4.4, В ТП 663 отключился АВ ВЛ-0.4кВ №1 ТП 663, из-за провреждения в сетях потребителя по адресу с. Карповка ул. Октябрьская д.15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 663 отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 663, из-за провреждения в сетях потребителя по адресу с. Карповка ул. Октябрьская д.15. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 663 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 663 | 2022-08-17 16:45 | 2022-08-17 17:05
101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 867 | 2022-08-15 13:28 | 2022-08-15 13:43 | 3.4.12.2.1, На ПС 110кВ Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра, происходили сближения проводов между собой с пробоями воздушных промежутков, что привело к повреждению вакуумного выключателя В.ВЛ-10кВ №9 Карповская. | 4.12, На ПС 110кВ Карповская произошло повреждение В.ВЛ-10кВ №9 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 110кВ Карповская произошло повреждение В.ВЛ-10кВ №9 Карповская. на В.ВЛ-10кВ №9 Карповская. В.ВЛ-10кВ №9 Карповская. | 2022-08-15 13:28 | 2022-08-15 13:43
102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 866 | 2022-08-13 15:29 | 2022-08-13 16:51 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра происходили сближения проводов с пробоем воздушных промежутков, что привело к повреждению ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП 1678. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП 1678. Разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Карповская произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП 1678. Разрушение ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская | 2022-08-13 15:29 | 2022-08-13 16:51
103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 822 | 2022-08-07 14:15 | 2022-08-07 15:06 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра происходили сближения проводов с пробоем вздушного промежутка между проводами, что привело к разрушению ПК-10 кВ в РУ-10кВ ТП 625. | 4.12, При КЗ на ВЛ-10кВ №17 Карповская произошло повреждение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП 625, разрушение ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Карповская произошло повреждение ПК-10кВ в РУ-10кВ ТП 625, разрушение ПК-10кВ. на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская | 2022-08-07 14:15 | 2022-08-07 15:06
104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №696 | 782 | 2022-07-30 12:44 | 2022-07-30 12:54 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. | 4.4.4, Произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№2-№3 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 696. | 2022-07-30 12:44 | 2022-07-30 12:54
105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Карповская | 778 | 2022-07-22 05:48 | 2022-07-22 10:11 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №23 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра с дождём произошло разрушение изоляторов опор №146 аза "В", №179 фаза "С" ВЛ-10кВ №23 Карповская. | 4.12, На ВЛ-10кВ №23 Карповская произошло разрушение изоляторов опор №146 аза "В", №179 фаза "С" ВЛ-10кВ №23 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №23 Карповская произошло разрушение изоляторов опор №146 аза "В", №179 фаза "С" ВЛ-10кВ №23 Карповская. на ВЛ-10кВ №23 Карповская ВЛ-10кВ №23 Карповская | 2022-07-22 05:48 | 2022-07-22 10:11
106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 766 | 2022-07-19 17:00 | 2022-07-19 17:00 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшений погодных условий сопровождающихся сильными прорывами ветра от МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №19 М. Горького. АПВ-успешно. | 4.12, На 110кВ М. Горького отключился В.ВЛ-10кВ №19 М. Горького. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На 110кВ М. Горького отключился В.ВЛ-10кВ №19 М. Горького. на ВЛ-10кВ №19 М. Горького. ВЛ-10кВ №19 М. Горького.
107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №668 | 760 | 2022-07-17 20:50 | 2022-07-17 20:55 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения у потребителя отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 668. | 4.12, Отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 668. Повреждение у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключился АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 668. Повреждение у потребителя. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 668. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 668. | 2022-07-17 20:50 | 2022-07-17 20:55
108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №658 | 759 | 2022-07-17 11:45 | 2022-07-17 12:05 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшений погодных сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№10-№11 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 658. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте оп.№10-№11 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 658, что привело к отключению АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 658. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте оп.№10-№11 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 658 на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 658 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 658 | 2022-07-17 11:45 | 2022-07-17 12:05
109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 758 | 2022-07-17 07:43 | 2022-07-17 07:53 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшений погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошло отключение на ПС 110кВ Карповская В.ВЛ-10кВ №17 Карповская. | 4.12, На ПС 110кВ Карповская произошло отключение В.ВЛ-10кВ №17 Карповская. Повреждений не выявлено. РПВ успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №17 Карповская. Повреждений не выявлено. на ВЛ-10кВ №17 Карповская. ВЛ-10кВ №17 Карповская. | 2022-07-17 07:43 | 2022-07-17 07:53
110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1678 | 757 | 2022-07-14 21:49 | 2022-07-14 21:52 | 3.4.12.2.1, Повреждение в сетях потребителя по ТП1678. | 4.13, В ТП 1678 в РУ-10кВ ТП1678 произошло перекрытие ПК-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 1678 в РУ-10кВ ТП1678 произошло перекрытие ПК-10кВ. на ТП 1678. ТП 1678. | 2022-07-14 21:49 | 2022-07-14 21:52
111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №678 | 744 | 2022-07-12 08:29 | 2022-07-12 09:13 | 3.4.7.3.1, Из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 678. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 678, что привело к перегоранию ПН-0.4кВ фазы "А, В" Р-0.4кВ №1 ТП 678. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 678 на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 678 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 678 | 2022-07-12 08:29 | 2022-07-12 09:13
112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №1662 | 696 | 2022-07-10 20:20 | 2022-07-10 20:25 | 3.4.7.3.1, Повреждение у потребителя по ВЛ-0.4кВ №5 ТП 1662 ТП 1662. | 4.4.4, Повреждение у потребителя ВЛ-0.4кВ №5 ТП 1662 ТП 1662 привело к отключению АВ ВЛ-0.4кВ №5 ТП 1662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение у потребителя ВЛ-0.4кВ №5 ТП 1662 ТП 1662, отключен АВ ВЛ-0.4кВ №5 ТП 1662. на ВЛ-0.4кВ №5 ТП 1662 ВЛ-0.4кВ №5 ТП 1662 | 2022-07-10 20:20 | 2022-07-10 20:25
113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 695 | 2022-07-09 13:56 | 2022-07-09 14:46 | 3.4.12.2.1, При ухудшении погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра на абонентском участке ВЛ-10кВ №6 Майская произошло повреждение. | 4.12, На абонентском участке ВЛ-10кВ №6 Майская произошло повреждение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На абонентском участке ВЛ-10кВ №6 Майская произошло повреждение. на ВЛ-10кВ №6 Майская ВЛ-10кВ №6 Майская | 2022-07-09 13:56 | 2022-07-09 14:46
114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 691 | 2022-07-02 09:03 | 2022-07-02 09:43 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №14 Карповская из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст шлейфов отпайка К ТП 936. | 4.12, На ВЛ-10кВ №14 Карповская произошёл схлёст шлейфов отпайка К ТП 936. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №14 Карповская схлёст шлейфов отпайка К ТП 936. на ВЛ-10кВ №14 Карповская ВЛ-10кВ №14 Карповская | 2022-07-02 09:03 | 2022-07-02 09:43
115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 690 | 2022-07-01 21:20 | 2022-07-01 21:28 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №14 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошёл схлёст проводов в пролёте опор №106-№107. | 4.12, На ВЛ-10кВ №14 Карповская схлёст проводов в пролёте опор №106-№107. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №14 Карповская схлёст проводов в пролёте опор №106-№107. на ВЛ-10кВ №14 Карповская. ВЛ-10кВ №14 Карповская. | 2022-07-01 21:20 | 2022-07-01 21:28
116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №696 | 684 | 2022-07-01 19:10 | 2022-07-01 20:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №12-№13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №12-№13 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 696 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 696 отключен АВВЛ-0.4кВ №2 ТП 696, схлёст проводов в пролёте оп.№12-№13. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 696. ВЛ-0.4кВ №2 ТП 696. | 2022-07-01 19:10 | 2022-07-01 20:15
117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №965 | 683 | 2022-06-30 21:25 | 2022-06-30 21:28 | 3.4.7.3.1, Схлёт проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 965. | 4.4.4, Схлёт проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 965 привел к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 965. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёт проводов в пролёте оп.№1-№2 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 965, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 965. на ВЛ-0.4кВ №2 ТП 965 ВЛ-0.4кВ №2 ТП 965 | 2022-06-30 21:25 | 2022-06-30 21:28
118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №700 | 682 | 2022-06-30 15:40 | 2022-06-30 16:31 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №12-№13 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 700. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №12-№13 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 700 привел к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №12-№13 по ВЛ-0.4кВ №1 ТП 700 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 700. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 700 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 700 | 2022-06-30 15:40 | 2022-06-30 16:31
119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 | 674 | 2022-06-30 10:45 | 2022-06-30 11:35 | 3.4.7.3.1, Наброс в пролёте опор №6-№7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. | 4.4.4, Наброс в пролёте опор №6-№7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604, привел к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс в пролёте опор №6-№7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №604 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-06-30 10:45 | 2022-06-30 11:35
120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №696 | 673 | 2022-06-29 11:40 | 2022-06-29 11:43 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП 696 отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1 , схлест проводов в пролете опор №3-№4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 696. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №696 Пролет:5*А 35 | 2022-06-29 11:40 | 2022-06-29 11:43
121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №683 | 672 | 2022-06-28 12:01 | 2022-06-28 12:05 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 683. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 683, что привело к перегоранию ПН-0.4кВ на РВЛ-0.4кВ №4 ТП 683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ССхлёст проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 683, перегорел ПН-0.4кВ на РВЛ-0.4кВ №4 ТП 683 на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №683 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-06-28 12:01 | 2022-06-28 12:05
122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №623 | 671 | 2022-06-26 17:35 | 2022-06-26 17:38 | 3.4.7.3.2, На ВЛ-0.4кВ №3 ТП 623 из-за ухудшений погодных условий сопровождающиеся порывистым ветром, произошёл схлёст проводов в пролётах оп.№3 - №4 ВЛ-0.4кВ №3 ТП 623. | 4.4.4, На ВЛ-0.4кВ №3 ТП 623 из-за ухудшений погодных условий сопровождающиеся порывистым ветром, произошёл схлёст проводов в пролётах оп.№3 - №4 ВЛ-0.4кВ №3 ТП 623. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0.4кВ №3 ТП 623 произошёл схлёст проводов в пролётах оп.№3 - №4. на ВЛ-0.4кВ №3 ТП 623 ВЛ-0.4кВ №3 ТП 623 | 2022-06-26 17:35 | 2022-06-26 17:38
123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 | 670 | 2022-06-25 11:38 | 2022-06-25 11:47 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. | 4.4.4, Схлест проводов в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683, перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" на Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 683. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №683 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-25 11:38 | 2022-06-25 11:47
124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №791 | 653 | 2022-06-22 19:38 | 2022-06-22 19:43 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 791. | 4.4.4, На ТП 791 из-за ухудшения погодных условий сопровождающихся сильными порывами ветра произошёл схлёст проводов в пролёте оп.№12-13 ВЛ-0.4кВ №1 ТП 791, в результате чего перегорел ПН-0.4кВ фазы "В" РВЛ-0.4кВ №1 ТП 791. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 791, перегорел ПН-0,4кВ фазы "В" РВЛ-0,4кВ №1 ТП 791. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №791 Пролет:5*А 35 | 2022-06-22 19:38 | 2022-06-22 19:43
125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская | 652 | 2022-06-20 21:25 | 2022-06-20 21:45 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №25 Майская. | 4.12, На ВЛ-10кВ №25 Майская, разрушение РВО-10кВ АТП 1611. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №25 Майская, разрушение РВО-10кВ АТП 1611. на ВЛ-10кВ №25 Майская ВЛ-10кВ №25 Майская | 2022-06-20 21:25 | 2022-06-20 21:45
126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Майская | 641 | 2022-06-16 15:02 | 2022-06-16 16:50 | 3.4.12.2.1, При ухудшении погодных условий сопровождающийхся порывистым дождём на ВЛ-10кВ №25 Майская произошло разрушение РВО-10кВ АТП 1700. Длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.12, На ВЛ-10кВ №25 Майская, разрушение РВО-10кВ АТП 1700. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №25 Майская, разрушение РВО-10кВ АТП 1700. на ВЛ-10кВ №25 Майская. ВЛ-10кВ №25 Майская. | 2022-06-16 15:02 | 2022-06-16 16:50
127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №869 | 634 | 2022-06-16 10:56 | 2022-06-16 11:04 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869 привел к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" на Р ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869 перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" на Р ВЛ-0,4кВ №1 ТП 869. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №869 Пролет:4*А 35 | 2022-06-16 10:56 | 2022-06-16 11:04
128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 640 | 2022-06-16 10:15 | 2022-06-16 16:22 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карпосвкая при ухудшении погодных условий произошёл схлёст проводов в пролёте опор №50-51. Длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карпосвкая произошёл схлёст проводов в пролёте опор №50-51. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Карпосвкая произошёл схлёст проводов в пролёте опор №50-51. на ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-06-16 16:15 | 2022-06-16 16:22
129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №712 | 633 | 2022-06-15 20:49 | 2022-06-15 21:25 | 3.4.12.2.1, На ТП 712 перегорел ПК-10кВ фаза "С". | 4.4.4, На ТП 712 перегорел ПК-10кВ фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ТП 712 перегорел ПК-10кВ фаза "С". на КТП 10кВ №712 Трансформатор ТМ-400/10 | 2022-06-15 20:49 | 2022-06-15 21:25
130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Бузиновская | 621 | 2022-06-13 13:17 | 2022-06-13 13:23 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Бузиновка при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром с дождем произошло повреждением в РУ-10кВ на АТП 1824. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Бузиновка повреждением РУ-10кВ на АТП 1824. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Бузиновка повреждением РУ-10кВ на АТП 1824. на ВЛ-10кВ №9 Бузиновка ВЛ-10кВ №9 Бузиновка | 2022-06-13 13:17 | 2022-06-13 13:23
131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Карповская | 618 | 2022-06-12 16:48 | 2022-06-12 18:47 | 3.4.7.3.1, На ВЛ-10кВ №18 Карповская при неблагоприятных условиях сопровождающихся порывистым ветром отключился В-10кВ КРН-10кВ №30. | 4.12, На ВЛ-10кВ №18 Карповская отключился В-10кВ КРН-10кВ №30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №18 Карповская отключился В-10кВ КРН-10кВ №30. на ВЛ-10кВ №18 Карповская. ВЛ-10кВ №18 Карповская. | 2022-06-12 16:48 | 2022-06-12 18:47
132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №890 | 592 | 2022-06-03 21:50 | 2022-06-03 21:59 | 3.4.7.3.1, Повреждение в сетях потребителя по адресу х. Бузиновка улица Заречная 25 запитанная от ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890. | 4.4.4, Повреждение в сетях потребителя по адресу х. Бузиновка улица Заречная 25 запитанная от ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890, что привело к отключению АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 890. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в сетях потребителя по адресу х. Бузиновка улица Заречная 25 запитанная от ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890, отключен АВВЛ-0.4кВ №1 ТП 890. на ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890. ВЛ-0.4кВ №1 ТП 890. | 2022-06-03 21:50 | 2022-06-03 21:59
133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №825 | 591 | 2022-06-03 08:42 | 2022-06-03 17:54 | 3.4.7.3.1, Из-за повреждения внутри бака трансформатора произошло отключение В-10кВ ТП 825. | 4.12, Повреждения внутри бака трансформатора произошло отключение В-10кВ ТП 825. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения внутри бака трансформатора произошло отключение В-10кВ ТП 825. на ТП 825. ТП 825. | 2022-06-03 08:42 | 2022-06-03 17:54
134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №1662 | 588 | 2022-05-31 19:05 | 2022-05-31 19:15 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1662. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1662, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1662 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №5 ТП 1662. на ВЛ 0,4кВ гр.5 ТП №1662 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-05-31 19:05 | 2022-05-31 19:15
135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 | 587 | 2022-05-31 17:12 | 2022-05-31 17:16 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №4-№5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №4-№5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №4-№5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1671. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №1671 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-05-31 17:12 | 2022-05-31 17:16
136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №703 | 586 | 2022-05-31 16:51 | 2022-05-31 16:55 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 703. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №703 Пролет:4*А 35 | 2022-05-31 16:51 | 2022-05-31 16:55
137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №929 | 585 | 2022-05-22 20:43 | 2022-05-22 20:51 | 3.4.7.3.1, В ТП 929 перегорели ПН-0.4кВ фаза "А", "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 929. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №10-11 при порыве ветра привел к перегоранию ПН-0.4кВ фаза "А", "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 929. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 перегорели ПН-0.4кВ фаза "А", "В" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 929. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №929 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-22 20:43 | 2022-05-22 20:51
138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 589 | 2022-05-22 11:11 | 2022-05-22 15:18 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром произошло поверждение на ОПН-10кВ ТП 832. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Новая поверждение на ОПН-10кВ ТП 832. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Новая поверждение на ОПН-10кВ ТП 832. на ВЛ-10кВ №9 Новая ВЛ-10кВ №9 Новая | 2022-05-22 11:11 | 2022-05-22 15:18
139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 590 | 2022-05-22 06:58 | 2022-05-22 07:20 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №14 Карповская при ухудшении погодных условий произошло повреждение в РУ-10кВ ТП 718. | 4.12, На ВЛ-10кВ №14 Карповская произошло повреждение в РУ-10кВ ТП 718. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №14 Карповская произошло повреждение в РУ-10кВ ТП 718. на ВЛ-10кВ №14 Карповская ВЛ-10кВ №14 Карповская | 2022-05-22 06:58 | 2022-05-22 07:20
140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 565 | 2022-05-20 08:25 | 2022-05-20 12:55 | 3.4.12.2.1, При неблагоприяпных условиях сопровождающихся порывистым ветром произошло повреждение ТП А 961 по ВЛ-10кВ №9 Карповская. | 4.12, При неблагоприяпных условиях сопровождающихся порывистым ветром произошло повреждение ТП А 961 по ВЛ-10кВ №9 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТП А 961 по ВЛ-10кВ №9 Карповская. на ВЛ-10кВ №9 Карповская. ВЛ-10кВ №9 Карповская. | 2022-05-20 08:25 | 2022-05-20 12:55
141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 564 | 2022-05-19 21:51 | 2022-05-19 22:03 | 3.4.12.2.1, При неблагоприятных условиях сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло повреждение ТП 718. | 4.12, ВЛ-10кВ №14 Карповская от КРН-10кВ №1 повреждение ТП 718. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №14 Карповская от КРН-10кВ №1 повреждение ТП 718. на ВЛ-10кВ №14 Карповская ВЛ-10кВ №14 Карповская | 2022-05-19 21:51 | 2022-05-19 22:03
142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 521 | 2022-05-13 08:47 | 2022-05-13 13:44 | 3.4.12.2.1, Аварийно отключилась ВЛ-10кВ №1 Новая. Повреждение в сетях Октябрьском РЭС. | 4.12, Аварийно отключилась ВЛ-10кВ №1 Новая. Повреждение в сетях Октябрьском РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Аварийно отключилась ВЛ-10кВ №1 Новая. Повреждение в сетях Октябрьском РЭС. на ВЛ-10кВ №1 Новая. ВЛ-10кВ №1 Новая. | 2022-05-13 08:47 | 2022-05-13 13:44
143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 | 491 | 2022-05-10 19:47 | 2022-05-10 19:52 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2/7 - №2/7/1 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №2/7 - №2/7/1 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2/7 - №2/7/1 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | 2022-05-10 19:47 | 2022-05-10 19:52
144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Карповская | 494 | 2022-05-05 08:30 | 2022-05-05 10:54 | 3.4.8.4, При ухудшении погодных условий сопровождающихся порывами ветра на ВЛ-10кВ №22 Карповская произошел наброс постороннего предмета на шлейфах 10кВ ТП 607. | 4.12, При ухудшении погодных условий сопровождающихся порывами ветра на ВЛ-10кВ №22 Карповская произошел наброс постороннего предмета на шлейфах 10кВ ТП 607. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ухудшении погодных условий сопровождающихся порывами ветра на ВЛ-10кВ №22 Карповская наброс постороннего предмета на шлейфах 10кВ ТП 607. на ВЛ-10кВ №22 Карповская ВЛ-10кВ №22 Карповская | 2022-05-05 08:30 | 2022-05-05 10:54
145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Майская | 490 | 2022-04-30 11:02 | 2022-04-30 11:52 | 3.4.12.2.1, При ухудшении погодных условий на ВЛ-10кВ №17 Майская произошло перекрытие РУ-10кВ на ТП А1818. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Майская произошло перекрытие РУ-10кВ на ТП А1818. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Майская перекрытие РУ-10кВ на ТП А1818. на ВЛ-10кВ №17 Майская ВЛ-10кВ №17 Майская | 2022-04-30 11:02 | 2022-04-30 11:52
146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Орошаемая | 489 | 2022-04-29 16:15 | 2022-04-29 18:37 | 3.4.7.3.1, При ухудшении погодных условий сопровождающихся усилением ветра на ВЛ-10кВ №2 Орошаемая произошел обрыв провода фаза "А" в пролёте опор №34-35. | 4.12, На ВЛ-10кВ №2 Орошаемая произошел обрыв провода фаза "А" в пролёте опор №34-35. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №2 Орошаемая произошел обрыв провода фаза "А" в пролёте опор №34-35. на ВЛ-10кВ №2 Орошаемая ВЛ-10кВ №2 Орошаемая | 2022-04-29 16:15 | 2022-04-29 18:37
147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майская | 475 | 2022-04-22 09:36 | 2022-04-22 10:54 | 3.4.7.3.1, На ТП 712 по ВЛ-10кВ №7 Майская обнаружен пробой изоляции проходного изолятора 10кВ фазы "А" . | 4.4.4, ТП 712 по ВЛ-10кВ №7 Майская пробой изоляции проходного изолятора 10кВ фазы "А" . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП 712 по ВЛ-10кВ №7 Майская пробой изоляции проходного изолятора 10кВ фазы "А" . на ТП 712 ТП 712 по ВЛ-10кВ 37 Майская | 2022-04-22 09:36 | 2022-04-22 10:54
148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Майская | 465 | 2022-04-22 07:10 | 2022-04-22 16:14 | 3.4.7.3.1, На ВЛ-10кВ №5 Майская из-за пробоя изоляции произошло разрушение изолятора на опоре №81. | 4.4.4, На ВЛ-10кВ №5 Майская разрушение изолятора на опоре №81. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Майская разрушение изолятора на опоре №81. на ВЛ 10кВ №5 ПС Майская Опора П10-1 | 2022-04-22 07:10 | 2022-04-22 16:14
149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман | 442 | 2022-04-13 08:56 | 2022-04-13 19:56 | 3.4.7.3.1, При ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром на ВЛ-10кВ №2 Нариман произошел обрыв вязок на опорах №42, №45, №46. | 4.12, На ВЛ-10кВ №2 Нариман обрыв вязок на опорах №42, №45, №46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №2 Нариман обрыв вязок на опорах №42, №45, №46. на ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман Опора ОА10-1, На ВЛ-10кВ №2 Нариман обрыв вязок на опорах №42, №45, №46. на ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман Опора П10-7ДБ, На ВЛ-10кВ №2 Нариман обрыв вязок на опорах №42, №45, №46. на ВЛ 10кВ №2 ПС Нариман Опора П10-1Д | 2022-04-13 08:57 | 2022-04-13 19:56
150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 440 | 2022-04-10 21:35 | 2022-04-10 21:50 | 3.4.7.3.1, В ТП 1693 перегорел ПН на РВЛ-0,4кВ №3, из-за повреждения ввода в жилой дом по ул.Басаргинской д.27. | 4.4.4, Из-за повреждения ввода в жилой дом по ул.Басаргинской д.27 п. М.Горького перегорел ПН на РВЛ-0,4кВ №3 ТП1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегорел ПН на РВЛ-0,4кВ №3 ТП1693. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. | 2022-04-10 21:35 | 2022-04-10 21:50
151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Карповская | 412 | 2022-04-06 20:08 | 2022-04-06 22:11 | 3.4.12.2.1, При ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром на ВЛ-10кВ №23 Карповская, повреждение траверсы со схлестом проводов на опор №109. | 4.12, На ВЛ-10кВ №23 Карповская, повреждение траверсы со схлестом проводов на опор №109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №23 Карповская, повреждение траверсы со схлестом проводов на опор №109. на ВЛ-10кВ №23 Карповская ВЛ-10кВ №23 Карповская 4.18, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №23 Карповская, повреждение траверсы со схлестом проводов на опор №109. на ВЛ-10кВ №23 Карповская ВЛ-10кВ №23 Карповская | 2022-04-06 20:08 | 2022-04-06 22:11
152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Майская | 411 | 2022-04-02 15:45 | 2022-04-02 15:55 | 3.4.12.2.1, При ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром, произошло повреждение ТП А1820 по ВЛ-10кВ №6 Майская. | 4.12, Повреждение ТП А1820 по ВЛ-10кВ №6 Майская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТП А1820 по ВЛ-10кВ №6 Майская. на ВЛ-10кВ №6 Майская ВЛ-10кВ №6 Майская | 2022-04-02 15:45 | 2022-04-02 15:55
153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Новая | 410 | 2022-04-01 12:19 | 2022-04-01 17:19 | 3.4.7.3.1, При ухудшении погодных условий на ВЛ-10кВ №7 Новая прозошел наклон и повреждение ТП А820. | 4.4.4, На ВЛ-10кВ №7 Новая прозошел наклон и повреждение ТП А820. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №7 Новая прозошел наклон и повреждение ТП А820. на ВЛ-10кВ №7 Новая ВЛ-10кВ №7 Новая | 2022-04-01 12:19 | 2022-04-01 17:19
154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 409 | 2022-03-31 14:12 | 2022-03-31 16:34 | 3.4.12.2.1, При ухудшении погодных условий на ВЛ-10кВ №17 Карповская от КРН-10кВ №71 расслоение одной проволочки с последующим набросом на траверсу опоры №125. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская от КРН-10кВ №71 расслоение одной проволочки с последующим набросом на траверсу опоры №125. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Карповская от КРН-10кВ №71 расслоение одной проволочки с последующим набросом на траверсу опоры №125 на ВЛ-10кВ №17 Карповская от КРН-10кВ №71 ВЛ-10кВ №17 Карповская от КРН-10кВ №71 | 2022-03-31 14:12 | 2022-03-31 16:34
155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №833 | 408 | 2022-03-29 17:30 | 2022-03-29 17:40 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 перегорел ПН-0,4кВ фаза "В". | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №5-№6 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 833 перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 833. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №833 Пролет:4*А 35 | 2022-03-29 17:30 | 2022-03-29 17:40
156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 | 407 | 2022-03-29 16:05 | 2022-03-29 16:11 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролётах опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963. | 4.4.4, Схлест проводов в пролётах опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "С" на РВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролётах опор №1-№2 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 963 перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" на Р ВЛ-0,4кВ №1 ТП 693. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №963 Пролет:5*А 35 | 2022-03-29 16:05 | 2022-03-29 16:11
157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1693 | 406 | 2022-03-29 15:29 | 2022-03-29 15:39 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ фазы "В" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693 перегорел ПН-0,4кВ фазы "В" на РВЛ-0,4кВ №2 ТП 1693. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №1693 Пролет:4*А 35 | 2022-03-29 15:29 | 2022-03-29 15:39
158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №616 | 405 | 2022-03-29 14:10 | 2022-03-29 16:18 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролётах опор №1-№2 и №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 616. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролётах опор №1-№2 и №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 616, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 616. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах опор №1-№2 и №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 616, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 616. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №616 Пролет:4*АС 50/8,0, Схлёст проводов в пролётах опор №1-№2 и №2-№3 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 616, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 616. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №616 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-03-29 14:10 | 2022-03-29 16:18
159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №965 | 404 | 2022-03-29 13:27 | 2022-03-29 16:03 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965 при порывистом ветре до 20м/с. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 965. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №965 Пролет:5*А 35 | 2022-03-29 13:27 | 2022-03-29 16:03
160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №803 | 403 | 2022-03-29 11:42 | 2022-03-29 11:49 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 803. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 803, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 803. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 803 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 803. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №803 Пролет:4*А 35 | 2022-03-29 11:42 | 2022-03-29 11:49
161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1662 | 398 | 2022-03-27 10:15 | 2022-03-27 10:22 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1662. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролете опор №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1662, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1662. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №1-оп.№2 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1662 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1662. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1662 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-03-27 10:15 | 2022-03-27 10:22
162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 374 | 2022-03-25 12:24 | 2022-03-25 21:55 | 3.4.7.3.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповкая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром, произошел пробой ИО-10кВ в РУ-10кВ ТП 834. | 4.12, ВЛ-10кВ №17 Карповкая произошел пробой ИО-10кВ в РУ-10кВ ТП 834. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №17 Карповкая пробой ИО-10кВ в РУ-10кВ ТП 834. на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская | 2022-03-25 12:24 | 2022-03-25 21:55
163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Крепь | 337 | 2022-03-16 00:10 | 2022-03-16 08:12 | 3.4.7.3.1, На ВЛ-10кВ №3 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром обнаружено ослабление вязки на опоре №261 фаза "В" и схлёст провода в пролёте опор №261-№262. | 4.12, На ВЛ-10кВ №3 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром обнаружено ослабление вязки на опоре №261 фаза "В" и схлёст провода в пролёте опор №261-№262. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №3 Крепь ослабление вязки на опоре №261 фаза "В" и схлёст провода в пролёте опор №261-№262. на ВЛ-10кВ №3 Крепь ВЛ-10кВ №3 Крепь | 2022-03-16 00:10 | 2022-03-16 08:12
164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Крепь | 336 | 2022-03-15 23:50 | 2022-03-16 08:05 | 3.4.7.3.1, На ВЛ-10кВ №5 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром, обнаружено разрушение изолятора фазы "А" на опоре №319 и схлест проводов в пролете опор №319-320. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром, обнаружено разрушение изолятора фазы "А" на опоре №319 и схлест проводов в пролете опор №319-320. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №5 Крепь разрушение изолятора фазы "А" на опоре №319 и схлест проводов в пролете опор №319-320. на ВЛ-10кВ №5 Крепь ВЛ-10кВ №5 Крепь | 2022-03-15 23:50 | 2022-03-16 08:05
165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 319 | 2022-03-05 12:52 | 2022-03-05 15:19 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром произошло повреждение на ТП 1863. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром произошло повреждение на ТП 1863. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Карповская повреждение на ТП 1863. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская | 2022-03-05 12:52 | 2022-03-05 15:19
166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Новая | 317 | 2022-03-05 11:35 | 2022-03-05 14:54 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №14 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло повреждение на ТП 904. | 4.12, На ВЛ-10кВ №14 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло повреждение на ТП 904. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №14 Новая повреждение на ТП 904. на ВЛ-10кВ №14 Новая ВЛ-10кВ №14 Новая | 2022-03-05 11:35 | 2022-03-05 14:54
167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 308 | 2022-03-05 05:36 | 2022-03-05 11:59 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10кВ №5 Орошаемая, АПВ не успешно, после аварийным осмотром обнаружен провис провода в пролётах опор №59-№60. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая обнаружен провис провода в пролётах опор №59-№60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №5 Орошаемая провис провода в пролётах опор №59-№60. на ВЛ-10кВ №5 Орошаемая. ВЛ-10кВ №5 Орошаемая. | 2022-03-05 05:36 | 2022-03-05 11:59
168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 307 | 2022-03-05 02:15 | 2022-03-05 02:18 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывиствым ветром, произошел изгиб траверсы на опоре №59. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывиствым ветром, произошел изгиб траверсы на опоре №59. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая изгиб траверсы на опоре №59. на ВЛ-10кВ №5 Орошаемая ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 2022-03-05 02:15 | 2022-03-05 02:18
169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Орошаемая | 306 | 2022-03-04 22:16 | 2022-03-04 22:25 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло перекрытие РУ-10кВ на ТП А 1810. | 4.12, На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло перекрытие РУ-10кВ на ТП А 1810. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №5 Орошаемая произошло перекрытие РУ-10кВ на ТП А 1810. на ВЛ-10кВ №5 Орошаемая ВЛ-10кВ №5 Орошаемая | 2022-03-04 22:16 | 2022-03-04 22:25
170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 277 | 2022-02-24 17:01 | 2022-03-01 22:29 | 3.4.7.3.1, На выкатной тележке ВВЛ-10кВ №1 Новая при ухудшении погодных условий произошел пробой опорного изолятора фазы "В". | 4.12, На выкатной тележке ВВЛ-10кВ №1 Новая при ухудшении погодных условий произошел пробой опорного изолятора фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На выкатной тележке ВВЛ-10кВ №1 Новая при ухудшении погодных условий произошел пробой опорного изолятора фазы "В". на ВВЛ-10кВ №1 ПС Новая. ВВЛ-10кВ №1 ПС Новая. | 2022-02-24 17:01 | 2022-02-24 17:15
171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №622 | 255 | 2022-02-13 08:39 | 2022-02-13 08:42 | 3.4.7.3.1, Схлеста проводов в пролётах опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ ТП 622. | 4.4.4, Схлеста проводов в пролётах опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ ТП 622, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 622. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлеста проводов в пролётах опор №2-№3 по ВЛ-0,4кВ ТП 622, тключени АВ ВЛ-0,4кВ №4 ТП 622. на ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №622 Пролет:4*А 25 | 2022-02-13 08:39 | 2022-02-13 08:42
172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 224 | 2022-02-03 21:25 | 2022-02-03 21:50 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. | 4.12, Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "В" на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" на Р ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 Пролет:4*А 35 | 2022-02-03 21:25 | 2022-02-03 21:50
173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская | 229 | 2022-01-31 10:19 | 2022-01-31 15:23 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №13 Бузиновская при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром произошел схлест шлейфов на ЗКРН-10кВ №3. | 4.12, На ВЛ-10кВ №13 Бузиновская при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром произошел схлест шлейфов на ЗКРН-10кВ №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №13 Бузиновская схлест шлейфов на ЗКРН-10кВ №3. на ВЛ-10кВ №13 Бузиновская ВЛ-10кВ №13 Бузиновская | 2022-01-31 10:19 | 2022-01-31 15:23
174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 223 | 2022-01-29 21:07 | 2022-01-29 21:12 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 привел к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "Б" на Р ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693, перегорел ПН-0,4кВ фаза "Б" на Р ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 Пролет:4*А 35 | 2022-01-29 21:07 | 2022-01-29 21:12
175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Новая | 220 | 2022-01-24 06:01 | 2022-01-24 06:03 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №1 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром произошел схлест проводов в пролете опор №30-31 отпайка к ТП 762 по ВЛ-10кВ №1 Новая. | 4.12, На ВЛ-10кВ №1 Новая следы схлеста проводов в пролете опор №30-31 отпайка к ТП 762 по ВЛ-10кВ №1 Новая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №1 Новая следы схлеста проводов в пролете опор №30-31 отпайка к ТП 762 по ВЛ-10кВ №1 Новая. на ВЛ 10кВ №1 ПС Новая Пролет:3*А 95 | 2022-01-24 06:01 | 2022-01-24 06:03
176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Карповская | 214 | 2022-01-22 03:55 | 2022-01-22 16:11 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошло повреждение проходного изолятора 10кВ на ТП 612. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошло повреждение проходного изолятора 10кВ на ТП 612. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №17 Карповская повреждение проходного изолятора 10кВ на ТП 612. на ВЛ-10кВ №17 Карповская ВЛ-10кВ №17 Карповская | 2022-01-22 03:55 | 2022-01-22 16:11
177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 219 | 2022-01-22 03:55 | 2022-01-22 03:55 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло отключение ВВЛ-10кВ №9 Карповская. | 4.4.4, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло отключение ВВЛ-10кВ №9 Карповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошло отключение ВВЛ-10кВ №9 Карповская. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская
178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 213 | 2022-01-21 18:23 | 2022-01-21 18:25 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно.Послеаварийным осмотром обнаружено повреждение в виде перекрытия проходных изоляторов 10кВ на ТП А 1613. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошло перекрытие проходных изоляторов 10кВ на ТП А 1613. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №9 Карповская перекрытие проходных изоляторов 10кВ на ТП А 1613. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская | 2022-01-21 18:23 | 2022-01-21 18:25
179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Новая | 212 | 2022-01-21 16:06 | 2022-01-21 16:06 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №14 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошел схлест проводов в пролете опор №27-28. | 4.12, На ВЛ-10кВ №14 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошел схлест проводов в пролете опор №27-28. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №14 Новая схлест проводов в пролете опор №27-28. на ВЛ 10кВ №14 ПС Новая Пролет:3*АС 35/6,2
180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 211 | 2022-01-21 15:02 | 2022-01-21 15:02 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом выявлено повреждение на АТП 1613. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом выявлено повреждение на АТП 1613. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №9 Карповская повреждение на АТП 1613. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская
181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Карповская | 210 | 2022-01-21 13:37 | 2022-01-21 13:37 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошло повреждение на ТП А1613. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Карповская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошло повреждение на ТП А1613. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №9 Карповская повреждение ТП А1613. на ВЛ-10кВ №9 Карповская ВЛ-10кВ №9 Карповская
182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская | 198 | 2022-01-17 00:28 | 2022-01-17 13:05 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №13 Бузиновская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом было повреждено ТП А 1806. | 4.12, На ВЛ-10кВ №13 Бузиновская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом было повреждено ТП А 1806. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №13 Бузиновская повреждение на ТП А 1806. на ВЛ-10кВ №13 Бузиновская ВЛ-10кВ №13 Бузиновская | 2022-01-17 00:28 | 2022-01-17 13:05
183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Крепь | 197 | 2022-01-16 06:20 | 2022-01-16 15:43 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Крепь при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошел обрыв провода в пролётах опор №207-№211 отпайка к ТП 740. | 4.12, На ВЛ-10кВ №9 Крепь произошел обрыв провода в пролётах опор №207-№211 отпайка к ТП 740. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Крепь обрыв провода в пролётах опор №207-№211 отпайка к ТП 740. на ВЛ-10кВ №9 Крепь ВЛ-10кВ №9 Крепь | 2022-01-16 06:20 | 2022-01-16 15:43
184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Новая | 196 | 2022-01-15 13:07 | 2022-01-15 17:10 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №19 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошли обрывы вязок на опорах №6-№11. | 4.12, На ВЛ-10кВ №19 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным порывистым ветром произошли обрывы вязок на опорах №6-№11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №19 Новая обрывы вязок на опорах №6-№11. на ВЛ-10кВ №19 Новая ВЛ-10кВ №19 Новая | 2022-01-15 13:07 | 2022-01-15 17:10
185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Бузиновская | 195 | 2022-01-15 11:58 | 2022-01-15 17:14 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №13 Бузиновка при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром произошел произошл Послеаварийным осмотром обнаружены обрывы проводов в пролётах опор №130-№132 и в пролётах опор №170-№171. | 4.12, На ВЛ-10кВ №13 Бузиновка обрывы проводов в пролётах опор №130-№132 и в пролётах опор №170-№171. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №13 Бузиновка обрывы проводов в пролётах опор №130-№132 и в пролётах опор №170-№171. на ВЛ-10кВ №13 Бузиновка ВЛ-10кВ №13 Бузиновка | 2022-01-15 11:58 | 2022-01-15 17:14
186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №963 | 189 | 2022-01-15 10:12 | 2022-01-15 11:02 | 3.4.7.3.1, Нагрев контакта на АВ ВЛ-0.4кВ №2 ТП 963. | 4.13, Нагрев контакта на АВ ВЛ-0.4кВ №2 ТП 963, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контакта на АВ ВЛ-0.4кВ №2 ТП 963, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 | 2022-01-15 10:12 | 2022-01-15 11:02
187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №818 | 188 | 2022-01-15 09:32 | 2022-01-15 10:12 | 3.4.7.3.1, Схлёст провода в пролётах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818. | 4.4.4, Схлёст провода в пролётах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ на Р ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст провода в пролётах опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818, перегорел ПН-0,4кВ на Р ВЛ-0,4кВ №1 ТП 818. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №818 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-01-15 09:32 | 2022-01-15 10:12
188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №616 | 187 | 2022-01-15 09:01 | 2022-01-15 10:12 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролётах опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролётах опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролётах опор №11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 616 | 2022-01-15 09:01 | 2022-01-15 10:10
189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №963 | 186 | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-15 09:31 | 3.4.7.3.1, Схёст проводов в пролётах опор №7 - №8 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. | 4.4.4, Схёст проводов в пролётах опор №7 - №8 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963, что привело к перегоранию ПН-0,4кВ на Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схёст проводов в пролётах опор №7 - №8 по ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963, перегорел ПН-0,4кВ на Р ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963. на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №963 Пролет:5*А 35 | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-15 09:31
190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №664 | 185 | 2022-01-15 02:00 | 2022-01-15 03:30 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №18-19 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 ТП 664. на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №664 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-01-15 02:00 | 2022-01-15 03:30
191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 | 172 | 2022-01-14 21:29 | 2022-01-15 05:04 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода в пролётах опор №2-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802. | 4.12, Обрыв провода в пролётах опор №2-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802 привел к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролётах опор №2-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 Пролет:5*А 35, Обрыв провода в пролётах опор №2-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 Пролет:5*А 35, Обрыв провода в пролётах опор №2-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802 отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 802. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №802 Пролет:5*А 35 | 2022-01-14 22:02 | 2022-01-15 05:04
192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Новая | 184 | 2022-01-14 20:10 | 2022-01-15 05:37 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №12 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошло повреждение на ТП А 1777. | 4.12, На ВЛ-10кВ №12 Новая при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром со снегом произошло повреждение на ТП А 1777. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10кВ №12 Новая повреждение на ТП А 1777. на ВЛ-10кВ №12 Новая ВЛ-10кВ №12 Новая | 2022-01-14 20:10 | 2022-01-15 05:37
193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №931 | 171 | 2022-01-14 18:42 | 2022-01-14 18:47 | 3.4.7.3.1, Схлёст проводов в пролете опор №10-№11 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 931. | 4.4.4, Схлёст проводов в пролете опор №10-№11 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 931 привел к отключению АВ ВЛ-0.4кВ №1 ТП 931. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №10-№11 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 931, отключен АВ ВЛ-0.4кВ №1 ТП 931. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №931 Пролет:5*А 35 | 2022-01-14 18:42 | 2022-01-14 18:47
194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС М.Горького | 183 | 2022-01-14 17:37 | 2022-01-15 12:13 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №19 М. Горького при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром со снегом было повреждено ТП А1842. | 4.12, На ВЛ-10кВ №19 М. Горького при ухудшении погодных условий сопровождающихся порывистым ветром со снегом было повреждено ТП А1842. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №19 М. Горького повреждение ТП А1842. на ВЛ-10кВ №19 М. Горького ВЛ-10кВ №19 М. Горького | 2022-01-14 17:37 | 2022-01-15 12:13
195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1693 | 38 | 2022-01-13 23:14 | 2022-01-13 23:20 | 3.4.7.3.1, Превышение номинальных токов на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. | 4.4.4, Превышение номинальных токов на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение номинальных токов на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 привело к перегоранию ПН-0,4кВ фаза "А" на РВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1693 | 2022-01-13 23:14 | 2022-01-13 23:20
196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская | 157 | 2022-01-13 14:20 | 2022-01-13 15:12 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №14 Карповская при ухудшинии погодных условийсопровождающихся сильным ветром произошел обрыв шлейфа на опоре №1 отпайка к ТП А 1684. | 4.12, На ВЛ-10кВ №14 Карповская при ухудшинии погодных условийсопровождающихся сильным ветром произошел обрыв шлейфа на опоре №1 отпайка к ТП А 1684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №14 Карповская обрыв шлейфа на опоре №1 отпайка к ТП А 1684. на ВЛ 10кВ №14 ПС Карповская Опора УП10-1 | 2022-01-13 14:20 | 2022-01-13 15:12
197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Майская | 54 | 2022-01-13 08:10 | 2022-01-13 10:01 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №23 Майская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром произошел наброс постороннего предмета на опору №12 по ВЛ-10кВ №23 Майская. | 4.12, На ВЛ-10кВ №23 Майская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром произошел наброс постороннего предмета на опору №12 по ВЛ-10кВ №23 Майская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наброс постороннего предмета на опору №12 по ВЛ-10кВ №23 Майская на ВЛ-10кВ №23 Майская ВЛ-10кВ №23 Майская | 2022-01-13 08:10 | 2022-01-13 10:01
198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №871 | 33 | 2022-01-04 18:08 | 2022-01-04 18:15 | 3.4.7.3.1, Схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871, что привело к отключению АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871, отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 871. на ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №871 Пролет:5*А 25 | 2022-01-04 18:08 | 2022-01-04 18:15
199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Новая | 36 | 2022-01-04 08:17 | 2022-01-04 08:17 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №9 Новая при ужудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошло отключение ВВЛ-10кВ №9 Новая, АПВ - успешно. | 4.21, На ВЛ-10кВ №9 Новая при ужудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошло отключение ВВЛ-10кВ №9 Новая, АПВ - успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №9 Новая при ужудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошло отключение ВВЛ-10кВ №9 Новая, АПВ - успешно. на ВЛ-10кВ №9 Новая ВЛ-10кВ №9 Новая
200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Пархоменский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС Майская | 35 | 2022-01-04 02:51 | 2022-01-04 03:36 | 3.4.12.2.1, На ВЛ-10кВ №17 Майская при ухудшении погодных условий сопровождающихся сильным ветром с дождем и ветром было повреждено ТП А 1804. | 4.12, На ВЛ-10кВ №17 Майская повреждено ТП А 1804. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №17 Майская повреждено ТП А 1804. на ВЛ-10кВ №17 Майская ВЛ-10кВ №17 Майская | 2022-01-04 02:51 | 2022-01-04 03:36
201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 312 | 2022-12-28 10:48 | 2022-12-28 14:08 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа в месте крепления к изолятору ЛР-10 кВ ТП 933 произошел по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода от изолятора произошел по причине нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ 10 кВ № 3 Горинская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-12-28 10:48 | 2022-12-28 14:08
202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 937 | 308 | 2022-12-24 12:38 | 2022-12-24 13:17 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ВРУ-0,4 кВ. |  | 2022-12-24 12:38 | 2022-12-24 13:17
203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 979 | 291 | 2022-12-10 12:06 | 2022-12-10 13:31 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 РУ-0,4кВ ТП 979 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 979 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 979 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-10 12:06 | 2022-12-10 13:31
204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1708 | 284 | 2022-12-03 12:46 | 2022-12-03 14:17 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 РУ-0,4кВ ТП 1708 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1708 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1708. ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1708. | 2022-12-03 12:46 | 2022-12-03 14:17
205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 986 | 243 | 2022-11-26 15:14 | 2022-11-26 15:45 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 РУ-0,4кВ ТП 986 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 986 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 986 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 986 | 2022-11-26 15:14 | 2022-11-26 15:45
206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 935 | 242 | 2022-11-25 21:02 | 2022-11-25 22:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 935 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 935 Пролет:4*А 35 | 2022-11-25 21:02 | 2022-11-25 22:26
207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 Горинская | 240 | 2022-11-25 16:55 | 2022-11-25 17:40 | 3.4.9.3, Повреждение в сети Волгоградоблэлектро. |  | 2022-11-25 16:55 | 2022-11-25 17:40
208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 950 | 239 | 2022-11-20 17:59 | 2022-11-20 19:17 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 950 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-11-20 17:59 | 2022-11-20 19:17
209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 ПС "Ильёвка" | 238 | 2022-11-20 01:08 | 2022-11-20 12:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение в сети ВОЭ. | 4.12, Повреждение в сети ВОЭ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в сети ВОЭ. на ВЛ-10 кВ №3 Ильёвка ВЛ-10 кВ №3 Ильёвка | 2022-11-20 01:08 | 2022-11-20 12:32
210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 7 ПС "Ильёвка" | 237 | 2022-11-19 08:59 | 2022-11-19 09:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 1082А. | 4.11, Повреждение в абонентском ТП 1082А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в абонентском ТП 1082А. на ТП 1082А. ТП 1082А. | 2022-11-19 08:59 | 2022-11-19 09:06
211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 РП-1 | 236 | 2022-11-18 08:44 | 2022-11-18 13:53 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №3 РП-1. | 4.11, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №3 РП-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ №3 РП-1. на ВЛ-10 кВ №3 РП-1. ВЛ-10 кВ №3 РП-1. | 2022-11-18 08:44 | 2022-11-18 13:53
212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 18 ПС "Ляпичево" | 235 | 2022-11-18 08:18 | 2022-11-18 11:22 | 3.4.12.2.1, Отключение В ВЛ-10 кВ №18 на ПС 35 кВ Ляпичево произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение В. ВЛ-10 кВ №18 Ляпичево произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 10 кВ № 18 Ляпичево Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-11-18 08:18 | 2022-11-18 11:22
213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 20 ПС "Ляпичево" | 234 | 2022-11-18 00:36 | 2022-11-18 00:42 | 3.4.12.2.1, Отключение В ВЛ-10 кВ №20 на ПС 35 кВ Ляпичево произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №27-№28 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение В. ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №27-№28 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 10 кВ № 20 Ляпичево Пролет:3*АС 95/16 | 2022-11-18 00:36 | 2022-11-18 00:42
214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 653 | 215 | 2022-11-16 15:00 | 2022-11-16 15:45 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 РУ-0,4кВ ТП 653 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 653 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 653 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-16 15:00 | 2022-11-16 15:45
215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 8 ПС "Набатовская" | 212 | 2022-11-13 21:51 | 2022-11-13 21:57 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 1766А. |  | 2022-11-13 21:51 | 2022-11-13 21:57
216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1701 | 210 | 2022-11-13 11:42 | 2022-11-13 14:00 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1701 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №19 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.3.3, Обрыв провода марки от изолятора на опоре №19 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1701 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-13 11:42 | 2022-11-13 14:00
217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 ПС "Горинская" | 115 | 2022-10-30 15:29 | 2022-10-30 16:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке. | 4.11, Повреждение на абонентской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке. на ВЛ-10 кВ №3 Горинская ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 2022-10-30 15:29 | 2022-10-30 16:56
218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 | 114 | 2022-10-27 09:24 | 2022-10-27 10:56 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 966 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-10-27 09:24 | 2022-10-27 10:56
219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС "Дальняя" | 79 | 2022-10-01 18:29 | 2022-10-01 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ №192, что явилось причиной отключения В-10 кВ КРН-10 кВ №15. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на Р-10 кВ №192, что привело к короткому замыканию и отключению В-10 кВ КРН-10 кВ №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10 кВ №192. на ВЛ-10 кВ №9 Дальняя ВЛ-10 кВ №9 Дальняя | 2022-10-01 18:29 | 2022-10-01 19:25
220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ № 3 ПС Колпачки | 62 | 2022-09-18 15:35 | 2022-09-18 15:40 | 3.4.12.2.1, Отключение В ВЛ-10 кВ №3 на ПС 110 кВ Колпачки произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-№26 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение В. ВЛ-10 кВ №3 Колпачки произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №25-№26 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ КЛ 10 кВ № 3 ПС Колпачки Пролет:3*АС 70/11 | 2022-09-18 15:35 | 2022-09-18 15:40
221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 61 | 2022-09-18 10:30 | 2022-09-18 10:35 | 3.4.12.2.1, Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №35/108 - №350/109 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №5 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №350/108 - №351/109 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2022-09-18 10:30 | 2022-09-18 10:35
222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ КЛ 10 кВ № 3 ПС Колпачки | 19 | 2022-09-16 11:21 | 2022-09-16 11:49 | 3.4.8.5.2, Разрегулировка провеса проводов на абонентской отпайке. | 4.12, Схлёст проводов на абонентской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на абонентской отпайке. на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 2022-09-16 11:21 | 2022-09-16 11:49
223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС "Водопроводная" | 18 | 2022-09-13 21:42 | 2022-09-14 01:22 | 3.4.12.2.1, Отключение В ВЛ-10 кВ №11 на ПС 35 кВ Водопроводная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/109/10-№36/109/12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение В. ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №36/109/10-№36/109/12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная | 2022-09-13 21:42 | 2022-09-14 01:22
224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Ильёвка" | 17 | 2022-09-13 08:31 | 2022-09-13 09:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение в РУ-10 кВ ТП 1930А. | 4.12, Повреждение в РУ-10 кВ ТП 1930А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-10 кВ ТП 1930А. на ТП 1930А ТП 1930А | 2022-09-13 08:31 | 2022-09-13 09:32
225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС "Ляпичево" | 16 | 2022-09-12 12:30 | 2022-09-12 12:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 1998А. | 4.12, Нарушение изоляции в РУ-10 кВ ТП 1998А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции в РУ-10 кВ ТП 1998А. на ТП 1998А. ТП 1998А. | 2022-09-12 12:30 | 2022-09-12 12:56
226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС "Водопроводная" | 987 | 2022-09-04 09:21 | 2022-09-04 09:28 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 1925А. | 4.12, Пробой по загрязнению нижних опорных изоляторов ПК-10 кВ в РУ-10 кВ абонентского ТП 1925А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП 1925А ТП 1925А | 2022-09-04 09:21 | 2022-09-04 09:28
227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 933 | 981 | 2022-08-28 18:20 | 2022-08-28 19:15 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки с разными направлениями ветра и высокая температура окружающего воздуха +36 С, привели к разрегулировке стрелы провиса провода фазы "В" в пролёте опор №2-№2/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 933 и сближению проводов, без нарушения габарита от провода до земли. | 4.12, При порывах ветра 28 августа 2022 года и ранее длительной ветровой нагрузке, высокой температурой окружающего воздуха +36 С, произошёл провис провода (не нарушающий габарит от провода до земли) марки АС-25 фазы "В" в пролёте опор №2-№2/1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 933, приведший в последствии к сближению проводов, с нарушением воздушной изоляции между проводами, что привело к отключению автоматического выключателя АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 933. ВЛ-0,4 №2 ТП 933 в эксплуатации с 1975 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проводов в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 933 | 2022-08-28 18:20 | 2022-08-28 19:15
228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002 | 984 | 2022-08-28 16:00 | 2022-08-28 17:11 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 РУ-0,4кВ ТП 1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-28 16:00 | 2022-08-28 17:11
229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1006 | 983 | 2022-08-27 17:00 | 2022-08-27 17:36 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ ТП 1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1006 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-27 17:00 | 2022-08-27 17:36
230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 982 | 2022-08-27 10:07 | 2022-08-27 10:10 | 3.4.12.2, Из-за ухудшений погодных условий сопровождающихся сильными прорывами ветра отключился В-10кВ КРН-10 кВ №6. | 4.12, Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в промежуточном пролёте. на ВЛ-10 кВ №2 Набатово ВЛ-10 кВ №2 Набатово | 2022-08-27 10:07 | 2022-08-27 10:10
231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС "Водопроводная" | 966 | 2022-08-21 10:53 | 2022-08-21 12:44 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровых нагрузок и переменных изгибающих нагрузок произошло перетирание проволок вязки крепления провода к изолятору о шейку изолятора, что привело к обрыву вязки под воздействием порывов ветра. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №14 на ПС 35кВ Водопроводная произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса в пролете опор №63-№65 в результате обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов. на ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная ВЛ-10 кВ №14 Водопроводная | 2022-08-21 10:53 | 2022-08-21 12:44
232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 965 | 2022-08-21 05:05 | 2022-08-21 05:11 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшений погодных условий сопровождающихся сильными прорывами ветра отключился В-10кВ КРН-10 кВ №6. | 4.12, Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в промежуточном пролёте. на ВЛ-10 кВ №2 Набатово ВЛ-10 кВ №2 Набатово | 2022-08-21 05:05 | 2022-08-21 05:11
233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 1006 | 909 | 2022-08-21 04:10 | 2022-08-21 04:49 | 3.4.7.3.5, Старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Внутреннее повреждение трансформатора в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старения изоляции в результате длительной эксплуатации. на ТП 1006 Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-08-21 04:10 | 2022-08-21 04:49
234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3кВ ПС "Горинская" | 908 | 2022-08-21 01:45 | 2022-08-21 01:45 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшений погодных условий сопровождающихся сильными прорывами ветра от МТЗ отключился В.ВЛ-10кВ №3 Горинская. АПВ-успешно. | 4.12, Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сближение проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. на ВЛ-10 кВ №3 Горинская ВЛ-10 кВ №3 Горинская
235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1977 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 816 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 976 | 905 | 2022-08-20 10:08 | 2022-08-20 16:42 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ РУ-0,4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ в РУ-0,4кВ произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 816, ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 986, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1977. ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 816, ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 986, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1977. | 2022-08-20 10:08 | 2022-08-20 16:42
236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 847 | 2022-08-16 11:02 | 2022-08-16 13:07 | 3.4.12.2.1, Отключение В ВЛ-10 кВ №1 на ПС 35 кВ Ляпичево произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/105 - №351/106 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение В. ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/105 - №351/106 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2022-08-16 11:02 | 2022-08-16 13:07
237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 ПС "6-й км" | 846 | 2022-08-14 05:47 | 2022-08-14 05:52 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 1927А. | 4.12, Отключение В.ВЛ-10 кВ №18 6й КМ произошло из-за повреждения на абонентской отпайке к ТП 1745А. Сближение проводов на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В сетях КРЭС нет. на ВЛ-10 кВ №18 6й КМ ВЛ-10 кВ №18 6й КМ | 2022-08-14 05:47 | 2022-08-14 05:52
238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 821 | 2022-08-04 06:36 | 2022-08-04 06:41 | 3.4.7.3.5, Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/127/2 - №351/127/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №5 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/127/2 - №351/127/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2022-08-04 06:36 | 2022-08-04 06:41
239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 818 | 2022-08-03 10:45 | 2022-08-03 11:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево по неотложной заявке вызвано изломом основания стойки деревянной опоры в результате загнивания материала опоры. | 4.1.1, Излом стойки деревянной опоры у основания вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опор сверх допустимых норм. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2022-08-03 10:45 | 2022-08-03 11:21
240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 907 | 815 | 2022-08-02 22:28 | 2022-08-02 23:20 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 907 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3 - №4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и под длительным воздействием ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 907 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №3 - №4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 907 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-02 22:28 | 2022-08-02 23:20
241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Колпачки" | 794 | 2022-08-02 16:17 | 2022-08-02 16:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 1745А. | 4.12, Отключение В.ВЛ-10 кВ №7 колпачки произошло из-за повреждения на абонентской отпайке к ТП 1745А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке к ТП 1745А. на ВЛ-10 кВ №7 Колпачки. ВЛ-10 кВ №7 Колпачки. | 2022-08-02 16:17 | 2022-08-02 16:22
242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Колпачки" | 789 | 2022-07-30 11:05 | 2022-07-30 12:05 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции. | 4.12, Отключение В.ВЛ-10 кВ №3 Колпачки произошло из-за короткого замыкания на кабельной муфте по причине изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие следов перекрытия. на ВЛ-10 кВ №3 Колпачки ВЛ-10 кВ №3 Колпачки | 2022-07-30 11:05 | 2022-07-30 12:05
243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1006 | 784 | 2022-07-29 23:56 | 2022-07-30 01:02 | 3.4.12.2.1, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6 - №7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролёте. на ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1006 ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1006 | 2022-07-29 23:56 | 2022-07-30 01:02
244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1991 | 783 | 2022-07-29 21:41 | 2022-07-29 22:52 | 3.4.8.5.2, Схлёст проводов произошедший в результате перемещения собственниками дома строительных материалов. | 4.12, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 1991 произошло из-за схлёста проводов в пролёте опор №15-№16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1991 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1991 | 2022-07-29 21:41 | 2022-07-29 22:52
245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Радиорелейная" | 781 | 2022-07-29 13:47 | 2022-07-29 13:49 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная произошло при прохождении грозового фронта. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная произошло при прохождении грозового фронта от близкого воздействия грозового разряда. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная ВЛ-10 кВ №7 Радиорелейная | 2022-07-29 13:47 | 2022-07-29 13:49
246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 650 | 754 | 2022-07-24 13:50 | 2022-07-24 15:05 | 3.4.8.5.2, Схлёст неизолированных проводов ввода в жилой дом от опоры №9 произошедший в результате перемещения собственниками дома строительных материалов. | 4.12, Отключение АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 650 произошло из-за схлёста проводов ввода в жилой дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 650 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 650 | 2022-07-24 13:50 | 2022-07-24 15:05
247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1961 | 753 | 2022-07-18 19:49 | 2022-07-18 20:33 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №5 - №6. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1961 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9- №10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1961 Пролет:4*А 25 | 2022-07-18 19:49 | 2022-07-18 20:33
248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 839 | 752 | 2022-07-17 10:33 | 2022-07-17 11:46 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №5- №6. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 839 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5 - №6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 839 А 25 | 2022-07-17 10:33 | 2022-07-17 11:46
249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 751 | 2022-07-16 09:16 | 2022-07-16 09:20 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №351/99-№351/100. | 4.12, Отключение В-10кВ КРН-10 кВ №5 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/99-№351/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2022-07-16 09:16 | 2022-07-16 09:20
250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 | 745 | 2022-07-14 18:01 | 2022-07-14 18:58 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №20 - №21. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20 - №21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-14 18:01 | 2022-07-14 18:58
251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 737 | 2022-07-13 09:20 | 2022-07-13 09:27 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №351/35-№351/36. | 4.12, Отключение В-10кВ КРН-10 кВ №5 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №351/35-№351/36 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево | 2022-07-13 09:20 | 2022-07-13 09:27
252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951 | 735 | 2022-07-11 20:21 | 2022-07-11 21:27 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6 - №7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6 - №7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1951 Пролет:4*А 35 | 2022-07-11 20:21 | 2022-07-11 21:27
253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3кВ ПС "Горинская" | 734 | 2022-07-11 14:37 | 2022-07-11 15:23 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 кВ №3 Горинская произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В.ВЛ-10 кВ №3 Горинская произошло из-за короткого замыкания при обрыве проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору. на ВЛ-10 кВ №3 Горинская ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 2022-07-11 14:37 | 2022-07-11 15:23
254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1972 | 727 | 2022-07-07 15:04 | 2022-07-07 15:37 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8 - №9. | 4.12, Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1972 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8 - №9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1972 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-07 15:04 | 2022-07-07 15:37
255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 816 | 681 | 2022-07-03 20:12 | 2022-07-03 20:58 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №1 - №2. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 816 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1 - №2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 816 Пролет:4*А 35 | 2022-07-03 20:12 | 2022-07-03 20:58
256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1941 | 680 | 2022-07-03 16:03 | 2022-07-03 17:42 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10 - №11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1941 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10 - №11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1941 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-03 16:03 | 2022-07-03 17:42
257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1028 | 679 | 2022-07-03 10:32 | 2022-07-03 11:54 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11 - №12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1028 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11 - №12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1028 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1028 | 2022-07-03 10:32 | 2022-07-03 11:54
258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1950 | 678 | 2022-07-02 16:19 | 2022-07-02 17:30 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15 - №16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15 - №16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1950 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1950 | 2022-07-02 16:19 | 2022-07-02 17:30
259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 | 677 | 2022-07-02 15:10 | 2022-07-02 15:51 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10- №11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10 - №11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-02 15:10 | 2022-07-02 15:51
260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 993 | 675 | 2022-06-29 14:24 | 2022-06-29 15:48 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11 - №12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 993 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11 - №12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 993 Пролет:4*А 35 | 2022-06-29 14:24 | 2022-06-29 15:48
261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1002 | 648 | 2022-06-26 11:58 | 2022-06-26 13:20 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9 - №10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9- №10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1002 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-06-26 11:58 | 2022-06-26 13:20
262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 | 647 | 2022-06-25 22:05 | 2022-06-25 23:08 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №11 - №12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 966 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №11 - №12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 966 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-25 22:05 | 2022-06-25 23:08
263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1006 | 646 | 2022-06-21 22:30 | 2022-06-21 23:28 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №14 - №15. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №14 - №15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1006 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-21 22:30 | 2022-06-21 23:28
264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1951 | 645 | 2022-06-19 15:52 | 2022-06-19 16:33 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №1 - №2. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 1951 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1 - №2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1951 Пролет:4*А 25 | 2022-06-19 15:52 | 2022-06-19 16:33
265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1007 | 625 | 2022-06-15 20:48 | 2022-06-15 21:40 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7п2/8 - №7п2/9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10072 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7п2/8 - №7п2/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1007 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1007 | 2022-06-15 20:48 | 2022-06-15 21:40
266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1928 | 624 | 2022-06-09 20:24 | 2022-06-09 21:58 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №22-№23. | 4.12, Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1928 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №22-№23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1928 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1928 | 2022-06-09 20:24 | 2022-06-09 21:58
267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 979 | 600 | 2022-06-06 15:06 | 2022-06-06 19:40 | 3.4.7.3, При осмотре ТП 979 обнаружено повреждение силового трансформатора. | 4.12, При осмотре ТП 979 обнаружено повреждение силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренние повреждение трансформатора на ТП 979 Трансформатор ТМ-100/10 | 2022-06-06 15:06 | 2022-06-06 19:40
268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 от ТП-995 | 599 | 2022-06-06 10:17 | 2022-06-06 10:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | 4.12, Перегорание ПН-2 Р.ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 995 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ 0,4кВ гр.3 от ТП-995 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-06 10:17 | 2022-06-06 10:52
269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002 | 584 | 2022-05-31 15:35 | 2022-05-31 16:50 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1002 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1002 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-31 15:35 | 2022-05-31 16:50
270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 557 | 2022-05-31 10:08 | 2022-05-31 22:58 | 3.4.8.2, Воздействие посторонних лиц, не участвующих в технологическом процессе на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево". Проезд крупногабаритной техники под проводами ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" без согласования с владельцем ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево". | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево", без согласования с владельцем выполнен проиезд специальной техники. В результате проиезда неустановленной специальной техники произошло воздействие на провод в пролете опор №351/2-№351/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево". От механического воздействия произошёл излом деревянных промежуточных опор №351/3, №351/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево" (стойки сломаны у основания), разрушился Р-10 кВ (марки РЛНД-10) №74 на опоре №351/2 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево" – сломаны опорные изоляторы подвижных и неподвижных контактов линейного разъединителя, пролет опор №351/2-№351/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево" порваны провода, на опорах №351/3, №351/5, №351/6, №351/7 ВЛ-10 кВ №1 ПС "Ляпичево" – разрушены изоляторы 10 кВ. ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" в эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" 1b4e7d57-d4a7-11e8-bb93-7ed30aea5c8f, Механическое воздействие сторонних лиц на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" 1b4e7d57-d4a7-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-05-31 10:08 | 2022-05-31 22:58
271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Ильёвка" | 583 | 2022-05-29 17:21 | 2022-05-29 17:21 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №35-№36. | 4.12, Отключение В ВЛ-10кВ №3 Ильёвка произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №35-№36при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №3 Ильёвка ВЛ-10кВ №3 Ильёвка
272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 938 | 581 | 2022-05-28 20:36 | 2022-05-28 22:10 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №1-№2, №11-№12, №14-№15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 938 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 938 | 2022-05-28 20:36 | 2022-05-28 22:10
273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 938 | 582 | 2022-05-28 20:36 | 2022-05-28 21:24 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №5-№6, №14-№15, №22-№23. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6, №14-№15, №22-№23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 938 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 938 | 2022-05-28 20:36 | 2022-05-28 21:24
274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654 | 544 | 2022-05-28 09:14 | 2022-05-28 10:17 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №20-№21. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 654 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №20-№21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 654 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-28 09:14 | 2022-05-28 10:17
275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 938 | 543 | 2022-05-27 21:45 | 2022-05-27 22:53 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №5-№6. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 938 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 938 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 938 | 2022-05-27 21:45 | 2022-05-27 22:53
276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС "Набатовская" | 542 | 2022-05-23 16:31 | 2022-05-23 16:36 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №245-№246. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Набатово отключился В-10 кВ КРН-10 кВ №6 при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлёст проводов в пролете опор №245-№246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №2 Набатово ВЛ-10 кВ №2 Набатово | 2022-05-23 16:31 | 2022-05-23 16:36
277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1а ПС "Ляпичево" | 541 | 2022-05-22 03:25 | 2022-05-22 03:29 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №120-№121. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1а Ляпичево при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №120-№121. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №1а Ляпичево ВЛ-10 кВ №1а Ляпичево | 2022-05-22 03:25 | 2022-05-22 03:29
278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 925 | 540 | 2022-05-20 09:08 | 2022-05-20 10:35 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода ввода в жилой дом от опоры №3л/1п/4. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 925 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в жилой дом от опоры №3л/1п/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 925 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 925 | 2022-05-20 09:08 | 2022-05-20 10:35
279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС "Ложки" | 539 | 2022-05-19 14:22 | 2022-05-19 18:19 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлено загнивание ригеля деревянной опоры №4/10/1. | 4.1.1, Отключение В.ВЛ-10 кВ №17 Ложки произошло из-за короткого замыкания проводов по причине разрушения ригеля деревянной опоры №4/10/1 вследствие загнивания и высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опоры сверх допустимой нормы. на ВЛ-10 кВ №17 Ложки ВЛ-10 кВ №17 Ложки | 2022-05-19 14:22 | 2022-05-19 18:19
280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 933 | 530 | 2022-05-15 22:41 | 2022-05-15 23:57 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 933 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 933 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 933 | 2022-05-15 22:41 | 2022-05-15 23:57
281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 653 | 529 | 2022-05-14 09:07 | 2022-05-14 10:08 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 653 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 653 | 2022-05-14 09:07 | 2022-05-14 10:08
282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1701 | 528 | 2022-05-13 13:50 | 2022-05-13 14:33 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №19-№20. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1701 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1701 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1701 | 2022-05-13 13:50 | 2022-05-13 14:33
283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 653 | 493 | 2022-05-10 16:34 | 2022-05-10 17:55 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2/23-№2/24. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 653 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2/23-№2/24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 653 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 653 | 2022-05-10 16:34 | 2022-05-10 17:55
284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3кВ ПС "Горинская" | 492 | 2022-05-04 11:03 | 2022-05-04 14:55 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен дефект контакта в месте присоединения ЛР-10 кВ ТП 1759 к ВЛ-10 кВ №3 Горинская. | 4.13, Нарушение электрического контакта в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в соединении проводов. на ВЛ-10 кВ №3 Горинская ВЛ-10 кВ №3 Горинская | 2022-05-04 11:03 | 2022-05-04 14:55
285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 963 | 443 | 2022-04-13 06:15 | 2022-04-13 09:03 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлено загрязнение изоляции и нарушение герметичности прокладок под проходными изоляторами 10 кВ в РУ-10 кВ. | 4.12, Пробой по загрязненой изоляции и нарушение герметичности прокладок под проходными изоляторами 10 кВ в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП 963 ИП-10/630-7,5УХЛ1 ф.В | 2022-04-13 06:15 | 2022-04-13 09:03
286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962 | 441 | 2022-04-09 10:57 | 2022-04-09 11:58 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен дефект опоры №2л/2. | 4.1.1, Выпадение крюка с проводом из тела деревянной опоры №2л/2 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянных элементов опоры сверх допустимой нормы. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1962 | 2022-04-09 10:57 | 2022-04-09 11:58
287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС "Ильёвка" | 435 | 2022-04-07 07:45 | 2022-04-07 15:54 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском ТП 1921А. | 4.12, Повреждение на абонентском ТП 1921А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентском ТП 1921А. на ТП 1921А. ТП 1921А. | 2022-04-07 07:45 | 2022-04-07 15:54
288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 417 | 2022-04-04 13:27 | 2022-04-04 16:03 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9/6/3-№9/6/4. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №9/6/3-№9/6/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №8 Набатово ВЛ-10 кВ №8 Набатово | 2022-04-04 13:27 | 2022-04-04 16:03
289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС "Ляпичево" | 416 | 2022-04-04 09:19 | 2022-04-04 15:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 1998А | 4.12, Перекрытие изоляции проходных изоляторов по влаге. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проходных изоляторов по влаге. на ТП 1998А ТП 1998А | 2022-04-04 09:19 | 2022-04-04 15:10
290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1а ПС "Ляпичево" | 414 | 2022-04-03 14:15 | 2022-04-03 17:17 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке к ТП 1770А. | 4.12, Возникновение короткого замыкания при сближении проводов на недопустимое расстояние под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличен провес провода в промежуточном пролёте. на Абонентская отпайка к ТП 1770А. Абонентская отпайка к ТП 1770А. | 2022-04-03 14:15 | 2022-04-03 17:17
291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 415 | 2022-04-03 14:15 | 2022-04-03 14:21 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №110-№111. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошло сближение проводов на недопустимое расстояние пробой воздушного промежутка в пролете опор №110-№111. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" Пролет:3*АС 70/11 | 2022-04-03 14:15 | 2022-04-03 14:21
292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП №1 1058 | 391 | 2022-03-29 17:16 | 2022-03-29 17:55 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №22-№23. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1058 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №22-№23 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ ТП №1 1058 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-29 17:16 | 2022-03-29 17:55
293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1073 | 390 | 2022-03-29 16:05 | 2022-03-29 16:38 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №5-№6. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1073 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №5-№6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1073 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-29 16:05 | 2022-03-29 16:38
294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС "Водопроводная" | 389 | 2022-03-29 10:51 | 2022-03-29 10:55 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №151-№152. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №151-№152. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная ВЛ-10 кВ №11 Водопроводная | 2022-03-29 10:51 | 2022-03-29 10:55
295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950 | 338 | 2022-03-27 09:42 | 2022-03-27 10:45 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6-№7. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП 950 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6-№7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 950 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-03-27 09:42 | 2022-03-27 10:45
296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1011 | 334 | 2022-03-19 20:18 | 2022-03-19 22:00 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №17-№18. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №17-№18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1011 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-19 20:18 | 2022-03-19 22:00
297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 332 | 2022-03-13 11:24 | 2022-03-13 11:29 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№9/6/9. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №9-№9/6/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №9 Набатово ВЛ-10 кВ №9 Набатово | 2022-03-13 11:24 | 2022-03-13 11:29
298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1965 | 331 | 2022-03-11 20:37 | 2022-03-11 21:38 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №12-№13. | 4.12, Перегорание ПН-2 Р ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1965 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1965 Пролет:4*А 35 | 2022-03-11 20:37 | 2022-03-11 21:38
299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 | 297 | 2022-03-06 14:21 | 2022-03-06 14:44 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8-№9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-06 14:21 | 2022-03-06 14:44
300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | 323 | 2022-03-05 13:20 | 2022-03-05 13:24 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №80-№81. | 4.12, Отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №11 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №80-№81 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-03-05 13:20 | 2022-03-05 13:24
301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС "Дальняя" | 322 | 2022-03-05 12:25 | 2022-03-05 12:33 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес проводов в пролёте опор №217-№218. | 4.12, Короткое замыкание проводов при сближении на недопустимое расстояниепод воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролёте. на ВЛ-10 кВ №9 Дальняя ВЛ-10 кВ №9 Дальняя | 2022-03-05 12:25 | 2022-03-05 12:33
302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 ПС "6-й км" | 321 | 2022-03-05 08:05 | 2022-03-05 12:36 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентской электроустановке. | 4.12, Неудовлетворительное техническое состояние абонентского электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние абонентского электрооборудования. на ТП 1083А ТП 1083А | 2022-03-05 08:05 | 2022-03-05 12:36
303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" | 298 | 2022-03-05 03:54 | 2022-03-05 14:25 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №382-№384. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №382-№384. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулировка проводов в промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-03-05 03:54 | 2022-03-05 14:25
304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 | 296 | 2022-03-03 14:46 | 2022-03-03 15:44 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №12-№13. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 640 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №12-№13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 640 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-03 14:46 | 2022-03-03 15:44
305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710 | 294 | 2022-02-28 09:24 | 2022-02-28 14:19 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен дефект провода. Обрыв провода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1710 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №3/1 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода марки АС-25 от изолятора на опоре №3/1 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-02-28 09:24 | 2022-02-28 14:19
306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 268 | 2022-02-25 16:00 | 2022-02-25 16:06 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №244-№245. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №244-№245. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-02-25 16:00 | 2022-02-25 16:06
307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 1019 | 244 | 2022-02-14 13:12 | 2022-02-14 17:55 | 3.4.7.3.1, Обрыв вязки крепления провода к изолятору произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №70/31 в сторону опоры №70/32 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №70/31 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-10 кВ №8 Шебалино ВЛ-10 кВ №8 Шебалино | 2022-02-14 13:12 | 2022-02-14 17:55
308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1973 | 241 | 2022-02-13 14:24 | 2022-02-13 16:00 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1973 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов вследствие разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №7. Разрушение колпачка крепления изолятора произошло при изменении свойств полипропилена в процессе эксплуатации. | 4.12, Схлёст проводов произошёл вследствие разрушения колпачка крепления изолятора на опоре №7. Разрушение колпачка крепления изолятора произошло при изменении свойств полипропилена в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в креплении провода. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1973 Опора А1-2 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора произошло при изменении свойств полипропилена в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в креплении провода. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1973 Опора А1-2 | 2022-02-13 14:24 | 2022-02-13 15:59
309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1077 | 221 | 2022-01-27 13:39 | 2022-01-27 14:56 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентских сетях. | 4.12, Схлёст проводов на абонентской отпайке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1077 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1077 | 2022-01-27 13:39 | 2022-01-27 14:56
310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 218 | 2022-01-24 16:11 | 2022-01-24 16:17 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №250-№251. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №250-№251. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-01-24 16:11 | 2022-01-24 16:17
311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС "Шебалино" | 217 | 2022-01-23 10:30 | 2022-01-23 12:50 | 3.4.8.4, Наброс посторонних предметов на ВЛ. | 4.12, Возникновение замыкания на "землю" из-за наброса проволоки на провод, касающийся металлической траверсы ж/б опоры №72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие набросов на проводах на ВЛ-10кВ №7 ПС "Шебалино" Опора П10-1Д | 2022-01-23 10:30 | 2022-01-23 12:50
312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 216 | 2022-01-23 08:31 | 2022-01-23 08:37 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №235-№236. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №235-№236. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-23 08:31 | 2022-01-23 08:37
313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 194 | 2022-01-22 08:17 | 2022-01-22 08:23 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №200-№201. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №200-№201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-22 08:17 | 2022-01-22 08:23
314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 ПС "Ляпичево" | 192 | 2022-01-22 03:50 | 2022-01-22 14:30 | 3.4.8.5.2, Схлёст проводов на абонентской отпайке к ТП 930А | 4.12, Отключение В.ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор на абонентской отпайке к ТП 930А при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево, отпайка к ТП 930А ВЛ-10 кВ №10 Ляпичево, отпайка к ТП 930А | 2022-01-22 03:50 | 2022-01-22 14:30
315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" | 193 | 2022-01-22 03:50 | 2022-01-22 03:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №200-№201. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Ляпичево при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №200-№201. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Ляпичево" Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-22 03:50 | 2022-01-22 03:52
316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | 191 | 2022-01-21 15:04 | 2022-01-21 15:55 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2-№3. | 4.12, Отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №11 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2-№3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-21 15:04 | 2022-01-21 15:55
317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | 190 | 2022-01-20 12:59 | 2022-01-20 20:12 | 3.4.7.3.5, Появление замыкания на "землю" на ВЛ-10 кВ №5 Лысово произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору и падения провода на траверсу, по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору произошёл по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации и длительного воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору. на ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" Опора П10-1Б | 2022-01-20 12:59 | 2022-01-20 20:12
318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1710 | 169 | 2022-01-16 21:54 | 2022-01-16 23:15 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8л2/1-№8л2/2. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1710 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8л2/1-№8л2/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ ТП 1710 ВЛ-0,4 кВ ТП 1710 | 2022-01-16 21:54 | 2022-01-16 23:15
319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 178 | 2022-01-16 13:41 | 2022-01-16 15:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки крепления провода к изолятору произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №281 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.2.1, Обрыв вязки крепления провода к изолятору произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №281 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" Опора П10-1 | 2022-01-16 13:41 | 2022-01-16 15:36
320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" | 177 | 2022-01-16 13:21 | 2022-01-16 13:30 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №415-№416. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №415-№416. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-16 13:21 | 2022-01-16 13:30
321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742 | 168 | 2022-01-16 05:07 | 2022-01-16 07:05 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №9-№10. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1742 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №9-№10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-16 05:07 | 2022-01-16 07:05
322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1709 | 167 | 2022-01-16 02:53 | 2022-01-16 04:48 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №24-№25. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1709 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №24-№25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1709 АС 25/4,2 | 2022-01-16 02:53 | 2022-01-16 04:48
323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1708 | 166 | 2022-01-16 00:21 | 2022-01-16 02:19 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №7-№8. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1708 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №7-№8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1708 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-16 00:21 | 2022-01-16 02:19
324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 984 | 162 | 2022-01-15 22:53 | 2022-01-16 00:32 | 3.4.7.3.1, Обрыв нулевого провода ввода в дом ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 984 произошел в месте крепления провода к изолятору на опоре №13 по причине перетирания проволок верхнего повива провода о шейку изолятора, вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв нулевого провода марки А-16 от изолятора на опоре №13 произошел по причине перетирания нескольких повивов проволок вытяжки провода в процессе длительной эксплуатации и воздействия периодических ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных проволок. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 984 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 984 | 2022-01-15 22:53 | 2022-01-16 00:32
325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708 | 161 | 2022-01-15 22:18 | 2022-01-16 00:14 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №23-№24. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1708 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №23-№24 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1708 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-15 22:18 | 2022-01-16 00:14
326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1707 | 160 | 2022-01-15 20:12 | 2022-01-15 22:07 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №10-№12. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 1707 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №10-№12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1707 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1707 | 2022-01-15 20:12 | 2022-01-15 22:07
327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1707 | 92 | 2022-01-15 18:10 | 2022-01-15 19:47 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №19-№20. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1707 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №19-№20 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1707 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-15 18:10 | 2022-01-15 19:47
328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978 | 90 | 2022-01-15 15:56 | 2022-01-15 19:59 | 3.4.12.2.1, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки и наклона опоры №12 произошёл схлёст проводов с возникновением короткого замыкания, что привело к их обрыву. | 4.13, В результате схлёста проводов под воздействием порывов ветра и короткого замыкания произошло повреждение проводов с их последующим обрывом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие оборванных или перегоревших проволок проволок. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 978 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 15:56 | 2022-01-15 19:59
329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" | 155 | 2022-01-15 13:18 | 2022-01-15 13:25 | 3.4.7.3.5, Отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №11 на ВЛ-10 кВ №5 Лысово произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В-10 кВ КРН-10 кВ №11 произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору. на ВЛ-10кВ №5 ПС "Лысово" Опора П10-1Б | 2022-01-15 13:18 | 2022-01-15 13:25
330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС Калач (Потр) | 154 | 2022-01-15 12:30 | 2022-01-15 13:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №20 Калач произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №44 ВЛ-10 кВ №20 Калач произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №20 Калач обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №44. на ВЛ-10 кВ №20 Калач ВЛ-10 кВ №20 Калач | 2022-01-15 12:30 | 2022-01-15 13:30
331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 | 89 | 2022-01-15 12:06 | 2022-01-15 12:30 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №8-№9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 963 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №8-№9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 963 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 12:06 | 2022-01-15 12:30
332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 962 | 88 | 2022-01-15 11:49 | 2022-01-15 12:05 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №6/10-№6/11. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 962 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №6/10-№6/11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 652 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 652 | 2022-01-15 11:49 | 2022-01-15 12:05
333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС "Дальняя" | 86 | 2022-01-14 18:53 | 2022-01-14 18:57 | 3.4.8.5.2, Схлёст проводов на абонентской отпайке к ТП 1003А. | 4.12, Короткое замыкание проводов при схлёсте под воздействием порывов ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис проводов. на ВЛ-10 кВ №9 Дальняя ВЛ-10 кВ №9 Дальняя | 2022-01-14 18:53 | 2022-01-14 18:57
334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 653 | 87 | 2022-01-13 22:52 | 2022-01-14 00:27 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 653 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 653 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-13 22:52 | 2022-01-14 00:27
335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС "Дальняя" | 50 | 2022-01-13 11:45 | 2022-01-13 15:28 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТП 1975А | 4.12, Перекрытие изоляции проходного изолятор по влаге. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции проходного изолятор по влаге. на ТП 1975А ТП 1975А | 2022-01-13 11:45 | 2022-01-13 15:28
336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС "Дальняя" | 37 | 2022-01-10 15:09 | 2022-01-10 15:34 | 3.4.7.3.5, Появление замыкания на "землю" ВЛ-10 кВ №9 Дальняя произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору и падения провода на траверсу ж/б опоры по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "С" на опоре №315 ВЛ-10 кВ №9 Дальняя произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору. на ВЛ-10 кВ №9 Дальняя ВЛ-10 кВ №9 Дальняя | 2022-01-10 15:09 | 2022-01-10 15:34
337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1742 | 3 | 2022-01-05 09:02 | 2022-01-05 10:35 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода от опоры №12 до здания. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1742 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов от опоры №12 до здания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1742 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1742 | 2022-01-05 09:02 | 2022-01-05 10:35
338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1038 | 2 | 2022-01-04 14:43 | 2022-01-04 15:14 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №15-№16. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1038 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №15-№16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4кВ ТП 1038 Пролет:4*А 35 | 2022-01-04 14:43 | 2022-01-04 15:14
339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" ВЛ-10кВ №1 ПС "Набатовская" | 31 | 2022-01-04 14:04 | 2022-01-04 16:52 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен дефект проходного изолятора 10 кВ. | 4.12, Перекрытие по влаге изоляции проходного изолятора на корпус КТП-10/04 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по влаге изоляции на ТП 1707 ТП 1707 | 2022-01-04 14:04 | 2022-01-04 16:52
340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" | 26 | 2022-01-04 13:43 | 2022-01-04 13:47 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №205-№206. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Набатово при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №205-№206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №8 ПС "Набатовская" Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-01-04 13:43 | 2022-01-04 13:47
341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС "Дальняя" | 25 | 2022-01-04 09:12 | 2022-01-04 09:16 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №181-№182. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №9 Дальняя при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов на недопустимое расстояние в пролете опор №181-№182. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10 кВ №9 Дальняя ВЛ-10 кВ №9 Дальняя | 2022-01-04 09:12 | 2022-01-04 09:16
342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС "Ляпичево" | 21 | 2022-01-04 04:09 | 2022-01-04 04:15 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №75-№76. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №20 Ляпичево при ухудшении погодных условий сопровождавшихся сильным порывистым ветром произошел схлест проводов в пролете опор №75-№76. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-10кВ №20 ПС "Ляпичево" Пролет:3*АС 95/16 | 2022-01-04 04:09 | 2022-01-04 04:15
343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Калачевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1073 | 1 | 2022-01-01 22:08 | 2022-01-01 22:54 | 3.4.7.3.1, Своевременно не выявлен увеличенный провес провода в пролёте опор №2п/8-№2п/9. | 4.12, Отключение АВ ВЛ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 1073 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролёте опор №2п/8-№2п/9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в одном промежуточном пролете. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1073 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1073 | 2022-01-01 22:08 | 2022-01-01 22:54
344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357 | 323 | 2022-12-31 15:12 | 2022-12-31 15:30 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-357 в 15.12 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-357 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№7. | 4.10, При осмотре КТП-357 в 15.12 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-357 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№7 и следы перекрытия и оплавления между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-357 в 15.12 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-357 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№7. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-357 Опора П1-2 | 2022-12-31 15:12 | 2022-12-31 15:30
345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 322 | 2022-12-28 12:38 | 2022-12-28 15:40 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на ТП-А41. После отключения Р-6 кВ ТП-А41 ВЛ-6 кВ №6 Островная введена в работу в 15-40. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на ТП-А41. После отключения Р-6 кВ ТП-А41 ВЛ-6 кВ №6 Островная введена в работу в 15-40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на ТП-А41. После отключения Р-6 кВ ТП-А41 ВЛ-6 кВ №6 Островная введена в работу в 15-40. на ВЛ-6кВ №6 Островная Опора П10-7ДБ | 2022-12-28 12:38 | 2022-12-28 15:40
346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №333 | 307 | 2022-12-23 21:35 | 2022-12-23 21:58 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-333 в 21.35 обнаружено повреждение (отгорел шина контакта от трансформатора фаза "В", перегорел предохранитель ПК-10кВ фаза "В"). | 4.12, При осмотре КТП-333 в 21.35 обнаружено повреждение (отгорел шина контакта от трансформатора фаза "В", перегорел предохранитель ПК-10кВ фаза "В"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КТП-10кВ №333 ПКТ101-10-20-12,5 У3, ф. В | 2022-12-23 21:35 | 2022-12-23 21:58
347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 305 | 2022-12-18 10:50 | 2022-12-18 10:55 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. Отключен ЛР-10кВ ТП-А319. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. Отключен ЛР-10кВ ТП-А319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. Отключен ЛР-10кВ ТП-А319. на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца Опора ОА10-1 | 2022-12-18 10:50 | 2022-12-18 10:55
348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца | 306 | 2022-12-18 10:25 | 2022-12-18 10:30 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Цаца установлено повреждение на ТП-А371. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Цаца установлено повреждение на ТП-А371. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца Опора П10-1 | 2022-12-18 10:25 | 2022-12-18 10:30
349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 286 | 2022-12-09 20:40 | 2022-12-09 21:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-533 в 20.40 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-53. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№9. | 4.12, При осмотре КТП-533 в 20.40 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-53. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 Опора ПН-1ДБ | 2022-12-09 20:40 | 2022-12-09 21:05
350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 | 273 | 2022-12-04 20:30 | 2022-12-04 21:25 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-379 в 20.30 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№9. | 4.10, При осмотре КТП-379 в 20.30 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Термическое повреждение, перегрев, пережог на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 Опора ОА1-2 | 2022-12-04 20:30 | 2022-12-04 21:25
351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 241 | 2022-11-26 06:35 | 2022-11-26 06:40 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2022-11-26 06:35 | 2022-11-26 06:40
352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 206 | 2022-11-20 21:36 | 2022-11-20 22:34 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на Р-10кВ №60. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на Р-10кВ №60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на Р-10кВ №60. на ВЛ 10кВ №8 Приволжская Опора А10-1 | 2022-11-20 21:36 | 2022-11-20 22:34
353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 205 | 2022-11-20 14:21 | 2022-11-20 15:16 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на отпайке к ТП-А22. | 4.10, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на отпайке к ТП-А22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на отпайке к ТП-А22. на ВЛ-6кВ №6 Островная Опора П10-7ДБ | 2022-11-20 14:21 | 2022-11-20 15:16
354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 204 | 2022-11-19 23:00 | 2022-11-19 23:10 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. | 4.10, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2022-11-19 23:00 | 2022-11-19 23:10
355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 203 | 2022-11-19 06:41 | 2022-11-19 06:48 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на Р-10кВ №60. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на Р-10кВ №60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на Р-10кВ 60. на ВЛ 10кВ №8 Приволжская Опора А10-1 | 2022-11-19 06:41 | 2022-11-19 06:48
356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-572 | 202 | 2022-11-18 13:24 | 2022-11-18 14:02 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-572 в 13.24 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. | 4.12, При осмотре КТП-572 в 13.24 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-572 в 13.24 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-572 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-572 Опора ОАН-1ДБ | 2022-11-18 13:24 | 2022-11-18 14:02
357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 201 | 2022-11-17 18:17 | 2022-11-17 21:45 | 3.4.8.5.2, После отключения ВЛ-6 кВ №6 Островная земля в сети пропала в 18-13 ВЛ-6 кВ №6 Островная выведена в ремонт. | 4.12, После отключения ВЛ-6 кВ №6 Островная земля в сети пропала в 18-13 ВЛ-6 кВ №6 Островная выведена в ремонт. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: После отключения ВЛ-6 кВ №6 Островная земля в сети пропала в 18-13 ВЛ-6 кВ №6 Островная выведена в ремонт. на ВЛ-6кВ №6 Островная Опора П10-7ДБ | 2022-11-17 18:17 | 2022-11-17 21:45
358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 200 | 2022-11-17 18:13 | 2022-11-17 21:32 | 3.4.7.3.4, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная обнаружен схлёст проводов в пролете опор №62-63 из-за упавшей ветки. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная обнаружен схлёст проводов в пролете опор №62-63 из-за упавшей ветки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная обнаружен схлёст проводов в пролете опор №62-63 из-за упавшей ветки. на ВЛ-6кВ №6 Островная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-11-17 18:13 | 2022-11-17 21:32
359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 Т-1 РП-470 | 199 | 2022-11-13 13:00 | 2022-11-13 13:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре Т-1 РП-470 в 13.00 обнаружено отключен АВ ВЛИ 0,4кВ№1 Т-1 РП-470 . В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№13. | 4.10, При осмотре Т-1 РП-470 в 13.00 обнаружено отключен АВ ВЛИ 0,4кВ№1 Т-1 РП-470 . В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре Т-1 РП-470 в 13.00 обнаружено отключен АВ ВЛИ 0,4кВ№1 Т-1 РП-470 . В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№13. на ВЛ 0,4кВ №1 Т-1 РП-470 Пролет:1*СИП-2 4х95 | 2022-11-13 13:00 | 2022-11-13 13:50
360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 198 | 2022-11-12 21:39 | 2022-11-12 22:32 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-537 и ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на Р-10кВ №61. В 21-39 ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр выведена в ремонт для производства ремонтных работ. | 4.12, При осмотре КТП-537 и ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на Р-10кВ №61. В 21-39 ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр выведена в ремонт для производства ремонтных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-537 и ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на Р-10кВ №61. В 21-39 ВЛ-10кВ №4 Светлый Яр выведена в ремонт для производства ремонтных работ. на ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр Опора АК10-3ДБ | 2022-11-12 21:39 | 2022-11-12 22:32
361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 176 | 2022-11-03 11:28 | 2022-11-03 13:02 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-493 обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ ТП-493. В 11-28 ВЛ-10кВ №22 Ивановская выведена в ремонт для производства ремонтных работ. | 4.12, При осмотре КТП-493 обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ ТП-493. В 11-28 ВЛ-10кВ №22 Ивановская выведена в ремонт для производства ремонтных работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-493 обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ ТП-493. В 11-28 ВЛ-10кВ №22 Ивановская выведена в ремонт для производства ремонтных работ. на ВЛ 10кВ №22 Ивановская Опора П10-7ДБ | 2022-11-03 11:28 | 2022-11-03 13:02
362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 175 | 2022-10-30 22:48 | 2022-10-30 23:56 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-499 обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ ТП-499. | 4.12, При осмотре КТП-499 обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ ТП-499. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-499 обнаружено обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ ТП-499. на ВЛ 10кВ №22 Ивановская Опора П10-1 | 2022-10-30 22:48 | 2022-10-30 23:56
363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 | 174 | 2022-10-30 21:25 | 2022-10-30 22:00 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-499 в 21.25 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№13. | 4.12, При осмотре КТП-499 в 21.25 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-499 в 21.25 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" Р.ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№13. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 Опора ПН-1Д | 2022-10-30 21:25 | 2022-10-30 22:00
364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 173 | 2022-10-29 14:25 | 2022-10-29 14:30 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А280. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А280. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А280. на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-10-29 14:25 | 2022-10-29 14:30
365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 172 | 2022-10-28 06:39 | 2022-10-28 08:35 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение вязки провода на опоре №146/16. Отключен Р-60 ВЛ-10кВ №8 Приволжская введена в работу до Р-60. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение вязки провода на опоре №146/16. Отключен Р-60 ВЛ-10кВ №8 Приволжская введена в работу до Р-60. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение вязки провода на опоре №146/16. Отключен Р-60 ВЛ-10кВ №8 Приволжская введена в работу до Р-60. на ВЛ 10кВ №8 Приволжская Опора П10-1 | 2022-10-28 06:39 | 2022-10-28 08:35
366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 171 | 2022-10-28 06:18 | 2022-10-28 06:33 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А394. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А394. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А394. на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная Опора П10-1 | 2022-10-28 06:18 | 2022-10-28 06:33
367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 | 170 | 2022-10-27 17:46 | 2022-10-27 19:46 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-460 в 17.46 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 обнаружен обрыв провода в пролете опор №4-5. | 4.10, При осмотре КТП-460 в 17.46 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 обнаружен обрыв провода в пролете опор №4-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-460 в 17.46 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 обнаружен обрыв провода в пролете опор №4-5. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 Пролет:4*А 25 | 2022-10-27 17:46 | 2022-10-27 19:46
368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 | 169 | 2022-10-27 16:45 | 2022-10-27 16:53 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-599 в 16.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП-599. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. | 4.12, При осмотре КТП-599 в 16.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП-599. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-599 в 16.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП-599. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 Опора ОАН-1ДД | 2022-10-27 16:45 | 2022-10-27 16:53
369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 168 | 2022-10-27 09:36 | 2022-10-27 09:46 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2022-10-27 09:36 | 2022-10-27 09:46
370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 167 | 2022-10-27 08:46 | 2022-10-27 10:47 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-439 (Обрыв шлейфа) после проведения ремонтных работ на ЛР-10кВ ТП-439, ВЛ-10кВ №8 Приволжская введена в работу 27.10.2022г. в 19-47. | 4.10, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-439 (Обрыв шлейфа) после проведения ремонтных работ на ЛР-10кВ ТП-439, ВЛ-10кВ №8 Приволжская введена в работу 27.10.2022г. в 19-47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-439 (Обрыв шлейфа) на ВЛ 10кВ №8 Приволжская Опора ОА10-3ДБ | 2022-10-27 08:46 | 2022-10-27 10:47
371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 98 | 2022-10-22 15:00 | 2022-10-22 16:25 | 3.4.8.2, 22.10.2022 года в 13-00 от потребителей электрической энергии поступило сообщение об повреждении опоры большегрузным транспортным средством по ВЛ-10кВ №22 Ивановская. После проведения осмотра и обнаружения поврежденной опоры №36/8 в 15.00 на ПС 110 кВ Ивановская отключился В-10 кВ №22. | 4.4.1, 22.10.2022 года в 13-00 от потребителей электрической энергии поступило сообщение об повреждении опоры большегрузным транспортным средством по ВЛ-10кВ №22 Ивановская. После проведения осмотра и обнаружения поврежденной опоры №36/8 в 15.00 на ПС 110 кВ Ивановская отключился В-10 кВ №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 22.10.2022 года в 13-00 от потребителей электрической энергии поступило сообщение об повреждении опоры большегрузным транспортным средством по ВЛ-10кВ №22 Ивановская. После проведения осмотра и обнаружения поврежденной опоры №36/8 в 15.00 на ПС 110 кВ Ивановская отключился В-10 кВ №22. на ВЛ 10кВ №22 Ивановская Опора П10-7ДБ | 2022-10-22 15:00 | 2022-10-22 16:25
372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 97 | 2022-10-21 22:05 | 2022-10-21 22:09 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-421 в 22.05 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№18. | 4.10, При осмотре КТП-421 в 22.05 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-421 в 22.05 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№18. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Опора ПН-1Д | 2022-10-21 22:05 | 2022-10-21 22:09
373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 90 | 2022-10-19 12:03 | 2022-10-19 12:08 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А349 отключен Р-10кВ ТП-А349 | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А349 отключен Р-10кВ ТП-А349 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А349 отключен Р-10кВ ТП-А349 на ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 Опора П10-7ДБ | 2022-10-19 12:03 | 2022-10-19 12:08
374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 89 | 2022-10-11 21:58 | 2022-10-11 22:03 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайки за Р-А27. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайки за Р-А27. Повреждение у абонента СНТ "Волна". ВЛ-6 кВ №13 Островная отключалась в следствии повреждений на абонентской отпайки за Р-А27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайки за Р-А27. Повреждение у абонента СНТ "Волна". ВЛ-6 кВ №13 Островная отключалась в следствии повреждений на абонентской отпайки за Р-А27. на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора ОА10-3ДБ | 2022-10-11 21:58 | 2022-10-11 22:03
375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 77 | 2022-10-04 09:05 | 2022-10-04 09:09 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А313. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А313. на ВЛ-10кВ №3 РП-470 Опора А10-1 | 2022-10-04 09:05 | 2022-10-04 09:09
376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 76 | 2022-10-04 07:54 | 2022-10-04 07:57 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А528. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А528. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А528. на ВЛ-10 кВ №3 РП №470 ВЛ-10 кВ №3 РП №470 | 2022-10-04 07:54 | 2022-10-04 07:57
377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №9 "Островная" | 78 | 2022-09-29 19:30 | 2022-09-29 19:33 | 3.4.9.3, КЛ-6 кВ №9 Островная принадлежит ООО "Концессия водоснабжения" повреждение у абонентской. Повреждение у абонента ООО "Концессия водоснабжения". | 4.12, КЛ-6 кВ №9 Островная принадлежит ООО "Концессия водоснабжения" повреждение у абонентской. Повреждение у абонента ООО "Концессия водоснабжения". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЛ-6 кВ №9 Островная принадлежит ООО "Концессия водоснабжения" повреждение у абонентской. Повреждение у абонента ООО "Концессия водоснабжения". на КЛ-6 кВ №9 Островная КЛ-6 кВ №9 Островная | 2022-09-29 19:30 | 2022-09-29 19:33
378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-323 | 64 | 2022-09-25 16:59 | 2022-09-25 17:40 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-323 в 16.59 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП-323. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-323 обнаружен схлёст провода в пролете опор №14 - №14/1. | 4.12, При осмотре КТП-323 в 16.59 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП-323. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-323 обнаружен схлёст провода в пролете опор №14 - №14/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-323 в 16.59 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1 ТП-323. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-323 обнаружен схлёст провода в пролете опор №14 - №14/1. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-323 Пролет:4*А 25 | 2022-09-25 16:59 | 2022-09-25 17:40
379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 63 | 2022-09-25 10:45 | 2022-09-25 10:46 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-527 в 10.45 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№18/2. | 4.10, При осмотре КТП-527 в 10.45 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№18/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-527 в 10.45 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№18/2. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Опора Пк1-2 | 2022-09-25 10:45 | 2022-09-25 10:46
380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ А -0,4кВ №1 КТП 537 (Потр) | 32 | 2022-09-17 17:41 | 2022-09-17 17:58 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-537 в 17.41 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-537 абонентская (повреждение у потребителя в гаражном боксе). | 4.12, При осмотре КТП-537 в 17.41 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-537 абонентская (повреждение у потребителя в гаражном боксе). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-537 в 17.41 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-537 абонентская (повреждение у потребителя в гаражном боксе). на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-537 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-537 | 2022-09-17 17:41 | 2022-09-17 17:58
381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 12 | 2022-09-16 02:02 | 2022-09-16 02:38 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А528. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А528. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А528. на ВЛ-10 кВ №3 РП №470 ВЛ-10 кВ №3 РП №470 отпайке к ТП-А528. | 2022-09-16 02:02 | 2022-09-16 02:38
382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 11 | 2022-09-14 09:06 | 2022-09-14 10:11 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная выявлено повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ №13 Островная за Р-115 (падение ветки на провода). | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная выявлено повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ №13 Островная за Р-115 (падение ветки на провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная выявлено повреждение на отпайке ВЛ-6 кВ №13 Островная за Р-115 (падение ветки на провода). на ВЛ-6кВ №13 Островная Пролет:3*А 70 | 2022-09-14 09:06 | 2022-09-14 10:11
383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 10 | 2022-09-14 07:41 | 2022-09-14 07:46 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 повреждений не выявил. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 повреждений не выявил. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 повреждений не выявил. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Пролет:3*А 35 | 2022-09-14 07:41 | 2022-09-14 07:43
384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-534 | 9 | 2022-09-13 20:36 | 2022-09-13 20:46 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№15. | 4.12, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№15. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-534 Опора ПН-1Д | 2022-09-13 20:36 | 2022-09-13 20:46
385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 8 | 2022-09-13 08:26 | 2022-09-13 08:32 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на ТП-А27. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на ТП-А27. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на ТП-А27. на ВЛ-6 кВ №6 Островная ВЛ-6 кВ №6 Островная ТП-А27 | 2022-09-13 08:26 | 2022-09-13 08:32
386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 7 | 2022-09-13 04:50 | 2022-09-13 07:20 | 3.4.8.5.2, ослеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлена повреждение за Р-147 на абонентской отпайке к КТП-А531. После отключения Р-147 ВЛ-10 кВ №7 Ивановская введена в работу в 07.07. После устранения повреждения на абонентской отпайке к КТП-А531 участок ВЛ-10 кВ №7 Ивановская за Р-147 введен в работу в 17.20 | 4.12, ослеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлена повреждение за Р-147 на абонентской отпайке к КТП-А531. После отключения Р-147 ВЛ-10 кВ №7 Ивановская введена в работу в 07.07. После устранения повреждения на абонентской отпайке к КТП-А531 участок ВЛ-10 кВ №7 Ивановская за Р-147 введен в работу в 17.20 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлена повреждение за Р-147 на абонентской отпайке к КТП-А531. После отключения Р-147 ВЛ-10 кВ №7 Ивановская введена в работу в 07.07. После устранения повреждения на абонентской отпайке к КТП-А531 участок ВЛ-10 кВ №7 Ивановская за Р-147 введен в работу в 17.20 на ВЛ 10кВ №7 Ивановская Опора П10-1 | 2022-09-13 04:50 | 2022-09-13 07:20
387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 993 | 2022-09-11 09:44 | 2022-09-11 09:47 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А397.Отключен РА-206. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А397.Отключен РА-206. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А397.Отключен РА-206. на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная Опора П10-1 | 2022-09-11 09:44 | 2022-09-11 09:47
388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 | 980 | 2022-09-04 12:08 | 2022-09-04 13:24 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-233 в 12.08 обнаружено отключен АВЛ-0,4кВ №2 ТП-233. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-233 обнаружено обрыв провода в пролете опор №5 - №6. | 4.12, При осмотре КТП-233 в 12.08 обнаружено отключен АВЛ-0,4кВ №2 ТП-233. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-233 обнаружено обрыв провода в пролете опор №5 - №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-233 в 12.08 обнаружено отключен АВЛ-0,4кВ №2 ТП-233. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-233 обнаружено обрыв провода в пролете опор №5 - №6. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-09-04 12:08 | 2022-09-04 13:24
389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 979 | 2022-09-04 10:00 | 2022-09-04 10:02 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А259, ЛР-10кВ ТП-А259 отключен. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А259, ЛР-10кВ ТП-А259 отключен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А259, ЛР-10кВ ТП-А259 отключен. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Пролет:3*А 35 | 2022-09-04 10:00 | 2022-09-04 10:02
390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 978 | 2022-09-04 09:38 | 2022-09-04 09:45 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлено повреждение на ТП-А106. Отключения ЛР-10кВ ТП-А106. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлено повреждение на ТП-А106. Отключения ЛР-10кВ ТП-А106. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлено повреждение на ТП-А106. Отключения ЛР-10кВ ТП-А106. на ВЛ-10кВ №3 Цаца Опора П10-1Д | 2022-09-04 09:38 | 2022-09-04 09:45
391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 977 | 2022-09-03 11:20 | 2022-09-03 11:20 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А359. Отключен ЛР-10кВ ТП-А359. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А359. Отключен ЛР-10кВ ТП-А359. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр на ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр Пролет:3*АС 50/8,0
392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 976 | 2022-09-02 13:09 | 2022-09-02 13:12 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А500, ЛР-10кВ ТП-А500 отключен. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А500, ЛР-10кВ ТП-А500 отключен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А500, ЛР-10кВ ТП-А500 отключен. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Опора ОА10-3ДБ | 2022-09-02 13:09 | 2022-09-02 13:12
393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 975 | 2022-09-01 22:20 | 2022-09-01 22:30 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А306. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А306. на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная Опора П10-1 | 2022-09-01 22:20 | 2022-09-01 22:30
394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 | 974 | 2022-09-01 20:30 | 2022-09-01 20:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-533 в 20.30 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. | 4.12, При осмотре КТП-533 в 20.30 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-533 в 20.30 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 фаза "А","В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-533 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-533 Опора П1-2 | 2022-09-01 20:30 | 2022-09-01 20:50
395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 973 | 2022-09-01 05:14 | 2022-09-01 05:20 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за КРН-10кВ №13 установлено повреждение на абонентском КТП-А259, ЛР-10кВ ТП-А259 отключен. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за КРН-10кВ №13 установлено повреждение на абонентском КТП-А259, ЛР-10кВ ТП-А259 отключен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за КРН-10кВ №13 установлено повреждение на абонентском КТП-А259, ЛР-10кВ ТП-А259 отключен. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Опора ОА10-3ДБ | 2022-09-01 05:14 | 2022-09-01 05:20
396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 462 | 971 | 2022-08-27 16:01 | 2022-08-27 16:45 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-462 в 16.01 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-462 фаза "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№7. | 4.10, При осмотре КТП-462 в 16.01 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-462 фаза "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-462 в 16.01 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-462 фаза "С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-462 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№7. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 462 Опора П1-2 | 2022-08-27 16:01 | 2022-08-27 16:45
397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 | 970 | 2022-08-27 14:20 | 2022-08-27 14:40 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-506 в 14.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №2 ТП-506 фаза "А","С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№14. | 4.10, При осмотре КТП-506 в 14.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №2 ТП-506 фаза "А","С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-506 в 14.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №2 ТП-506 фаза "А","С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№14. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 Опора УПН-1ДБ | 2022-08-27 14:20 | 2022-08-27 14:40
398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-293 | 969 | 2022-08-27 13:20 | 2022-08-27 13:45 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-293 в 13.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-293 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-293 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№3. | 4.10, При осмотре КТП-293 в 13.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-293 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-293 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-293 в 13.20 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-293 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-293 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№3. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-293 Опора ПН-1Д | 2022-08-27 13:20 | 2022-08-27 13:45
399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №554 | 968 | 2022-08-25 20:33 | 2022-08-25 21:05 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-554 в 20.33 обнаружено повреждение отгорела шина контакта от трансформатора фаза "С", перегорел предохранитель ПК-10кВ фаза "С". После проведения ремонтных работ замены ПК-10кВ фаза "С". | 4.12, При осмотре КТП-554 в 20.33 обнаружено повреждение отгорела шина контакта от трансформатора фаза "С", перегорел предохранитель ПК-10кВ фаза "С". После проведения ремонтных работ замены ПК-10кВ фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-554 в 20.33 обнаружено повреждение отгорела шина контакта от трансформатора фаза "С", перегорел предохранитель ПК-10кВ фаза "С". После проведения ремонтных работ замены ПК-10кВ фаза "С". на КТП-554 КТП-554 | 2022-08-25 20:33 | 2022-08-25 21:05
400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 967 | 2022-08-25 09:16 | 2022-08-25 09:25 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А305, ЛР-10кВ ТП-А305 отключен. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А305, ЛР-10кВ ТП-А305 отключен. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №1 Степная запитанной от ВЛ-10 кВ №26 Ивановская за СКРН-10кВ №1 установлена повреждение на абонентском КТП-А305, ЛР-10кВ ТП-А305 отключен. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Опора ОА10-3ДБ | 2022-08-25 09:16 | 2022-08-25 09:25
401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 | 882 | 2022-08-22 17:10 | 2022-08-22 19:00 | 3.4.7.3.5, После проведения ремонтных работ на КВЛ-10кВ №5 РП-470 пролеты опор №6-№7. | 4.12, После проведения ремонтных работ на КВЛ-10кВ №5 РП-470 пролеты опор №6-№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: После проведения ремонтных работ на КВЛ-10кВ №5 РП-470 пролеты опор №6-№7. на КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-22 17:10 | 2022-08-22 19:00
402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 904 | 2022-08-21 22:02 | 2022-08-21 22:07 | 3.4.7.3, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца обнаружено повреждение на ТП-279. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца обнаружено повреждение на ТП-279. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца обнаружено повреждение на ТП-279. на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца Опора ОА10-1 | 2022-08-21 22:02 | 2022-08-21 22:07
403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-460 | 903 | 2022-08-21 21:25 | 2022-08-21 21:30 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-460 в 21.25 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3 ТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-460 обнаружено схлестнулись проводов на опоре №11. | 4.12, При осмотре КТП-460 в 21.25 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3 ТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-460 обнаружено схлестнулись проводов на опоре №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-460 в 21.25 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3 ТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-460 обнаружено схлестнулись проводов на опоре №11. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-460 Опора ПН-1ДБ | 2022-08-21 21:25 | 2022-08-21 21:30
404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 902 | 2022-08-21 14:51 | 2022-08-21 15:03 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-527 в 21.25 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено схлестнулись проводов в пролете опор №13-№14 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.12, При осмотре КТП-527 в 21.25 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено схлестнулись проводов в пролете опор №13-№14 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-527 в 21.25 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4 ТП-527. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено схлестнулись проводов в пролете опор №13-№14 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-21 14:51 | 2022-08-21 15:03
405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 901 | 2022-08-21 10:46 | 2022-08-21 10:51 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Степная за СКРН-10кВ №1 запитана от ВЛ-10кВ №26 Ивановская повреждение не обнаружено.Сильный ветер, порывы до 15 м/с. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Степная за СКРН-10кВ №1 запитана от ВЛ-10кВ №26 Ивановская повреждение не обнаружено.Сильный ветер, порывы до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Степная за СКРН-10кВ №1 запитана от ВЛ-10кВ №26 Ивановская повреждение не обнаружено.Сильный ветер, порывы до 15 м/с. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Пролет:3*А 35 | 2022-08-21 10:46 | 2022-08-21 10:51
406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 | 900 | 2022-08-20 19:26 | 2022-08-20 19:56 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-506 в 19.26 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ №1 фаза "А", "В" КТП-506. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено обрыв провода на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-506 в 19.26 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ №1 фаза "А", "В" КТП-506. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено обрыв провода на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-506 в 19.26 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ №1 фаза "А", "В" КТП-506. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-506 обнаружено обрыв провода на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-506 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-08-20 19:26 | 2022-08-20 19:56
407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514 | 899 | 2022-08-20 17:32 | 2022-08-20 19:54 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-514 в 17.32 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-514 обнаружено повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-514 в 17.32 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-514 обнаружено повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-514 в 17.32 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-514 обнаружено повреждение на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-514 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-514 Опора ПН-1Д | 2022-08-20 17:32 | 2022-08-20 19:54
408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573 | 898 | 2022-08-20 17:05 | 2022-08-20 17:22 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-573 в 17.05 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-573 обнаружено повреждение на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573 обрыв ввода в жилой дом. (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.12, При осмотре КТП-573 в 17.05 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-573 обнаружено повреждение на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573 обрыв ввода в жилой дом. (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-573 в 17.05 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-573 обнаружено повреждение на опоре №9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573 обрыв ввода в жилой дом. (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-573 Опора ПН-1ДБ | 2022-08-20 17:05 | 2022-08-20 17:22
409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 439 | 897 | 2022-08-20 15:56 | 2022-08-20 16:31 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-439 в 15.56 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1К ТП-439. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-439 обнаружено повреждение провода на опоре №3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-439 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.12, При осмотре КТП-439 в 15.56 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1К ТП-439. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-439 обнаружено повреждение провода на опоре №3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-439 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-439 в 15.56 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1К ТП-439. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-439 обнаружено повреждение провода на опоре №3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-439 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №1К ТП-439 опора №3/2 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-439 | 2022-08-20 15:56 | 2022-08-20 16:31
410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8 | 896 | 2022-08-20 12:42 | 2022-08-20 15:00 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-8 в 12.42 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 обнаружено повреждение на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8 обрыв ввода в жилой дом. (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.12, При осмотре КТП-8 в 12.42 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 обнаружено повреждение на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8 обрыв ввода в жилой дом. (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-8 в 12.42 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8 обнаружено повреждение на опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8 обрыв ввода в жилой дом. (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-8 опоре № 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8 | 2022-08-20 12:42 | 2022-08-20 15:00
411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-449 | 895 | 2022-08-20 11:48 | 2022-08-20 13:10 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-499 в 11.48 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №4/8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-499 в 11.48 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №4/8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-499 в 11.48 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №4/8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 11:48 | 2022-08-20 13:10
412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-211 | 894 | 2022-08-20 03:45 | 2022-08-20 06:01 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-211 в 03.45 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211 обнаружено повреждение в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-211 в 03.45 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211 обнаружено повреждение в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-211 в 03.45 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-211 обнаружено повреждение в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-211 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-211 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 03:45 | 2022-08-20 06:01
413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 893 | 2022-08-20 00:45 | 2022-08-20 01:57 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А322. Отключен Р-А117 | 4.10, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А322. Отключен Р-А117 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А322. Отключен Р-А117 на ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр Опора П10-1 | 2022-08-20 00:45 | 2022-08-20 01:57
414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-596 | 892 | 2022-08-19 22:36 | 2022-08-19 23:45 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-596 в 22.36 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-596. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-596 обнаружен схлёст проводов с следствии падение ветки на провода в пролете опор №8 - №9. ВЛ-0,4кВ №1 ТП-596 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-596 в 22.36 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-596. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-596 обнаружен схлёст проводов с следствии падение ветки на провода в пролете опор №8 - №9. ВЛ-0,4кВ №1 ТП-596 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-596 в 22.36 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-596. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-596 обнаружен схлёст проводов с следствии падение ветки на провода в пролете опор №8 - №9. ВЛ-0,4кВ №1 ТП-596 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-596 | 2022-08-19 22:36 | 2022-08-19 23:45
415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-574 | 891 | 2022-08-19 22:03 | 2022-08-20 03:58 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-574 в 22.03 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574. В результате осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574 обнаружен обрыв провода в пролете опор №12/3 - №12/4 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-574 в 22.03 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574. В результате осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574 обнаружен обрыв провода в пролете опор №12/3 - №12/4 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-574 в 22.03 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574. В результате осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-574 обнаружен обрыв провода в пролете опор №12/3 - №12/4 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-574 Пролет:3*А 25 | 2022-08-19 22:03 | 2022-08-20 03:58
416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 890 | 2022-08-19 19:25 | 2022-08-19 20:45 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А226. | 4.10, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А226. на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора П10-1 | 2022-08-19 19:25 | 2022-08-19 20:45
417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 | 889 | 2022-08-19 19:18 | 2022-08-19 21:35 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-460 в 19.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 ТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №7(Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-460 в 19.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 ТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №7(Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-460 в 19.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 ТП-460. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №7(Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 Опора ПН-1ДБ | 2022-08-19 19:18 | 2022-08-19 21:35
418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-337 | 888 | 2022-08-19 18:35 | 2022-08-19 19:16 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-337 в 18.35 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-337. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-337 обнаружено повреждение на опоре № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-337 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-337 в 18.35 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-337. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-337 обнаружено повреждение на опоре № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-337 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-337 в 18.35 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП-337. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-337 обнаружено повреждение на опоре № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-337 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-337 Опора ПН-1ДБ | 2022-08-19 18:35 | 2022-08-19 19:16
419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 887 | 2022-08-19 18:25 | 2022-08-19 18:30 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А311 за Р-А226. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А311 за Р-А226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А311 за Р-А226. на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора П10-1 | 2022-08-19 18:25 | 2022-08-19 18:30
420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 | 881 | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 18:15 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А365 отключен ЛР-А365. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А365 отключен ЛР-А365. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А365 отключен ЛР-А365. на ВЛ 10кВ №9 Чапурники-1 Опора АУП10-1Р | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 18:15
421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-312 | 886 | 2022-08-19 17:00 | 2022-08-19 18:00 | 3.4.12.2.1, При осмотре КТП-312 в 17.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ №1 фаза "А", "В" ТП-312. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-312 обнаружено обрыв вязки на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-312 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). | 4.10, При осмотре КТП-312 в 17.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ №1 фаза "А", "В" ТП-312. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-312 обнаружено обрыв вязки на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-312 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-312 в 17.00 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ №1 фаза "А", "В" ТП-312. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-312 обнаружено обрыв вязки на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-312 (Сильный ветер с порывами до 15 м/с). на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-312 опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-312 | 2022-08-19 17:00 | 2022-08-19 18:00
422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 883 | 2022-08-19 16:42 | 2022-08-19 21:14 | 3.4.8.5.2, ПС 110 кВ Райгород-2 при осмотре обнаружена земля в сети по 3 секции-10кВ, после отключился В-10 кВ №16 земля в сети по 3 секции-10кВ пропала. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. | 4.12, ПС 110 кВ Райгород-2 при осмотре обнаружена земля в сети по 3 секции-10кВ, после отключился В-10 кВ №16 земля в сети по 3 секции-10кВ пропала. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ПС 110 кВ Райгород-2 при осмотре обнаружена земля в сети по 3 секции-10кВ, после отключился В-10 кВ №16 земля в сети по 3 секции-10кВ пропала. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-08-19 16:42 | 2022-08-19 21:14
423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 884 | 2022-08-19 15:52 | 2022-08-19 17:38 | 3.4.12.2.1, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на опоре №79 (Обрыв вязки). | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на опоре №79 (Обрыв вязки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на опоре №79 (Обрыв вязки). на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-08-19 15:52 | 2022-08-19 17:38
424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 885 | 2022-08-19 15:52 | 2022-08-19 21:52 | 3.4.12.2.1, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на опоре №89 (Обрыв вязки). | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на опоре №89 (Обрыв вязки). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на опоре №89 (Обрыв вязки). на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-08-19 15:52 | 2022-08-19 21:52
425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 858 | 2022-08-19 05:20 | 2022-08-19 06:17 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная выявлено повреждение опоре №190 (обрыв шлейфа). | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная выявлено повреждение опоре №190 (обрыв шлейфа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная выявлено повреждение опоре №190 (обрыв шлейфа). на ВЛ-6 кВ №13 Островная ВЛ-6 кВ №13 Островная | 2022-08-19 05:20 | 2022-08-19 06:17
426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 857 | 2022-08-19 04:50 | 2022-08-19 04:55 | 3.4.12.2.1, 19.08.2022 года в 04-50 на ПС 35 кВ Дубовоовражная от МТЗ отключился В-10 кВ №13. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 04-55. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. | 4.12, 19.08.2022 года в 04-50 на ПС 35 кВ Дубовоовражная от МТЗ отключился В-10 кВ №13. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 04-55. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-19 04:50 | 2022-08-19 04:55
427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 856 | 2022-08-19 | 2022-08-19 00:10 | 3.4.12.2.1, 19.08.2022 года в 00-00 на ПС 110 кВ Райгород-2 от МТЗ отключился В-10 кВ №18. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 00-10. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. | 4.12, 19.08.2022 года в 00-00 на ПС 110 кВ Райгород-2 от МТЗ отключился В-10 кВ №18. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 00-10. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 | 2022-08-19 | 2022-08-19 00:10
428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 855 | 2022-08-18 22:17 | 2022-08-18 22:21 | 3.4.12.2.1, 18.08.2022 года в 22-17 на ПС 110 кВ Светлый Яр от МТЗ отключился В-10 кВ №4. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 22-21. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. | 4.12, 18.08.2022 года в 22-17 на ПС 110 кВ Светлый Яр от МТЗ отключился В-10 кВ №4. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 22-21. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. на ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-18 22:17 | 2022-08-18 22:21
429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 854 | 2022-08-18 21:34 | 2022-08-18 21:41 | 3.4.12.2.1, 18.08.2022 года в 21-34 на ПС 110 кВ Ивановская от МТЗ отключился В-10 кВ №22. АПВ - не успешно, РПВ в 21-41 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ 22 Ивановская повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №22 Ивановская отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. | 4.12, 18.08.2022 года в 21-34 на ПС 110 кВ Ивановская от МТЗ отключился В-10 кВ №22. АПВ - не успешно, РПВ в 21-41 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ 22 Ивановская повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №22 Ивановская отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ 22 Ивановская повреждение не выявил. ВЛ-10 кВ №22 Ивановская отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. на ВЛ-10 кВ 22 Ивановская ВЛ-10 кВ 22 Ивановская | 2022-08-18 21:34 | 2022-08-18 21:41
430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 853 | 2022-08-18 20:37 | 2022-08-18 21:38 | 3.4.8.5.2, 18.08.2022 года в 21-34 на ПС 110 кВ Островная от МТЗ отключился В-6 кВ №13. АПВ - неуспешно, РПВ в 23-38 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайки к ТП-А15, Р-А27 отключен. Повреждение у абонента СНТ "Волна".ВЛ-6 кВ №13 Островная отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. | 4.12, 18.08.2022 года в 21-34 на ПС 110 кВ Островная от МТЗ отключился В-6 кВ №13. АПВ - неуспешно, РПВ в 23-38 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайки к ТП-А15, Р-А27 отключен. Повреждение у абонента СНТ "Волна".ВЛ-6 кВ №13 Островная отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайки к ТП-А15 на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора ОА10-3ДБ | 2022-08-18 20:37 | 2022-08-18 21:38
431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 852 | 2022-08-18 20:00 | 2022-08-18 20:22 | 3.4.12.2.1, 18.08.2022 года в 20-00 на ПС 110 кВ Островная от МТЗ отключился В-6 кВ №6. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 20-22. Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение не выявил. ВЛ-6 кВ №6 Островная отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. | 4.12, 18.08.2022 года в 20-00 на ПС 110 кВ Островная от МТЗ отключился В-6 кВ №6. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 20-22. Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение не выявил. ВЛ-6 кВ №6 Островная отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 18.08.2022 года в 20-00 на ПС 110 кВ Островная от МТЗ отключился В-6 кВ №6. АПВ - неуспешно, РПВ - успешно в 20-22. Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение не выявил. ВЛ-6 кВ №6 Островная отключалась в следствии неблагоприятных метеоусловий. на ВЛ-6кВ №6 Островная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-18 20:00 | 2022-08-18 20:22
432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 | 851 | 2022-08-18 14:40 | 2022-08-18 15:26 | 3.4.8.5.2, 18.08.2022 года в 14-40 в РП-10 кВ №470 при осмотре обнаружена отключен В-10 кВ №5 от МТЗ-10кВ, АПВ не успешно, РПВ в 15-26 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 РП №470 установлено повреждение на ТП-А327. | 4.12, 18.08.2022 года в 14-40 в РП-10 кВ №470 при осмотре обнаружена отключен В-10 кВ №5 от МТЗ-10кВ, АПВ не успешно, РПВ в 15-26 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 РП №470 установлено повреждение на ТП-А327. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 18.08.2022 года в 14-40 в РП-10 кВ №470 при осмотре обнаружена отключен В-10 кВ №5 от МТЗ-10кВ, АПВ не успешно, РПВ в 15-26 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 РП №470 установлено повреждение на ТП-А327. на КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 Опора ОА10-1 | 2022-08-18 14:40 | 2022-08-18 15:26
433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 850 | 2022-08-18 13:50 | 2022-08-18 15:34 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 обнаружено повреждение пластиковая лента от системы капельного орошения на вводе 10кВ к ТП-420. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 обнаружено повреждение пластиковая лента от системы капельного орошения на вводе 10кВ к ТП-420. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 обнаружено повреждение пластиковая лента от системы капельного орошения на вводе 10кВ к ТП-420. на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора П10-1 | 2022-08-18 13:50 | 2022-08-18 15:34
434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 849 | 2022-08-17 16:11 | 2022-08-17 17:00 | 3.4.12.2.1, 17.08.2022 года в 16-11 в РП-10 кВ №470 от МТЗ отключился В-10 кВ №3. АПВ - неуспешно, РПВ в 17-00 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589. В следствии сильного дождя, гроза, порывов ветра до 20 м/с. | 4.12, 17.08.2022 года в 16-11 в РП-10 кВ №470 от МТЗ отключился В-10 кВ №3. АПВ - неуспешно, РПВ в 17-00 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589. В следствии сильного дождя, гроза, порывов ветра до 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 17.08.2022 года в 16-11 в РП-10 кВ №470 от МТЗ отключился В-10 кВ №3. АПВ - неуспешно, РПВ в 17-00 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589. В следствии сильного дождя, гроза, порывов ветра до 20 м/с. на ВЛ-10 кВ №3 РП №470 ВЛ-10 кВ №3 РП №470 | 2022-08-17 16:11 | 2022-08-17 17:00
435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 840 | 2022-08-15 17:43 | 2022-08-15 17:53 | 3.4.8.5.2, 15.08.2022г.в 17-43 на ПС 35 кВ Чапурники-1 от МТО отключился В-10 кВ №5. АПВ - не успешно, РПВ - в 17-53 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А295 отключен Р-10кВ-А17 | 4.12, 15.08.2022г.в 17-43 на ПС 35 кВ Чапурники-1 от МТО отключился В-10 кВ №5. АПВ - не успешно, РПВ - в 17-53 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А295 отключен Р-10кВ-А17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 15.08.2022г.в 17-43 на ПС 35 кВ Чапурники-1 от МТО отключился В-10 кВ №5. АПВ - не успешно, РПВ - в 17-53 успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А295 отключен Р-10кВ-А17 на ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 ТП-А295 | 2022-08-15 17:43 | 2022-08-15 17:53
436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 839 | 2022-08-14 17:42 | 2022-08-14 19:04 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-421 в 17.42 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 фаза "В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено обрыв провода в пролете опор №9 - №10. | 4.10, При осмотре КТП-421 в 17.42 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 фаза "В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено обрыв провода в пролете опор №9 - №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-421 в 17.42 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 фаза "В". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено обрыв провода в пролете опор №9 - №10. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Пролет:4*А 35 | 2022-08-14 17:42 | 2022-08-14 19:04
437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-380 | 831 | 2022-08-11 22:15 | 2022-08-11 22:18 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-380 в 22.15 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-380 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-380 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8/1/1. | 4.10, При осмотре КТП-380 в 22.15 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-380 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-380 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8/1/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-380 в 22.15 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-380 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-380 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№8/1/1. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-380 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2022-08-11 22:15 | 2022-08-11 22:18
438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 820 | 2022-08-08 20:55 | 2022-08-08 20:57 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайки за Р-А226. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайки за Р-А226. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентской отпайки за Р-А226. на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора П10-1 | 2022-08-08 20:55 | 2022-08-08 20:57
439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-558 | 819 | 2022-08-08 16:24 | 2022-08-08 16:30 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-558 в 16.24 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-558 обнаружено повреждение в пролете опор №15-№16 (схлест проводов). | 4.10, При осмотре КТП-558 в 16.24 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-558 обнаружено повреждение в пролете опор №15-№16 (схлест проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-558 в 16.24 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-558 обнаружено повреждение в пролете опор №15-№16 (схлест проводов). на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-558 Пролет:3*А 25 | 2022-08-08 16:24 | 2022-08-08 16:30
440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 | 811 | 2022-08-06 21:10 | 2022-08-06 21:24 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-460 в 21.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 замечаний не обнаружено, АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 отключился в следствии превышения максимальной нагрузки. | 4.12, При осмотре КТП-460 в 21.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 замечаний не обнаружено, АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 отключился в следствии превышения максимальной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-460 в 21.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-460 замечаний не обнаружено, АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 отключился в следствии превышения максимальной нагрузки. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-460 Опора ПН-1ДБ | 2022-08-06 21:10 | 2022-08-06 21:24
441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП 6кВ №24 | 810 | 2022-08-06 19:10 | 2022-08-06 23:40 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-24 в 19.10 обнаружено выход из строя АВ КЛ-0,4 кВ №3, АВ ВЛ-0,4 кВ №4. | 4.12, При осмотре КТП-24 в 19.10 обнаружено выход из строя АВ КЛ-0,4 кВ №3, АВ ВЛ-0,4 кВ №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-24 в 19.10 обнаружено выход из строя АВ КЛ-0,4 кВ №3, АВ ВЛ-0,4 кВ №4. на КТП 6кВ №24 ВА 57-35 160А, При осмотре КТП-24 в 19.10 обнаружено выход из строя АВ КЛ-0,4 кВ №3, АВ ВЛ-0,4 кВ №4. на КТП 6кВ №24 ВА 57-35 160А | 2022-08-06 19:10 | 2022-08-06 23:40
442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 809 | 2022-08-06 16:30 | 2022-08-06 17:27 | 3.4.8.5.2, Выведена в ремонт по заявке СНТ "Волна" ВЛ-6 кВ №13. После устранения дефекта ВЛ-6 кВ №13 Островная введена в работу | 4.12, Выведена в ремонт по заявке СНТ "Волна" ВЛ-6 кВ №13. После устранения дефекта ВЛ-6 кВ №13 Островная введена в работу Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выведена в ремонт по заявке СНТ "Волна" ВЛ-6 кВ №13. После устранения дефекта ВЛ-6 кВ №13 Островная введена в работу на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора ОА10-3ДБ | 2022-08-06 16:30 | 2022-08-06 17:27
443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-100 | 808 | 2022-08-02 20:28 | 2022-08-02 20:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-100 в 20.28 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-100 замечаний не обнаружено, АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-100 отключился в следствии превышения максимальной нагрузки. | 4.10, При осмотре КТП-100 в 20.28 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-100 замечаний не обнаружено, АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-100 отключился в следствии превышения максимальной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-100 в 20.28 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-100 замечаний не обнаружено, АВ.ВЛ-0,4кВ №2 КТП-100 отключился в следствии превышения максимальной нагрузки. на ВЛ-0,4кВ № 2 КТП-100 П1 | 2022-08-02 20:28 | 2022-08-02 20:35
444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5 | 807 | 2022-07-31 17:20 | 2022-07-31 19:00 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-5 в 17.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№4. | 4.10, При осмотре КТП-5 в 17.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№4. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5 | 2022-07-31 17:20 | 2022-07-31 19:00
445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 | 805 | 2022-07-31 11:54 | 2022-07-31 11:57 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-272 в 11.54 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-272 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№14. | 4.10, При осмотре КТП-272 в 11.54 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-272 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-272 в 11.54 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в РВЛ-0,4кВ №1 ТП-272 фаза "А". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№14. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 Опора ПН-1ДБ | 2022-07-31 11:54 | 2022-07-31 11:57
446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 5 | 804 | 2022-07-31 11:20 | 2022-07-31 13:16 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-5 в 11.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11/1. | 4.10, При осмотре КТП-5 в 11.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-5 в 11.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11/1. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-5 | 2022-07-31 11:20 | 2022-07-31 13:16
447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 | 803 | 2022-07-30 11:38 | 2022-07-30 11:42 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. | 4.12, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№10. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 Опора ПН-1ДБ | 2022-07-30 11:38 | 2022-07-30 11:42
448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 802 | 2022-07-29 20:50 | 2022-07-29 20:54 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А408. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А408. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А408. на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 Опора УП10-1 | 2022-07-29 20:50 | 2022-07-29 20:54
449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 801 | 2022-07-29 20:38 | 2022-07-29 20:41 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А547. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А547. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2022-07-29 20:38 | 2022-07-29 20:41
450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-534 | 800 | 2022-07-28 21:35 | 2022-07-28 21:53 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-534 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№9. | 4.10, При осмотре КТП-534 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-534 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№9. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-534 Опора П1-2 | 2022-07-28 21:35 | 2022-07-28 21:53
451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 799 | 2022-07-27 19:15 | 2022-07-27 19:38 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение за Р-А91 отпайка к ТП-А2414. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение за Р-А91 отпайка к ТП-А2414. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение за Р-А91 отпайка к ТП-А2414. на ВЛ-10кВ №3 РП-470 Опора П10-1 | 2022-07-27 19:15 | 2022-07-27 19:38
452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 798 | 2022-07-27 15:13 | 2022-07-27 15:19 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А589. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А589. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А589. на ВЛ-10кВ №3 РП-470 Опора П10-1 | 2022-07-27 15:13 | 2022-07-27 15:19
453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 797 | 2022-07-25 18:00 | 2022-07-25 18:05 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А40 к ТП-А25. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А40 к ТП-А25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А40 к ТП-А25. на ВЛ-6кВ №6 Островная Опора П10-7ДБ | 2022-07-25 18:00 | 2022-07-25 18:05
454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 | 750 | 2022-07-23 20:33 | 2022-07-23 21:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-272 в 20.33 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №15. | 4.12, При осмотре КТП-272 в 20.33 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-272 в 20.33 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №15. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 Опора ПН-1ДБ | 2022-07-23 20:33 | 2022-07-23 21:05
455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 732 | 2022-07-19 10:04 | 2022-07-19 10:04 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А40. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А40. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А40. на ВЛ-6 кВ №6 Островная ВЛ-6 кВ №6 Островная абонентской отпайке к ТП-А40.
456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 729 | 2022-07-15 11:26 | 2022-07-15 16:13 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А212. После отключения ЛР-10кВ ТП-А212 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 введена в работу в 16.13. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А212. После отключения ЛР-10кВ ТП-А212 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 введена в работу в 16.13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А212. После отключения ЛР-10кВ ТП-А212 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 введена в работу в 16.13. на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-07-15 11:26 | 2022-07-15 16:13
457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 Т-1 РП-470 | 722 | 2022-07-14 16:30 | 2022-07-14 18:21 | 3.4.7.3.5, При осмотре Т-1 РП-470 в 16.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение, обрыв провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №1 Т-1 РП-470, в следствии падения ветки на ВЛ. | 4.12, При осмотре Т-1 РП-470 в 16.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение, обрыв провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №1 Т-1 РП-470, в следствии падения ветки на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре Т-1 РП-470 в 16.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 обнаружено повреждение, обрыв провода в пролете опор №17 - №18 ВЛ-0,4кВ №1 Т-1 РП-470, в следствии падения ветки на ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 ВЛ-0,4 кВ №1 Т-1 РП-470 | 2022-07-14 16:30 | 2022-07-14 18:21
458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 721 | 2022-07-12 06:02 | 2022-07-12 16:25 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлено повреждение, обрыв провода в пролетах опор №13-17 повреждение опоры №16. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлено повреждение, обрыв провода в пролетах опор №13-17 повреждение опоры №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлено повреждение, обрыв провода в пролетах опор №13-17 повреждение опоры №16. на ВЛ-10кВ №12 Ивановская Пролет:3*АС 70/11, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлено повреждение, обрыв провода в пролетах опор №13-17 повреждение опоры №16. на ВЛ-10кВ №12 Ивановская Пролет:3*АС 70/11, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлено повреждение, обрыв провода в пролетах опор №13-17 повреждение опоры №16. на ВЛ-10кВ №12 Ивановская Пролет:3*АС 70/11, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлено повреждение, обрыв провода в пролетах опор №13-17 повреждение опоры №16. на ВЛ-10кВ №12 Ивановская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-07-12 06:02 | 2022-07-12 16:25
459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-572 | 720 | 2022-07-11 23:20 | 2022-07-11 23:30 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-572 в 23.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-572 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №8. | 4.10, При осмотре КТП-572 в 23.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-572 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-572 в 23.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-572 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №8. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-572 Опора ПН-1ДБ | 2022-07-11 23:20 | 2022-07-11 23:30
460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 | 719 | 2022-07-11 21:00 | 2022-07-11 21:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-599 в 21.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №10. | 4.10, При осмотре КТП-599 в 21.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-599 в 21.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-599 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №10. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 599 Опора ОАН-1ДД | 2022-07-11 21:00 | 2022-07-11 21:05
461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-527 | 718 | 2022-07-11 19:20 | 2022-07-11 20:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-527 в 19.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №13. | 4.10, При осмотре КТП-527 в 19.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-527 в 19.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №13. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-527 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-527 | 2022-07-11 19:20 | 2022-07-11 20:35
462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 717 | 2022-07-11 10:54 | 2022-07-11 11:08 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А313. | 4.11, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на ТП-А313. на ВЛ-10 кВ №3 РП №470 ТП-А313. ВЛ-10 кВ №3 РП №470 ТП-А313. | 2022-07-11 10:54 | 2022-07-11 11:08
463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 716 | 2022-07-10 11:35 | 2022-07-10 11:40 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А543. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А543. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А543. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2022-07-10 11:35 | 2022-07-10 11:40
464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-211 | 669 | 2022-07-02 17:55 | 2022-07-02 18:25 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-211 в 17.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-211 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№2/9. | 4.12, При осмотре КТП-211 в 17.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-211 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№2/9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-211 в 17.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-211 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№2/9. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-211 Опора П1-2 | 2022-07-02 17:55 | 2022-07-02 18:25
465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 668 | 2022-07-02 15:45 | 2022-07-02 16:50 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №5 Светлый Яр установлен обрыв проводов в пролете опор №46-№47. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №5 Светлый Яр установлен обрыв проводов в пролете опор №46-№47. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №5 Светлый Яр установлен обрыв проводов в пролете опор №46-№47. на ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр Пролет:3*А 50 | 2022-07-02 15:45 | 2022-07-02 16:50
466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-524 | 667 | 2022-07-02 09:53 | 2022-07-02 11:47 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-524 в 09.53 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №4 КТП-524 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№6. | 4.12, При осмотре КТП-524 в 09.53 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №4 КТП-524 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-524 в 09.53 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №4 КТП-524 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№6. на ВЛИ-0,4кВ №4 КТП-524 опора П1к | 2022-07-02 09:53 | 2022-07-02 11:47
467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-446 | 666 | 2022-07-02 08:35 | 2022-07-02 08:55 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-446 в 08.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-446 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№4. | 4.12, При осмотре КТП-446 в 08.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-446 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-446 в 08.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №3 КТП-446 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№4. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-446 Пролет:4*А 25 | 2022-07-02 08:35 | 2022-07-02 08:55
468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 | 665 | 2022-07-01 21:35 | 2022-07-02 02:10 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-412 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-412 обнаружено падение дерева, срыв провода СИП в пролетах опор №7-№12, повреждение опоры №12. | 4.12, При осмотре КТП-412 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-412 обнаружено падение дерева, срыв провода СИП в пролетах опор №7-№12, повреждение опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-412 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-412 обнаружено падение дерева, срыв провода СИП в пролетах опор №7-№12, повреждение опоры №12. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 опора К2к, При осмотре КТП-412 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-412 обнаружено падение дерева, срыв провода СИП в пролетах опор №7-№12, повреждение опоры №12. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 Пролет:1*СИП-2 2х70+1х54,6, При осмотре КТП-412 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-412 обнаружено падение дерева, срыв провода СИП в пролетах опор №7-№12, повреждение опоры №12. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 Пролет:1*СИП-2 2х70+1х54,6, При осмотре КТП-412 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-412 обнаружено падение дерева, срыв провода СИП в пролетах опор №7-№12, повреждение опоры №12. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 Пролет:1*СИП-2 2х70+1х54,6, При осмотре КТП-412 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-412 обнаружено падение дерева, срыв провода СИП в пролетах опор №7-№12, повреждение опоры №12. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 Пролет:1*СИП-2 2х70+1х54,6, При осмотре КТП-412 в 21.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №2 КТП-412 обнаружено падение дерева, срыв провода СИП в пролетах опор №7-№12, повреждение опоры №12. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 Пролет:1*СИП-2 2х70+1х54,6 | 2022-07-01 21:35 | 2022-07-02 02:10
469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-534 | 658 | 2022-06-30 12:53 | 2022-06-30 14:25 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-534 в 12.53 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. | 4.12, При осмотре КТП-534 в 12.53 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-534 в 12.53 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-534 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№12. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-534 Опора П1-2 | 2022-06-30 12:53 | 2022-06-30 14:25
470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от СТП-128 | 651 | 2022-06-29 14:45 | 2022-06-29 15:18 | 3.4.8.5.2, При осмотре СТП-128 в 14.45 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 СТП-128 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№1. | 4.12, При осмотре СТП-128 в 14.45 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 СТП-128 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре СТП-128 в 14.45 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 СТП-128 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№1. на ВЛИ-0,4 кВ №1 СТП-128 | 2022-06-29 14:45 | 2022-06-29 15:18
471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП - 1233 | 650 | 2022-06-29 05:35 | 2022-06-29 06:10 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-1233 в 05.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11/1. | 4.10, При осмотре КТП-1233 в 05.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1233 в 05.35 обнаружено отключен АВ.ВЛИ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№11/1. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП - 1233 Без марки | 2022-06-29 05:35 | 2022-06-29 06:10
472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-424 | 649 | 2022-06-28 19:10 | 2022-06-28 20:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-424 в 19.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№20. | 4.12, При осмотре КТП-424 в 19.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-424 в 19.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у потребителя подключенного от оп.№20. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-424 | 2022-06-28 19:10 | 2022-06-28 20:05
473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 638 | 2022-06-26 00:04 | 2022-06-26 00:23 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлено повреждение на ТП-А1240. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлено повреждение на ТП-А1240. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 Цаца установлено повреждение на ТП-А1240. на ВЛ-10кВ №3 Цаца Опора ОА10-1 | 2022-06-26 00:04 | 2022-06-26 00:23
474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 637 | 2022-06-23 10:05 | 2022-06-23 13:45 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А528. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А528. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентской отпайке к ТП-А528. на ВЛ-10кВ №3 РП-470 Опора УОА10-1 | 2022-06-23 10:05 | 2022-06-23 13:45
475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 635 | 2022-06-22 19:45 | 2022-06-22 20:02 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А395. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А466. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А395. на ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр Опора П10-1 | 2022-06-22 19:45 | 2022-06-22 20:02
476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 606 | 2022-06-16 23:06 | 2022-06-16 23:07 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №3 РП-470 установлено повреждение на ТП-А589. | 4.12, Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №3 РП-470 установлено повреждение на ТП-А589. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №3 РП-470 установлено повреждение на ТП-А589. на ВЛ-10кВ №3 РП-470 Опора П10-1 | 2022-06-16 23:06 | 2022-06-16 23:07
477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-561 | 605 | 2022-06-15 19:59 | 2022-06-15 20:03 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-561 в 19.59 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561 обнаружено повреждение на ввода в домовладение у потребителя подключенного от опоры №8/4/1. | 4.10, При осмотре КТП-561 в 19.59 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561 обнаружено повреждение на ввода в домовладение у потребителя подключенного от опоры №8/4/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-561 в 19.59 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561 обнаружено повреждение на ввода в домовладение у потребителя подключенного от опоры №8/4/1. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-561 Пролет:4*А 50 | 2022-06-15 19:59 | 2022-06-15 20:03
478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 601 | 2022-06-14 13:50 | 2022-06-14 13:55 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А543. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А543. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А543. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-06-14 13:50 | 2022-06-14 13:55
479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 597 | 2022-06-12 15:15 | 2022-06-12 15:20 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А314. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А314. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А314 на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора П10-1 | 2022-06-12 15:15 | 2022-06-12 15:20
480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 596 | 2022-06-09 22:52 | 2022-06-10 01:35 | 3.4.7.3.1, При осмотре КТП-415 в 22.52 обнаружено повреждение силового трансформатора для безопасного выполнения работ выведена в ремонт ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная. После проведения ремонтных работ по замене силового трансформатора в КТП-415 и ввода в работу ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная. | 4.13, При осмотре КТП-415 в 22.52 обнаружено повреждение силового трансформатора для безопасного выполнения работ выведена в ремонт ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная. После проведения ремонтных работ по замене силового трансформатора в КТП-415 и ввода в работу ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-415 в 22.52 обнаружено повреждение силового трансформатора для безопасного выполнения работ выведена в ремонт ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная. После проведения ремонтных работ по замене силового трансформатора в КТП-415 и ввода в работу ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная. на КТП-10кВ №415 Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-06-09 22:52 | 2022-06-10 01:35
481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-423 | 595 | 2022-06-06 22:55 | 2022-06-06 23:35 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-423 в 22.55 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ№2 ТП-423. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-423 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №10. | 4.10, При осмотре КТП-423 в 22.55 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ№2 ТП-423. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-423 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-423 в 22.55 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ в Р.ВЛ-0,4кВ№2 ТП-423. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-423 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №10. на ВЛ-0,4кВ№2 ТП-423 | 2022-06-06 22:55 | 2022-06-06 23:35
482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 545 | 2022-05-24 23:23 | 2022-05-24 23:29 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-527 в 23.23 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №17. | 4.10, При осмотре КТП-527 в 23.23 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №17. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-527 в 23.23 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №4. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №17. на ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 Опора Пк1-2 | 2022-05-24 23:23 | 2022-05-24 23:29
483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-571 | 523 | 2022-05-20 21:58 | 2022-05-20 22:09 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-571 в 21.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-571 обнаружено повреждение, на опоре №8 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-571. | 4.12, При осмотре КТП-571 в 21.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-571 обнаружено повреждение, на опоре №8 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-571. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-571 в 21.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-571 обнаружено повреждение, на опоре №8 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-571. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-571 Опора П1-2 | 2022-05-20 21:58 | 2022-05-20 22:09
484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 522 | 2022-05-20 09:51 | 2022-05-20 10:00 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А473. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А473. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А473. на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 Опора А10-1 | 2022-05-20 09:51 | 2022-05-20 10:00
485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-12 | 517 | 2022-05-18 17:44 | 2022-05-18 19:37 | 3.4.8.5.3, по заявке МЧС отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3 КТП-12. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-12 обнаружено повреждение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-12 обнаружено повреждение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №8. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-12 Опора ПН-1ДБ | 2022-05-18 17:44 | 2022-05-18 19:37
486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №. 1 ТП - 443 | 515 | 2022-05-16 23:48 | 2022-05-16 23:58 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-443 в 23.48 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-443 обнаружено повреждение, на опоре №8 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443. | 4.12, При осмотре КТП-443 в 23.48 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-443 обнаружено повреждение, на опоре №8 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-443 в 23.48 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-443 обнаружено повреждение, на опоре №8 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-443. на ВЛ 0,4кВ №. 1 ТП - 443 Опора ПН-1ДБ | 2022-05-16 23:48 | 2022-05-16 23:58
487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-337 | 516 | 2022-05-16 21:54 | 2022-05-16 22:15 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-337 в 21.54 обнаружено отключен перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-337 обнаружено повреждение, на опоре №12 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-337. | 4.12, При осмотре КТП-337 в 21.54 обнаружено отключен перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-337 обнаружено повреждение, на опоре №12 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-337. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-337 в 21.54 обнаружено отключен перегорел ПН-0,4 кВ в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-337 обнаружено повреждение, на опоре №12 (Схлест проводов) ВЛ-0,4кВ №1 ТП-337. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-337 Опора ПН-1ДБ | 2022-05-16 21:54 | 2022-05-16 22:15
488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр | 512 | 2022-05-16 05:10 | 2022-05-16 05:10 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А309. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А309. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №8 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А309. на ВЛ-10кВ №8 Светлый Яр Опора П10-7ДБ
489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-233 | 511 | 2022-05-15 20:05 | 2022-05-15 20:40 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-233 в 20.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №19/2. | 4.10, При осмотре КТП-233 в 20.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №19/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-233 в 20.05 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №19/2. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-233 Опора П1-2 | 2022-05-15 20:05 | 2022-05-15 20:40
490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 510 | 2022-05-14 22:00 | 2022-05-14 22:05 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А359. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А359. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А359. на ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр ТП-А359. | 2022-05-14 22:00 | 2022-05-14 22:05
491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 509 | 2022-05-13 15:15 | 2022-05-13 15:17 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-05-13 15:15 | 2022-05-13 15:17
492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 | 508 | 2022-05-13 13:58 | 2022-05-13 14:01 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-233 в 13.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №14/3. | 4.10, При осмотре КТП-233 в 13.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №14/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-233 в 13.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №14/3. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-233 Опора П1-2 | 2022-05-13 13:58 | 2022-05-13 14:01
493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-513 | 499 | 2022-05-11 20:41 | 2022-05-11 20:55 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-513 в 20.41 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №12. | 4.12, При осмотре КТП-513 в 20.41 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-513 в 20.41 обнаружено перегорел ПН-0,4 кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-513 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №12. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-513 Опора ПН-1ДБ | 2022-05-11 20:41 | 2022-05-11 20:55
494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-541 | 498 | 2022-05-10 19:59 | 2022-05-10 20:34 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-541 в 19.59 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-541 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-541. | 4.12, При осмотре КТП-541 в 19.59 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-541 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-541. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-541 в 19.59 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-541 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №6 ВЛ-0,4кВ№2 ТП-541. на ВЛ-0,4кВ№2 ТП-541 | 2022-05-10 19:59 | 2022-05-10 20:34
495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 497 | 2022-05-09 10:40 | 2022-05-09 10:42 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А306. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А306. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А306. на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная Опора П10-1 | 2022-05-09 10:40 | 2022-05-09 10:42
496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 | 476 | 2022-04-27 09:55 | 2022-04-27 09:59 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-499 в 09.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №18. | 4.12, При осмотре КТП-499 в 09.55 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №18. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 Опора ПН-1Д | 2022-04-27 09:55 | 2022-04-27 09:59
497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-556 | 460 | 2022-04-26 20:15 | 2022-04-27 00:30 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-556 в 21.35 обнаружено отключен АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-556 обнаружено повреждение, обрыв провода СИП фаза "А" в пролете опор №9-9/1. | 4.12, При осмотре КТП-556 в 21.35 обнаружено отключен АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-556 обнаружено повреждение, обрыв провода СИП фаза "А" в пролете опор №9-9/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-556 в 21.35 обнаружено отключен АВ ВЛИ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛИ-0,4 кВ №1 КТП-556 обнаружено повреждение, обрыв провода СИП фаза "А" в пролете опор №9-9/1. на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-556 СВ-95-3С | 2022-04-26 20:15 | 2022-04-27 00:30
498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 437 | 2022-04-14 16:45 | 2022-04-14 16:55 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А565. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А565. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А565. на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-04-14 16:45 | 2022-04-14 16:55
499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-233 | 436 | 2022-04-14 16:01 | 2022-04-14 16:19 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-233 в 16.01 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №6. | 4.12, При осмотре КТП-233 в 16.01 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-233 в 16.01 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-233 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №6. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-450 Пролет:1*СИП-2 2х70+1х54,6 | 2022-04-14 16:01 | 2022-04-14 16:19
500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 426 | 2022-04-13 11:06 | 2022-04-13 11:06 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А277. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А277. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А277. на ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр Опора ОА10-1
501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр | 425 | 2022-04-13 11:05 | 2022-04-13 11:05 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А359. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А359. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №4 Светлый Яр установлено повреждение на абонентском ТП-А359. на ВЛ 10кВ№4 ПС Светлый Яр Опора 2П10-1
502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №554 | 424 | 2022-04-13 03:00 | 2022-04-13 05:10 | 3.4.7.3, При осмотре КТП-554 обнаружено повреждение силового трансформатора. | 4.12, При осмотре КТП-554 обнаружено повреждение силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-554 в 03.00 обнаружено повреждение силового трансформатора. на КТП-10кВ №554 Трансформатор ТМ-100/10 | 2022-04-13 03:00 | 2022-04-13 05:10
503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 423 | 2022-04-12 20:25 | 2022-04-12 20:30 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №3 РП-470 установлено повреждение на ТП-А313. | 4.12, Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №3 РП-470 установлено повреждение на ТП-А313. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №3 РП-470 установлено повреждение на ТП-А313. на ВЛ-10кВ №3 РП-470 Опора А10-1 | 2022-04-12 20:25 | 2022-04-12 20:30
504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 422 | 2022-04-08 14:32 | 2022-04-08 21:03 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А1206 | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А1206 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А1206 на ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 ТП-А1206 | 2022-04-08 14:32 | 2022-04-08 21:03
505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 421 | 2022-04-08 12:00 | 2022-04-08 12:04 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А547. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2022-04-08 12:00 | 2022-04-08 12:04
506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 388 | 2022-04-04 19:45 | 2022-04-04 19:50 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А394. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А394. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на абонентской ТП-А394. на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная Опора УП10-3ДБ | 2022-04-04 19:45 | 2022-04-04 19:50
507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 | 387 | 2022-04-04 16:37 | 2022-04-04 16:49 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-496 в 16.37 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №7/4. | 4.10, При осмотре КТП-496 в 16.37 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №7/4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-496 в 16.37 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №7/4. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 Опора ПН-1ДБ | 2022-04-04 16:37 | 2022-04-04 16:49
508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-554 | 386 | 2022-04-04 15:17 | 2022-04-04 15:27 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-554 в 15.17 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-554 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №11. | 4.10, При осмотре КТП-554 в 15.17 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-554 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-554 в 15.17 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-554 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №11. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-554 Пролет:4*А 25 | 2022-04-04 15:17 | 2022-04-04 15:27
509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 385 | 2022-04-04 14:39 | 2022-04-04 14:47 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-421 в 14.39 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоре №14. | 4.10, При осмотре КТП-421 в 14.39 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоре №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-421 в 14.39 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоре №14. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Опора ПН-1Д | 2022-04-04 14:39 | 2022-04-04 14:47
510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-497 | 384 | 2022-04-04 13:09 | 2022-04-04 13:12 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-497 в 13.09 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-497 обнаружено повреждение на ввода в домовладение у потребителя подключенного от опоры №18. | 4.10, При осмотре КТП-497 в 13.09 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-497 обнаружено повреждение на ввода в домовладение у потребителя подключенного от опоры №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-497 в 13.09 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-497 обнаружено повреждение на ввода в домовладение у потребителя подключенного от опоры №18. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-497 Опора ПН-1Д | 2022-04-04 13:09 | 2022-04-04 13:12
511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 383 | 2022-04-04 08:44 | 2022-04-04 12:16 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца Опора ОА10-1 | 2022-04-04 08:44 | 2022-04-04 12:16
512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 | 382 | 2022-04-02 20:46 | 2022-04-02 21:13 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №5 РП-470 установлено повреждение на ТП-А327. | 4.12, Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №5 РП-470 установлено повреждение на ТП-А327. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром КВЛ-10 кВ №5 РП-470 установлено повреждение на ТП-А327. на КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 Опора ОА10-1 | 2022-04-02 20:46 | 2022-04-02 21:13
513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 381 | 2022-03-31 19:30 | 2022-03-31 20:37 | 3.4.8.5.2, По ВЛ-10 кВ №1 Приволжская повреждение на абонентском ТП-А249. | 4.12, По ВЛ-10 кВ №1 Приволжская повреждение на абонентском ТП-А249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Приволжская установлено повреждение на ТП-А249 на ВЛ-10 кВ №1 Приволжская ВЛ-10 кВ №1 Приволжская ТП-А249 | 2022-03-31 19:30 | 2022-03-31 20:37
514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415 | 380 | 2022-03-30 15:15 | 2022-03-30 16:30 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-415 в 15.15 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-415 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №16. | 4.12, При осмотре КТП-415 в 15.15 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-415 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-415 в 15.15 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-415 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №16. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-415 Опора ПН-1ДБ | 2022-03-30 15:25 | 2022-03-30 16:30
515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-556 | 379 | 2022-03-30 10:10 | 2022-03-30 10:17 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-556 в 10.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-556 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №7. | 4.12, При осмотре КТП-556 в 10.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-556 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-556 в 10.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-556 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №7. на ВЛ-0,4кВ №3 КТП-556 Опора ПН-1ДБ | 2022-03-30 10:10 | 2022-03-30 10:17
516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 378 | 2022-03-30 09:15 | 2022-03-30 09:20 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А263. на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 Пролет:3*А 70 | 2022-03-30 09:15 | 2022-03-30 09:20
517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 КТП-527 | 377 | 2022-03-30 09:07 | 2022-03-30 09:18 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №11. | 4.10, В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №11. на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-527 | 2022-03-30 09:07 | 2022-03-30 09:18
518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 376 | 2022-03-29 19:57 | 2022-03-30 06:05 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлено повреждение на опоре № 193/1/2 обрыв вязки фаза "В". | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлено повреждение на опоре № 193/1/2 обрыв вязки фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлено повреждение на опоре № 193/1/2 на ВЛ 10кВ №7 Ивановская Опора П10-1 | 2022-03-29 19:57 | 2022-03-30 06:05
519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 375 | 2022-03-26 03:08 | 2022-03-26 15:52 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на опоре №56 (обрыв вязки крепления провода). | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на опоре №56 (обрыв вязки крепления провода). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на опоре №56 (обрыв вязки крепления провода). на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора П10-1 | 2022-03-26 03:08 | 2022-03-26 15:52
520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 330 | 2022-03-12 15:25 | 2022-03-12 17:06 | 3.4.7.3.5, 12.03.2022г. в 15-25 на ПС 110кВ Ивановская отключен В-10 кВ №26 Ивановская для ремонта шлейфа фазы "В" на КРН-10кВ №13. После проведения ремонтных работ на КРН-10кВ №13 ВЛ-10 кВ №26 Ивановская введена в работу 12.03.2022г в 17-06. | 4.12, 12.03.2022г. в 15-25 на ПС 110кВ Ивановская отключен В-10 кВ №26 Ивановская для ремонта шлейфа фазы "В" на КРН-10кВ №13. После проведения ремонтных работ на КРН-10кВ №13 ВЛ-10 кВ №26 Ивановская введена в работу 12.03.2022г в 17-06. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КРН-10кВ №13 ремонта шлейфа фазы "В" на ВЛ 10кВ №26 Ивановская РЛНД-10/400
521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 329 | 2022-03-12 12:25 | 2022-03-12 17:30 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. ЛР-10кВ ТП-А398 отключено. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. ЛР-10кВ ТП-А398 отключено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. ЛР-10кВ ТП-А398 отключено. на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца Опора П10-1 | 2022-03-12 12:25 | 2022-03-12 17:30
522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 328 | 2022-03-12 07:30 | 2022-03-12 07:35 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентском КТП-А259. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентском КТП-А259. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентском КТП-А259. на ВЛ-10 кВ №26 Ивановская ВЛ-10 кВ №26 Ивановская КТП-А259. | 2022-03-12 07:30 | 2022-03-12 07:35
523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 326 | 2022-03-11 08:33 | 2022-03-11 08:38 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлено повреждение на КРН-10кВ №13. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлено повреждение на КРН-10кВ №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлено повреждение на КРН-10кВ №13. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская РЛНД-10/400 | 2022-03-11 08:33 | 2022-03-11 08:38
524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Ивановская | 327 | 2022-03-11 08:33 | 2022-03-11 08:43 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Ивановская установлена повреждение на абонентском КТП-А494. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Ивановская установлена повреждение на абонентском КТП-А494. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Ивановская установлена повреждение на абонентском КТП-А494. на ВЛ 10кВ №22 Ивановская Опора П10-1 | 2022-03-11 08:33 | 2022-03-11 08:43
525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 300 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-09 18:57 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №215-№216. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №215-№216. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №215-№216. на ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 Пролет:3*А 70 | 2022-03-09 16:00 | 2022-03-09 18:57
526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 299 | 2022-03-09 10:10 | 2022-03-09 10:13 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А595. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А595. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А595. на ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 ТП-А595. | 2022-03-09 10:10 | 2022-03-09 10:13
527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 Райгород-2 | 280 | 2022-03-07 12:36 | 2022-03-07 12:41 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А591. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А591. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП-А591. на ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 ВЛ-10 кВ №16 Райгород-2 ТП-А591. | 2022-03-07 12:36 | 2022-03-07 12:41
528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-561 | 281 | 2022-03-06 15:08 | 2022-03-06 15:54 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-561 в 15.08 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №12. | 4.12, При осмотре КТП-561 в 15.08 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-561 в 15.08 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ у потребителя подключенного от опоры №12. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-561 Опора П1-2 | 2022-03-06 15:08 | 2022-03-06 15:54
529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 282 | 2022-03-06 04:30 | 2022-03-06 09:48 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №103-№104. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №103-№104. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №103-№104. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Пролет:3*А 25 | 2022-03-06 04:30 | 2022-03-06 09:48
530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 КТП 546 | 283 | 2022-03-05 16:45 | 2022-03-05 18:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-546 в 16.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-546 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ подключенного от опоры №16. | 4.12, При осмотре КТП-546 в 16.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-546 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ подключенного от опоры №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-546 в 16.45 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-546 обнаружено повреждение ввода в домовладение в ШУ-0.4кВ подключенного от опоры №16. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-546 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-546 | 2022-03-05 16:45 | 2022-03-05 18:05
531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 | 284 | 2022-03-05 15:30 | 2022-03-05 22:17 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-471 в 15.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружено повреждение на опоре №3 обрыв провода фаза "В". | 4.12, При осмотре КТП-471 в 15.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружено повреждение на опоре №3 обрыв провода фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-471 в 15.30 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружено повреждение на опоре №3 обрыв провода фаза "В". на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 471 Опора П1-2 | 2022-03-05 15:30 | 2022-03-05 22:17
532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 285 | 2022-03-05 15:15 | 2022-03-05 19:15 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на ЛР-10кВ ТП-206 (Обрыв шлейфа). | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на ЛР-10кВ ТП-206 (Обрыв шлейфа). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на ЛР-10кВ ТП-206 (Обрыв шлейфа). на ВЛ-10 кВ №26 Ивановская ВЛ-10 кВ №26 Ивановская | 2022-03-05 15:15 | 2022-03-05 19:15
533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-479 | 286 | 2022-03-05 11:58 | 2022-03-05 13:25 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-479 в 11.58 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛ-0,4 кВ №2 "Фаза В, С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-479 обнаружено повреждение у потребителя на фасаде здания в ШУ-0.4кВ подключенного от опоры №10. | 4.12, При осмотре КТП-479 в 11.58 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛ-0,4 кВ №2 "Фаза В, С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-479 обнаружено повреждение у потребителя на фасаде здания в ШУ-0.4кВ подключенного от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-479 в 11.58 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛ-0,4 кВ №2 "Фаза В, С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-479 обнаружено повреждение у потребителя на фасаде здания в ШУ-0.4кВ подключенного от опоры №10. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-479 Опора ПН-1ДБ | 2022-03-05 11:58 | 2022-03-05 13:25
534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 КТП 471 | 287 | 2022-03-05 10:50 | 2022-03-05 10:54 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-471 в 10.50 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-471 обнаружено повреждение у абонента подключенного от опоры №9. | 4.12, При осмотре КТП-471 в 10.50 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-471 обнаружено повреждение у абонента подключенного от опоры №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-471 в 10.50 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-471 обнаружено повреждение у абонента подключенного от опоры №9. на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-471 | 2022-03-05 10:50 | 2022-03-05 10:54
535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 288 | 2022-03-05 09:58 | 2022-03-05 20:30 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №99-№102. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №99-№102. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлен обрыв проводов в пролете опор №99-№102. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Пролет:3*А 25 | 2022-03-05 09:58 | 2022-03-05 20:30
536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 | 289 | 2022-03-05 09:15 | 2022-03-05 10:25 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-496 в 09.05 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛИ-0,4кВ №1. При осмотре ВЛИ 0,4кВ №1 ТП-496 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ у потребителя от опоры №26 ВЛИ 0,4кВ №1 ТП-496. | 4.12, При осмотре КТП-496 в 09.05 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛИ-0,4кВ №1. При осмотре ВЛИ 0,4кВ №1 ТП-496 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ у потребителя от опоры №26 ВЛИ 0,4кВ №1 ТП-496. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-496 в 09.05 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛИ-0,4кВ №1. При осмотре ВЛИ 0,4кВ №1 ТП-496 обнаружено повреждение ввода 0,4кВ у потребителя от опоры №26 ВЛИ 0,4кВ №1 ТП-496. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП-450 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2022-03-05 09:15 | 2022-03-05 10:25
537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ-0,4кВ №1 КТП - 1233 | 276 | 2022-03-03 20:34 | 2022-03-03 23:40 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-1233 в 20.34 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №10. | 4.12, При осмотре КТП-1233 в 20.34 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1233 в 20.34 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1233 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №10. на ВЛИ-0,4кВ №1 КТП - 1233 Без марки | 2022-03-03 20:34 | 2022-03-03 23:40
538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 275 | 2022-03-03 16:00 | 2022-03-03 16:03 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А547. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А547. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А547. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2022-03-03 16:00 | 2022-03-03 16:03
539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 КТП 467 | 274 | 2022-02-28 22:14 | 2022-02-28 23:18 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-467 в 22.14 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-467 обнаружено повреждение, обрыв вязки в пролете опор №10/1 - №10/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-467. | 4.12, При осмотре КТП-467 в 22.14 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-467 обнаружено повреждение, обрыв вязки в пролете опор №10/1 - №10/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-467. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-467 в 22.14 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-467 обнаружено повреждение, обрыв вязки в пролете опор №10/1 - №10/2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-467. на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 467 Пролет:4*А 25 | 2022-02-28 22:14 | 2022-02-28 23:18
540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 273 | 2022-02-28 17:28 | 2022-02-28 18:15 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-421 в 17.28 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛ-0,4 кВ №1 "Фаза В, С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение на опоре №5.(Обрыв вязки и разрушение изолятора). | 4.10, При осмотре КТП-421 в 17.28 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛ-0,4 кВ №1 "Фаза В, С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение на опоре №5.(Обрыв вязки и разрушение изолятора). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-421 в 17.28 обнаружено перегорел ПН-0.4кВ в РВ.ВЛ-0,4 кВ №1 "Фаза В, С". В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение на опоре №5.(Обрыв вязки и разрушение изолятора). на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Опора П1-2 | 2022-02-28 17:28 | 2022-02-28 18:15
541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 | 272 | 2022-02-28 16:07 | 2022-02-28 16:11 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А295. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А295. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №5 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А295. на ВЛ-10кВ №5 Чапурники-1 Опора П10-7ДБ | 2022-02-28 16:07 | 2022-02-28 16:11
542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-272 | 267 | 2022-02-27 19:51 | 2022-02-27 21:30 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-272 в 19.51 обнаружено Отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №12 КТП-272. | 4.10, При осмотре КТП-272 в 19.51 обнаружено Отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №12 КТП-272. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-272 в 19.51 обнаружено Отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №12 КТП-272. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-272 | 2022-02-27 19:51 | 2022-02-27 21:30
543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ А-0,4кВ №1 КТП - 426 | 266 | 2022-02-27 15:01 | 2022-02-27 15:03 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-426 в 15.01 обнаружено отключен АВ.ВЛ.А-0,4кВ №1. Повреждение у абонента. | 4.12, При осмотре КТП-426 в 15.01 обнаружено отключен АВ.ВЛ.А-0,4кВ №1. Повреждение у абонента. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-426 в 15.01 обнаружено отключен АВ.ВЛ.А-0,4кВ №1. Повреждение у абонента. на ВЛ.А-0,4кВ №1 КТП-426 | 2022-02-27 15:01 | 2022-02-27 15:03
544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 | 265 | 2022-02-25 20:47 | 2022-02-26 16:45 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на опоре №119 (Поврежден натяжной изолятор ). | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на опоре №119 (Поврежден натяжной изолятор ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №22 Чапурники-2 установлено повреждение на опоре №119 (Поврежден натяжной изолятор ). на ВЛ 10кВ №22 Чапурники-2 Опора П10-1 | 2022-02-25 20:47 | 2022-02-26 16:45
545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-519 | 264 | 2022-02-23 22:58 | 2022-02-23 23:01 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-519 в 22.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-519 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №18. | 4.12, При осмотре КТП-519 в 22.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-519 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-519 в 22.58 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-519 обнаружено повреждение ввода в домовладение подключенного от опоры №18. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-519 Опора ПН-1ДБ | 2022-02-23 22:58 | 2022-02-23 23:01
546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-481 | 263 | 2022-02-23 12:22 | 2022-02-23 13:25 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-481 в 12.22 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружено повреждение на опоре №9 обрыв вязки фаза "С". | 4.12, При осмотре КТП-481 в 12.22 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружено повреждение на опоре №9 обрыв вязки фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-481 в 12.22 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-481 обнаружено повреждение на опоре №9 обрыв вязки фаза "С". на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-481 Опора П1-2 | 2022-02-23 12:22 | 2022-02-23 13:25
547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 | 254 | 2022-02-18 23:15 | 2022-02-19 01:00 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №5 РП-470 установлено повреждение в пролётах опор №5-№6. | 4.12, ВЛ-10 кВ №5 РП-470 установлено повреждение в пролётах опор №5-№6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №5 РП-470 установлено повреждение в пролётах опор №5-№6. на КЛ ВЛ-10кВ №5 РП-470 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-02-18 23:15 | 2022-02-19 01:00
548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 | 235 | 2022-02-06 21:39 | 2022-02-06 22:12 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-496 в 21.39 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В","С" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение обрыв вязки на опоре № 12 ТП-496. | 4.12, При осмотре КТП-496 в 21.39 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В","С" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение обрыв вязки на опоре № 12 ТП-496. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-496 в 21.39 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В","С" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 обнаружено повреждение обрыв вязки на опоре № 12 ТП-496. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-496 | 2022-02-06 21:39 | 2022-02-06 22:12
549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 | 234 | 2022-02-02 22:03 | 2022-02-03 01:15 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А382. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А382. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №10 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А382. на ВЛ-10кВ №10 Райгород-2 Опора АтБ10-26 | 2022-02-02 22:03 | 2022-02-03 01:15
550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-496 | 233 | 2022-01-31 21:46 | 2022-01-31 23:20 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-496 в 21.46 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-539 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №11-№12 ТП-496. | 4.12, При осмотре КТП-496 в 21.46 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-539 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №11-№12 ТП-496. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-496 в 21.46 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-539 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №11-№12 ТП-496. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-539 | 2022-01-31 21:46 | 2022-01-31 23:20
551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная | 232 | 2022-01-31 17:59 | 2022-01-31 19:00 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на ТП-412, ТП-479. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на ТП-412, ТП-479. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на ТП-412, ТП-479. на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная Опора А10-1, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Дубовоовражная установлено повреждение на ТП-412, ТП-479. на ВЛ-10кВ №13 Дубовоовражная Опора УП10-1 | 2022-01-31 17:59 | 2022-01-31 19:00
552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 231 | 2022-01-31 11:36 | 2022-01-31 16:49 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А184. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А184. на ВЛ-6 кВ №6 Островная ВЛ-6 кВ №6 Островная за Р-А184. | 2022-01-31 11:36 | 2022-01-31 16:49
553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 | 181 | 2022-01-23 22:10 | 2022-01-23 22:15 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А544. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А544. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А544. на ВЛ-6кВ №13 Райгород-2 Опора ОА10-2ДД | 2022-01-23 22:10 | 2022-01-23 22:15
554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 Ивановская | 153 | 2022-01-23 09:10 | 2022-01-23 11:25 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлена повреждение опорных изоляторов СТП-133. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлена повреждение опорных изоляторов СТП-133. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №12 Ивановская установлена повреждение опорных изоляторов СТП-133. на ВЛ-10 кВ №12 Ивановская ВЛ-10 кВ №12 Ивановская | 2022-01-23 09:10 | 2022-01-23 11:25
555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца | 152 | 2022-01-21 21:45 | 2022-01-21 21:50 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №17 Цаца установлено повреждение на ТП-А398. на ВЛ-10кВ №17 ПС Цаца Опора П10-1 | 2022-01-21 21:45 | 2022-01-21 21:50
556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 151 | 2022-01-21 16:52 | 2022-01-21 17:22 | 3.4.8.5.2, 21.01.2022 года в 16-52 поступила заявка от потребителя ФГБУ" Волгоградмелиоводхоз" о повреждении на ЛР-10кВ ТП-А410 на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 и необходимости проведения неотложных работ по ремонту ЛР-10кВ ТП-А410. | 4.10, 21.01.2022 года в 16-52 поступила заявка от потребителя ФГБУ" Волгоградмелиоводхоз" о повреждении на ЛР-10кВ ТП-А410 на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 и необходимости проведения неотложных работ по ремонту ЛР-10кВ ТП-А410. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 21.01.2022 года в 16-52 поступила заявка от потребителя ФГБУ" Волгоградмелиоводхоз" о повреждении на ЛР-10кВ ТП-А410 на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 и необходимости проведения неотложных работ по ремонту ЛР-10кВ ТП-А410. на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 ЛР-10кВ ТП-А410 | 2022-01-21 16:52 | 2022-01-21 17:22
557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца | 150 | 2022-01-21 14:55 | 2022-01-21 15:01 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Цаца повреждение не обнаружено. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Цаца повреждение не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №9 Цаца повреждение не обнаружено. на ВЛ-10кВ №9 ПС Цаца Опора А10-1 | 2022-01-21 14:55 | 2022-01-21 15:01
558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 149 | 2022-01-21 11:40 | 2022-01-21 13:10 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение не обнаружено. | 4.11, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение не обнаружено. на ВЛ-10 кВ №26 Ивановская ВЛ-10 кВ №26 Ивановская | 2022-01-21 11:40 | 2022-01-21 13:10
559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №561 | 148 | 2022-01-18 05:59 | 2022-01-18 06:23 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-561 в 05.59 обнаружено перегорели ПК-10 кВ. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-561, КТП-561 повреждение не обнаружено ПК-10 кВ КТП-561 перегорели следствии превышение максимальной нагрузки. | 4.10, При осмотре КТП-561 в 05.59 обнаружено перегорели ПК-10 кВ. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-561, КТП-561 повреждение не обнаружено ПК-10 кВ КТП-561 перегорели следствии превышение максимальной нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-561 в 05.59 обнаружено перегорели ПК-10 кВ. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-561, ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-561, КТП-561 повреждение не обнаружено ПК-10 кВ КТП-561 перегорели следствии превышение максимальной нагрузки. на КТП-10кВ №561 ПКТ101-10-31,5-12,5 У1, ф. А | 2022-01-18 06:12 | 2022-01-18 06:23
560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 147 | 2022-01-18 05:37 | 2022-01-18 05:42 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А239. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А239. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 установлено повреждение на абонентском ТП-А239. на ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 Опора ОА10-1Д | 2022-01-18 05:37 | 2022-01-18 05:42
561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 Цаца | 146 | 2022-01-17 11:45 | 2022-01-17 17:53 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №3 Цаца установлено повреждение, разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №90 - №95 в следствии наклона опоры №92. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №3 Цаца установлено повреждение, разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №90 - №95 в следствии наклона опоры №92. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10кВ №3 Цаца установлено повреждение, разрегулировка стрелы провеса проводов и следы короткого замыкания на проводах в пролете опор №90 - №95 в следствии наклона опоры №92. на ВЛ-10кВ №3 Цаца Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-17 11:45 | 2022-01-17 17:53
562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 145 | 2022-01-17 09:50 | 2022-01-17 12:10 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская повреждение не обнаружено. РПВ в 12-10 успешно ВЛ-10 кВ №11 Ивановская в работе. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская повреждение не обнаружено. РПВ в 12-10 успешно ВЛ-10 кВ №11 Ивановская в работе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская повреждение не обнаружено. РПВ в 12-10 успешно ВЛ-10 кВ №11 Ивановская в работе. на ВЛ-10кВ№11 Ивановская Опора П10-1 | 2022-01-17 09:50 | 2022-01-17 12:10
563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца | 144 | 2022-01-17 09:20 | 2022-01-17 15:14 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №13 Цаца установлено повреждение на ТП-А319. на ВЛ-10кВ №13 ПС Цаца Опора ОА10-1 | 2022-01-17 09:20 | 2022-01-17 15:14
564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 143 | 2022-01-16 15:42 | 2022-01-16 20:55 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская установлена повреждение на ТП-566. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская установлена повреждение на ТП-566. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская установлена повреждение на ТП-566. на КТП-10кВ №566 Предохранитель ПКТ101-10-8-20 У1 | 2022-01-16 15:42 | 2022-01-16 20:55
565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 | 142 | 2022-01-16 12:48 | 2022-01-16 17:05 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А280. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А280. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №18 Райгород-2 установлено повреждение на абонентском ТП -А280. на ВЛ-10кВ №18 Райгород-2 Опора П10-1 | 2022-01-16 12:48 | 2022-01-16 17:05
566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-413 | 141 | 2022-01-16 11:04 | 2022-01-16 14:20 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-413 в 11.04 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 и повреждение АВ ВЛ-0,4 кВ №2. | 4.12, При осмотре КТП-413 в 11.04 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 и повреждение АВ ВЛ-0,4 кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-413 в 11.04 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2 и повреждение АВ ВЛ-0,4 кВ №2. на КТП-10кВ №413 ВА 57-Ф35 100А | 2022-01-16 11:04 | 2022-01-16 14:20
567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-571 | 140 | 2022-01-16 10:27 | 2022-01-16 15:00 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-571 в 10.27 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-571. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-571 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-571. | 4.12, При осмотре КТП-571 в 10.27 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-571. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-571 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-571. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-571 в 10.27 обнаружено отключен АВ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-571. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-571 обнаружено повреждение, обрыв провода на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-571. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-571 Опора КО2-8А | 2022-01-16 10:27 | 2022-01-16 15:00
568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-539 | 139 | 2022-01-16 08:52 | 2022-01-16 12:25 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-539 в 08.52 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-539 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №1 ТП-539. | 4.12, При осмотре КТП-539 в 08.52 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-539 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №1 ТП-539. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-539 в 08.52 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-539 обнаружено повреждение обрыв провода на опоре №1 ТП-539. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-539 Опора АКН-2ДБ (концевая) | 2022-01-16 08:52 | 2022-01-16 12:25
569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ А-0,4кВ №1 КТП 491 (Потр) | 138 | 2022-01-16 05:50 | 2022-01-16 05:58 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-491 в 05.50 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-491 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. | 4.10, При осмотре КТП-491 в 05.50 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-491 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-491 в 05.50 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-491 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-491 | 2022-01-16 05:50 | 2022-01-16 05:58
570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 | 137 | 2022-01-16 02:44 | 2022-01-16 02:53 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-499 в 02.44 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента запитанного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499. | 4.10, При осмотре КТП-499 в 02.44 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента запитанного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-499 в 02.44 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-499 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ у абонента запитанного от опоры №14 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-499. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-499 Опора ПН-1Д | 2022-01-16 02:44 | 2022-01-16 02:53
571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-405 | 136 | 2022-01-16 02:17 | 2022-01-16 03:25 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-405 в 02.17 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405 обнаружено повреждение обрыв вязки на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-405. | 4.12, При осмотре КТП-405 в 02.17 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405 обнаружено повреждение обрыв вязки на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-405. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-405 в 02.17 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405 обнаружено повреждение обрыв вязки на опоре №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-405. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-405 Опора ПН-1ДБ | 2022-01-16 02:17 | 2022-01-16 03:25
572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-513 | 135 | 2022-01-16 01:51 | 2022-01-16 02:10 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-513 в 01.51 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" в Р.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-513 обнаружено повреждение в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0.4кВ №3 ТП-513 (Схлест проводов). | 4.10, При осмотре КТП-513 в 01.51 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" в Р.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-513 обнаружено повреждение в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0.4кВ №3 ТП-513 (Схлест проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-513 в 01.51 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "С" в Р.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-513 обнаружено повреждение в пролете опор №1 - №2 ВЛ-0.4кВ №3 ТП-513 (Схлест проводов). на ВЛ-0.4кВ №3 ТП-513 | 2022-01-16 01:51 | 2022-01-16 02:10
573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 | 134 | 2022-01-16 01:18 | 2022-01-16 01:21 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-379 в 01.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №1/12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-379. | 4.10, При осмотре КТП-379 в 01.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №1/12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-379. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-379 в 01.18 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-379 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №1/12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-379. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-379 Опора П1-2 | 2022-01-16 01:18 | 2022-01-16 01:21
574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 133 | 2022-01-15 23:50 | 2022-01-16 00:28 | 3.4.7.3.5, При осмотре КТП-421 в 23.50 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 (Схлест проводов). | 4.12, При осмотре КТП-421 в 23.50 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 (Схлест проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-421 в 23.50 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 (Схлест проводов). на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-421 | 2022-01-15 23:50 | 2022-01-16 00:28
575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-373 | 132 | 2022-01-15 21:34 | 2022-01-15 22:41 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-373 в 21.34 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-373 обнаружено повреждение у абонента запитанного от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-373. | 4.12, При осмотре КТП-373 в 21.34 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-373 обнаружено повреждение у абонента запитанного от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-373. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-373 в 21.34 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "А" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-373 обнаружено повреждение у абонента запитанного от опоры №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-373. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-373. | 2022-01-15 21:34 | 2022-01-15 22:41
576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-551 | 131 | 2022-01-15 21:20 | 2022-01-15 22:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-551 в 21.22 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-551 обнаружено повреждение в пролете опор №9/2 - №9/2/1 ВЛ-0.4кВ №2 ТП-551 (Схлест проводов). | 4.12, При осмотре КТП-551 в 21.22 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-551 обнаружено повреждение в пролете опор №9/2 - №9/2/1 ВЛ-0.4кВ №2 ТП-551 (Схлест проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-551 в 21.22 обнаружено перегорел ПН-0,4кВ фаза "В" в Р.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-551 обнаружено повреждение в пролете опор №9/2 - №9/2/1 ВЛ-0.4кВ №2 ТП-551 (Схлест проводов). на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-551 Опора П1-2 | 2022-01-15 21:20 | 2022-01-15 22:05
577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 | 130 | 2022-01-15 16:53 | 2022-01-15 17:30 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-421 в 16.53 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №13. | 4.12, При осмотре КТП-421 в 16.53 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №13. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-421 в 16.53 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-421 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №13. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-421 Опора ПН-1ДБ | 2022-01-15 16:53 | 2022-01-15 17:30
578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 129 | 2022-01-15 16:50 | 2022-01-15 17:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-А 4. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-А 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-А 4. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Опора ОА10-3ДБ | 2022-01-15 16:50 | 2022-01-15 17:00
579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 128 | 2022-01-15 12:13 | 2022-01-15 18:06 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на отпайке за Р-112 . | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на отпайке за Р-112 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на отпайке за Р-112 . на ВЛ-6кВ №13 Островная Опора УА10-3ДБ | 2022-01-15 12:13 | 2022-01-15 18:06
580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Светлый Яр | 127 | 2022-01-15 11:42 | 2022-01-15 15:47 | 3.4.8.5.2, ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А322. | 4.12, ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А322. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А322. на ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А322. ВЛ-10 кВ №5 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А322. | 2022-01-15 11:42 | 2022-01-15 15:47
581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 126 | 2022-01-15 11:11 | 2022-01-15 13:50 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке к ТП-А203. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке к ТП-А203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке к ТП-А203. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Опора П10-7ДБ | 2022-01-15 11:11 | 2022-01-15 13:50
582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 125 | 2022-01-15 10:58 | 2022-01-15 15:45 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-200 к КТП-А1250. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-200 к КТП-А1250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №11 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-200 к КТП-А1250. на ВЛ-10кВ№11 Ивановская Опора УП10-3н | 2022-01-15 10:58 | 2022-01-15 15:45
583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №13 Островная | 124 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 11:59 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А 179 к ТП-А30. После отключения Р-А 179 ВЛ-6 кВ №13 Островная введена в работу 11.59 | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А 179 к ТП-А30. После отключения Р-А 179 ВЛ-6 кВ №13 Островная введена в работу 11.59 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №13 Островная установлено повреждение на абонентской отпайке за Р-А 179 к ТП-А30. После отключения Р-А 179 ВЛ-6 кВ №13 Островная введена в работу 11.59 на ВЛ-6 кВ №13 Островнаяза Р-А 179 ВЛ-6 кВ №13 Островнаяза | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 11:59
584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 123 | 2022-01-15 07:22 | 2022-01-15 13:34 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентском ТП-А528. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентском ТП-А528. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентском ТП-А528 . на ВЛ-10 кВ №3 РП №470 ВЛ-10 кВ №3 РП №470 | 2022-01-15 07:22 | 2022-01-15 13:34
585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 122 | 2022-01-15 00:45 | 2022-01-15 04:34 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлено повреждение на опоре №38 обрыв вязки фаза "В". | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлено повреждение на опоре №38 обрыв вязки фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлено повреждение на опоре №38 обрыв вязки фаза "В". на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская ВЛ-10 кВ №7 Ивановская | 2022-01-15 00:45 | 2022-01-15 04:34
586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Ивановская | 121 | 2022-01-14 16:30 | 2022-01-14 16:33 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-А101. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-А101. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №7 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-А101. на ВЛ-10 кВ №7 Ивановская за Р-А101. ВЛ-10 кВ №7 Ивановская за Р-А101. | 2022-01-14 16:30 | 2022-01-14 16:33
587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 120 | 2022-01-14 16:05 | 2022-01-14 16:07 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-А4 к КТП-А500. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-А4 к КТП-А500. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №26 Ивановская установлена повреждение на абонентской отпайке за Р-А4 к КТП-А500. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Опора ОА10-1 | 2022-01-14 16:05 | 2022-01-14 16:07
588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 119 | 2022-01-14 14:41 | 2022-01-14 16:22 | 3.4.8.5.2, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентском ТП-А589 за Р-А85. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентском ТП-А589 за Р-А85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №3 РП №470 установлено повреждение на абонентском ТП-А589 за Р-А85. на ВЛ-10кВ №3 РП-470 Опора П10-1 | 2022-01-14 14:41 | 2022-01-14 16:22
589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 | 118 | 2022-01-14 12:10 | 2022-01-14 13:48 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-561 в 12.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-561 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №13/2/1. | 4.10, При осмотре КТП-561 в 12.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-561 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №13/2/1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-561 в 12.10 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №2. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-561 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №13/2/1. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-561 Пролет:3*А 50 | 2022-01-14 12:10 | 2022-01-14 13:48
590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 292 | 117 | 2022-01-13 18:00 | 2022-01-13 18:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-292 в 18.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-292 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. | 4.10, При осмотре КТП-292 в 18.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-292 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-292 в 18.00 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-292 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №12. на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-292 | 2022-01-13 18:00 | 2022-01-13 18:50
591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 116 | 2022-01-10 08:25 | 2022-01-10 08:25 | 3.4.7.3.5, 10.01.2022г. в 08-25 на ПС 35 кВ Чапурники-1 от МТО отключился В-10 кВ №1. АПВ - успешно. Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-1203. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-1203. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 установлено повреждение на ЛР-10кВ ТП-1203. на ЛР-10кВ ТП-1203.
592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1201 | 115 | 2022-01-08 19:43 | 2022-01-08 19:50 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-1201 в 19.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1201 повреждение не обнаружено АВ.ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1201 отключился в связи с превышением нагрузки. | 4.10, При осмотре КТП-1201 в 19.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1201 повреждение не обнаружено АВ.ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1201 отключился в связи с превышением нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-1201 в 19.46 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №3. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1201 повреждение не обнаружено АВ.ВЛ-0,4кВ №3 КТП-1201 отключился в связи с превышением нагрузки. на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-1201 | 2022-01-08 19:43 | 2022-01-08 19:50
593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 442 | 114 | 2022-01-05 12:20 | 2022-01-05 13:05 | 3.4.8.5.2, При осмотре КТП-442 в 12.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. | 4.10, При осмотре КТП-442 в 12.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При осмотре КТП-442 в 12.20 обнаружено отключен АВ.ВЛ-0,4кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-442 обнаружено повреждение в ЩУ-0,4кВ абонента на фасаде здания, подключенного от опоры №5. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 442 Опора ПН-1ДБ | 2022-01-05 12:20 | 2022-01-05 13:05
594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ№11 Ивановская | 113 | 2022-01-05 10:27 | 2022-01-05 10:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №11 Ивановская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №166 - №167 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №11 Ивановская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №166 - №167 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-10 кВ №11 Ивановская произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №166 - №167 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. на ВЛ-10 кВ №11 Ивановская ВЛ-10 кВ №11 Ивановская | 2022-01-05 10:27 | 2022-01-05 10:36
595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 РП-470 | 112 | 2022-01-05 07:13 | 2022-01-05 08:48 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589 за Р-А85. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589 за Р-А85. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 РП №470 повреждение на абонентской отпайке к ТП-А589 за Р-А85. на ВЛ-10кВ №3 РП-470 Опора П10-1 | 2022-01-05 07:13 | 2022-01-05 08:48
596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 47 | 2022-01-04 14:37 | 2022-01-04 16:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-А 184. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-А 184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-А 184. на На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-А 184. На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-А 184. | 2022-01-04 14:37 | 2022-01-04 16:30
597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 46 | 2022-01-04 12:41 | 2022-01-04 14:24 | 3.4.7.3.5, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение в РУ-6 кВ ТП-7. | 4.12, Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение в РУ-6 кВ ТП-7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Послеаварийным осмотром ВЛ-6 кВ №6 Островная установлено повреждение в РУ-6 кВ ТП-7. на ВЛ-6кВ №6 Островная Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-04 12:41 | 2022-01-04 14:24
598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 45 | 2022-01-04 03:15 | 2022-01-04 05:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Приволжская повреждение на абонентском ТП-А249. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Приволжская повреждение на абонентском ТП-А249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Приволжская повреждение на абонентском ТП-А249. на ВЛ 10кВ №1 Приволжская Опора П10-1 | 2022-01-04 03:15 | 2022-01-04 05:08
599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №26 Ивановская | 44 | 2022-01-04 02:08 | 2022-01-04 02:13 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-А 4. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-А 4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №26 Ивановская повреждение на абонентской отпайке за Р-А 4. на ВЛ 10кВ №26 Ивановская Пролет:3*А 35 | 2022-01-04 02:08 | 2022-01-04 02:13
600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 43 | 2022-01-04 01:22 | 2022-01-04 03:20 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентском ТП-31. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентском ТП-31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентском ТП-31. на ВЛ-6кВ №6 Островная Опора П10-7ДБ | 2022-01-04 01:22 | 2022-01-04 03:20
601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 | 41 | 2022-01-04 00:55 | 2022-01-04 01:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А536. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А536. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А536. на ВЛ 10кВ №2 Чапурники-1 Опора ОА10-1Д | 2022-01-04 00:55 | 2022-01-04 01:02
602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 | 42 | 2022-01-04 00:55 | 2022-01-04 00:59 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А511. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А511. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Чапурники-1 повреждение на абонентском ТП-А511. на ВЛ-10кВ №1 ПС Чапурники-1 Опора ОА10-1 | 2022-01-04 00:55 | 2022-01-04 00:59
603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Приволжская | 40 | 2022-01-04 00:50 | 2022-01-04 02:40 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на опоре №46 обрыв вязки фаза "С". | 4.12, ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на опоре №46 обрыв вязки фаза "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №8 Приволжская установлено повреждение на опоре №46 обрыв вязки фаза "С". на ВЛ 10кВ №8 Приволжская Опора П10-1 | 2022-01-04 00:50 | 2022-01-04 02:40
604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Приволжская | 39 | 2022-01-04 00:40 | 2022-01-04 01:50 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10 кВ №1 Приволжская установлено повреждение на опоре №33 обрыв вязки фаза "В". | 4.12, ВЛ-10 кВ №1 Приволжская установлено повреждение на опоре №33 обрыв вязки фаза "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 кВ №1 Приволжская установлено повреждение на опоре №33 обрыв вязки фаза "В". на ВЛ 10кВ №1 Приволжская Опора П10-1 | 2022-01-04 00:40 | 2022-01-04 01:50
605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №6 Островная | 28 | 2022-01-03 23:20 | 2022-01-04 01:15 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-А 184. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-А 184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №6 Островная повреждение на абонентской отпайке за Р-А 184. на ВЛ-6 кВ №6 Островная за Р-А 184. ВЛ-6 кВ №6 Островная | 2022-01-03 23:20 | 2022-01-04 01:15
606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Красноармейский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр | 27 | 2022-01-03 22:25 | 2022-01-03 22:31 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А466. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А466. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Светлый Яр повреждение на абонентском ТП-А466. на ВЛ-10кВ №9 ПС Светлый Яр Опора ОА10-1 | 2022-01-03 22:25 | 2022-01-03 22:31
607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-563 | 331 | 2022-12-31 17:10 | 2022-12-31 18:29 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) рубильника РПБ-4/1,400А КТП-563. | 4.13, Нарушение электрического контакта, из-за деформации с искривлением неподвижных губок рубильника РПБ-4/1,400А КТП-563. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи на КТП-563 Рубильник РПБ-4/1,400А | 2022-12-31 17:10 | 2022-12-31 18:29
608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А | 330 | 2022-12-31 15:49 | 2023-01-05 15:40 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А. | 4.12, Нарушение электрической КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А, из-за старения изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д. В эксплуатации с 2008 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А
609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ПС Ивановская яч.№7-РП-470 яч.3 (откорректировать)(удалить) | 321 | 2022-12-29 05:19 | 2022-12-29 09:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки шлейфа 10 кВ к ТП 2418. | 4.12, Механическое ослабление вязки шлейфа 10 кВ к ТП 2418. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки шлейфа 10 кВ к ТП 2418. на КЛ-10кВ РП 1440 яч.9 - ТП 467 ААБ 3х240+1х120-1 | 2022-12-29 05:19 | 2022-12-29 05:36
610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.44 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.5 | 320 | 2022-12-28 16:49 | 2022-12-29 08:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ в связи с длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ в связи с длительным сроком эксплуатации. на КЛ-6кВ Ф.44 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.5 ААШв
611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3265 (Потр) | 318 | 2022-12-28 12:50 | 2022-12-28 15:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения опорного изолятора на ВЛ-6 кВ РП 2250 яч.9 опора №6. | 4.12, Повреждение изолятора на ВЛ-6 кВ РП 2250 яч.9 опора №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-6 кВ РП 2250 яч.9 опора №6. на ВЛ-6кВ ТП 3205 - Р.117 Опора П10-1 | 2022-12-28 12:50 | 2022-12-28 15:41
612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2042 | 317 | 2022-12-27 10:41 | 2022-12-27 11:56 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения опорного изолятора на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2042. | 4.12, Повреждение опорного изолятора на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2042. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2042. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2042 Опора УП1-2 | 2022-12-27 10:41 | 2022-12-27 11:56
613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 316 | 2022-12-24 10:24 | 2022-12-24 10:38 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ-10 кВ к ТПА 1683. |  | 2022-12-24 10:24 | 2022-12-24 10:38
614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 315 | 2022-12-20 11:58 | 2022-12-28 17:55 | 3.4.7.3.1, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ. на КЛ-10 кВ фид. №1 ПС"Садовая" - РП 2570 (Потр) АСБ | 2022-12-20 11:58 | 2022-12-20 17:10
615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ф.4 ПС "Яблочная" | 302 | 2022-12-17 18:27 | 2022-12-18 02:26 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-6кВ ф.4 ПС "Яблочная" Опора П10-1 | 2022-12-17 18:27 | 2022-12-18 02:26
616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТП 1551 гр.7-ж/д65 ул.Кузнецкая | 301 | 2022-12-16 11:06 | 2022-12-16 23:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ 0,4кВ ТП 1551 гр.7-ж/д65 ул.Кузнецкая АВВГ | 2022-12-16 11:06 | 2022-12-16 23:27
617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.А | 300 | 2022-12-14 15:08 | 2022-12-19 07:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.Б ААБу-240, 160 м | 2022-12-14 15:08 | 2022-12-14 16:02
618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 299 | 2022-12-14 12:37 | 2022-12-15 17:52 | 3.4.7.3.5, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-10 кВ фид. №1 ПС"Садовая" - РП 2570 (Потр) АСБ | 2022-12-14 12:37 | 2022-12-14 17:10
619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1640 яч.12 - ТП 1644 яч.6 (Потр) | 298 | 2022-12-13 11:04 | 2022-12-19 07:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6кВ ТП 1614 - ТП 1645 ААБл | 2022-12-13 11:04 | 2022-12-13 14:27
620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТП2536 гр.7, -ж/д31 п-5 ул.Алек | 283 | 2022-12-10 12:43 | 2022-12-10 12:51 | 3.4.9.3, Повреждение в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Алексеевская, 31. |  | 2022-12-10 12:43 | 2022-12-10 12:51
621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 | 282 | 2022-12-08 21:34 | 2022-12-10 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 АСБ | 2022-12-08 21:34 | 2022-12-08 21:52
622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.2 | 281 | 2022-12-07 22:31 | 2022-12-07 22:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.2 СВ-95-3С | 2022-12-07 22:31 | 2022-12-07 22:57
623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 239 яч.3 - РП 1290 яч.8 | 280 | 2022-12-07 20:21 | 2022-12-10 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6кВ РП 1260 яч.7 - ТП 1223 яч.5 ААШв | 2022-12-07 20:21 | 2022-12-07 20:41
624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 279 | 2022-12-07 09:40 | 2022-12-07 09:44 | 3.4.9.3, Повреждение на опоре №4 к абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 4573. |  | 2022-12-07 09:40 | 2022-12-07 09:44
625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1580 - ТП 2021 | 278 | 2022-12-07 09:02 | 2022-12-10 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6кВ РП 1580 - ТП 2021 ААШв | 2022-12-07 09:02 | 2022-12-07 10:27
626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1227 | 277 | 2022-12-06 12:25 | 2022-12-06 19:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорной изоляции СШ-0,4 кВ. | 4.13, Загрязнение опорной изоляции СШ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции СШ-0,4 кВ. на ТП-1227 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2022-12-06 12:25 | 2022-12-06 19:27
627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №22А ПС"Ельшанская" -РП 2540 | 276 | 2022-12-06 12:09 | 2022-12-10 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6кВ фид. №22А ПС"Ельшанская" -РП 2540 ААШв
628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1227гр.4-ВУ4 Рионская 13 | 275 | 2022-12-05 17:23 | 2022-12-05 18:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта Р-0,4 кВ гр.5 ТП 1227. | 4.13, Нарушение электрического контакта на Р-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на Р-0,4 кВ. на ТП-1227 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2022-12-05 17:23 | 2022-12-05 18:30
629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 274 | 2022-12-05 15:02 | 2022-12-05 16:37 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта на ВН-6 кВ. | 4.13, Нарушение механического контакта на ВН-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического контакта на ВН-6 кВ. на ТП-3205 ВН-16 (6кВ) | 2022-12-05 15:02 | 2022-12-05 16:37
630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП147гр.9-ВУ4 Комсомольская 8 | 272 | 2022-12-02 10:32 | 2022-12-02 14:21 | 3.4.9.3, Повреждение абонентского Р-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ул. Космонавтов, 8. |  | 2022-12-02 10:32 | 2022-12-02 14:21
631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП147гр.9-ВУ4 Комсомольская 8 | 271 | 2022-12-02 03:53 | 2022-12-02 05:31 | 3.4.9.3, Повреждение абонентского Р-0,4 кВ ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Космонавтов, 8. |  | 2022-12-02 03:53 | 2022-12-02 05:31
632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2529 | 270 | 2022-11-30 11:36 | 2022-11-30 17:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2529 Опора П1-2 | 2022-11-30 11:36 | 2022-11-30 17:35
633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2502 | 269 | 2022-11-29 14:20 | 2022-11-29 14:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения проходной изоляции в РУ-10 кВ. | 4.12, Загрязнение проходной изоляции в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение проходной изоляции в РУ-10 кВ. на КТП-2502 Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | 2022-11-29 14:20 | 2022-11-29 14:35
634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 268 | 2022-11-26 22:14 | 2022-11-26 22:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.8 п/ф КРН-2. ВЛ-6 кВ РП 2010 яч.8 п/ф КРН-2. | 2022-11-26 22:14 | 2022-11-26 22:20
635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 267 | 2022-11-26 02:23 | 2022-11-26 02:37 | 3.4.8.5.2, Повреждение в абонентском ТПА 1035. |  | 2022-11-26 02:23 | 2022-11-26 02:37
636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 266 | 2022-11-24 19:43 | 2022-11-24 19:49 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 СВ-95-3С | 2022-11-24 19:43 | 2022-11-24 19:49
637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 265 | 2022-11-23 16:15 | 2022-11-23 16:54 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 КВ №3 ТП 242 ВЛ-0,4 КВ №3 ТП 242 | 2022-11-23 16:15 | 2022-11-23 16:54
638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1350 яч.15 - ТП 1352 яч.2 | 264 | 2022-11-23 09:18 | 2022-12-02 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-10кВ ТП 1353 - ТП 1377 ААБ | 2022-11-23 09:18 | 2022-11-23 11:30
639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 365 - на ВЛ к ТП 1490 | 254 | 2022-11-22 05:28 | 2022-11-30 17:00 | 3.4.7.3.5, Повреждение электрической изоляции КЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-10 кВ ТП 365 - ТП 1490 КЛ-10 кВ ТП 365 - ТП 1490 | 2022-11-22 05:28 | 2022-11-22 05:40
640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ отпайка от ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 2258 ул.Новорядская | 256 | 2022-11-21 23:35 | 2022-11-22 02:32 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 2258 ВЛ-0,4 кВ №20 ТП 2258 | 2022-11-21 23:35 | 2022-11-22 02:32
641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-4271 гр.1 (Потр) | 255 | 2022-11-21 20:51 | 2022-11-21 23:17 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 4271 СИП 2 4Х16 | 2022-11-21 20:51 | 2022-11-21 23:17
642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2562 гр.1 | 246 | 2022-11-20 22:40 | 2022-11-20 23:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2562. | 2022-11-20 22:40 | 2022-11-20 23:00
643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-769 | 245 | 2022-11-20 02:14 | 2022-11-20 03:59 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорной изоляции 6 кВ. | 4.12, Загрязнение опорной изоляции 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции 10 кВ. на РУ-6 кВ ТП 769 РУ-6 кВ ТП 769 | 2022-11-20 02:14 | 2022-11-20 03:59
644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 244 | 2022-11-20 00:06 | 2022-11-20 01:14 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. |  | 2022-11-20 00:06 | 2022-11-20 00:16
645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП1158гр. 7-ВУ11 Пархоменко 43 | 231 | 2022-11-17 21:04 | 2022-11-17 22:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления контакта нулевого проводника. | 4.13, Механическое ослабление контакта нулевого проводника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта нулевого проводника. на КЛ-0,4кВ ТП1158гр. 7-ВУ11 Пархоменко 43 ААБ | 2022-11-17 21:04 | 2022-11-17 22:04
646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | РП №1440 10 кВ ВЛ №9 10кВ | 230 | 2022-11-17 14:40 | 2022-11-17 19:12 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов 10 кВ. | 4.12, Загрязнение опорной изоляции 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции 10 кВ. на ТП-467 Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | 2022-11-17 14:40 | 2022-11-17 19:12
647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 690 яч.12 - ТП 1605 | 229 | 2022-11-16 19:04 | 2022-11-17 01:37 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6 кВ ТПА 1678 - ТПА 1680 КЛ-6 кВ ТПА 1678 - ТПА 1680 | 2022-11-16 19:04 | 2022-11-17 01:24
648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 221 | 2022-11-13 14:17 | 2022-11-13 14:41 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. |  | 2022-11-13 14:17 | 2022-11-13 14:41
649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 220 | 2022-11-13 12:34 | 2022-11-13 12:40 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ КРН.А-1 - ТПА 684. |  | 2022-11-13 12:34 | 2022-11-13 12:40
650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2631 | 218 | 2022-11-13 10:10 | 2022-11-13 10:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления контакта шлейфа 0,4 кВ на АВ-0,4 кВ гр.1. | 4.13, Механическое ослабление контакта шлейфа 0,4 кВ на АВ-0,4 кВ гр.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта шлейфа 0,4 кВ на АВ-0,4 кВ гр.1. на 1с-0,4 кВ ТП 2631 1с-0,4 кВ ТП 2631 | 2022-11-13 10:10 | 2022-11-13 10:36
651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 | 196 | 2022-11-13 09:23 | 2022-11-13 15:02 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 Опора П1-2 | 2022-11-13 09:23 | 2022-11-13 15:02
652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1260 яч.7 - ТП 1223 яч.5 | 195 | 2022-11-08 14:36 | 2022-11-15 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6кВ ТП 1223 - ТП 2271 ААБ | 2022-11-08 14:36 | 2022-11-08 15:57
653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-1060 | 194 | 2022-11-05 07:55 | 2022-11-05 18:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-6кВ от ТП 63 ЗАО РЭС к ТП 1060 (Потр) АСБ 3х120+1х35-1 | 2022-11-05 07:55 | 2022-11-05 18:00
654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1036 | 185 | 2022-11-04 19:02 | 2022-11-05 03:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения силового трансформатора Т-1. | 4.12, Повреждение силового трансформатора Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора Т-1. на КТП-1036 Трансформатор ТМ-250/6 | 2022-11-04 19:02 | 2022-11-05 03:47
655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 | 184 | 2022-11-04 15:31 | 2022-11-04 17:56 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения изоляторов на ЛР-6 кВ к ТП 1036. | 4.12, Повреждение изоляторов ЛР-6 кВ к ТП 1036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов ЛР-6 кВ к ТП 1036. на КТП-1036 РВЗ-10/630 | 2022-11-04 15:31 | 2022-11-04 17:56
656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№2 ПС"Яблочная"- ТП 553 | 183 | 2022-11-04 12:02 | 2022-11-04 15:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление неисправного состояния ЛР-6 кВ к ТП 1036. | 4.12, Повреждение ЛР-6 кВ к ТП 1036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ЛР-6 кВ к ТП 1036. на КТП-1036 РВЗ-10/630 | 2022-11-04 12:02 | 2022-11-04 14:07
657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 146 | 2022-10-31 11:42 | 2022-10-31 13:20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-10 кВ к ТП 2602. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-10 кВ. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-10-31 11:42 | 2022-10-31 13:20
658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 145 | 2022-10-31 08:59 | 2022-10-31 09:20 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. на КВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод КВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2022-10-31 08:59 | 2022-10-31 09:20
659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 64 | 144 | 2022-10-30 19:54 | 2022-10-31 01:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 64 Опора П1-2 | 2022-10-30 19:54 | 2022-10-31 01:04
660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 143 | 2022-10-30 13:15 | 2022-10-30 14:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения проходных изоляторов на ТП 2603. | 4.12, Загрязнение проходных изоляторов ТП 2603. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение проходных изоляторов ТП 2603. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-10-30 13:15 | 2022-10-30 14:41
661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 142 | 2022-10-30 12:27 | 2022-10-31 00:10 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ на отпайке ВЛ-6 кВ к ТП 4271. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 Опора А10-1 | 2022-10-30 12:27 | 2022-10-31 00:10
662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 141 | 2022-10-30 09:44 | 2022-10-30 11:07 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2607. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2607. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2607. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-10-30 09:44 | 2022-10-30 11:07
663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 140 | 2022-10-29 06:05 | 2022-11-06 08:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" АСБ 3х240 | 2022-10-29 06:05 | 2022-10-29 08:44
664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 139 | 2022-10-27 16:28 | 2022-10-27 17:04 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2050 | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2050 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2050 на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького. ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького. | 2022-10-27 16:28 | 2022-10-27 17:04
665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 138 | 2022-10-27 12:06 | 2022-10-27 14:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода шлейфа 10 кВ. | 4.13, Механическое ослабления вязки провода шлейфа 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабления вязки провода шлейфа 10 кВ. на ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 | 2022-10-27 12:06 | 2022-10-27 14:15
666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 | 137 | 2022-10-26 18:00 | 2022-11-06 08:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 ААШв
667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 1486 | 136 | 2022-10-26 16:50 | 2022-10-26 17:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта привода ВН-10 кВ. | 4.13, Дефект привода ВН-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект привода ВН-10 кВ. на ВН-10 кВ Т-2 ТП 1486. ВН-10 кВ Т-2 ТП 1486. | 2022-10-26 16:50 | 2022-10-26 17:00
668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2542 | 135 | 2022-10-25 13:54 | 2022-10-25 14:17 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ - 0.4 кВ №3 ТП 2542 сверх допустимого значения | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ - 0.4 кВ №3 ТП 2542 сверх допустимого значения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ - 0.4 кВ №3 ТП 2542 сверх допустимого значения на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 2542 СВ-95-3С | 2022-10-25 13:54 | 2022-10-25 14:17
669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 | 134 | 2022-10-25 11:23 | 2022-10-25 11:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1639 | 2022-10-25 11:23 | 2022-10-25 11:55
670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1654 | 133 | 2022-10-24 20:58 | 2022-10-25 00:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов 6 кВ в РУ-6 кВ. | 4.12, Загрязнение опорных изоляторов 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорных изоляторов 6 кВ. на ТП-1654 РЛК-10/400 | 2022-10-24 20:58 | 2022-10-25 00:04
671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 132 | 2022-10-24 06:05 | 2022-10-24 08:12 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. на ВЛ-10 кВ к ТПА 684 ВЛ-10 кВ к ТПА 684 | 2022-10-24 06:05 | 2022-10-24 08:12
672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 131 | 2022-10-24 05:47 | 2022-10-24 05:54 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2641. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2641. на КВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод КВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод | 2022-10-24 05:47 | 2022-10-24 05:54
673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1230 яч.16 на ВЛ 6кВ ТП 6206 яч.1 - ТП 245 яч.1 | 130 | 2022-10-22 15:00 | 2022-11-06 09:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6 кВ ТПА 2220 на ВЛ-6 кВ к ТП 245. КЛ-6 кВ ТПА 2220 на ВЛ-6 кВ к ТП 245.
674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1230 яч.14 - ТП 3227 яч.6 | 127 | 2022-10-22 14:36 | 2022-11-02 17:00 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6кВ РП-1230 яч.13 - ТП-3227 ААБ | 2022-10-22 14:36 | 2022-10-22 15:00
675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 117 | 2022-10-21 13:58 | 2022-10-21 17:10 | 3.4.7.3.1, В ТП 343 выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №3, для восстановления оборванного вводного провода к ж/д по ул. С.Чекалина №43. | 4.13, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 Опора П1-2 | 2022-10-21 13:58 | 2022-10-21 17:10
676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 КТП № 3265 | 99 | 2022-10-15 11:27 | 2022-10-15 15:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3265 | 2022-10-15 11:27 | 2022-10-15 15:40
677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 222 | 93 | 2022-10-14 10:55 | 2022-10-14 16:22 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 222 ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 222 | 2022-10-14 10:55 | 2022-10-14 16:22
678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 2247яч.5 - ТП 3204 яч.5 | 92 | 2022-10-11 15:20 | 2022-10-19 17:00 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ ТП 2247яч.5 - ТП 3204 яч.5 АСБ | 2022-10-11 15:20 | 2022-10-11 15:38
679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4 кВ РП 1095 гр.1 (Потр) | 91 | 2022-10-11 12:26 | 2022-10-11 18:21 | 3.4.8.5.2, Повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абонентской КЛ-0,4 кВ. на КЛ 0,4кВ ТП 1095 гр.9-ж/д 8/1 ул.Тулака АВВГ 3х150+1х50-1 | 2022-10-11 12:26 | 2022-10-11 18:21
680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2551 | 86 | 2022-10-07 21:32 | 2022-10-07 21:38 | 3.4.12.2, В следствие сильных ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2551. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2551. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2551 Пролет:4*А 35 | 2022-10-07 21:32 | 2022-10-07 21:38
681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 85 | 2022-10-06 16:43 | 2022-10-06 16:53 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание на потребительском оборудовании ТП А.3584. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском оборудовании ТП А.3584. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание на потребительском оборудовании ТП А.3584. на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570. ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570. | 2022-10-06 16:43 | 2022-10-06 16:53
682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 | 75 | 2022-09-26 17:56 | 2022-09-26 19:08 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 222 Опора П1-2 | 2022-09-26 17:56 | 2022-09-26 19:08
683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 | 74 | 2022-09-26 10:48 | 2022-09-26 11:06 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 Опора П1-2 | 2022-09-26 10:48 | 2022-09-26 11:06
684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2246 | 55 | 2022-09-18 20:12 | 2022-09-18 20:56 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорного изолятора Т-2. | 4.12, Перекрытие на опорном изоляторе Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на опорном изоляторе Т-2. на ТП-2246 Трансформатор ТМ-630/6 | 2022-09-18 20:12 | 2022-09-18 20:56
685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от яч.7 ТП 4274 до яч.3 ТП 1275 | 54 | 2022-09-17 16:04 | 2022-09-24 17:00 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ, по причине старения изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ от яч.7 ТП 4274 до яч.3 ТП 1275 ААБ 3х95 | 2022-09-17 16:04 | 2022-09-17 16:07
686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 | 53 | 2022-09-15 15:35 | 2022-09-15 16:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 Опора П1-2 | 2022-09-15 15:35 | 2022-09-15 16:45
687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | БКТП-3150 | 52 | 2022-09-15 06:39 | 2022-09-15 08:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения на опорном изоляторе 6 кВ 2с-6 кВ РП 3150. | 4.12, Перекрытие на опорном изоляторе 6 кВ 2с-6 кВ РП 3150. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на опорном изоляторе 6 кВ 2с-6 кВ РП 3150. на 2с-6 кВ РП 3150 2с-6 кВ РП 3150 | 2022-09-15 06:39 | 2022-09-15 08:11
688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2246 | 51 | 2022-09-14 18:43 | 2022-09-19 13:14 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ, по причине старения изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6 кВ Т-1 ТП 2246. КЛ-6 кВ Т-1 ТП 2246.
689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2246 | 50 | 2022-09-14 14:47 | 2022-09-14 18:43 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорной изоляции 6 кВ Т-1. | 4.12, Перекрытие на опорном изоляторе 6 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на опорном изоляторе 6 кВ Т-1. на РП-1620 ТМГ-630/6 | 2022-09-14 14:47 | 2022-09-14 18:43
690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 49 | 2022-09-14 11:18 | 2022-09-14 11:29 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2602. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2602. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-09-14 11:18 | 2022-09-14 11:29
691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 48 | 2022-09-13 13:36 | 2022-09-13 15:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 Опора УА10-1 | 2022-09-13 13:36 | 2022-09-13 15:11
692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП А464 - ТП 362 | 14 | 2022-09-12 09:30 | 2022-09-15 11:48 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки шлейфов ВЛ-10 кВ. | 4.12, Механическое ослабление вязки провода шлейфов ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода шлейфов ВЛ-10 кВ. на ВЛ-10 кВ ТПА 464 - ТП 362 ВЛ-10 кВ ТПА 464 - ТП 362 | 2022-09-12 09:30 | 2022-09-12 10:40
693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 | 13 | 2022-09-09 11:21 | 2022-09-09 15:22 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 Опора П1-2 | 2022-09-09 11:21 | 2022-09-09 15:22
694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП2246гр.20-ВУ1 Ткачева 7а | 6 | 2022-09-05 15:51 | 2022-09-05 16:07 | 3.4.9.3, Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ткачева, 7Б. | 4.12, Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ткачева, 7Б. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ ж/д ул. Ткачева, 7Б. на КЛ-0,4кВ ТП2246гр.20-ВУ1 Ткачева 7а ААБ | 2022-09-05 15:51 | 2022-09-05 16:07
695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 | 992 | 2022-09-03 12:20 | 2022-09-03 12:44 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 | 2022-09-03 12:20 | 2022-09-03 12:44
696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП2246гр.19-ВУ3 Ткачева 7б | 991 | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-02 18:15 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на КЛ-0,4кВ ТП2246гр.19-ВУ3 Ткачева 7б ААБ | 2022-09-02 08:00 | 2022-09-02 18:15
697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2246 | 985 | 2022-09-01 17:08 | 2022-09-02 09:20 | 3.4.13.3, Низкое качество применяемых материалов на заводе изготовителе при изготовлении измерительных трансформаторов тока 0,4 кВ, установленных в РУ 0,4 кВ ТП 2246 на гр.1 (тип - ТШ-0,66-2 УЗ 200/5 2021 г.в.) | 4.12, Нарушение электрической изоляции с развитием в короткое замыкание на трансформаторах тока 0,4 кВ гр.1 с возникновением дуги в ячейке 0,4 кВ №1 1с-0,4 кВ ТП 2246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ТП-2246 ТШП-0.66 | 2022-09-01 17:08 | 2022-09-01 22:37
698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 | 964 | 2022-08-31 14:50 | 2022-08-31 18:32 | 3.4.7.3.5, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ провода ВЛ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2535 Опора П1-2 | 2022-08-31 14:50 | 2022-08-31 18:32
699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-2544 | 963 | 2022-08-30 13:20 | 2022-08-30 16:03 | 3.4.7.3.5, Механическое разрушение проходного изолятора 6 кВ Т-1, по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Механическое разрушение проходного изолятора 6 кВ Т-1, по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение проходного изолятора 6 кВ Т-1, по причине длительного срока эксплуатации. на Т-1 ТП 2544 Т-1 ТП 2544 | 2022-08-30 13:20 | 2022-08-30 16:03
700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2309 гр.1 (Потр) | 962 | 2022-08-29 15:30 | 2022-08-29 16:09 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ ТП-2309 гр.1 (Потр) СИП-2 3х70+1х54,6 | 2022-08-29 15:30 | 2022-08-29 16:09
701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1159 | 961 | 2022-08-28 19:43 | 2022-08-29 07:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляторов в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Несвоевременное выявление загрязнения изоляторов в РУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление загрязнения изоляторов в РУ-0,4 кВ. на КТП-1159 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2022-08-28 19:43 | 2022-08-29 00:10
702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 960 | 2022-08-26 12:08 | 2022-08-26 18:13 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 ААШв | 2022-08-26 12:08 | 2022-08-26 13:00
703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от РП 680 (Р.188) к ТП 750 ЗАО РЭС | 959 | 2022-08-25 16:12 | 2022-09-01 08:00 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ от РП 680 (Р.188) к ТП 750 ЗАО РЭС АСБ 3х70 (6-20кВ)
704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10 кВ РП 1550 яч.7 - ТП А.1546 яч.2 | 958 | 2022-08-24 16:51 | 2022-08-25 21:24 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. на КЛ-10 кВ ТП 1549 - ТП 1548 (Потр) ААШв | 2022-08-24 16:51 | 2022-08-24 16:57
705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1397 | 957 | 2022-08-23 18:06 | 2022-08-23 18:53 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта по причине длительного срока эксплуатации Р-0,4 кВ. | 4.13, Нарушение электрического контакта по причине длительного срока эксплуатации Р-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта по причине длительного срока эксплуатации Р-0,4 кВ. на ТП-1397 Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-08-23 18:06 | 2022-08-23 18:53
706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 | 953 | 2022-08-21 14:22 | 2022-08-21 16:37 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП-1572 СВ-95-3С | 2022-08-21 14:22 | 2022-08-21 16:37
707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 | 952 | 2022-08-20 22:23 | 2022-08-20 23:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки шлейфа ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки шлейфа ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки шлейфа ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 555 опора П1к | 2022-08-20 22:23 | 2022-08-20 23:25
708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-6кВ №2536 | 951 | 2022-08-20 18:10 | 2022-08-20 19:01 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов в РУ-0,4 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов в РУ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов в РУ-0,4 кВ. на РУ-0,4 кВ ТП 2536 РУ-0,4 кВ ТП 2536 | 2022-08-20 18:10 | 2022-08-20 19:01
709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 | 950 | 2022-08-20 16:24 | 2022-08-20 18:21 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции опорного изолятора ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции опорного изолятора ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции опорного изолятора ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 316 Опора П1-2 | 2022-08-20 16:24 | 2022-08-20 18:21
710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 | 949 | 2022-08-20 14:40 | 2022-08-20 16:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление ослабления контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Ослабление контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения на ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 Опора П1-2 | 2022-08-20 14:40 | 2022-08-20 16:00
711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 936 | 2022-08-20 10:19 | 2022-08-20 10:27 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-08-20 10:19 | 2022-08-20 10:27
712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП А.1661 яч.2 - ТП 679 яч.1 | 935 | 2022-08-20 02:10 | 2022-08-29 08:00 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ ТП А.1661 яч.2 - ТП 679 яч.1 АВВГ 3х240+1х120-1 | 2022-08-20 02:10 | 2022-08-20 02:25
713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3236 гр.1 (Потр) | 934 | 2022-08-20 00:46 | 2022-08-20 00:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3236. ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 3236. | 2022-08-20 00:46 | 2022-08-20 00:50
714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 | 933 | 2022-08-19 23:27 | 2022-08-20 00:13 | 3.4.7.3.1, несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 3243 Опора П1-2 | 2022-08-19 23:27 | 2022-08-20 00:13
715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2631 | 932 | 2022-08-19 23:18 | 2022-08-20 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2631 СИП 2А 4х35 | 2022-08-19 23:18 | 2022-08-20
716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 931 | 2022-08-19 21:58 | 2022-08-19 22:18 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 КВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 КВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2575. ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2575. | 2022-08-19 21:58 | 2022-08-19 22:18
717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2575 гр.2 (Потр) | 930 | 2022-08-19 19:11 | 2022-08-19 21:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 к №1 ТП 2575 ВЛ-0,4 к №1 ТП 2575 | 2022-08-19 19:11 | 2022-08-19 21:45
718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 | 929 | 2022-08-19 19:08 | 2022-08-19 21:34 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ ТП-495 гр.1 Опора П1-2 | 2022-08-19 19:08 | 2022-08-19 21:34
719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 | 928 | 2022-08-19 18:13 | 2022-08-19 18:34 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 Опора П1-2 | 2022-08-19 18:13 | 2022-08-19 18:34
720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 927 | 2022-08-19 15:33 | 2022-08-19 16:29 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке КЛ-6 кВ к ТПА 3249. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке КЛ-6 кВ к ТПА 3249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке КЛ-6 кВ к ТПА 3249. на КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 ЦАСБ | 2022-08-19 15:33 | 2022-08-19 16:29
721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 | 926 | 2022-08-19 15:26 | 2022-08-19 16:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 Опора П1-2 | 2022-08-19 15:26 | 2022-08-19 16:55
722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 925 | 2022-08-19 04:44 | 2022-08-19 06:10 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке КЛ-6 кВ к ТПА 3249. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке КЛ-6 кВ к ТПА 3249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке КЛ-6 кВ к ТПА 3249. на КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 ЦАСБ | 2022-08-19 04:44 | 2022-08-19 06:10
723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2575 | 924 | 2022-08-19 04:34 | 2022-08-19 04:56 | 3.4.7.3.5, Старение опорных изоляторов 6 кВ. | 4.12, Старение опорных изоляторов 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение опорных изоляторов 6 кВ. на РП-1620 РЛК-10/400 | 2022-08-19 04:34 | 2022-08-19 04:56
724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 77 | 923 | 2022-08-19 02:35 | 2022-08-19 04:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 77 Опора П1-2 | 2022-08-19 02:35 | 2022-08-19 04:04
725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 918 | 2022-08-18 23:12 | 2022-08-19 12:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение подвесного изолятора ВЛ-10 кВ по причине длительного строка эксплуатации. | 4.12, Повреждение подвесного изолятора ВЛ-10 кВ по причине длительного строка эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение подвесного изолятора ВЛ-10 кВ по причине длительного строка эксплуатации. на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 Опора УА10-1 | 2022-08-18 23:12 | 2022-08-19 12:10
726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 916 | 2022-08-18 17:02 | 2022-08-18 18:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора ВЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора ВЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-08-18 17:02 | 2022-08-18 18:10
727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 917 | 2022-08-18 17:02 | 2022-08-18 17:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 сверх допустимого значения. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-08-18 17:02 | 2022-08-18 17:19
728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | БКТП-3150 | 915 | 2022-08-18 07:15 | 2022-08-18 22:49 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТПА 3184. | 4.12, Повреждение в абонентском ТПА 3184. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в абонентском ТПА 3184. на ТПА 3184 ТПА 3184 | 2022-08-18 07:15 | 2022-08-18 13:18
729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2246 | 914 | 2022-08-17 20:41 | 2022-08-17 22:41 | 3.4.7.3.1, Несвевременное выявление механического ослабления контакта перемычки 0,4 кВ на СР-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта. на РП-1620 Т-1 Рубильник РПС-4/1П,400А | 2022-08-17 20:41 | 2022-08-17 22:41
730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 2414 (Потр) | 913 | 2022-08-17 20:37 | 2022-08-17 21:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ ТП 2415 гр.2 ПН-7ДБ | 2022-08-17 20:37 | 2022-08-17 21:45
731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 | 912 | 2022-08-17 18:49 | 2022-08-18 13:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 466 Опора П1-2 | 2022-08-17 18:49 | 2022-08-18 13:57
732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2414 | 861 | 2022-08-15 22:21 | 2022-08-16 14:49 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции обмоток силового трансформатора Т-1. | 4.12, Нарушение электрической изоляции обмоток силового трансформатора Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции обмоток силового трансформатора Т-1. на Т-1 ТП 2414. Т-1 ТП 2414. | 2022-08-15 22:21 | 2022-08-16 14:49
733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-1347 | 860 | 2022-08-14 17:49 | 2022-08-14 18:54 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения Р-0,4 кВ. | 4.13, Повреждение Р-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Р-0,4 кВ. на ТП-1347 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2022-08-14 17:49 | 2022-08-14 18:54
734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А | 859 | 2022-08-12 16:40 | 2022-08-20 17:00 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. на КЛ-10кВ ф.6 ПС Татьянка до ТП 2480 А АСБ 3х10+1х4-1 | 2022-08-12 16:40 | 2022-08-12 16:45
735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 3227 (Потр) | 843 | 2022-08-08 18:34 | 2022-08-08 22:32 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ от ТП3227 ААБ2л 3х70+1х50-1 | 2022-08-08 18:34 | 2022-08-08 22:32
736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.16 - ТП 1486 яч.6 | 842 | 2022-08-06 19:03 | 2022-08-16 17:00 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-10 кВ. на КЛ-10кВ РП 1450 яч.16 - ТП 1486 яч.6 ААШв
737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 1286 - ТП 2273 (Потр) | 841 | 2022-08-06 16:25 | 2022-08-16 17:00 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ ТП 1286 - ТП 2273 (Потр) ААБл
738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1128 гр.11 до ВУ3 Бакинская, 13 | 830 | 2022-08-03 16:30 | 2022-08-04 00:17 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ. на КЛ-0,4 кВ №11 ТП 1128 КЛ-0,4 кВ №11 ТП 1128 | 2022-08-03 16:30 | 2022-08-04 00:17
739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 | 829 | 2022-08-03 12:01 | 2022-08-03 22:04 | 3.4.7.3.5, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ фидер 14 ПС "ДарГора" - РП 1580 ААШв | 2022-08-03 12:01 | 2022-08-03 13:00
740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-3107 | 828 | 2022-08-03 10:50 | 2022-08-03 11:40 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние опорных изоляторов Р-0,4 кВ по причине старения. | 4.12, Перекрытие на опорных изоляторах Р-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на опорных изоляторах Р-0,4 кВ. на Т-1 ТП 3107 Т-1 ТП 3107 | 2022-08-03 10:50 | 2022-08-03 11:40
741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.12-ВУ1 Победы 31 | 824 | 2022-08-02 17:31 | 2022-08-03 17:47 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.12-ВУ1 Победы 31. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.12-ВУ1 Победы 31. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-0,4кВ ТП3107 гр.12-ВУ1 Победы 31 ААШв | 2022-08-02 17:31 | 2022-08-02 17:47
742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 777 | 2022-07-24 21:22 | 2022-07-24 21:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-07-24 21:22 | 2022-07-24 21:28
743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | Ф.47 (был 21) ПС "Развилка-2" к РП 1380 | 775 | 2022-07-23 21:41 | 2022-07-24 00:20 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов. на Ф.47 (был 21) ПС "Развилка-2" к РП 1380 АСБ | 2022-07-23 21:41 | 2022-07-23 22:46
744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 776 | 2022-07-23 21:41 | 2022-07-24 12:08 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрической изоляции на опорных изоляторах ВЛ-10 кВ по причине длительного срока эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на опорных изоляторах ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на опорных изоляторах ВЛ-10 кВ. на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 П10-1 | 2022-07-23 21:41 | 2022-07-24 00:26
745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 | 771 | 2022-07-21 22:50 | 2022-07-22 00:02 | 3.4.12.2.1, Схлест линейных проводов ВЛ-0,4 кВ оп причине длительного воздействия ветровых нагрузок. | 4.12, Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 Опора П1-2 | 2022-07-21 22:50 | 2022-07-22 00:02
746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 8 РП № 1590 | 770 | 2022-07-21 14:30 | 2022-07-21 17:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа ВЛ-0,4 кВ по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590. ВЛ-0,4 кВ №8 РП 1590. | 2022-07-21 14:30 | 2022-07-21 17:38
747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 769 | 2022-07-21 14:01 | 2022-07-21 16:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 кВ по причине длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.13, Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 Опора УП1-2 | 2022-07-21 14:01 | 2022-07-21 16:10
748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ от Р.80 - ТП 335 (Потр) | 768 | 2022-07-21 13:40 | 2022-07-21 15:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа ВЛ-10 кВ по причине ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ. на ВЛ-10 кВ ТП 335 - ТП 2309. ВЛ-10 кВ ТП 335 - ТП 2309. | 2022-07-21 13:40 | 2022-07-21 15:24
749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП-2294 яч.3 - ТП-3107 яч. (Потр) | 767 | 2022-07-21 12:34 | 2022-07-25 20:58 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное состояние электрической изоляции КЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6кВ ТП-2294 яч.3 - ТП-3107 яч. (Потр) ААШв | 2022-07-21 12:34 | 2022-07-21 12:51
750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 1409 | 743 | 2022-07-17 15:49 | 2022-07-17 16:59 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 и Р-0,4 кВ гр.3 ТП 1409. | 4.13, Ослабление контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 и Р-0,4 кВ гр.3 ТП 1409. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 и Р-0,4 кВ гр.3 ТП 1409. ТР-0,4 кВ Т-1 и Р-0,4 кВ гр.3 ТП 1409. | 2022-07-17 15:49 | 2022-07-17 16:59
751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-6кВ №3256 | 742 | 2022-07-16 14:24 | 2022-07-16 15:52 | 3.4.7.3.1, Ослабления контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 3256. | 4.13, Ослабления контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 3256. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 3256. ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 3256. | 2022-07-16 14:24 | 2022-07-16 15:52
752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-6кВ №2041 | 741 | 2022-07-16 10:45 | 2022-07-16 11:18 | 3.4.7.3.1, Ослабления контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2041. | 4.13, Ослабления контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2041. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2041 ТР-0,4 кВ Т-1 ТП 2041 | 2022-07-16 10:45 | 2022-07-16 11:18
753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№3 ПС"Сарепта-2" - ТП 1482 | 740 | 2022-07-16 10:20 | 2022-07-16 10:25 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор №3-№4 на ВЛ-10 кВ ф.3 Сарепта-2. | 4.12, Нарушение изоляции в пролете опор №3-№4 на ВЛ-10 кВ ф.3 Сарепта-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-10кВ фид.№3 ПС"Сарепта-2" - ТП 1482 Пролет:3*АС 70/11 | 2022-07-16 10:20 | 2022-07-16 10:25
754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 90 яч.3 - ТП 64 | 739 | 2022-07-14 23:17 | 2022-07-15 00:43 | 3.4.7.3.1, Превышение стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №11-№12 ВЛ-6 кВ ТП 90 - ТП 64. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №11-№12 ВЛ-6 кВ ТП 90 - ТП 64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-6 кВ ТП 90 - ТП 64 ВЛ-6 кВ ТП 90 - ТП 64 | 2022-07-14 23:17 | 2022-07-15 00:43
755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1630 | 736 | 2022-07-14 23:10 | 2022-07-15 01:00 | 3.4.7.3.1, Загярзнение опорной изоляции ПК-10 кВ Т-1 ТП 1630. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ПК-10 кВ Т-1 ТП 1630. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1630 Предохранитель ПКТ101-10-31,5-20 У1 | 2022-07-14 23:10 | 2022-07-15 01:00
756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 64 | 731 | 2022-07-14 18:30 | 2022-07-15 02:43 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 64. | 4.12, Перекрытие линейных проводов в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 64 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-07-14 18:30 | 2022-07-15 02:43
757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 371 | 730 | 2022-07-14 09:39 | 2022-07-14 12:10 | 3.4.7.3.1, Загрязнение опорной изоляции ПК-10 кВ Т-1 ТП 371. | 4.12, Перекрытие по опорной изоляции ПК-10 кВ Т-1 ТП 371. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на ТП 371 Предохранитель ПКТ101-10-10-40 У1 | 2022-07-14 09:39 | 2022-07-14 12:10
758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.58Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.8 | 714 | 2022-07-13 05:37 | 2022-07-13 22:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ на КЛ-6кВ Ф.58Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.8 ААБ2л
759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.44 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.5 | 715 | 2022-07-13 05:37 | 2022-07-13 22:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ ф.44 ПС Центральная - РП 1120. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ ф.44 ПС Центральная - РП 1120. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ ф.44 ПС Центральная - РП 1120. на КЛ-6кВ Ф.44 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.5 ААШв
760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 | 713 | 2022-07-12 01:07 | 2022-07-12 02:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2406 Опора П1-2 | 2022-07-12 01:07 | 2022-07-12 02:36
761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 712 | 2022-07-11 22:00 | 2022-07-11 22:44 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения проходных изоляторов 10 кВ ТП 1655. | 4.12, Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП 1655. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов 10 кВ ТП 1655. на КТП-1655 Трансформатор ТМ-400/10 | 2022-07-11 22:00 | 2022-07-11 22:44
762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП 1655 | 711 | 2022-07-11 20:27 | 2022-07-11 21:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП 1655 СВ-95-3С | 2022-07-11 20:27 | 2022-07-11 21:03
763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 710 | 2022-07-11 20:12 | 2022-07-11 20:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 опора П1к | 2022-07-11 20:12 | 2022-07-11 20:31
764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2401 гр.1 (Потр) | 709 | 2022-07-11 19:59 | 2022-07-11 20:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2401 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 2401 | 2022-07-11 19:59 | 2022-07-11 20:19
765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 708 | 2022-07-11 17:29 | 2022-07-11 17:53 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 Опора П1-2 | 2022-07-11 17:29 | 2022-07-11 17:53
766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 | 707 | 2022-07-11 17:05 | 2022-07-11 17:16 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1639 Опора УП1-2 | 2022-07-11 17:05 | 2022-07-11 17:16
767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 | 706 | 2022-07-11 16:00 | 2022-07-12 00:12 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 А 50 | 2022-07-11 16:00 | 2022-07-12 00:12
768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 | 705 | 2022-07-11 14:00 | 2022-07-11 23:02 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 Опора П1-2 | 2022-07-11 14:00 | 2022-07-11 23:02
769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 704 | 2022-07-10 23:05 | 2022-07-11 00:56 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 Опора П1-2 | 2022-07-10 23:05 | 2022-07-11 00:56
770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 703 | 2022-07-10 16:21 | 2022-07-10 16:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 в пролете опор №1-№2. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | 2022-07-10 16:21 | 2022-07-10 16:27
771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 96 | 702 | 2022-07-08 14:35 | 2022-07-08 18:13 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 96 Опора УП1-2 | 2022-07-08 14:35 | 2022-07-08 18:13
772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 | 701 | 2022-07-07 14:36 | 2022-07-07 17:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 2525 Опора П1-2 | 2022-07-07 14:36 | 2022-07-07 17:04
773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 330 - ТП 346 | 700 | 2022-07-07 13:45 | 2022-07-07 17:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-10 кВ. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-10 кВ. на КЛ-10кВ ТП 330 - ТП 346 ААШв 3х120
774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №6 ТП 2527 (Потр) | 699 | 2022-07-07 13:12 | 2022-07-07 20:53 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 2527 ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 2527 | 2022-07-07 13:12 | 2022-07-07 20:53
775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 500 яч.7 - ТП 1464 яч.7 | 698 | 2022-07-06 17:16 | 2022-07-13 01:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-10 кВ. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-10 кВ. на КЛ-10 кВ ТПА 2416 - ТПА 2430 КЛ-10 кВ ТПА 2416 - ТПА 2430
776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-3212 | 697 | 2022-07-05 12:17 | 2022-07-05 13:30 | 3.4.7.3.5, Неудовлетворительное техническое состояние оборудования (старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов и т.д.) контактов ТР-0,4 кВ. | 4.12, Дефект контактов ТР-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактов ТР-0,4 кВ. на ТП-3212 Рубильник РПС-6/1П,630А | 2022-07-05 12:17 | 2022-07-05 13:09
777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП № 1533 (Потр) | 693 | 2022-07-02 09:52 | 2022-07-02 10:52 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1533. | 4.13, Обрыв провода на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1533. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП № 1533 (Потр) СИП-2 3х70+1х54,6 | 2022-07-02 09:52 | 2022-07-02 10:52
778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | 694 | 2022-07-02 09:52 | 2022-07-02 10:52 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1533. | 4.12, Обрыв провода в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1533. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1533 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1533 | 2022-07-02 09:52 | 2022-07-02 10:52
779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 692 | 2022-07-01 10:56 | 2022-07-01 11:00 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор № 21 - № 22 ВЛ-10 кВ ф.1 Садовая. | 4.12, Перекрытие линейных проводов в пролете опор № 21 - № 22 ВЛ-10 кВ ф.1 Садовая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 Пролет:3*АС 95/16 | 2022-07-01 10:56 | 2022-07-01 11:00
780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 685 | 2022-06-30 10:30 | 2022-06-30 18:08 | 3.4.7.3.1, Ослабление контактов на линейных разъединителях №136 и №137 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод. | 4.13, Нарушение электрического контакта на линейных разъединителях №136 и №137 ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2022-06-30 10:30 | 2022-06-30 18:08
781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 650 | 664 | 2022-06-30 09:54 | 2022-06-30 18:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 650 Опора П1-2 | 2022-06-30 09:54 | 2022-06-30 18:00
782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 | 663 | 2022-06-29 11:44 | 2022-06-29 11:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 3293 СИП 2 4Х16 | 2022-06-29 11:44 | 2022-06-29 11:47
783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-563 | 662 | 2022-06-29 11:09 | 2022-06-29 12:08 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения Р-0,4 кВ гр.1. | 4.13, Повреждение Р-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение Р-0,4 кВ. на Р-0,4 кВ гр.1 ТП 563 Р-0,4 кВ гр.1 ТП 563 | 2022-06-29 11:09 | 2022-06-29 12:08
784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-1548 | 661 | 2022-06-28 08:35 | 2022-06-28 14:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения на опорных изоляторах 6 кВ Т-1. | 4.12, Загрязнение опорной изоляции 6 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции 6 кВ Т-1. на Т-1 ТП 1548 Т-1 ТП 1548 | 2022-06-28 08:35 | 2022-06-28 14:11
785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 630 - ТП 657 (Потр) | 660 | 2022-06-28 02:41 | 2022-07-02 18:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ ТП 630 - ТП 657 (Потр) ААБ
786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП А.774 - ТП 775 | 659 | 2022-06-26 06:14 | 2022-07-02 18:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ ТП А.774 - ТП 775 ААБлУ
787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1572 гр.2(Потр.) | 631 | 2022-06-18 11:24 | 2022-06-18 15:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | 2022-06-18 11:24 | 2022-06-18 15:05
788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 242 | 630 | 2022-06-16 13:27 | 2022-06-16 17:02 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки вводного провода 0,4 кВ к ж/д ул. Лесогорская, 5. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода 0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 242. ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 242. | 2022-06-16 13:27 | 2022-06-16 17:02
789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-6кВ №2044 | 629 | 2022-06-14 20:40 | 2022-06-14 21:40 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления контактов ввода 0,4 кВ Т-1. | 4.13, Механическое ослабление контактов ввода 0,4 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контактов ввода 0,4 кВ Т-1. на Т-1 ТП 2044 Т-1 ТП 2044 | 2022-06-14 20:40 | 2022-06-14 21:40
790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 630 - ТП 657 (Потр) | 626 | 2022-06-14 13:20 | 2022-06-14 22:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6 кВ РП 630 яч.6 п/ф 657 КЛ-6 кВ РП 630 яч.6 п/ф 657
791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 700 яч.16 - ТП 673 яч.2 (Потр) | 627 | 2022-06-14 13:20 | 2022-06-23 18:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6 кВ РП 700 яч.16 п/ф 673 КЛ-6 кВ РП 700 яч.16 п/ф 673
792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 700 яч.12 - ТП 774 яч.2 | 628 | 2022-06-14 13:20 | 2022-06-23 18:34 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6 кВ РП 700 яч.12 п/ф 774 КЛ-6 кВ РП 700 яч.12 п/ф 774
793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от ф.24А ПС Северная - РП 631 яч.9 | 616 | 2022-06-13 23:53 | 2022-06-19 19:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6 кВ ф.24 "А" ПС Северная. КЛ-6 кВ ф.24 "А" ПС Северная.
794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 615 | 2022-06-13 16:50 | 2022-06-14 01:08 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки шлейфа на ЛР-6 кВ №154. | 4.12, Механическое ослабление вязки шлейфа на ЛР-6 кВ №154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки шлейфа на ЛР-6 кВ №154. на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Гумрак. ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Гумрак. | 2022-06-13 16:50 | 2022-06-14 01:08
795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 | 614 | 2022-06-13 10:50 | 2022-06-13 12:05 | 3.4.7.3.1, несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов на ЛР-10 кВ к ТП 2501. | 4.12, Загрязнение опорных изоляторов на ЛР-10 кВ к ТП 2501. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорных изоляторов на ЛР-10 кВ к ТП 2501. на ВЛ-10кВ РП 1550 - ТП 2507 Опора П10-1 | 2022-06-13 10:50 | 2022-06-13 12:05
796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.3 | 613 | 2022-06-12 16:27 | 2022-06-13 14:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.3 опора П2к | 2022-06-12 16:27 | 2022-06-12 17:03
797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №63А ПС"ТДН" - РП 1200 яч.5 | 612 | 2022-06-11 06:25 | 2022-06-19 19:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6 кВ ф.63 "А" ПС ТДН - РП 1200 КЛ-6 кВ ф.63 "А" ПС ТДН - РП 1200
798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-3254 | 604 | 2022-06-10 22:16 | 2022-06-10 22:59 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта изолятора на Р-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение изолятора на Р-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на Р-0,4 кВ. на 1с-0,4 кВ ТП 3254. 1с-0,4 кВ ТП 3254. | 2022-06-10 22:16 | 2022-06-10 22:59
799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ТП 1343 - ТП 2323 | 602 | 2022-06-08 14:57 | 2022-06-16 05:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта штырьевого изолятора на ВЛ-10 кВ. | 4.12, Повреждение штырьевого изолятора на ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение штырьевого изолятора на ВЛ-10 кВ. на ВЛ-10кВ ТП 1343 - ТП 2323 СВ-95-3С | 2022-06-08 14:57 | 2022-06-08 15:19
800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.3 | 577 | 2022-06-06 15:03 | 2022-06-06 17:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ ТП 563 гр.2 СВ-95-3С | 2022-06-06 15:03 | 2022-06-06 17:25
801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 | 576 | 2022-06-01 10:20 | 2022-06-01 14:39 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 3249. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 3249. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 3249. на КЛ-6кВ фид. №37 ПС"Олимпийская"-ТП 3205 ЦАСБ | 2022-06-01 10:20 | 2022-06-01 14:39
802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 | 563 | 2022-05-31 09:33 | 2022-06-01 09:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ фид. №8 ПС"Дар Гора" - РП 1580 ААБ
803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 | 562 | 2022-05-27 17:50 | 2022-05-27 21:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ РП 2270 яч.7 п/ф 2258 в пролете опор №6-№7. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ РП 2270 яч.7 п/ф 2258 в пролете поор №6-№7 сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ РП 2270 яч.7 п/ф 2258 в пролете поор №6-№7 сверх допустимого значения. на ВЛ-6кВ РП 2270 яч.7 - ТП 2258 яч.7 Опора П10-1 | 2022-05-27 17:50 | 2022-05-27 21:45
804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 561 | 2022-05-27 16:33 | 2022-05-27 17:50 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН-А.1 - ТПА 684. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН-А.1 - ТПА 684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН-А.1 - ТПА 684. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-05-27 16:33 | 2022-05-27 17:50
805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 560 | 2022-05-27 15:51 | 2022-05-27 15:56 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод в пролете опор №5-№6. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-05-27 15:51 | 2022-05-27 15:56
806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" | 559 | 2022-05-27 12:38 | 2022-05-27 13:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения проходных изоляторов на ЛР-6 кВ к ТП 681. | 4.12, Загрязнение проходных изоляторов на ЛР-6 кВ к ТП 681. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение проходных изоляторов на ЛР-6 кВ к ТП 681. на КЛ-6кВ фидер 8 ПС "Курганная" АСБ 3х240 | 2022-05-27 12:57 | 2022-05-27 13:42
807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 558 | 2022-05-26 11:03 | 2022-05-26 11:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 1691. | 4.12, Загрязнение опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 1691. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов в РУ-10 кВ ТП 1691. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 АС 70/11 | 2022-05-26 11:03 | 2022-05-26 11:38
808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1560 - на ВЛ к ТП 72 (Потр) | 556 | 2022-05-21 15:49 | 2022-05-31 11:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ РП 1560 яч.13 п/ф ТП 72 | 4.12, Повреждение КЛ-6 кВ РП 1560 яч.13 п/ф ТП 72 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции КЛ-6 кВ РП 1560 яч.13 п/ф ТП 72 на КЛ-6кВ РП 1560 - на ВЛ к ТП 72 (Потр) АСБ | 2022-05-21 15:49 | 2022-05-21 15:55
809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 555 | 2022-05-20 15:49 | 2022-05-20 17:50 | 3.4.8.5.2, Перекрытие на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 3557. | 4.12, Перекрытие на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 3557. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 3557. на ВЛ-10 кВ к ТПА 3557 ВЛ-10 кВ к ТПА 3557 | 2022-05-20 15:49 | 2022-05-20 17:50
810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1630 | 554 | 2022-05-20 02:06 | 2022-05-20 10:41 | 3.4.7.3.1, Загрязнение проходных изоляторов 10 кВ ТП 1630. | 4.12, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ ТП 1630. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение проходных изоляторов 10 кВ ТП 1630. на ТП 1630 ТП 1630 | 2022-05-20 02:06 | 2022-05-20 10:41
811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 553 | 2022-05-19 23:02 | 2022-05-19 23:12 | 3.4.7.3.1, Загрязнение проходных изоляторов 10 кВ ТП 1630. | 4.12, Перекрытие на проходных изоляторах 10 кВ ТП 1630. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение проходных изоляторов 10 кВ ТП 1630. на ТП 1630 ТП 1630 | 2022-05-19 23:02 | 2022-05-19 23:12
812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ гр.1 от КТП 5273 | 538 | 2022-05-18 11:44 | 2022-05-18 15:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта опоры ВЛ-0,4 кВ. | 4.1.3, Дефект опоры ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект опоры ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5271 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 5271 | 2022-05-18 11:44 | 2022-05-18 15:35
813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 537 | 2022-05-17 02:39 | 2022-05-17 02:48 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. на Отпайка ВЛ-10 кВ к ТПА 684 Отпайка ВЛ-10 кВ к ТПА 684 | 2022-05-17 02:39 | 2022-05-17 02:48
814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 536 | 2022-05-15 17:14 | 2022-05-15 22:05 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2608. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2608. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2608. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 АС 70/11 | 2022-05-15 17:14 | 2022-05-15 22:05
815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 520 | 2022-05-14 21:10 | 2022-05-15 15:26 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2637. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2637. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2637. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-05-14 21:10 | 2022-05-15 15:26
816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП-1260 яч.11 - ТП-1227 яч. | 519 | 2022-05-12 14:12 | 2022-05-21 17:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6кВ РП-1260 яч.11 - ТП-1227 яч. ААШв | 2022-05-12 14:12 | 2022-05-12 14:58
817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2027 | 503 | 2022-05-11 23:30 | 2022-05-12 02:22 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов на ВН-10 кВ Т-1. | 4.12, Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов на ВН-10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорных изоляторов на ВН-10 кВ Т-1. на ТП-2027 РЛНД-10/400 | 2022-05-11 23:30 | 2022-05-12 02:22
818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 502 | 2022-05-11 22:07 | 2022-05-11 22:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорных изоляторов 10 кВ в ТП 2027. | 4.12, Нарушение изоляции на опорных изоляторов 10 кВ в ТП 2027. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции на опорных изоляторов 10 кВ в ТП 2027. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького. ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького. | 2022-05-11 22:07 | 2022-05-11 22:28
819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 | 501 | 2022-05-11 13:21 | 2022-05-11 16:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 495 Опора УП1-2 | 2022-05-11 13:21 | 2022-05-11 16:42
820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 500 | 2022-05-05 03:20 | 2022-05-05 03:35 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 684. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-05-05 03:28 | 2022-05-05 03:35
821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.2 от ТП-466 | 483 | 2022-04-25 16:01 | 2022-04-25 19:37 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466. | 4.13, Обрыв линейного провода на опоре № 7 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 466 | 2022-04-25 16:01 | 2022-04-25 19:37
822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 1450 яч.16 - ТП 1486 яч.6 | 487 | 2022-04-23 14:40 | 2022-04-29 10:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-10 кВ РП 1450 яч 16 - ТП 1486 яч.6. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-10 кВ РП 1450 яч 16 - ТП 1486 яч.6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ РП 1450 яч.16 - ТП 1486 яч.6 ААШв | 2022-04-23 14:40 | 2022-04-23 14:58
823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 486 | 2022-04-23 03:00 | 2022-04-23 07:38 | 3.4.7.3.1, Повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 4/11/8 ВЛ-10 кВ ф.27 Молзавод. | 4.12, Повреждение штыревого изолятора фазы "А" на опоре № 4/11/8 ВЛ-10 кВ ф.27 Молзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ ф.27 Молзавод ВЛ-10 кВ ф.27 Молзавод | 2022-04-23 03:00 | 2022-04-23 07:38
824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1389 | 485 | 2022-04-22 14:58 | 2022-04-22 21:14 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-10 кВ ТП 1339 - ТП 1389. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-10 кВ ТП 1339 - ТП 1389. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10 кВ ТП 1339 - ТП 1389 КЛ-10 кВ ТП 1339 - ТП 1389 | 2022-04-22 14:58 | 2022-04-22 16:54
825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ РП 30 гр.3 - Детский сад №237 | 482 | 2022-04-21 12:58 | 2022-05-04 14:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-0,4 кВ гр.3 РП 30. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-0,4 кВ гр.3 РП 30. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ 0,4кВ РП 30 гр.3 - Детский сад №237 ААБ 3х120+1х95-1 | 2022-04-21 12:58 | 2022-04-22 02:39
826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 | 481 | 2022-04-20 19:20 | 2022-04-21 01:05 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП 466 Городского РЭС. | 4.13, Обрыв линейного провода на опоре № 4 ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП 466 Городского РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 466 Пролет:4*А 50 | 2022-04-20 19:20 | 2022-04-21 01:05
827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2200 яч.18 - ТП 2246 яч.3 каб.А | 484 | 2022-04-20 16:27 | 2022-05-04 14:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ ТП 1263 - ТП 2246. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-6 кВ ТП 1263 - ТП 2246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-6кВ РП 2200 яч.18 - ТП 2246 яч.3 каб.А АСБ 3х150, 600 м | 2022-04-20 16:27 | 2022-04-20 16:39
828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1533 | 472 | 2022-04-18 18:16 | 2022-04-18 21:57 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ВЛ-0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1533 Опора П1-2 | 2022-04-18 18:16 | 2022-04-18 21:57
829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 2570 яч.7-ф.11 "Развилка 2" | 470 | 2022-04-13 14:10 | 2022-04-14 01:39 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-10 кВ ф.11 ПС Развилка-2. КЛ-10 кВ ф.11 ПС Развилка-2. | 2022-04-13 14:10 | 2022-04-13 14:44
830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ Ф.32 "Развилка-2" - РП-2570 яч.6 | 469 | 2022-04-13 14:06 | 2022-04-19 12:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-10 кВ ф.32 ПС Развилка-2. КЛ-10 кВ ф.32 ПС Развилка-2. | 2022-04-13 14:06 | 2022-04-13 14:44
831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 439 | 2022-04-10 02:36 | 2022-04-10 02:45 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН-А.1 - ТПА 684. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН-А.1 - ТПА 684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ КРН-А.1 - ТПА 684. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-04-10 02:36 | 2022-04-10 02:45
832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ ТП 642 - ТП 1660 (Потр) | 438 | 2022-04-09 03:56 | 2022-04-17 17:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КЛ-6кВ ТП 642 - ТП 1660 (Потр) ААБлУ | 2022-04-09 03:56 | 2022-04-09 04:09
833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ от рп 680 до ТП 750 ЗАО РЭС | 434 | 2022-04-05 09:18 | 2022-04-14 11:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ РП 680 яч.10 на ВЛ-6 кВ к ТП 750. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-6 кВ РП 680 яч.10 на ВЛ-6 кВ к ТП 750. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-6кВ от рп 680 до ТП 750 ЗАО РЭС АСБ 3х70 (6-20кВ) | 2022-04-05 09:18 | 2022-04-05 14:04
834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1230 яч.7 - ТП 1262 яч.4 | 433 | 2022-04-05 06:02 | 2022-04-14 10:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ РП 1230 яч.7 - п/ф 1262 яч.4. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-6 кВ РП 1230 яч.7 - п/ф 1262 яч.4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-6кВ РП 1230 яч.7 - ТП 1262 яч.4 ААБ
835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ Ф.93Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.7 | 432 | 2022-04-04 21:18 | 2022-04-14 10:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ ф.93 "Б" Центральная - РП 108. | 4.12, Повреждение изоляции КЛ-6 кВ ф.93 "Б" Центральная - РП 108. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции. на КЛ-6кВ Ф.93Б ПС"Центральная"- РП 108 яч.7 ААБ2л
836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ №2542 | 431 | 2022-04-04 20:08 | 2022-04-04 22:08 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта на рубильнике 0,4 кВ гр.1 ТП 2542. | 4.13, Нарушение электрического контакта на рубильнике 0,4 кВ гр.1 ТП 2542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на рубильнике на КТП-6кВ №2542 Рубильник РПС-2/1Л,250А | 2022-04-04 20:08 | 2022-04-04 22:08
837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.1 каб.А | 430 | 2022-04-04 19:26 | 2022-04-14 10:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-6 кВ ф.9 "А" Центральная - РП 2270. | 4.12, КЛ-6 кВ ф.9 "А" Центральная - РП 2270 повреждение изоляции (земля в сети). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.1 каб.А ААБ 3х240, 1080м
838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 яч.23 - Р.158 | 429 | 2022-04-04 13:50 | 2022-04-04 18:21 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта в плашечном зажиме линейного провода опора №34 ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23. | 4.13, Опора №34 обрыв линейного провода ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контакт на ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 | 2022-04-04 13:50 | 2022-04-04 18:21
839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 428 | 2022-04-04 11:30 | 2022-04-04 18:59 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения линейных проводов в пролетах опор 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролетах опор 7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 Пролет:4*А 50 | 2022-04-04 11:30 | 2022-04-04 18:59
840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ ТП 1443 яч.2 - ТП 371 яч.5 | 427 | 2022-04-04 10:17 | 2022-04-14 10:00 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции КЛ-10 кВ ТП 1443- ТП 371. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ ТП 1443- ТП 371. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-10кВ ТП 1443 яч.2 - ТП 371 яч.5 ААБл | 2022-04-04 10:17 | 2022-04-04 11:05
841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 242 | 419 | 2022-04-03 13:19 | 2022-04-12 16:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6 кВ РП 3130 яч.12 на ВЛ-6 кВ к ТП 242. КЛ-6 кВ РП 3130 яч.12 на ВЛ-6 кВ к ТП 242. | 2022-04-03 13:19 | 2022-04-03 19:56
842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ фид.№32 ПС Моторная - ТП1038 | 418 | 2022-04-03 12:33 | 2022-04-03 21:10 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ к ТПА 4220. | 4.12, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ к ТПА 4220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абонентской КЛ-6 кВ к ТПА 4220. на КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Моторная" - РП 3130 ААШв | 2022-04-03 12:33 | 2022-04-03 16:42
843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 | 372 | 2022-04-01 21:20 | 2022-04-01 21:41 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ ТП-2506 гр.1 Опора П1-2 | 2022-04-01 21:20 | 2022-04-01 21:41
844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2523 | 371 | 2022-04-01 04:28 | 2022-04-01 05:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2523 СИП-4 4х70 | 2022-04-01 04:28 | 2022-04-01 05:27
845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ 0,4кВ ТП2536 гр.6-ж/д31 п-2 ул.Алексе | 370 | 2022-03-31 12:01 | 2022-03-31 13:08 | 3.4.9.3, Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ потребителя. | 4.12, Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие в ВРУ-0,4 кВ потребителя. на КЛ 0,4кВ ТП2536 гр.6-ж/д31 п-2 ул.Алексе АСБ 3х95+1х35-1 | 2022-03-31 12:01 | 2022-03-31 13:08
846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 369 | 2022-03-31 10:51 | 2022-03-31 16:18 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода на ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода на ВЛ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Молзавод. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-03-31 10:51 | 2022-03-31 16:18
847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.4 ТП 2027 (Потр) | 368 | 2022-03-31 01:44 | 2022-03-31 02:54 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2027. ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 2027. | 2022-03-31 01:44 | 2022-03-31 02:54
848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр. 6-ВУ ЦГП №27 | 367 | 2022-03-30 19:59 | 2022-03-30 20:14 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения электрической изоляции КЛ-0,4 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-0,4 кВ. на КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр. 20-ВУ ЦТП №27 АСБ | 2022-03-30 19:59 | 2022-03-30 20:14
849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 366 | 2022-03-30 15:37 | 2022-03-30 17:24 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя. | 4.12, Повреждение в электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в электроустановке потребителя. на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 Опора П1-2 | 2022-03-30 15:37 | 2022-03-30 17:24
850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1525 (Потр) | 365 | 2022-03-30 15:30 | 2022-03-30 16:54 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабления вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабления вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525. ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1525. | 2022-03-30 15:30 | 2022-03-30 16:54
851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ отпайка от ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 2258 ул.Новорядская | 364 | 2022-03-30 15:28 | 2022-03-30 18:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабления вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабления вязки провода. на ВЛИ 0,4 кВ отпайка от ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 2258 ул.Новорядская СИП-2 3х70+1х54,6 | 2022-03-30 15:28 | 2022-03-30 18:35
852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 363 | 2022-03-30 15:10 | 2022-03-30 15:22 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1633. на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2022-03-30 15:10 | 2022-03-30 15:22
853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1667 | 362 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 22:13 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 1667 Опора П1-2 | 2022-03-30 15:00 | 2022-03-30 22:13
854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 | 361 | 2022-03-30 14:20 | 2022-03-31 00:29 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4кВ гр. 2 КТП № 245 Опора П1-2 | 2022-03-30 14:20 | 2022-03-31 00:29
855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 | 360 | 2022-03-30 13:50 | 2022-03-30 15:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 424 Опора П1-2 | 2022-03-30 13:50 | 2022-03-30 15:03
856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 692 | 359 | 2022-03-30 12:15 | 2022-03-30 13:27 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления на вводе 0,23 кВ. | 4.13, Окисление в контактном соединении на вводе 0,23 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление в контактном соединении на вводе 0,23 кВ. на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 692 Опора П1-2 | 2022-03-30 12:15 | 2022-03-30 13:27
857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1550 - ТП 2507 | 358 | 2022-03-30 11:51 | 2022-03-30 14:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического разрушения штырьевого изолятора. | 4.14, Механическое разрушение штырьевого изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение штырьевого изолятора. на ВЛ-10кВ РП 1550 яч.11 - Р.79 Опора П10-1 | 2022-03-30 11:51 | 2022-03-30 14:55
858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 424 | 357 | 2022-03-30 09:39 | 2022-03-30 15:14 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4кВ гр. 5 ТП № 424 Опора П1-2 | 2022-03-30 09:39 | 2022-03-30 15:14
859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1572 гр.2(Потр.) | 356 | 2022-03-30 07:00 | 2022-03-30 09:06 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | 2022-03-30 07:00 | 2022-03-30 09:06
860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 355 | 2022-03-30 00:45 | 2022-03-30 01:49 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 Опора УП1-2 | 2022-03-30 00:45 | 2022-03-30 01:49
861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 | 354 | 2022-03-30 00:02 | 2022-03-30 01:07 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 3037 СВ-95-3С | 2022-03-30 00:02 | 2022-03-30 01:07
862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 353 | 2022-03-29 21:45 | 2022-03-29 23:44 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 опора П1к | 2022-03-29 21:45 | 2022-03-29 23:44
863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 352 | 2022-03-27 08:46 | 2022-03-27 09:05 | 3.4.7.3.1, несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 опора П1к | 2022-03-27 08:46 | 2022-03-27 09:05
864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1260 яч.12 - ТП 1227 яч.12 | 351 | 2022-03-25 01:37 | 2022-04-02 07:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-6 кВ РП 1260 яч.12 п/Ф ТП 1227 яч.2. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ РП 1260 яч.12 - ТП 1227 яч.12 ААШв 3х120 | 2022-03-25 01:37 | 2022-03-25 02:14
865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 350 | 2022-03-23 14:32 | 2022-03-23 19:42 | 3.4.9.3, Повреждение в электроустановке потребителя ТПА 3250. | 4.12, Повреждение в электроустановке потребителя ТПА 3250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в электроустановке потребителя ТПА 3250. на ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-23 14:32 | 2022-03-23 19:42
866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 344 | 2022-03-20 06:53 | 2022-03-20 07:36 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентской ТПА 2521. | 4.12, Повреждение в абонентской ТПА 2521. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в абонентской ТПА 2521. на ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 Опора П10-1 | 2022-03-20 06:53 | 2022-03-20 07:36
867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 | 335 | 2022-03-15 10:22 | 2022-03-15 14:52 | 3.4.7.3.1, Окисление контакта вводного провода 0,23 кВ к жилому дому №30 по ул. Баргузинская ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242. | 4.13, Окисление контакта вводного провода 0,23 кВ к жилому дому №30 по ул. Баргузинская ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 242. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект вводного провода на ВЛ-0,4кВ гр. 3 КТП № 242 опора П1к | 2022-03-15 10:22 | 2022-03-15 14:52
868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 0.38 | КЛ-0,4кВ ТП147 гр.12-ВУ1 Комсомольская 8 | 316 | 2022-03-10 14:25 | 2022-03-10 14:56 | 3.4.9.3, Нагрев на кабельном наконечнике КЛ 0.4 кВ № 12 ТП 147 ВУ1 ул. Комсомольская 8. | 4.13, Нагрев на кабельном наконечнике КЛ-0,4 кВ №12 ТП 147 ВУ1 ул. Комсомольская 8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев на кабельном наконечнике. на КЛ-0,4 кВ №12 ТП 147 КЛ-0,4 кВ №12 ТП 147 | 2022-03-10 14:25 | 2022-03-10 14:56
869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1392 | 315 | 2022-03-09 02:53 | 2022-03-09 05:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции вводов 0,4 кВ Т-1. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вводов 0,4 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции вводов 0,4 кВ Т-1. на Т-1 ТП 1392 Т-1 ТП 1392 | 2022-03-09 02:53 | 2022-03-09 05:19
870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 1388 | 314 | 2022-03-07 20:03 | 2022-03-07 21:05 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения контакта ввода 0,4 кВ. | 4.13, Механическое нарушение контакта ввода 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое нарушение контакта ввода 0,4 кВ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1388 | 2022-03-07 20:03 | 2022-03-07 21:05
871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 313 | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-07 15:15 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ВЛ-6 кВ к ТПА 4505 ООО "Мечел-Сервис". | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 4505 ООО "Мечел-Сервис". Нарушение электрической изоляции ВЛ-6 кВ к ТПА 4505. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 4505. на ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Садовая ВЛ-6 кВ ф.11 ПС Садовая | 2022-03-07 13:53 | 2022-03-07 15:15
872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП № 293 | 312 | 2022-03-06 12:26 | 2022-03-06 13:57 | 3.4.9.3, В ТП 293 персоналом АО "ВМЭС" выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №5, по заявке потребителя ЖЭК. | 4.12, Повреждение на вводе 0,4 кВ к ж/д. №29 по ул. Водораздельная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на вводе 0,4 кВ к ж/д. на ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 293 | 2022-03-06 12:26 | 2022-03-06 13:57
873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3107 гр.16 | 311 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-06 11:25 | 3.4.9.3, Повреждение в РУ-0,4 кВ потребителя ООО "Волгоэнергосеть". | 4.12, Повреждение в электроустановке потребителя ООО "Волгоэнергосеть". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в электроустановке потребителя. на ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 3107 ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 3107 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-06 11:25
874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1392 | 310 | 2022-03-05 09:38 | 2022-03-05 18:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения проходных изоляторов 10 кВ. | 4.12, Нарушение изоляции проходных изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции проходных изоляторов 10 кВ. на ТП 1392 ТП 1392 | 2022-03-05 09:38 | 2022-03-05 18:15
875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-2304 | 309 | 2022-03-05 08:53 | 2022-03-05 16:01 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения проходных изоляторов 10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов 10 кВ. на ТП 2304 ТП 2304 | 2022-03-05 08:53 | 2022-03-05 16:01
876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от СТП 5285 | 305 | 2022-03-02 13:52 | 2022-03-02 14:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение в ВРУ-0,23 кВ жилого дома №7г по ул. Ползунова. | 4.12, Повреждение в ВРУ-0,23 кВ жилого дома №7г по ул. Ползунова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изоляция на ВЛ 0,4 кВ от СТП 5285 Пролет:1*СИП-2 3х70+1х54,6 | 2022-03-02 13:52 | 2022-03-02 14:46
877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 279 | 2022-02-27 14:56 | 2022-02-28 05:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабление контакта шлейфа на ЛР-6 кВ №154. | 4.13, Механическое ослабление контакта шлейфа на ЛР-6 кВ №154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта шлейфа на ЛР-6 кВ №154. на ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 Опора А10-1 | 2022-02-27 14:56 | 2022-02-28 05:30
878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 680 яч.9 - ТП 603 яч.1 | 278 | 2022-02-26 09:51 | 2022-02-26 10:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ ТП 603 - ТП 676 (Потр) АСБ | 2022-02-26 09:51 | 2022-02-26 10:28
879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ-10кВ РП 302 - ТП 1381 | 271 | 2022-02-24 00:35 | 2022-02-24 18:14 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-10 кВ ТП 446 - ТП 2333. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ ТП 446 - ТП 2333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ ТП 446 - ТП 2333. на КЛ-10 кВ ТП 446 - ТП 2333. КЛ-10 кВ ТП 446 - ТП 2333. | 2022-02-24 00:35 | 2022-02-24 18:14
880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ ТП 1630 - ТП 1631 | 270 | 2022-02-21 21:56 | 2022-02-21 23:17 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса спусков ВЛ-10 кВ к ТП 1655. | 4.12, Увеличение стрелы провиса спусков ВЛ-10 кВ к ТП 1655. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса спусков ВЛ-10 кВ к ТП 1655. на ВЛ-10 кВ ТП 1630 к ЛР-10 кВ №129 ВЛ-10 кВ ТП 1630 к ЛР-10 кВ №129 | 2022-02-21 21:56 | 2022-02-21 23:17
881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 269 | 2022-02-21 14:07 | 2022-02-21 21:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса спусков ВЛ-10 кВ к ТП 1655. | 4.12, Увеличение стрелы провиса спусков ВЛ-10 кВ к ТП 1655. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса спусков ВЛ-10 кВ к ТП 1655. на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2022-02-21 14:07 | 2022-02-21 21:31
882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 554 | 258 | 2022-02-20 09:01 | 2022-02-20 14:52 | 3.4.7.3.1, Персоналом ОВБ АО "ВМЭС" неотложно выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554, по оперативной заявке Городского РЭС №138. Аварийно-восстановительные работы по замене аварийной опоры № 5/1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554. | 4.2.1, Персоналом ОВБ АО "ВМЭС" неотложно выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554, по оперативной заявке Городского РЭС №138. Аварийно-восстановительные работы по замене аварийной опоры № 5/1 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ тела опоры на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 554 | 2022-02-20 09:01 | 2022-02-20 14:52
883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 257 | 2022-02-18 11:08 | 2022-02-18 11:46 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.684 | 4.12, Повреждение на абонентском участке ВЛ-10 кВ к ТП А.684. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на ВЛ-10 кВ к ТП А.684 ВЛ-10 кВ к ТП А.684 | 2022-02-18 11:08 | 2022-02-18 11:46
884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 1350 яч.12 - ТП 323 | 252 | 2022-02-16 06:06 | 2022-02-21 10:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-10 кВ РП 1350 яч.12 п/ф ЛР-10 кВ №155 КЛ-10 кВ РП 1350 яч.12 п/ф ЛР-10 кВ №155 | 2022-02-16 06:06 | 2022-02-16 10:29
885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 | 251 | 2022-02-15 06:05 | 2022-02-20 17:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения изоляции КЛ-6 кВ ф.49 "Б" ПС Центральная. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ фид. №49Б ПС"Центральная"-РП 2270 ААБ
886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1230 яч.10 - ТП 1262 яч.1 | 249 | 2022-02-13 06:25 | 2022-02-20 18:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения электрической изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ РП 1230 яч.7 - ТП 1262 яч.4 ААБ
887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | ТП-2562 | 248 | 2022-02-12 13:55 | 2022-02-12 15:52 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорной изоляции на ТР-0,4 кВ Т-1. | 4.12, Загрязнение опорной изоляции на ТР-0,4 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорной изоляции на ТР-0,4 кВ Т-1. на ТП-2562 Рубильник РПБ-4/1,400А | 2022-02-12 13:55 | 2022-02-12 15:52
888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №27А ПС"Моторная"-ТП1280 | 247 | 2022-02-12 06:15 | 2022-02-12 08:41 | 3.4.9.3, Повреждение в ТПА 4216. | 4.12, Повреждение в ТПА 4216. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТПА 4216. на КЛ-6кВ фид. №27А ПС"Моторная"-ТП1280 ААБлУ | 2022-02-12 06:15 | 2022-02-12 08:41
889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 3238 гр.4 (Потр) | 228 | 2022-02-03 23:24 | 2022-02-04 01:47 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3238 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 3238 | 2022-02-03 23:24 | 2022-02-04 01:47
890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 227 | 2022-02-02 22:36 | 2022-02-02 23:01 | 3.4.9.1, Повреждение в ТП 650 АО "ВМЭС". | 4.12, Повреждение в ТП 650 АО "ВМЭС". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в ТП 650 АО "ВМЭС". на ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод ВЛ-10 кВ ф.27 ПС Молзавод | 2022-02-02 22:36 | 2022-02-02 23:01
891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 343 | 226 | 2022-01-31 17:32 | 2022-01-31 21:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 343 | 2022-01-31 17:32 | 2022-01-31 21:35
892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.13 ТП № 1062 | 225 | 2022-01-30 00:10 | 2022-01-30 01:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки провода ввода 0,4 кВ к ж/д ул. Академическая, 18. | 4.13, Механическое ослабление вязки провода ввода 0,4 кВ к ж/д ул. Академическая, 18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки провода ввода 0,4 кВ к ж/д ул. Академическая, 18. на ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 1062 | 2022-01-30 00:10 | 2022-01-30 01:36
893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2246 | 111 | 2022-01-21 10:26 | 2022-01-21 11:42 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления контакта секционной перемычки 0,4 кВ. | 4.13, Механическое ослабления контакта секционной перемычки 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта секционной перемычки 0,4 кВ. на СШ-0,4 кВ ТП 2246 СШ-0,4 кВ ТП 2246 | 2022-01-21 10:26 | 2022-01-21 11:42
894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 1580 - ТП 2021 | 110 | 2022-01-19 12:15 | 2022-01-22 17:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, Нарушение изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ РП 1580 - ТП 2021 ААШв | 2022-01-19 12:15 | 2022-01-19 13:53
895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№12 ПС"Гумрак" - ТПА3250 | 109 | 2022-01-16 21:18 | 2022-01-16 22:19 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления контактов ЛР-6 кВ №153, ЛР-6 кВ №154. | 4.13, Механическое ослабление контактов ЛР-6 кВ №153, ЛР-6 кВ №154. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контактов ЛР-6 кВ №153, ЛР-6 кВ №154. на ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Гумрак. ВЛ-6 кВ ф.12 ПС Гумрак. | 2022-01-16 21:18 | 2022-01-16 22:19
896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 | 81 | 2022-01-16 16:54 | 2022-01-16 21:10 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320. | 4.12, На ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 320 схлест линейных проводов в пролете опор №6 - №7 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 6 ТП № 320 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-16 16:54 | 2022-01-16 21:10
897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 | 108 | 2022-01-16 15:19 | 2022-01-16 17:21 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 2569. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 2569. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 2569. на ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 Опора П10-1 | 2022-01-16 15:19 | 2022-01-16 17:21
898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП-2303 (Потр) | 82 | 2022-01-16 00:21 | 2022-01-16 00:40 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса проводов в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2303. | 4.12, Схлест проводов в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2303. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2303 ВЛ-0,4 кВ гр.2 ТП 2303 | 2022-01-16 00:21 | 2022-01-16 00:40
899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2545 | 107 | 2022-01-15 20:54 | 2022-01-16 06:30 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления контакта на ЛР-6 кВ к ТП 2545. | 4.13, Механическое ослабление контакта на ЛР-6 кВ к ТП 2545. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление контакта на ЛР-6 кВ к ТП 2545. на ТП-2545 РЛНД-10/200 | 2022-01-15 20:54 | 2022-01-16 06:30
900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | СТП-2513 | 106 | 2022-01-15 20:19 | 2022-01-16 18:04 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции ввода 6 кВ Т-1. | 4.12, Загрязнение изоляции ввода 6 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции ввода 6 кВ Т-1. на ТП 2513 ТП 2513 | 2022-01-15 20:19 | 2022-01-15 21:32
901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛИ 0,4 кВ отпайка от ВЛ 0,4 кВ №20 ТП 2258 ул.Новорядская | 76 | 2022-01-15 17:00 | 2022-01-15 19:04 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода в пролете опор № 7.1.3 - № 7.1.4 ВЛ-0,4 кВ № 16 ТП 2258. | 4.13, Обрыв линейного провода в пролете опор № 7.1.3 - № 7.1.4 ВЛ-0,4 кВ № 16 ТП 2258. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ № 16 ТП 2258 ВЛ-0,4 кВ № 16 ТП 2258 | 2022-01-15 17:00 | 2022-01-15 19:04
902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2029 | 105 | 2022-01-15 16:30 | 2022-01-15 17:58 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции ввода 10 кВ Т-1. | 4.12, Загрязнение изоляции ввода 10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции ввода 10 кВ Т-1. на ТП-2029 Предохранитель ПКТ101-10-31,5-31,5 У3 | 2022-01-15 16:30 | 2022-01-15 17:58
903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2565 | 104 | 2022-01-15 16:15 | 2022-01-15 17:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции ввода 6 кВ Т-1 ТП 2565. | 4.12, Загрязнение изоляции ввода 6 кВ Т-1 ТП 2565. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции ввода 6 кВ Т-1 ТП 2565. на ТП 2565 ТП 2565 | 2022-01-15 16:15 | 2022-01-15 17:45
904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП-2504 | 103 | 2022-01-15 16:00 | 2022-01-15 17:03 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции ввода 10 кВ Т-1. | 4.12, Загрязнение изоляции ввода 10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции ввода 10 кВ Т-1. на ТП-2504 Предохранитель ПКТ101-10-16-20 У1 | 2022-01-15 16:00 | 2022-01-15 17:03
905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-1036 | 85 | 2022-01-15 15:31 | 2022-01-16 14:09 | 3.4.7.3.5, Повреждение обмоток силового трансформатора Т-1 ТП 1036. | 4.12, Повреждение обмоток силового трансформатора Т-1 ТП 1036. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмоток на КТП-1036 Трансформатор ТМ-250/6 | 2022-01-15 15:31 | 2022-01-16 14:09
906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП № 293 | 75 | 2022-01-15 14:10 | 2022-01-15 19:05 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4 кВ № 5 ТП 293. | 4.13, Обрыв линейного провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4 кВ № 5 ТП 293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4кВ гр.5 ТП № 293 Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 16:53 | 2022-01-15 19:05
907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 | 74 | 2022-01-15 11:53 | 2022-01-15 18:00 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор № 5 - № 7 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. | 4.12, Перекрытие в пролете опор № 5 - № 7 ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 Пролет:4*А 50, Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 4 ТП № 343 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 11:53 | 2022-01-15 18:00
908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1389 | 73 | 2022-01-15 11:38 | 2022-01-15 11:45 | 3.4.7.3.1, Нарушение изоляционного слоя между линейных проводов в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389. | 4.12, Перекрытие в пролете опор №3 - №4 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1389. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоялции на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 1389 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2022-01-15 11:38 | 2022-01-15 11:45
909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1572 гр.2(Потр.) | 72 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 13:47 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1572. | 4.12, Схлест линейных проводов в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1572. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1572 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 1572 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 13:47
910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 | 102 | 2022-01-15 09:27 | 2022-01-15 23:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1394 Опора П10-2 | 2022-01-15 09:27 | 2022-01-15 23:50
911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 | 71 | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-15 14:11 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2542. | 4.12, Перекрытие в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 2542. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 2542 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-15 14:11
912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 326 | 101 | 2022-01-15 08:56 | 2022-01-15 09:02 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 п/ф 326 ВЛ-10 кВ РП 302 яч.23 п/ф 326 | 2022-01-15 08:56 | 2022-01-15 09:02
913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | отпайка ВЛ-6 кВ ф.11 ПС "Садовая" | 100 | 2022-01-15 06:49 | 2022-01-15 19:57 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 3293. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 3293. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-6 кВ к ТПА 3293. на ВЛ-6кВ фид.№11 ПС"Садовая" - КРН №6 Опора П10-1 | 2022-01-15 06:49 | 2022-01-15 19:57
914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2575 | 83 | 2022-01-15 06:03 | 2022-01-15 21:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение обмотки силового трансформатора Т-1 ТП 2575. | 4.12, Повреждение обмотки силового трансформатора Т-1 ТП 2575. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляции на ТП-2575 Трансформатор ТМ-160/6 | 2022-01-15 06:03 | 2022-01-15 21:45
915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2501 | 70 | 2022-01-15 04:00 | 2022-01-15 05:53 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501. | 4.13, Ослабление вязки линейного провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 2501. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 2501 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 04:00 | 2022-01-15 05:53
916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ РП 2540 - ТП 520 | 99 | 2022-01-15 02:43 | 2022-01-15 02:50 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-6 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-6 кВ РП 2540 яч.11 п/ф 520 ВЛ-6 кВ РП 2540 яч.11 п/ф 520 | 2022-01-15 02:43 | 2022-01-15 02:50
917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1363 | 98 | 2022-01-15 00:51 | 2022-01-15 01:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции ввода 10 кВ Т-1. | 4.12, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции ввода 10 кВ Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление загрязнения изоляции ввода 10 кВ Т-1. на КТП-1363 Предохранитель ПКТ101-10-2-20 У1 | 2022-01-15 00:51 | 2022-01-15 01:28
918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 | 97 | 2022-01-14 23:49 | 2022-01-14 23:52 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования в ТПА 4281. | 4.12, Повреждение оборудования в ТПА 4281. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования в ТПА 4281. на ВЛ-6кВ РП 3130 - ТП 214 Опора П10-1 | 2022-01-14 23:49 | 2022-01-14 23:52
919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП 1572 гр.2(Потр.) | 69 | 2022-01-14 23:42 | 2022-01-14 23:50 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 в пролете опор №.8-№9. | 4.12, Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 в пролете опор №.8-№9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1572 | 2022-01-14 23:42 | 2022-01-14 23:50
920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 96 | 2022-01-14 23:30 | 2022-01-14 23:38 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 1641. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-01-14 23:30 | 2022-01-14 23:38
921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 | 68 | 2022-01-14 23:24 | 2022-01-14 23:33 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558 в пролете опор №.6-№7. | 4.12, Схлест линейных проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2558 в пролете опор №.6-№7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 2558 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-01-14 23:24 | 2022-01-14 23:33
922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 | 67 | 2022-01-14 21:47 | 2022-01-15 04:56 | 3.4.7.3.1, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провиса линейных проводов в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 554. | 4.12, Перекрытие в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 554. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение стрелы провиса на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 554 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-01-14 21:47 | 2022-01-15 04:56
923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 | 95 | 2022-01-14 21:12 | 2022-01-14 21:16 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения на ВЛ-10кВ фид.№1 ПС"Садовая" - РП 2570 Опора А10-1 | 2022-01-14 21:12 | 2022-01-14 21:16
924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | ТП-2246 | 84 | 2022-01-14 20:05 | 2022-01-15 04:11 | 3.4.7.3.5, Повреждение обмоток силового трансформатора Т-2 ТП 2246. | 4.12, Нарушение электрической изоляции обмоток силового трансформатора Т-2 ТП 2246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение обмоток на ТП-2246 Трансформатор ТМ-630/6 | 2022-01-14 20:05 | 2022-01-15 04:11
925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343 | 66 | 2022-01-14 19:06 | 2022-01-15 02:39 | 3.4.7.3.1, Ослабление вязки линейного провода в пролете опор № 3 - № 5 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343. | 4.13, Обрыв линейного провода в пролете опор № 3 - № 5 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343 ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 343 | 2022-01-14 19:06 | 2022-01-15 02:39
926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 94 | 2022-01-14 17:37 | 2022-01-14 17:44 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2050. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2050. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2050. на ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького ВЛ-10 кВ ф.21 ПС М.Горького | 2022-01-14 17:37 | 2022-01-14 17:44
927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 93 | 2022-01-14 16:14 | 2022-01-14 16:26 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2635. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2635. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2635. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-01-14 16:14 | 2022-01-14 16:26
928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 91 | 2022-01-14 15:08 | 2022-01-14 20:25 | 3.4.9.3, Повреждение в РУ-10 кВ абонентской ТПА 1549. | 4.12, Повреждение в РУ-10 кВ абонентской ТПА 1549. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в РУ-10 кВ абонентской ТПА 1549. на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 АС 70/11
929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 | 80 | 2022-01-13 22:26 | 2022-01-13 22:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Развилка-2 в пролете опор №36-№37. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Развилка-2 в пролете опор №36-№37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ ф.15 ПС Развилка-2 в пролете опор №36-№37. на ВЛ-10кВ РП фид.№15ПС"Развилка-2"- ТП1549 П10-1 | 2022-01-13 22:26 | 2022-01-13 22:31
930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.22 ПС"М.Горького" - РП2010 | 79 | 2022-01-12 06:41 | 2022-01-12 06:43 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2081. | 4.12, Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2081. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ к ТПА 2081. на Отпайка ВЛ-10 кВ к ТПА 2081 Отпайка ВЛ-10 кВ к ТПА 2081 | 2022-01-12 06:41 | 2022-01-12 06:43
931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 0.38 | КТП-1634 | 77 | 2022-01-11 12:46 | 2022-01-11 13:40 | 3.4.7.3.1, Ослабление контакта на держателе ПН фаза "А" Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1634. | 4.13, Ослабление контакта на держателе ПН фаза "А" Р-0,4 кВ гр.1 ТП 1634. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контакта на КТП-1634 Рубильник РПС-2/1П,250А | 2022-01-11 12:46 | 2022-01-11 13:40
932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1357 | 78 | 2022-01-11 10:43 | 2022-01-11 16:09 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения изоляции на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1357. | 4.12, Перекрытие на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 1357, по причине изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции Р-0,4 кВ на КТП-1357 Предохранитель ПКТ101-10-10-20 У1 | 2022-01-11 10:43 | 2022-01-11 16:09
933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-4214 | 16 | 2022-01-08 13:24 | 2022-01-08 14:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения Р-0,4 кВ. | 4.12, Перекрытие на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 4214. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие на Р-0,4 кВ гр.2 ТП 4214. на ТП 4214 ТП 4214 | 2022-01-08 13:24 | 2022-01-08 14:25
934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ-6кВ фид. №27А ПС"Моторная"-ТП1280 | 15 | 2022-01-07 13:29 | 2022-01-07 15:09 | 3.4.9.3, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ. | 4.12, Повреждение абонентской КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение абонентской КЛ-6 кВ. на КЛ-6кВ фид. №27А ПС"Моторная"-ТП1280 ААБлУ | 2022-01-07 13:29 | 2022-01-07 15:09
935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 | 14 | 2022-01-04 23:01 | 2022-01-05 20:59 | 3.4.9.3, Повреждение на абонентской ВЛ-10 кВ. | 4.13, Повреждение на абонентской ВЛ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской ВЛ-10 кВ. на ВЛ-10кВ фид.№24 ПС"Молзавод" - ТП 1628 Опора П10-1 | 2022-01-04 23:01 | 2022-01-05 05:26
936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1691 | 12 | 2022-01-04 13:34 | 2022-01-04 14:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление повреждения АВ-0,4 кВ ввода 0,4 кВ Т-1 ТП 1691. | 4.12, Пвреждение АВ-0,4 кВ ввода 0,4 кВ Т-1 ТП 1691. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение В-0,4 кВ ввода 0,4 кВ Т-1 ТП 1691. на КТП-1691 Рубильник РПБ-4/1,400А | 2022-01-04 13:34 | 2022-01-04 14:28
937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-1691 | 10 | 2022-01-04 11:35 | 2022-01-04 13:23 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление загрязнения опорно-стержневой изоляции в РУ-6 кВ. | 4.12, Загрязнение опорно-стержневой изоляции в РУ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение опорно-стержневой изоляции в РУ-6 кВ. на ТП 1691 ТП 1691 | 2022-01-04 11:35 | 2022-01-04 13:23
938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ ф.21 ПС М.Горького (Потр) | 9 | 2022-01-04 02:25 | 2022-01-04 02:25 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТПА 3595. | 4.12, Повреждение в абонентском ТПА 3595. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в абонентском ТПА 3595. на ТПА 3595 ТПА 3595
939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 | 8 | 2022-01-03 22:16 | 2022-01-03 22:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-10 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-10кВ фид.№27 ПС"Молзавод" - ТП 1631 Опора П10-1 | 2022-01-03 22:16 | 2022-01-03 22:25
940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ ТП-3411 гр.1 | 7 | 2022-01-02 19:30 | 2022-01-02 19:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление увеличения стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. | 4.12, Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса проводов ВЛ-0,4 кВ сверх допустимого значения. на ВЛ-0,4кВ ТП-3411 гр.3 Опора П1-2 | 2022-01-02 19:30 | 2022-01-02 19:35
941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3231 | 6 | 2022-01-01 11:45 | 2022-01-09 17:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление нарушения изоляции КЛ-6 кВ. | 4.12, нарушение электрической изоляции КЛ-6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ ТП 3231 - на ВЛ к ТП 207 ААБ | 2022-01-01 11:45 | 2022-01-01 13:20
942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-3254 | 5 | 2022-01-01 09:01 | 2022-01-01 15:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление механического ослабления вязки шлейфа на ВЛ-6 кВ. | 4.13, Механическое ослабление вязки шлейфа 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое ослабление вязки шлейфа ВЛ-6 кВ. на ВЛ-6кВ ТП 207 - ТП 208 П10-1 | 2022-01-01 09:01 | 2022-01-01 09:45
943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городской РЭС | КВЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВТП 520-РП 2540 | 4 | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-01 08:36 | 3.4.9.3, Повреждение в абонентском ТПА 4562. | 4.12, Повреждение в абонентском ТПА 4562. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение в абонентском ТПА 4562. на ТПА 4562. ТПА 4562. | 2022-01-01 08:22 | 2022-01-01 08:36
944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №617 | 329 | 2022-12-31 21:00 | 2022-12-31 21:14 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки в районе прохождения трассы ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №617. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №617 при схлёстах проводов в пролете опор №5 - №6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №617 Пролет опор №5 - №6. | 2022-12-31 21:00 | 2022-12-31 21:14
945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1006 | 328 | 2022-12-31 07:29 | 2022-12-31 07:34 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки в районе прохождения трассы ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1006. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП 1006, при схлёстах проводов в пролете опор №3-7 -№3-8.. На ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1006 имеются оборванные проволоки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №1006 | 2022-12-31 07:29 | 2022-12-31 07:34
946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №286 | 319 | 2022-12-25 09:20 | 2022-12-25 09:32 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 286 повреждение абонентского прибора учета. |  | 2022-12-25 09:20 | 2022-12-25 09:32
947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 314 | 2022-12-25 04:34 | 2022-12-25 07:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №141А. |  | 2022-12-25 04:34 | 2022-12-25 07:38
948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 313 | 2022-12-25 04:24 | 2022-12-25 06:15 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. |  | 2022-12-25 06:05 | 2022-12-25 06:15
949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Летняя | 297 | 2022-12-14 17:00 | 2022-12-14 17:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №143А. |  | 2022-12-14 17:00 | 2022-12-14 17:25
950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 296 | 2022-12-14 16:10 | 2022-12-14 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим частичным разрушением проходного изолятора фазы "В" на ТП 34 от ВЛ-10 кВ №3 Летняя. | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим частичным разрушением проходного изолятора фазы "В" на ТП 34 от ВЛ-10 кВ №3 Летняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора. на ВЛ-10 кВ №3 Летняя ВЛ-10 кВ №3 Летняя | 2022-12-14 16:10 | 2022-12-14 16:15
951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 295 | 2022-12-12 11:32 | 2022-12-12 16:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" разъединителя на Р-10кВ ТП 507 на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. | 4.12, Из-за поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" разъединителя на Р-10кВ ТП 507 на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора разъединителя. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. ВЛ-10 кВ №12 Котлубань. | 2022-12-12 11:32 | 2022-12-12 16:14
952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 340 | 294 | 2022-12-10 09:03 | 2022-12-10 09:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340 | 2022-12-10 09:03 | 2022-12-10 09:10
953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №463 | 293 | 2022-12-08 19:48 | 2022-12-08 21:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода на опоре № 18 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Уменьшение сечения провода, обрыв. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463 | 2022-12-08 19:48 | 2022-12-08 21:45
954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 290 | 2022-12-08 11:23 | 2022-12-08 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 99 - № 100 ВЛ-10 кВ №29 Городище. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 99 - № 100 ВЛ-10 кВ №29 Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №29 Городище произошел обрыв провода. на ВЛ-10 кВ №29 Городище ВЛ-10 кВ №29 Городище | 2022-12-08 11:23 | 2022-12-08 13:35
955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 287 | 2022-12-07 07:55 | 2022-12-07 08:05 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском ТП 133А. |  | 2022-12-07 07:55 | 2022-12-07 08:05
956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 285 | 2022-12-02 18:40 | 2022-12-02 20:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 1055А. |  | 2022-12-02 18:40 | 2022-12-02 20:50
957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 246 | 259 | 2022-11-30 10:00 | 2022-11-30 12:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения и при переменных нагрузках произошло ослабление болтового соединения и нагрев верхнего болтового соединения АВ ВЛ-0,4кВ №3 и верхнего болтового соединения ТР-0,4кВ Т-1 в ТП 246. | 4.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения и при переменных нагрузках произошло ослабление болтового соединения и нагрев верхнего болтового соединения АВ ВЛ-0,4кВ №3 и верхнего болтового соединения ТР-0,4кВ Т-1 в ТП 246. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев болтового соединения. на ТП 246 ТП 246 | 2022-11-30 10:00 | 2022-11-30 12:05
958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 340 | 253 | 2022-11-23 09:25 | 2022-11-23 09:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 1-1 - № 1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 340. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 1-1 - № 1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 340. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340 увеличение стрелы провеса в пролете опор № 1-1 - № 1-2. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 340 | 2022-11-23 09:25 | 2022-11-23 09:26
959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №415 | 211 | 2022-11-20 13:21 | 2022-11-20 13:31 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 схлёст провода в пролете опор № 1 - № 2. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 | 2022-11-20 13:21 | 2022-11-20 13:31
960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 224 | 2022-11-20 10:10 | 2022-11-20 10:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А.
961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 247 | 2022-11-20 10:10 | 2022-11-20 10:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение на абонентском ТП 353А.
962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 248 | 2022-11-20 10:10 | 2022-11-20 10:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 171А.
963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань | 249 | 2022-11-20 10:10 | 2022-11-20 10:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №11 Котлубань повреждение на абонентском ТП 251А.
964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 250 | 2022-11-20 10:10 | 2022-11-20 10:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А.
965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 251 | 2022-11-20 10:10 | 2022-11-20 10:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 980А.
966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 252 | 2022-11-20 10:10 | 2022-11-20 10:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентском ТП 188А.
967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 223 | 2022-11-18 15:02 | 2022-11-18 17:02 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентском ТП 40А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентском ТП 40А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентском ТП 40А. на ВЛ-10 кВ №3 Летняя ВЛ-10 кВ №3 Летняя | 2022-11-18 15:02 | 2022-11-18 17:02
968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №415 | 209 | 2022-11-18 11:05 | 2022-11-18 13:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел схлёст провода в пролете опор № 1-1 - № 1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415. | 4.2.2, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел схлёст провода в пролете опор № 1-1 - № 1-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 схлёст провода в пролете опор № 1-1 - № 1-2. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 | 2022-11-18 11:05 | 2022-11-18 13:27
969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Городище | 222 | 2022-11-18 10:23 | 2022-11-18 10:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Городище повреждение на абонентском ТП 158А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Городище повреждение на абонентском ТП 158А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Городище повреждение на абонентском ТП 158А. на ВЛ-10 кВ №8 Городище ВЛ-10 кВ №8 Городище | 2022-11-18 10:23 | 2022-11-18 10:25
970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 219 | 2022-11-18 09:04 | 2022-11-18 09:06 | 3.4.7.3.5, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 9 - №10 ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.2, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 9 - №10 ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Городище увеличение стрелы провеса в пролете опор № 9 - № 10. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище | 2022-11-18 09:04 | 2022-11-18 09:06
971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 656 | 208 | 2022-11-17 15:35 | 2022-11-17 15:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 656, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 656, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №3 ТП 656 увеличена стрела провеса в пролете опор №4 - №5. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 656 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 656 | 2022-11-17 15:35 | 2022-11-17 15:44
972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 213 | 2022-11-17 12:24 | 2022-11-17 12:24 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентском ТП 818А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентском ТП 818А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентском ТП 818А. на ВЛ-10 кВ №23 Котлубань ВЛ-10 кВ №23 Котлубань
973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 214 | 2022-11-17 12:24 | 2022-11-17 12:24 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 101А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 101А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 101А. на ВЛ-10 кВ №22 Котлубань ВЛ-10 кВ №22 Котлубань
974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 216 | 2022-11-17 12:24 | 2022-11-17 12:24 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань
975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 217 | 2022-11-17 12:24 | 2022-11-17 12:24 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань
976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №285 | 207 | 2022-11-16 15:14 | 2022-11-16 16:30 | 3.4.12.2.1, Из-за ухудшения погодных условий и при ухудшении изоляционных свойств произошло повреждение прибора учета электрической энергии. | 4.12, Из-за ухудшения погодных условий и при ухудшении изоляционных свойств произошло повреждение прибора учета электрической энергии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПУ на опоре №9. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 285 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 285 | 2022-11-16 15:14 | 2022-11-16 16:30
977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 193 | 2022-11-14 20:31 | 2022-11-14 22:08 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 22 - № 23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 885. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 22 - № 23 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 885. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885 схлёст провода в пролете опор № 22 - № 23. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885 | 2022-11-14 20:31 | 2022-11-14 22:08
978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №387 | 192 | 2022-11-14 16:58 | 2022-11-14 17:02 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 387, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 387. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 387, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 387. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 387 ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 387 | 2022-11-14 16:58 | 2022-11-14 17:02
979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №326 | 191 | 2022-11-14 11:54 | 2022-11-14 12:14 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №2 в ТП 326. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326 кратковременный схлёст провода в пролете опор № 9 - № 10 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 326 | 2022-11-14 11:54 | 2022-11-14 12:14
980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 189 | 2022-11-13 20:25 | 2022-11-14 09:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 783А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 783А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентском ТП 783А. на ВЛ-10 кВ №2 Степная ВЛ-10 кВ №2 Степная | 2022-11-13 20:25 | 2022-11-14 09:10
981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 188 | 2022-11-13 16:27 | 2022-11-13 17:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №300А. | 4.2.1, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №300А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №300А. на ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская | 2022-11-13 16:27 | 2022-11-13 17:50
982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС "Летняя | 187 | 2022-11-12 19:16 | 2022-11-13 17:40 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской ВЛ-10кВ №15 Летняя. | 4.12, Повреждение на абонентской ВЛ-10кВ №15 Летняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской ВЛ-10кВ №15 Летняя. на ВЛ-10кВ №15 Летняя ВЛ-10кВ №15 Летняя | 2022-11-12 19:16 | 2022-11-13 17:40
983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 186 | 2022-11-10 10:08 | 2022-11-10 12:03 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 347А. | 4.14, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 347А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентской отпайке к ТП 347А. на ВЛ-10 кВ №22 Котлубань ВЛ-10 кВ №22 Котлубань | 2022-11-10 10:08 | 2022-11-10 12:03
984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП 7 | 190 | 2022-11-09 14:25 | 2022-11-09 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие растрескивания бетона стойки и приставки опоры произошел наклон опоры № 1. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие растрескивания бетона стойки и приставки опоры произошел наклон опоры № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Растрескивание бетона опоры № 1. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 7 | 2022-11-09 14:25 | 2022-11-09 16:10
985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 155 | 2022-10-31 17:03 | 2022-10-31 18:14 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. | 4.2.1, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-10-31 17:03 | 2022-10-31 18:14
986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 153 | 2022-10-30 09:57 | 2022-10-30 10:01 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролетах опор на ВЛ-10 кВ №2 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролетах опор на ВЛ-10 кВ №2 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Степная происходили пробои воздушных промежутков. на ВЛ-10 кВ №2 Степная ВЛ-10 кВ №2 Степная | 2022-10-30 09:57 | 2022-10-30 10:01
987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 154 | 2022-10-30 09:54 | 2022-10-30 11:25 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №9 Степная. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №9 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Степная обрыв провода на опоре №1. на ВЛ-10 кВ №9 Степная ВЛ-10 кВ №9 Степная | 2022-10-30 09:54 | 2022-10-30 11:25
988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 152 | 2022-10-30 09:52 | 2022-10-30 09:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролетах опор на ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролетах опор на ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Степная происходили пробои воздушных промежутков. на ВЛ-10 кВ №7 Степная ВЛ-10 кВ №7 Степная | 2022-10-30 09:52 | 2022-10-30 09:56
989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 151 | 2022-10-30 09:12 | 2022-10-30 16:29 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролетах опор на ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролетах опор на ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Городище происходили пробои воздушных промежутков. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище | 2022-10-30 09:12 | 2022-10-30 16:29
990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №310 | 120 | 2022-10-28 17:50 | 2022-10-28 18:00 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 310, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 310, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 310 схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 310 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 310 | 2022-10-28 17:50 | 2022-10-28 18:00
991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 149 | 2022-10-28 15:56 | 2022-10-28 15:56 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентском ТП 188А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентском ТП 188А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань повреждение на абонентском ТП 188А. на ВЛ-10 кВ №23 Котлубань ВЛ-10 кВ №23 Котлубань
992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 150 | 2022-10-28 15:56 | 2022-10-28 15:56 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 101А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 101А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 101А. на ВЛ-10 кВ №22 Котлубань ВЛ-10 кВ №22 Котлубань
993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 ТП 327 | 148 | 2022-10-28 01:26 | 2022-10-28 08:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой трансформаторов тока 10 кВ в КРН-10 кВ №71, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №3 К-1 от МТЗ. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой трансформаторов тока 10 кВ в КРН-10 кВ №71, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №3 К-1 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №3 К-1 в КРН-10кВ №71 произошел пробой ТТ-10кВ. на КРН-10кВ № 71 КРН-10кВ № 71 | 2022-10-28 01:26 | 2022-10-28 08:44
994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 147 | 2022-10-28 00:14 | 2022-10-28 00:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при переменных нагрузках произошло уменьшение сопротивления изоляции трансформатора в ТП 83, что явились причиной вывода в ремонт ВЛ для безопасного выполнения работ по замене трансформатора в ТП 83. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при переменных нагрузках произошло уменьшение сопротивления изоляции трансформатора в ТП 83, что явились причиной вывода в ремонт ВЛ для безопасного выполнения работ по замене трансформатора в ТП 83. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 83 уменьшение сопротивления изоляции трансформатора. на ТП 83 ТП 83 | 2022-10-28 00:14 | 2022-10-28 00:40
995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №877 | 119 | 2022-10-27 07:23 | 2022-10-27 13:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло увеличение стрелы провеса провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877, что явилось причиной замыкания при порывах ветра. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло увеличение стрелы провеса провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877, что явилось причиной замыкания при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 в пролете опор № 2 - № 3 увеличение стрелы провеса провода. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 | 2022-10-27 07:23 | 2022-10-27 13:17
996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Городище | 129 | 2022-10-27 07:07 | 2022-10-27 17:23 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции кабельной муфты с нарушением её герметичности, при последующем увлажнении, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 4.12, В результате старения изоляции кабельной муфты с нарушением её герметичности, при последующем увлажнении, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №8 Городище повреждение кабеля. на ВЛ-10кВ №8 Городище ВЛ-10кВ №8 Городище | 2022-10-27 07:07 | 2022-10-27 17:23
997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 128 | 2022-10-27 07:03 | 2022-10-27 08:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №210А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №210А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №210А. на ВЛ-10 кВ №4 Городище ВЛ-10 кВ №4 Городище | 2022-10-27 07:03 | 2022-10-27 08:35
998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 602 | 118 | 2022-10-26 20:36 | 2022-10-26 21:43 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 5 и схлёст провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 602, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 5 и схлёст провода в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 602, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 602 обрыв вязки провода на опоре № 5 и схлёст провода в пролете опор №5 - №6. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 602 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 602 | 2022-10-26 20:36 | 2022-10-26 21:43
999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 126 | 2022-10-26 13:42 | 2022-10-26 15:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке к ТП 114А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке к ТП 114А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке к ТП 114А. на ВЛ-10 кВ №14 Степная ВЛ-10 кВ №14 Степная | 2022-10-26 13:42 | 2022-10-26 15:10
1000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 125 | 2022-10-24 16:54 | 2022-10-24 17:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №56А. | 4.2.1, На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №56А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №56А. на ВЛ-10 кВ №2 Степная ВЛ-10 кВ №2 Степная | 2022-10-24 16:54 | 2022-10-24 17:42
1001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 124 | 2022-10-24 16:30 | 2022-10-24 21:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 23. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 23. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 23. на ВЛ-10 кВ №1 Степная ВЛ-10 кВ №1 Степная | 2022-10-24 16:30 | 2022-10-24 21:33
1002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №288 | 112 | 2022-10-24 15:30 | 2022-10-24 15:34 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 288. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4 - № 5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 288. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 288 в пролете опор № 4 - № 5 следы перекрытия. на ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 288 ВЛ-0,4кВ №1 в ТП 288 | 2022-10-24 15:30 | 2022-10-24 15:34
1003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 122 | 2022-10-24 10:04 | 2022-10-24 10:31 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №8А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №8А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №8А. на ВЛ-10 кВ №11 Степная ВЛ-10 кВ №11 Степная | 2022-10-24 10:04 | 2022-10-24 10:31
1004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 123 | 2022-10-24 10:04 | 2022-10-24 10:14 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 996А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 996А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 996А. на ВЛ-10 кВ №7 Степная ВЛ-10 кВ №7 Степная | 2022-10-24 10:04 | 2022-10-24 10:14
1005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 121 | 2022-10-24 05:49 | 2022-10-24 08:39 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №306А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №306А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №306А. на ВЛ-10 кВ №1 Паньшино ВЛ-10 кВ №1 Паньшино | 2022-10-24 05:49 | 2022-10-24 08:39
1006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №393 | 109 | 2022-10-23 15:35 | 2022-10-23 15:40 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 393, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 393, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 393 следы перекрытия в пролете опор №1 - №2. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 393 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 393 | 2022-10-23 15:35 | 2022-10-23 15:40
1007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №309 | 107 | 2022-10-21 10:02 | 2022-10-21 10:06 | 3.4.8.5.2, Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Котлубань, ул. Шлихтера, д.37. | 4.12, Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Котлубань, ул. Шлихтера, д.37. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Котлубань, ул. Шлихтера, д.37. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 309 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 309 | 2022-10-21 10:02 | 2022-10-21 10:06
1008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 103 | 2022-10-21 06:37 | 2022-10-21 06:37 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань
1009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 105 | 2022-10-21 06:37 | 2022-10-21 08:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-10-21 06:37 | 2022-10-21 08:33
1010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 106 | 2022-10-21 06:37 | 2022-10-21 06:47 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 171А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 171А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 171А. на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 2022-10-21 06:37 | 2022-10-21 06:47
1011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Опытная-110кВ | 102 | 2022-10-17 10:24 | 2022-10-17 10:29 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 797А. на ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №1 Опытная-110 | 2022-10-17 10:24 | 2022-10-17 10:29
1012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №15 ПС "Летняя | 104 | 2022-10-16 12:59 | 2022-10-17 14:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на абонентской ВЛ-10к №15 Летняя. | 4.12, Повреждение на абонентской ВЛ-10к №15 Летняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на абонентской ВЛ-10к №15 Летняя. на ВЛ-10к №15 Летняя ВЛ-10к №15 Летняя
1013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 101 | 2022-10-15 10:25 | 2022-10-15 10:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентском ТП 86А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентском ТП 86А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентском ТП 86А. на ВЛ-10 кВ №21 Городище ВЛ-10 кВ №21 Городище
1014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Песковатка | 84 | 2022-10-10 08:34 | 2022-10-10 08:34 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП 810А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП 810А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №8 Песковатка повреждение на абонентском ТП 810А. на ВЛ-10 кВ №8 Песковатка ВЛ-10 кВ №8 Песковатка
1015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 83 | 2022-10-05 15:25 | 2022-10-05 15:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 95А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 95А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 95А. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2022-10-05 15:25 | 2022-10-05 15:30
1016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Городище | 82 | 2022-10-05 07:27 | 2022-10-05 14:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП 225А. | 4.4.1, На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП 225А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентской отпайке к ТП 225А. на ВЛ-10 кВ №18 Городище ВЛ-10 кВ №18 Городище | 2022-10-05 07:27 | 2022-10-05 14:50
1017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 81 | 2022-10-04 14:16 | 2022-10-04 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» к Р-10кВ № 249 на опоре № 10-7 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» к Р-10кВ № 249 на опоре № 10-7 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 К-1 обрыв провода на опоре № 10-7. на ВЛ-10 кВ №3 К-1 ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 2022-10-04 14:16 | 2022-10-04 16:00
1018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС Городище | 80 | 2022-10-04 07:50 | 2022-10-04 08:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения и при переменных нагрузках произошло ПК-10кВ фазы "С" и "А" в ТП 5, что явились причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения и при переменных нагрузках произошло ПК-10кВ фазы "С" и "А" в ТП 5, что явились причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание ПК-10кВ в ТП 5. на ВЛ-10кВ №25 Городище ВЛ-10кВ №25 Городище | 2022-10-04 07:50 | 2022-10-04 08:25
1019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 69 | 2022-10-02 14:03 | 2022-10-02 14:06 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №73А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №73А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №73А. на ВЛ-10 кВ №3 Летняя ВЛ-10 кВ №3 Летняя | 2022-10-02 14:03 | 2022-10-02 14:06
1020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 15 | 2022-09-26 13:13 | 2022-09-26 15:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением серьги крепления изолятора фазы "А" на опоре № 3-11 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино, что явилось причиной падения провода на траверсу опор и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением серьги крепления изолятора фазы "А" на опоре № 3-11 ВЛ-10 кВ №1 Паньшино, что явилось причиной падения провода на траверсу опор и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино срыв серьги крепления изолятора фазы "А" на опоре № 3-11. на ВЛ-10 кВ №1 Паньшино ВЛ-10 кВ №1 Паньшино | 2022-09-26 13:13 | 2022-09-26 15:13
1021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 46 | 2022-09-22 06:53 | 2022-09-22 07:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентском ТП 65А. | 4.14, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентском ТП 65А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентском ТП 65А. на ВЛ-10 кВ №14 Песковатка ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 2022-09-22 06:53 | 2022-09-22 07:00
1022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №415 | 47 | 2022-09-20 21:40 | 2022-09-20 21:54 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 8 - № 9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 415 | 2022-09-20 21:40 | 2022-09-20 21:54
1023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 45 | 2022-09-17 09:34 | 2022-09-17 09:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 256А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 256А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 256А. на ВЛ-10 кВ №3 К-1 ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 2022-09-17 09:34 | 2022-09-17 09:40
1024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 44 | 2022-09-17 09:06 | 2022-09-17 11:10 | 3.4.12.3, При воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел обрыв шлейфа 10 кВ на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №23 Котлубань. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел обрыв шлейфа 10 кВ на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №23 Котлубань. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань обрыв шлейфа 10 кВ на опоре № 1. на ВЛ-10 кВ №23 Котлубань. ВЛ-10 кВ №23 Котлубань. | 2022-09-17 09:06 | 2022-09-17 11:10
1025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 42 | 2022-09-17 08:55 | 2022-09-17 09:04 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ТП 931А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ТП 931А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ТП 931А. на ВЛ-10 кВ №1 Паньшино ВЛ-10 кВ №1 Паньшино
1026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 43 | 2022-09-17 08:55 | 2022-09-17 08:55 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентском ТП 791А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентском ТП 791А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентском ТП 791А. на ВЛ-10 кВ №3 Паньшино ВЛ-10 кВ №3 Паньшино
1027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 41 | 2022-09-17 07:38 | 2022-09-17 10:40 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП 634А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП 634А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП 634А. на ВЛ-10 кВ №4 Городище ВЛ-10 кВ №4 Городище | 2022-09-17 07:38 | 2022-09-17 10:40
1028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 37 | 2022-09-17 02:24 | 2022-09-17 02:24 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 18 - № 19 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ № 12 Котлубань следы перекрытия в пролете опор № 18 - № 19. на ВЛ-10кВ № 12 Котлубань ВЛ-10кВ № 12 Котлубань
1029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 38 | 2022-09-17 02:24 | 2022-09-17 02:24 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 18 - № 19 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ № 10 Котлубань следы перекрытия в пролете опор № 18 - № 19. на ВЛ-10кВ № 10 Котлубань ВЛ-10кВ № 10 Котлубань
1030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 39 | 2022-09-17 02:24 | 2022-09-17 02:24 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта. | 4.12, Перекрытие изоляции в пролете опор № 8 - № 9 при порывах ветра при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ № 23 Котлубань следы перекрытия в пролете опор № 8 - № 9. на ВЛ-10кВ № 23 Котлубань ВЛ-10кВ № 23 Котлубань
1031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Котлубань | 40 | 2022-09-17 02:24 | 2022-09-17 11:15 | 3.4.12.3, Прохождение грозового фронта. | 4.12, Следы повреждения в ТП 261. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы повреждения в ТП 261. на КВЛ-10кВ № 19 Котлубань КВЛ-10кВ № 19 Котлубань | 2022-09-17 02:24 | 2022-09-17 11:15
1032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Городище | 36 | 2022-09-17 01:05 | 2022-09-17 01:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 22 - №23 ВЛ-10 кВ №18 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В.ВЛ-10кВ №18 действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 22 - №23 ВЛ-10 кВ №18 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В.ВЛ-10кВ №18 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Городище следы перекрытия в пролете опор № 22 - № 23. на ВЛ-10 кВ №18 Городище ВЛ-10 кВ №18 Городище | 2022-09-17 01:05 | 2022-09-17 01:11
1033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 35 | 2022-09-16 10:07 | 2022-09-16 10:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 256А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 256А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 256А. на ВЛ-10 кВ №3 К-1 ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 2022-09-16 10:07 | 2022-09-16 10:10
1034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 34 | 2022-09-16 07:26 | 2022-09-16 07:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №139А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №139А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №139А. на ВЛ-10 кВ №21 Котлубань ВЛ-10 кВ №21 Котлубань | 2022-09-16 07:26 | 2022-09-16 07:35
1035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №8 НС-2 | 31 | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-16 12:00 | 3.4.9.3, На ВЛ-6 кВ №8 НС-2 повреждение на абонентской магистральной опоре №3. | 4.2.1, На ВЛ-6 кВ №8 НС-2 повреждение на абонентской магистральной опоре №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №8 НС-2 повреждение на абонентской магистральной опоре №3. на ВЛ-6 кВ №8 НС-2 ВЛ-6 кВ №8 НС-2 | 2022-09-15 13:30 | 2022-09-16 12:00
1036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 2 | 2022-09-13 09:29 | 2022-09-13 10:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №1-140 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №1-140 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка разрушение изолятора фазы "С" на опоре №1-140. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2022-09-13 09:29 | 2022-09-13 10:10
1037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Степная | 1 | 2022-09-08 13:50 | 2022-09-08 17:44 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентской отпайке к ТП 975А. | 4.12, Повреждение оборудования у потребителя электрической энергии КФХ Ларин С.И. (ТП 975А), отключен В.ВЛ-10 кВ №14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции у абонента КФХ Ларин С.И. на ВЛ-10 кВ №14 ПС Степная (ТП 975А) | 2022-09-08 13:50 | 2022-09-08 17:44
1038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 999 | 2022-09-07 11:22 | 2022-09-07 12:06 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ на опоре № 75 ВЛ-10кВ №11 Степная, произошло однофазное замыкание на землю. | 4.4.5, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ на опоре № 75 ВЛ-10кВ №11 Степная, произошло однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №11 Степная наброс посторонних предметов на опоре № 75. на ВЛ-10кВ №11 Степная ВЛ-10кВ №11 Степная | 2022-09-07 11:22 | 2022-09-07 12:06
1039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №813 | 998 | 2022-09-06 15:56 | 2022-09-06 16:57 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел излом опоры № 1-3 у основания. | 4.1.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел излом опоры № 1-3 у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813 произошел излом опоры № 1-3. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813 | 2022-09-06 15:56 | 2022-09-06 16:57
1040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 997 | 2022-09-04 10:32 | 2022-09-04 10:37 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №296А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №296А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №296А. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище | 2022-09-04 10:32 | 2022-09-04 10:37
1041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 996 | 2022-09-04 08:50 | 2022-09-04 09:35 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №320А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №320А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №320А. на ВЛ-10 кВ №21 Городище ВЛ-10 кВ №21 Городище | 2022-09-04 08:50 | 2022-09-04 09:35
1042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ ТП 411 (Котлубань) | 995 | 2022-09-02 18:16 | 2022-09-02 19:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и при переменных нагрузках произошло внутреннее повреждение трансформатора с появлением повышенного шума трансформатора и перекоса напряжения. | 4.12, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации и при переменных нагрузках произошло внутреннее повреждение трансформатора с появлением повышенного шума трансформатора и перекоса напряжения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции. на КТП-10кВ ТП 411 (Котлубань) Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-09-02 18:16 | 2022-09-02 19:05
1043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 954 | 2022-08-29 19:03 | 2022-08-29 22:52 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 202 - № 203 ВЛ-10 кВ №1 Степная, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 202 - № 203 ВЛ-10 кВ №1 Степная, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Степная обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 202 - № 203. на ВЛ-10 кВ №1 Степная ВЛ-10 кВ №1 Степная | 2022-08-29 19:03 | 2022-08-29 22:52
1044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №877 | 956 | 2022-08-29 15:20 | 2022-08-29 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода на опоре № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 произошло повреждение провода на опоре № 3. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 | 2022-08-29 15:20 | 2022-08-29 16:45
1045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 | 955 | 2022-08-29 14:28 | 2022-08-29 16:57 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода в пролете опор №14-5 - №14-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода в пролете опор №14-5 - №14-6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885 произошло повреждение провода в пролете опор №14-5 - №14-6. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885. ВЛ-0,4кВ №1 ТП 885. | 2022-08-29 14:28 | 2022-08-29 16:57
1046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Городище | 875 | 2022-08-20 23:35 | 2022-08-21 00:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентском ТП 144А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентском ТП 144А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №18 Городище повреждение на абонентском ТП 144А. на ВЛ-10 кВ №18 Городище ВЛ-10 кВ №18 Городище | 2022-08-20 23:35 | 2022-08-21 00:10
1047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №813 | 880 | 2022-08-20 11:54 | 2022-08-20 12:00 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813 кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 813 | 2022-08-20 11:54 | 2022-08-20 12:00
1048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №285 | 879 | 2022-08-20 09:37 | 2022-08-20 12:18 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 12 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 обрыв провода на опоре № 12. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 | 2022-08-20 09:37 | 2022-08-20 12:18
1049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №660 | 878 | 2022-08-20 05:17 | 2022-08-20 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 660. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ, что явилось причиной отключения АВ ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 660. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 660 повреждение автоматического выключателя 0,4 кВ. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 660 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 660 | 2022-08-20 05:17 | 2022-08-20 13:05
1050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-533 | 877 | 2022-08-20 05:02 | 2022-08-20 14:20 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 1-10 - № 1-13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 1-10 - № 1-13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533 обрыв провода в пролете опор № 1-10 - № 1-13. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 533 | 2022-08-20 05:02 | 2022-08-20 14:20
1051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №618 | 876 | 2022-08-19 23:15 | 2022-08-19 23:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 618, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 618, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 618 пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 11 - №12. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 618 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 618 | 2022-08-19 23:15 | 2022-08-19 23:25
1052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Городище | 874 | 2022-08-19 06:22 | 2022-08-19 07:07 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №320А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №320А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №21 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №320А. на ВЛ-10 кВ №21 Городище ВЛ-10 кВ №21 Городище | 2022-08-19 06:22 | 2022-08-19 07:07
1053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 873 | 2022-08-18 18:43 | 2022-08-19 06:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение на абонентском ТП 136А. 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» в пролетах опор № 1 - № 3 ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение на абонентском ТП 136А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение на абонентском ТП 136А. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «В» в пролетах опор № 1 - № 3 ВЛ-10 кВ №24 Городище, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Городище обрыв провода в пролетах опор № 1 - № 3. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище | 2022-08-18 18:43 | 2022-08-19 06:33
1054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 872 | 2022-08-18 17:54 | 2022-08-18 20:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП за Р-10кВ №210. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП за Р-10кВ №210. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ТП за Р-10кВ №210. на ВЛ-10 кВ №4 Городище ВЛ-10 кВ №4 Городище | 2022-08-18 17:54 | 2022-08-18 20:25
1055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 871 | 2022-08-18 17:05 | 2022-08-18 18:20 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 34 - № 35 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 34 - № 35 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка обрыв провода в пролете опор № 34 - № 35. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2022-08-18 17:05 | 2022-08-18 18:20
1056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 870 | 2022-08-18 11:24 | 2022-08-18 13:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 45А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 45А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 45А. на ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи | 2022-08-18 11:24 | 2022-08-18 13:50
1057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 411 (Ерзовка) | 865 | 2022-08-17 21:06 | 2022-08-17 21:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошло кратковременный схлёст провода в пролете опор № 14 - № 15 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 411, что явилось причиной отключения АВ.ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 411. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 14 - № 15 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 411, что привело к межфазному замыканию и отключению АВ.ВЛ-0,4кВ №3 в ТП 411. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №3 ТП 411 кратковременный схлёст провода в пролете опор № 14 - № 15. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 411 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 411 | 2022-08-17 21:06 | 2022-08-17 21:09
1058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 863 | 2022-08-15 10:44 | 2022-08-15 10:48 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №54А. на ВЛ-10 кВ №14 Песковатка ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 2022-08-15 10:44 | 2022-08-15 10:48
1059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 864 | 2022-08-15 10:34 | 2022-08-15 10:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентской отпайке к ТП 1046А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентской отпайке к ТП 1046А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентской отпайке к ТП 1046А. на ВЛ-10 кВ №12 Песковатка ВЛ-10 кВ №12 Песковатка | 2022-08-15 10:34 | 2022-08-15 10:42
1060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №285 | 827 | 2022-08-08 18:19 | 2022-08-08 19:14 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 14 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 14 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 обрыв провода на опоре № 14. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 | 2022-08-08 18:19 | 2022-08-08 19:14
1061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №892 | 826 | 2022-08-08 17:03 | 2022-08-08 17:21 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор №18-1 - №18-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 895. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор №18-1 - №18-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 895. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 895 схлёст провода в пролете опор №18-1 - №18-2. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 895 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 895 | 2022-08-08 17:03 | 2022-08-08 17:21
1062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 825 | 2022-08-07 08:30 | 2022-08-07 12:04 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» на опоре № 55 и обрыв проводов фазы «В» в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ-10 кВ №27 Городище, что явилось причиной падения провода на траверсу опор и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы «В» на опоре № 55 и обрыв провода фазы «В» в пролете опор № 55 - № 56 ВЛ-10 кВ №27 Городище, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение провода в пролете опор № 55 - № 56 и повреждение изолятора на опоре №55. на ВЛ-10 кВ №27 Городище ВЛ-10 кВ №27 Городище | 2022-08-07 08:30 | 2022-08-07 12:04
1063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Летняя | 788 | 2022-08-02 09:25 | 2022-08-02 09:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентской отпайке к ТП 94А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентской отпайке к ТП 94А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Летняя повреждение на абонентской отпайке к ТП 94А. на ВЛ-10 кВ №3 Летняя ВЛ-10 кВ №3 Летняя | 2022-08-02 09:25 | 2022-08-02 09:30
1064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 787 | 2022-08-02 07:25 | 2022-08-02 07:25 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С" на опоре № 5 ВЛ-10 кВ №23 Котлубань, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.5, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С" на опоре № 5 ВЛ-10 кВ №23 Котлубань, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 Котлубань перекрытие птицей изоляционного промежутка между проводами. на ВЛ-10 кВ №23 Котлубань ВЛ-10 кВ №23 Котлубань
1065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №876 | 785 | 2022-08-01 22:02 | 2022-08-01 22:12 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 876, что явилось причиной перегорания ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 876, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2 на рубильнике 0,4 кВ в ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 876 увеличена стрела провеса провода в пролете опор № 5 - № 6. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 876 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 876 | 2022-08-01 22:02 | 2022-08-01 22:12
1066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Паньшино | 786 | 2022-08-01 14:05 | 2022-08-01 14:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке к ТП 212А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке к ТП 212А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Паньшино повреждение на абонентской отпайке к ТП 212А. на ВЛ-10 кВ №3 Паньшино ВЛ-10 кВ №3 Паньшино | 2022-08-01 14:05 | 2022-08-01 14:10
1067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 773 | 2022-07-30 08:30 | 2022-07-30 08:52 | 3.4.8.4, На ВЛ-10кВ №24 Ерзовка в пролете опор № 99 - № 100 наброс посторонних предметов. | 4.4.5, На ВЛ-10кВ №24 Ерзовка в пролете опор № 99 - № 100 наброс посторонних предметов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №24 Ерзовка в пролете опор № 99 - № 100 наброс посторонних предметов. на ВЛ-10кВ №24 Ерзовка ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 2022-07-30 08:30 | 2022-07-30 08:52
1068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Песковатка | 772 | 2022-07-27 19:16 | 2022-07-27 19:20 | 3.4.12.3, При воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 3 - №4 ВЛ-10 кВ №4 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 3 - №4 ВЛ-10 кВ №4 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Песковатка следы перекрытия в пролете опор № 3 - № 4. на ВЛ-10 кВ №4 Песковатка ВЛ-10 кВ №4 Песковатка | 2022-07-27 19:16 | 2022-07-27 19:20
1069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 764 | 2022-07-24 08:20 | 2022-07-24 08:24 | 3.4.12.3, При воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 255 - №256 ВЛ-10 кВ №14 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В-10кВ в КРН-10кВ №50 действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок при прохождении грозового фронта, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 255 - №256 ВЛ-10 кВ №14 Песковатка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В-10кВ в КРН-10кВ №50 действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка за КРН-10кВ №50 следы перекрытия в пролете опор № 255 - № 256. на ВЛ-10 кВ №14 Песковатка ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 2022-07-24 08:20 | 2022-07-24 08:24
1070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №267 | 763 | 2022-07-24 02:35 | 2022-07-24 02:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267 следы перекрытия в пролете опор № 12 - № 13. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 267 | 2022-07-24 02:35 | 2022-07-24 02:37
1071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №453 | 762 | 2022-07-22 20:20 | 2022-07-22 20:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 следы перекрытия в пролете опор № 2 - № 3. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 | 2022-07-22 20:20 | 2022-07-22 20:23
1072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ, №454 | 761 | 2022-07-19 10:47 | 2022-07-19 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения и при переменных нагрузках произошло ослабление болтового соединения и нагрев контакта ввода 0,4 кВ трансформатора фазы «С» в ТП 454. | 4.10, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, поверхностного загрязнения и при переменных нагрузках произошло ослабление болтового соединения и нагрев контакта ввода 0,4 кВ трансформатора фазы «С» в ТП 454. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В ТП 454 произошел нагрев контакта ввода 0,4 кВ трансформатора фазы «С». на ТП 454 ТП 454 | 2022-07-19 10:47 | 2022-07-19 15:30
1073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 269 | 724 | 2022-07-17 11:23 | 2022-07-17 11:26 | 3.4.8.5.2, Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Самофаловка, ул. Телевизионная, д.2. | 4.12, Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Самофаловка, ул. Телевизионная, д.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение во ВРУ-0,4кВ потребителя по адресу п. Самофаловка, ул. Телевизионная, д.2. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 269 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 269 | 2022-07-17 11:23 | 2022-07-17 11:26
1074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 726 | 2022-07-16 23:52 | 2022-07-17 00:58 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-07-16 23:52 | 2022-07-17 00:58
1075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 746 | 2022-07-16 23:49 | 2022-07-16 23:49 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 236А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань
1076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 725 | 2022-07-16 23:49 | 2022-07-17 04:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №195 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, что явилось причиной падения провода на траверсу опор и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.14, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №195 ВЛ-10 кВ №10 Котлубань, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань разрушение изолятора фазы "С" на опоре №195. на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 2022-07-16 23:49 | 2022-07-17 04:10
1077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №425 | 723 | 2022-07-11 16:51 | 2022-07-11 17:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425, что явилось причиной межфазного замыкания и перегорания ПН-2-250. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425, что привело к межфазному замыканию и перегоранию ПН-2-250. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425 произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425 | 2022-07-11 16:51 | 2022-07-11 17:07
1078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 689 | 2022-07-07 09:11 | 2022-07-07 09:45 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 861А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 861А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 861А. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2022-07-07 09:11 | 2022-07-07 09:45
1079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 688 | 2022-07-06 23:29 | 2022-07-07 08:22 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор №65 - №67 ВЛ-10 кВ №27 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор №65 - №67 ВЛ-10 кВ №27 Городище, что явилось причиной однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №27 Городище обрыв провода фазы «В» в пролете опор №65 - №67. на ВЛ-10 кВ №27 Городище ВЛ-10 кВ №27 Городище | 2022-07-06 23:29 | 2022-07-07 08:22
1080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №618 | 687 | 2022-07-02 18:10 | 2022-07-02 18:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 618, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 12 - № 13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 618, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 618 произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 12 - № 13. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 618 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 618 | 2022-07-02 18:10 | 2022-07-02 18:16
1081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №659 | 686 | 2022-07-02 11:44 | 2022-07-02 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 659 к жилому дому. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 659 к жилому дому. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 659 обрыв провода на опоре № 8 к жилому дому. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 659 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 659 | 2022-07-02 11:44 | 2022-07-02 14:00
1082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №464 | 654 | 2022-06-25 20:35 | 2022-06-25 20:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 464, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.2, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 464, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 464 схлёст провода в пролете опор № 5 - № 6. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 464 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 464 | 2022-06-25 20:35 | 2022-06-25 20:50
1083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 623 | 2022-06-21 10:15 | 2022-06-21 12:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходных изоляторов фазы "В" и "С" и обгоранием ножа и губок разъединителя на Р-10кВ № 256 на ВЛ-10 кВ №9 Степная. | 4.14, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходных изоляторов фазы "В" и "С" и обгоранием ножа и губок разъединителя на Р-10кВ № 256 на ВЛ-10 кВ №9 Степная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Степная разрушением проходных изоляторов фазы "В" и "С" и обгоранием ножа и губок разъединителя на Р-10кВ № 256. на ВЛ-10 кВ №9 Степная ВЛ-10 кВ №9 Степная | 2022-06-21 10:15 | 2022-06-21 12:25
1084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 622 | 2022-06-20 14:50 | 2022-06-20 14:55 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-06-20 14:50 | 2022-06-20 14:55
1085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 611 | 2022-06-14 11:58 | 2022-06-14 12:36 | 3.4.9.3, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентской отпайке за Р-6кВ №30А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентской отпайке за Р-6кВ №30А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентской отпайке за Р-6кВ №30А. на ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи | 2022-06-14 11:58 | 2022-06-14 12:36
1086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 610 | 2022-06-12 19:35 | 2022-06-12 20:51 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С" на опоре № 3-46 с установленным ЛР-10кВ ТП 292 ВЛ-10 кВ №11 Степная, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между проводами фазы "В" и фазы "С" на опоре № 3-46 с установленным ЛР-10кВ ТП 292 ВЛ-10 кВ №11 Степная, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №11 Степная перекрытия птицей на опоре № 3-46 с установленным ЛР-10кВ ТП 292. на ВЛ-10 кВ №11 Степная ВЛ-10 кВ №11 Степная | 2022-06-12 19:35 | 2022-06-12 20:51
1087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Степная | 609 | 2022-06-12 08:35 | 2022-06-12 10:34 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 27 ВЛ-10 кВ №2 Степная, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 27 ВЛ-10 кВ №2 Степная, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №2 Степная обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 27. на ВЛ-10 кВ №2 Степная ВЛ-10 кВ №2 Степная | 2022-06-12 08:35 | 2022-06-12 10:34
1088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Летняя | 608 | 2022-06-11 20:20 | 2022-06-11 21:31 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №143А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №143А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №143А. на ВЛ-10 кВ №7 Летняя ВЛ-10 кВ №7 Летняя | 2022-06-11 20:20 | 2022-06-11 21:31
1089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №892 | 607 | 2022-06-11 18:53 | 2022-06-11 19:36 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода на опоре № 28 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода на опоре № 28 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892 обрыв вязки провода на опоре № 28. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892 | 2022-06-11 18:53 | 2022-06-11 19:36
1090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Городище | 598 | 2022-06-08 10:36 | 2022-06-08 12:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» на опоре № 1-9 ВЛ-10 кВ №23 Городище. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» на опоре № 1-9 ВЛ-10 кВ №23 Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №23 Городище обрыв провода фазы «В» на опоре № 1-9. на ВЛ-10 кВ №23 Городище ВЛ-10 кВ №23 Городище | 2022-06-08 10:36 | 2022-06-08 12:56
1091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 580 | 2022-06-06 17:05 | 2022-06-06 17:10 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 1067А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 1067А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 1067А. на ВЛ-10 кВ №22 Котлубань ВЛ-10 кВ №22 Котлубань | 2022-06-06 17:05 | 2022-06-06 17:10
1092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная-110кВ | 579 | 2022-06-06 11:35 | 2022-06-06 13:34 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 752А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 752А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110 повреждение на абонентском ТП 752А. на ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №6 Опытная-110 | 2022-06-06 11:35 | 2022-06-06 13:34
1093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 578 | 2022-06-02 13:22 | 2022-06-02 15:19 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 59А. | 4.14, На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 59А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 59А. на ВЛ-10 кВ №12 Степная ВЛ-10 кВ №12 Степная | 2022-06-02 13:22 | 2022-06-02 15:19
1094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №641 | 575 | 2022-05-30 21:52 | 2022-05-30 22:07 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 641, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 3 - № 4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 641, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 641 в пролете опор № 3 - № 4 следы перекрытия. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 641 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 641 | 2022-05-30 21:52 | 2022-05-30 22:07
1095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 570 | 2022-05-30 08:11 | 2022-05-30 08:18 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 131А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 131А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Степная повреждение на абонентском ТП 131А. на ВЛ-10 кВ №1 Степная ВЛ-10 кВ №1 Степная | 2022-05-30 08:11 | 2022-05-30 08:18
1096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №402 | 574 | 2022-05-28 15:30 | 2022-05-28 17:33 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 повреждение провода в пролете опор №1 - №2. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 402 | 2022-05-28 15:30 | 2022-05-28 17:33
1097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Летняя | 569 | 2022-05-28 09:23 | 2022-05-28 10:50 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентском Р-10кВ №143А. | 4.14, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентском Р-10кВ №143А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентском Р-10кВ №143А. на ВЛ-10 кВ №7 Летняя ВЛ-10 кВ №7 Летняя | 2022-05-28 09:23 | 2022-05-28 10:50
1098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Летняя | 568 | 2022-05-27 16:46 | 2022-05-27 17:48 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентском Р-10кВ №143А. | 4.14, На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентском Р-10кВ №143А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Летняя повреждение на абонентском Р-10кВ №143А. на ВЛ-10 кВ №7 Летняя ВЛ-10 кВ №7 Летняя | 2022-05-27 16:46 | 2022-05-27 17:48
1099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 463 | 573 | 2022-05-25 16:57 | 2022-05-25 17:16 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463 следы перекрытия в пролете опор № 2 - № 3. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463 | 2022-05-25 16:57 | 2022-05-25 17:16
1100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 567 | 2022-05-20 15:50 | 2022-05-20 19:33 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 11 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 11 ВЛ-10 кВ №9 Степная, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Степная обрыв вязки провода на опоре № 11. на ВЛ-10 кВ №9 Степная ВЛ-10 кВ №9 Степная | 2022-05-20 15:50 | 2022-05-20 19:33
1101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 566 | 2022-05-20 15:14 | 2022-05-20 18:03 | 3.4.9.3, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ № 54А и Р-10кВ № 262А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ № 54А и Р-10кВ № 262А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ № 54А и Р-10кВ № 262А. на ВЛ-10 кВ №14 Песковатка ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 2022-05-20 15:14 | 2022-05-20 18:03
1102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 Опытная 110 | 518 | 2022-05-19 22:13 | 2022-05-20 09:20 | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ-10кВ №7 Опытная-110. | 4.12, Повреждение на ВЛ-10кВ №7 Опытная-110. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ-10кВ №7 Опытная-110. на ВЛ-10кВ №7 Опытная-110 ВЛ-10кВ №7 Опытная-110 | 2022-05-19 22:13 | 2022-05-20 09:20
1103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №267 | 514 | 2022-05-12 01:15 | 2022-05-12 01:22 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 4-1 - № 4-2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 267, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел схлёст провода в пролете опор № 4-1 - № 4-2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 267, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №4 ТП 267 следы перекрытия в пролете опор № 4-1 - № 4-2. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 267 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 267 | 2022-05-12 01:15 | 2022-05-12 01:22
1104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №800 | 513 | 2022-05-11 19:20 | 2022-05-11 19:26 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 800, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 800, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №3 ТП 800 следы перекрытия в пролете опор № 2 - №3. на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 800 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 800 | 2022-05-11 19:20 | 2022-05-11 19:26
1105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №877 | 507 | 2022-05-11 15:39 | 2022-05-11 17:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязок провода на опорах № 1 и № 12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязок провода на опорах № 1 и № 12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 обрыв вязок провода на опорах № 1 и № 12. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 877 | 2022-05-11 15:39 | 2022-05-11 17:56
1106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 506 | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-11 15:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора на опоре № 8-93 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошло разрушение колпачка и срыв изолятора на опоре № 8-93 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной падения провода на траверсу и однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 К-1 срыв изолятора на опоре № 8-93. на ВЛ-10 кВ №3 К-1 ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 2022-05-11 10:00 | 2022-05-11 15:06
1107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 411 (Котлубань) | 452 | 2022-05-10 14:43 | 2022-05-10 14:45 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 1-6 - № 1-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 411, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст провода в пролете опор № 1-6 - № 1-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 411, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 411 следы перекрытия в пролете опор №1-6 - №1-7 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 411 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 411 | 2022-05-10 14:43 | 2022-05-10 14:45
1108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 505 | 2022-05-10 11:50 | 2022-05-10 13:53 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №162А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №162А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №162А. на ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 | 2022-05-10 11:50 | 2022-05-10 13:53
1109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 504 | 2022-05-10 11:35 | 2022-05-10 11:40 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 2 - №3 ВЛ-10 кВ №10 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 2 - №3 ВЛ-10 кВ №10 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Опытная-110 в пролете опор № 2 - №3 следы перекрытия на проводах. на ВЛ-10 кВ №10 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №10 Опытная-110 | 2022-05-10 11:35 | 2022-05-10 11:40
1110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 488 | 2022-05-02 11:52 | 2022-05-02 12:00 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 980А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 980А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань повреждение на абонентском ТП 980А. на ВЛ-10 кВ №22 Котлубань ВЛ-10 кВ №22 Котлубань | 2022-05-02 11:52 | 2022-05-02 12:00
1111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 480 | 2022-04-28 15:25 | 2022-04-28 15:28 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 631А. | 4.14, На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 631А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Городище повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 631А. на ВЛ-10 кВ №4 Городище ВЛ-10 кВ №4 Городище | 2022-04-28 15:25 | 2022-04-28 15:28
1112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 479 | 2022-04-28 07:35 | 2022-04-28 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «А» и «С» в пролете опор № 1-159 - № 1-160 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 1-159 - № 1-160 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка произошел обрыв провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 1-159 - № 1-160. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2022-04-28 07:35 | 2022-04-28 14:30
1113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 478 | 2022-04-27 20:05 | 2022-04-27 22:11 | 3.4.7.3.5, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №1 Паньшино повреждение кабельной муфты. на ВЛ-10кВ №1 Паньшино ВЛ-10кВ №1 Паньшино | 2022-04-27 20:05 | 2022-04-27 22:11
1114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 477 | 2022-04-25 07:30 | 2022-04-25 07:33 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 1062А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 1062А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 К-1 повреждение на абонентском ТП 1062А. на ВЛ-10 кВ №3 К-1 ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 2022-04-25 07:30 | 2022-04-25 07:33
1115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 464 | 2022-04-23 12:15 | 2022-04-23 17:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6кВ №21 Кузьмичи повреждение абонентского кабеля 6 кВ к ТП 46А (ПНС-2А). | 4.12, На ВЛ-6кВ №21 Кузьмичи повреждение абонентского кабеля 6 кВ к ТП 46А (ПНС-2А). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6кВ №21 Кузьмичи повреждение абонентского кабеля 6 кВ к ТП 46А (ПНС-2А). на ВЛ-6кВ №21 Кузьмичи ВЛ-6кВ №21 Кузьмичи | 2022-04-23 12:15 | 2022-04-23 17:42
1116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 463 | 2022-04-23 05:28 | 2022-04-23 10:19 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском Р-6кВ № 369А к ТП 1071А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском Р-6кВ № 369А к ТП 1071А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском Р-6кВ № 369А к ТП 1071А. на ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи | 2022-04-23 05:28 | 2022-04-23 10:19
1117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 462 | 2022-04-22 14:50 | 2022-04-22 18:04 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 389А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 389А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 389А. на ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи | 2022-04-22 14:50 | 2022-04-22 18:04
1118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №23 ПС Кузьмичи | 459 | 2022-04-22 09:43 | 2022-04-22 10:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 992А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 992А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 992А. на ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №23 Кузьмичи | 2022-04-22 09:43 | 2022-04-22 10:42
1119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 458 | 2022-04-22 08:02 | 2022-04-22 08:04 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение кабеля на абонентской отпайке к ТП 247А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение кабеля на абонентской отпайке к ТП 247А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение кабеля на абонентской отпайке к ТП 247А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2022-04-22 08:02 | 2022-04-22 08:04
1120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 457 | 2022-04-20 14:10 | 2022-04-20 14:22 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2022-04-20 14:10 | 2022-04-20 14:22
1121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №27 ПС Городище | 456 | 2022-04-16 12:35 | 2022-04-16 13:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №107А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №107А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №27 Городище повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №107А. на ВЛ-10 кВ №27 Городище ВЛ-10 кВ №27 Городище | 2022-04-16 12:35 | 2022-04-16 13:50
1122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Городище | 455 | 2022-04-15 15:58 | 2022-04-15 16:22 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ на опоре № 49 ВЛ-10кВ №4 Городище, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.5, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ на опоре № 49 ВЛ-10кВ №4 Городище, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №4 Городище наброс на опоре №49. на ВЛ-10кВ №4 Городище ВЛ-10кВ №4 Городище | 2022-04-15 15:58 | 2022-04-15 16:22
1123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 453 | 2022-04-14 13:48 | 2022-04-14 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 202 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания при порывах ветра и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности, произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 202 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания при порывах ветра и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №12 Котлубань произошел срыв изолятора фазы «В» на опоре № 202. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-04-14 13:48 | 2022-04-14 13:55
1124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС Котлубань | 451 | 2022-04-13 08:20 | 2022-04-13 08:37 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на спусках от ЛР-10кВ ТП 261 в сторону ТП 261, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.5, В результате наброса посторонних предметов на спусках от ЛР-10кВ ТП 261 в сторону ТП 261, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10кВ №19 Котлубань наброс посторонних предметов на спусках от ЛР-10кВ ТП 261 в сторону ТП 261. на КЛ-10кВ №19 Котлубань КЛ-10кВ №19 Котлубань | 2022-04-13 08:20 | 2022-04-13 08:37
1125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 450 | 2022-04-13 08:18 | 2022-04-13 08:18 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 392А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 392А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 392А. на ВЛ-10 кВ №21 Котлубань ВЛ-10 кВ №21 Котлубань
1126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.4 ТП №285 | 444 | 2022-04-12 18:05 | 2022-04-12 18:53 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 16 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода на опоре № 16 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 произошел обрыв провода на опоре № 16. на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 ВЛ-0,4кВ №4 ТП 285 | 2022-04-12 18:05 | 2022-04-12 18:53
1127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 413 | 2022-04-10 13:45 | 2022-04-10 13:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 46А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 46А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи повреждение на абонентском ТП 46А. на ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи | 2022-04-10 13:45 | 2022-04-10 13:50
1128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 402 | 2022-04-05 08:23 | 2022-04-05 08:23 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 919А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань
1129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №551 | 394 | 2022-04-04 15:45 | 2022-04-04 15:53 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 551, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опор № 4 - №5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 551, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 551 следы перекрытия в пролете опор № 4 - № 5. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 551 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 551 | 2022-04-04 15:45 | 2022-04-04 15:53
1130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №277 | 393 | 2022-04-04 12:32 | 2022-04-04 13:33 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки, произошел схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 произошел схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 277 | 2022-04-04 12:32 | 2022-04-04 13:23
1131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №892 | 392 | 2022-03-30 02:03 | 2022-03-30 03:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 12 - №13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 892, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 12 - №13 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 892, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 892 следы перекрытия в пролете опор № 12 - №13. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 892 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 892 | 2022-03-30 02:03 | 2022-03-30 03:25
1132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 400 | 2022-03-29 13:20 | 2022-04-06 14:53 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции кабельной вставки с нарушением её герметичности, при последующем увлажнении изоляции, произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. | 4.12, В результате старения изоляции кабельной вставки с нарушением её герметичности, при последующем увлажнении изоляции, произошёл пробой изоляции с однофазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №29 Городище повреждение кабеля от ячейки 10 кВ № 29 до опоры № 1. на ВЛ-10кВ №29 Городище ВЛ-10кВ №29 Городище | 2022-03-29 13:20 | 2022-03-30 01:25
1133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Городище | 397 | 2022-03-29 12:15 | 2022-04-05 15:05 | 3.4.8.5.2, При порывах ветра в пролете опор № 56 - № 57 происходило многократное касание провода к опоре 0,4кВ, установленной в охранной зоне ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной повреждения провода с последующим обрывом. По причине нарушения герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, произошел пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Городище повреждение КЛ от ячейки 10 кВ № 24 до опоры №1. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище 4.4.4, При порывах ветра в пролете опор № 56 - № 57 происходило многократное касание провода к опоре 0,4кВ, установленной в охранной зоне ВЛ-10 кВ №24 Городище, что явилось причиной повреждения провода с последующим обрывом и отключением ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Городище обрыв провода в пролете опор № 56 - № 57. на ВЛ-10 кВ №24 Городище ВЛ-10 кВ №24 Городище | 2022-03-29 12:15 | 2022-03-29 21:50
1134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 396 | 2022-03-29 10:58 | 2022-03-29 12:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел недопустимый наклон опор №№ 1-106, 1-107, 1-108, 1-109. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие загнивания древесины стойки опоры произошел наклон опор №№ 1-106, 1-107, 1-108, 1-109. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №24 Ерзовка загнивание древесины опор № 1-106, 1-107, 1-108, 1-109 выше нормы. на ВЛ-10кВ №24 Ерзовка ВЛ-10кВ №24 Ерзовка | 2022-03-29 10:58 | 2022-03-29 12:08
1135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Степная | 395 | 2022-03-29 10:35 | 2022-03-29 11:36 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №9 Степная повреждение на абонентском ТП 74А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №9 Степная повреждение на абонентском ТП 74А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №9 Степная повреждение на абонентском ТП 74А. на ВЛ-10 кВ №9 Степная ВЛ-10 кВ №9 Степная | 2022-03-29 10:35 | 2022-03-29 11:36
1136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище | 399 | 2022-03-29 08:48 | 2022-03-29 11:58 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 110 - № 111 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.4.4, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 110 - № 111 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №29 Городище произошел схлёст проводов в пролете опор № 110 - № 111. на ВЛ-10 кВ №29 Городище ВЛ-10 кВ №29 Городище | 2022-03-29 08:48 | 2022-03-29 11:58
1137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 304 | 2022-03-09 08:30 | 2022-03-09 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №305 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, что явилось причиной падения провода на траверсу опор и однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. | 4.14, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №305 ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань разрушение изолятора на опоре № 305 и повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-03-09 08:30 | 2022-03-09 16:10
1138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Паньшино | 303 | 2022-03-09 06:35 | 2022-03-09 16:56 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 121А. | 4.2.1, На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 121А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Паньшино повреждение на абонентском ЛР-10кВ ТП 121А. на ВЛ-10 кВ №1 Паньшино ВЛ-10 кВ №1 Паньшино | 2022-03-09 06:35 | 2022-03-09 16:56
1139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №802 | 302 | 2022-03-07 16:23 | 2022-03-07 17:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 13 - №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 802, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 13 - №14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 802, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 802 следы перекрытия в пролете опоре № 13 - №14. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 802 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 802 | 2022-03-07 16:23 | 2022-03-07 17:00
1140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №859 | 301 | 2022-03-07 16:20 | 2022-03-07 16:45 | 3.4.8.4, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 859, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. | 4.4.5, В результате наброса посторонних предметов на ВЛ в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 859, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 859 в пролете опор № 2 - № 3 наброс на провода. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 859 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 859 | 2022-03-07 16:20 | 2022-03-07 16:45
1141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №892 | 293 | 2022-03-05 10:31 | 2022-03-05 10:35 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 44 - № 45 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 44 - № 45 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892 следы перекрытия в пролете опор № 44 - № 45. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 892 | 2022-03-05 10:31 | 2022-03-05 10:35
1142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 290 | 2022-03-05 07:59 | 2022-03-05 08:44 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 7-15 - №7-16 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 7-15 - №7-16 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка следы перекрытия в пролете опоре № 7-15 - №7-16. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2022-03-05 07:59 | 2022-03-05 08:44
1143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №657 | 260 | 2022-02-26 13:12 | 2022-02-26 13:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657 произошел схлёст провода в пролете опор № 10 - № 11. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 657 | 2022-02-26 13:12 | 2022-02-26 13:17
1144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №408 | 259 | 2022-02-26 12:41 | 2022-02-26 13:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408. | 4.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло повреждение провода в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 произошло повреждение провода в пролете опор № 1 - № 2. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 | 2022-02-26 12:41 | 2022-02-26 13:37
1145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 253 | 2022-02-16 16:08 | 2022-02-16 16:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за КРН-10кВ №92А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за КРН-10кВ №92А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за КРН-10кВ №92А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань
1146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 250 | 2022-02-16 15:33 | 2022-02-16 16:04 | 3.4.13.4, В результате дефекта монтажа концевой кабельной муфты с нарушением её герметичности, при последующем увлажнении изоляции, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. | 4.12, В результате дефекта монтажа концевой кабельной муфты с нарушением её герметичности, при последующем увлажнении изоляции, произошёл пробой изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань повреждение концевой муфты на опоре №5-2. на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань ВЛ-10 кВ №5 Котлубань | 2022-02-16 15:33 | 2022-02-16 16:04
1147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 243 | 2022-02-14 23:36 | 2022-02-15 09:41 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском ТП 72А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском ТП 72А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском ТП 72А. на ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская | 2022-02-14 23:36 | 2022-02-15 09:41
1148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 242 | 2022-02-11 21:24 | 2022-02-11 21:26 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 815А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 815А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 815А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2022-02-11 21:24 | 2022-02-11 21:26
1149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №12 ПС Разгуляевская | 237 | 2022-02-09 22:32 | 2022-02-09 23:06 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском Р-6кВ ТП 1049А. | 4.12, На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском Р-6кВ ТП 1049А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская повреждение на абонентском Р-6кВ ТП 1049А. на ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская ВЛ-6 кВ №12 Разгуляевская | 2022-02-09 22:32 | 2022-02-09 23:06
1150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Опытная-110кВ | 236 | 2022-02-09 12:53 | 2022-02-09 12:59 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 20 - №21 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошел пробой воздушного промежутка при сближении проводов в пролете опоре № 20 - №21 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 следы перекрытия в пролете опор № 20 - № 21. на ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №4 Опытная-110 | 2022-02-09 12:53 | 2022-02-09 12:59
1151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №193 | 230 | 2022-02-07 12:32 | 2022-02-07 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 193, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, а также изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при увеличении стрелы провеса произошел схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 193, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 193 произошел схлёст провода в пролете опор № 2 - № 3. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 193 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 193 | 2022-02-07 12:32 | 2022-02-07 13:15
1152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Котлубань | 215 | 2022-02-01 10:12 | 2022-02-01 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №5 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №5 Котлубань, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №5 Котлубань произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 1. на ВЛ-10 кВ №5 Котлубань ВЛ-10 кВ №5 Котлубань | 2022-02-01 10:12 | 2022-02-01 15:00
1153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС Песковатка | 206 | 2022-01-31 10:58 | 2022-01-31 13:08 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 62 ВЛ-10 кВ №14 Песковатка, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 62 ВЛ-10 кВ №14 Песковатка, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №14 Песковатка произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 62. на ВЛ-10 кВ №14 Песковатка ВЛ-10 кВ №14 Песковатка | 2022-01-31 10:58 | 2022-01-31 13:08
1154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Песковатка | 204 | 2022-01-31 08:28 | 2022-01-31 10:42 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентской участке за КРН-10кВ №86. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентской участке за КРН-10кВ №86. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Песковатка повреждение на абонентской участке за КРН-10кВ №86. на ВЛ-10 кВ №12 Песковатка ВЛ-10 кВ №12 Песковатка | 2022-01-31 08:28 | 2022-01-31 10:42
1155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №590 | 202 | 2022-01-31 07:21 | 2022-01-31 08:30 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 590, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 2 - № 3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 590, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 590 произошел обрыв провода в пролете опор № 2 - № 3. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 590 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 590 | 2022-01-31 07:21 | 2022-01-31 08:30
1156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная | 203 | 2022-01-30 08:07 | 2022-01-30 08:13 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентском ТП 201А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентском ТП 201А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №11 Степная повреждение на абонентском ТП 201А. на ВЛ-10 кВ №11 Степная ВЛ-10 кВ №11 Степная | 2022-01-30 08:07 | 2022-01-30 08:13
1157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 904 А Т 1 | 201 | 2022-01-29 20:30 | 2022-01-29 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 904, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 904, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 904 произошел обрыв провода в пролете опор № 9 - № 10. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 904 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 904 | 2022-01-29 20:30 | 2022-01-29 21:50
1158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №738 | 200 | 2022-01-29 10:42 | 2022-01-29 11:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 6 - № 7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738 произошел обрыв провода в пролете опор № 6 - № 7. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 738 | 2022-01-29 10:42 | 2022-01-29 11:47
1159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №878 | 199 | 2022-01-28 16:30 | 2022-01-28 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 878, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 878, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-0,4кВ №1 ТП 878 произошел обрыв провода в пролете опор № 7 - № 8. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 878 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 878 | 2022-01-28 16:30 | 2022-01-28 17:40
1160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 182 | 2022-01-24 10:05 | 2022-01-24 10:31 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-01-24 10:05 | 2022-01-24 10:31
1161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №20 ПС Котлубань | 65 | 2022-01-23 13:50 | 2022-01-23 21:43 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции концевой муфты. | 4.12, Нарушение герметичности муфты с последующим увлажнением изоляции, что привело к пробою изоляции с междуфазным замыканием. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На КЛ-10 кВ №20 Котлубань повреждение концевой муфты на опоре №1. на КЛ-10 кВ №20 Котлубань КЛ-10 кВ №20 Котлубань | 2022-01-23 13:50 | 2022-01-23 21:04
1162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 180 | 2022-01-23 13:18 | 2022-01-23 23:16 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 24 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 24 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань роизошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 24. на ВЛ-10 кВ №22 Котлубань ВЛ-10 кВ №22 Котлубань | 2022-01-23 13:18 | 2022-01-23 23:16
1163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 179 | 2022-01-21 08:57 | 2022-01-21 09:43 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ-10кВ №15 Летняя. | 4.12, Повреждение на ВЛ-10кВ №15 Летняя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ-10кВ №15 Летняя. на ВЛ-10кВ №15 Летняя. ВЛ-10кВ №15 Летняя. | 2022-01-21 08:57 | 2022-01-21 09:43
1164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 176 | 2022-01-20 13:13 | 2022-01-20 14:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности произошло повреждение шлейфа 10кВ от КЛ-10кВ с приемного портала 10 кВ до опоры №1 ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной неотложного отключения ВЛ персоналом РЭС. | 4.2.1, Из-за длительного срока эксплуатации, а также вследствие снижения механической прочности произошло повреждение шлейфа 10кВ от КЛ-10кВ с приемного портала 10 кВ до опоры №1 ВЛ-10 кВ №7 Степная, что явилось причиной неотложного отключения ВЛ персоналом РЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Степная произошло повреждение шлейфа 10кВ от КЛ-10кВ с приемного портала 10 кВ до опоры №1. на ВЛ-10 кВ №7 Степная ВЛ-10 кВ №7 Степная | 2022-01-20 13:13 | 2022-01-20 14:03
1165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №24 ПС Ерзовка | 175 | 2022-01-17 17:57 | 2022-01-17 22:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор №8 - №9 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор №8 - №9 ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка произошел обрыв провода фазы «В» в пролете опор №8 - №9. на ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка ВЛ-10 кВ №24 Ерзовка | 2022-01-17 17:57 | 2022-01-17 22:00
1166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №21 ПС Кузьмичи | 174 | 2022-01-17 08:45 | 2022-01-17 14:37 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязок провода в пролетах опор № 74 - № 90 ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязок провода в пролетах опор № 74 - № 90 ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи произошел обрыв вязок провода в пролетах опор № 74 - № 90. на ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи ВЛ-6 кВ №21 Кузьмичи | 2022-01-17 08:45 | 2022-01-17 14:37
1167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №885 ВЛ 0,4кВ гр.3 ТП №402 ВЛ-0,4кВ от ТП 610 ВЛ 0,4кВ гр.2 ТП №876 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №826 ВЛ 0,4кВ гр.1 ТП №494 | 173 | 2022-01-15 17:10 | 2022-01-16 00:11 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ от ТП 885, 402, 610, 876, 826, 494, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролете опор на ВЛ-0,4 кВ от ТП 885, 402, 610, 876, 826, 494, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробои воздушных промежутков при сближении проводов. на ВЛ-0,4 кВ от ТП 885, 402, 610, 876, 826, 494. ВЛ-0,4 кВ от ТП 885, 402, 610, 876, 826, 494. | 2022-01-15 17:10 | 2022-01-16 00:11
1168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №29 ПС Городище ВЛ 10кВ №3 ПС К-1 | 165 | 2022-01-15 11:45 | 2022-01-15 17:53 | 3.4.12.2.1, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 114 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 18-1 - № 18-2 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 114 ВЛ-10 кВ №29 Городище, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, а также вследствие разрегулировки стрелы провеса провода, произошел схлёст проводов в пролете опор № 18-1 - № 18-2 ВЛ-10 кВ №3 К-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода и схлест провода. на ВЛ-10 кВ №29 Городище, ВЛ-10 кВ №3 К-1 ВЛ-10 кВ №29 Городище, ВЛ-10 кВ №3 К-1 | 2022-01-15 11:45 | 2022-01-15 17:53
1169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Песковатка | 170 | 2022-01-15 11:40 | 2022-01-15 14:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой трансформаторов тока 10 кВ в ячейке 10 кВ №6 на ПС 220 кВ Песковатка, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №6 Песковатка. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой трансформаторов тока 10 кВ в ячейке 10 кВ №6 на ПС 220 кВ Песковатка, что явилось причиной отключения ВЛ-10кВ №6 Песковатка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 220 кВ Песковатка произошел пробой трансформаторов тока 10 кВ в ячейке 10 кВ №6. на ТТ В.ВЛ-10кВ №6 ТТ В.ВЛ-10кВ №6 | 2022-01-15 11:40 | 2022-01-15 14:08
1170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №40 ПС Ерзовка ВЛ 10кВ №21 ПС Котлубань | 164 | 2022-01-15 11:35 | 2022-01-15 15:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 970А. На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 407А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 970А. На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 407А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №40 Ерзовка повреждение на абонентском ТП 970А. На ВЛ-10 кВ №21 Котлубань повреждение на абонентском ТП 407А. на ВЛ-10кВ №40 Ерзовка, ВЛ-10кВ №21 Котлубань ВЛ-10кВ №40 Ерзовка, ВЛ-10кВ №21 Котлубань | 2022-01-15 11:35 | 2022-01-15 15:10
1171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ТП ТП ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Степная КТП 10кВ, №292 КТП 10кВ, №657 КТП 10кВ, №645 | 163 | 2022-01-14 23:17 | 2022-01-15 12:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошло перекрытие ПК-10кВ в ТП 292, ТП 657, ТП 645 по ВЛ-10 кВ №11 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, произошло перекрытие ПК-10кВ в ТП 292, ТП 657, ТП 645 по ВЛ-10 кВ №11 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №11 Степная произошло перекрытие ПК-10кВ в ТП 292, ТП 657, ТП 645. на ВЛ-10кВ №11 Степная ВЛ-10кВ №11 Степная | 2022-01-14 23:17 | 2022-01-15 12:55
1172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №14 ПС Степная ВЛ 10кВ №12 ПС Степная | 159 | 2022-01-14 17:30 | 2022-01-14 22:47 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 68А. На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 59А. На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 863А. 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки с метелью произошли следующие повреждения: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 68А. На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 59А. На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 863А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 68А. На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 59А. На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 863А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 68А. На ВЛ-10 кВ №12 Степная повреждение на абонентском ТП 59А. На ВЛ-10 кВ №14 Степная повреждение на абонентском ТП 863А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, ВЛ-10кВ №12 и №14 Степная ВЛ-10 кВ №12 Котлубань, ВЛ-10кВ №12 и №14 Степная | 2022-01-14 17:30 | 2022-01-14 22:47
1173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №23ПС Котлубань | 158 | 2022-01-14 15:50 | 2022-01-14 15:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролетах опор на ВЛ-10 кВ №10, 11, 23 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.12, При воздействии ветровых нагрузок, сопровождающихся порывами ветра, происходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов в пролетах опор на ВЛ-10 кВ №10, 11, 23 Котлубань, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10, 11, 23 Котлубань роисходили пробои воздушных промежутков при сближении проводов. на ВЛ-10 кВ №10, 11, 23 Котлубань ВЛ-10 кВ №10, 11, 23 Котлубань
1174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котлубань | 156 | 2022-01-13 15:08 | 2022-01-13 18:01 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 92 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 92 ВЛ-10 кВ №22 Котлубань, что привело к однофазному замыканию на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №22 Котлубань роизошел обрыв вязки провода фазы «В» на опоре № 92. на ВЛ-10 кВ №22 Котлубань ВЛ-10 кВ №22 Котлубань | 2022-01-13 15:08 | 2022-01-13 18:01
1175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Опытная-110кВ | 30 | 2022-01-12 10:38 | 2022-01-12 10:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентском участке за Р-10кВ №247. | 4.13, На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентском участке за Р-10кВ №247. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 повреждение на абонентском участке за Р-10кВ №247. на ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 ВЛ-10 кВ №3 Опытная-110 | 2022-01-12 10:38 | 2022-01-12 10:45
1176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Степная | 29 | 2022-01-11 11:50 | 2022-01-11 13:48 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 204 ВЛ-10 кВ №1 Степная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок, произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 204 ВЛ-10 кВ №1 Степная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 Степная произошел обрыв проводов фаз «В» и «С» на опоре № 204. на ВЛ-10 кВ №1 Степная ВЛ-10 кВ №1 Степная | 2022-01-11 11:50 | 2022-01-11 13:48
1177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 24 | 2022-01-05 15:32 | 2022-01-05 15:37 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-01-05 15:32 | 2022-01-05 15:37
1178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 23 | 2022-01-04 07:50 | 2022-01-04 08:10 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А. на ВЛ-10 кВ №7 Степная ВЛ-10 кВ №7 Степная | 2022-01-04 07:50 | 2022-01-04 08:10
1179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Котлубань | 22 | 2022-01-04 03:00 | 2022-01-04 03:08 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 836А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 836А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентском ТП 836А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-01-04 03:00 | 2022-01-04 03:08
1180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 19 | 2022-01-04 02:45 | 2022-01-04 13:25 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2022-01-04 02:45 | 2022-01-04 13:25
1181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №10 ПС Котлубань | 18 | 2022-01-04 02:20 | 2022-01-04 13:11 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 255А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 255А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №10 Котлубань повреждение на абонентском ТП 255А. на ВЛ-10 кВ №10 Котлубань ВЛ-10 кВ №10 Котлубань | 2022-01-04 02:20 | 2022-01-04 03:28
1182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 20 | 2022-01-04 02:10 | 2022-01-04 13:27 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №15А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-01-04 02:10 | 2022-01-04 13:27
1183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котлубань | 17 | 2022-01-01 21:46 | 2022-01-01 23:01 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №12 Котлубань повреждение на абонентской отпайке за Р-10кВ №13А. на ВЛ-10 кВ №12 Котлубань ВЛ-10 кВ №12 Котлубань | 2022-01-01 21:46 | 2022-01-01 23:01
1184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Котлубань | 13 | 2022-01-01 21:25 | 2022-01-01 21:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №3 Котлубань повреждение на абонентском ТП 655А. на ВЛ-10 кВ №3 Котлубань ВЛ-10 кВ №3 Котлубань | 2022-01-01 21:25 | 2022-01-01 21:30
1185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Городищенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Степная | 11 | 2022-01-01 20:40 | 2022-01-01 20:45 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А. | 4.12, На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №7 Степная повреждение на абонентском ТП 699А. на ВЛ-10 кВ №7 Степная ВЛ-10 кВ №7 Степная | 2022-01-01 20:40 | 2022-01-01 20:45
1186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 | 327 | 2022-12-30 10:44 | 2022-12-30 12:59 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 при затяжной осенней погоде. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 в пролёте опор №15/2-№15/3, при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 опора №15/2-№15/3 | 2022-12-30 10:44 | 2022-12-30 12:59
1187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 119 | 326 | 2022-12-29 17:18 | 2022-12-29 18:52 | 3.4.7.3.5, На ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 119. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 119, схлёст фазного провода с нулевым в пролёте опор №19-№20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 119. в пролёте опор №19-№20 | 2022-12-29 17:18 | 2022-12-29 18:52
1188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 | 325 | 2022-12-28 20:35 | 2022-12-28 21:20 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 при затяжном осеннем периоде. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 в пролёте опор №2/3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 пролёт опор №2/3 | 2022-12-28 20:35 | 2022-12-28 21:20
1189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 324 | 2022-12-28 07:54 | 2022-12-28 13:45 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10кВ №1 Полунино эксплуатируется а районе интенсивного земледелия. | 4.12, ВЛ 10кВ №1 Полунино Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10кВ №1 Полунино опора №102 | 2022-12-28 07:54 | 2022-12-28 13:45
1190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга | 289 | 2022-12-08 09:48 | 2022-12-08 09:51 | 3.4.7.3.5, Главный инженер Горбунов П.С. | 4.11, Разнонаправленные ветровые нагрузки на ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга привели к вытягиванию провода, при порывах ветра происходили перекрытия между проводами, с повреждением проволок верхнего повива провода АС-70/11 в пролёте опор №74-№75. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10кВ №1 ПС Пичуга Опора № 75 / Опора П10-1 | 2022-12-08 09:48 | 2022-12-08 09:51
1191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Лозное | 288 | 2022-12-03 10:35 | 2022-12-03 13:10 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10кВ №8 Лозное расположена на открытой местности и постоянно подвергается разнонаправленным ветровым нагрузкам. | 4.12, Разнонаправленные ветровые нагрузки на ВЛ 10кВ №8 Лозное привели к вытягиванию провода, при порывах ветра происходили перекрытия между проводами, с повреждением проволок верхнего повива провода АС35/6,2 в пролёте опор №6/5-№6/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №8 ПС Лозное Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-03 10:35 | 2022-12-03 13:10
1192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 202 | 257 | 2022-11-30 21:40 | 2022-11-30 22:50 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №11/3-№11/4 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 202 | 2022-11-30 21:40 | 2022-11-30 22:50
1193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 362 | 258 | 2022-11-30 20:42 | 2022-11-30 22:16 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 362 | 2022-11-30 20:42 | 2022-11-30 22:16
1194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-382 ф.2 | 233 | 2022-11-18 12:04 | 2022-11-18 15:50 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 382 | 2022-11-18 12:04 | 2022-11-18 15:50
1195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Оленье | 232 | 2022-11-15 20:29 | 2022-11-15 20:29 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №58-№59. | 4.12, ри повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ. на ВЛ-10кВ №5 Оленье ВЛ-10кВ №5 Оленье
1196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 351 (580) | 166 | 2022-11-06 12:30 | 2022-11-06 14:05 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №12-№13 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 351 | 2022-11-06 12:40 | 2022-11-06 14:05
1197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-379 Ф.2 | 165 | 2022-10-30 13:47 | 2022-10-30 15:22 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 379 | 2022-10-30 13:47 | 2022-10-30 15:22
1198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 459 | 164 | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 10:43 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 459 | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 10:43
1199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 268 Ф.2 | 163 | 2022-10-29 18:20 | 2022-10-29 19:28 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 268 | 2022-10-29 18:20 | 2022-10-29 19:28
1200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 162 | 2022-10-29 17:44 | 2022-10-29 18:50 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №4/7-№4/8 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 62 | 2022-10-29 17:44 | 2022-10-29 18:50
1201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 66 | 2022-09-29 16:05 | 2022-09-29 16:08 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №204-№205 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №17 Балыклейская ВЛ-10кВ №17 Балыклейская | 2022-09-29 16:05 | 2022-09-29 16:08
1202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №361 | 65 | 2022-09-24 09:15 | 2022-09-24 11:04 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ри ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 361 | 2022-09-24 09:15 | 2022-09-24 11:04
1203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 30 | 2022-09-19 09:46 | 2022-09-19 09:54 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 привело к разрегулировки срел провиса проводов. | 4.12, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 привело к разрегулировки срел провиса проводов и схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 2022-09-19 09:46 | 2022-09-19 09:54
1204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Стрельно-Широкое | 29 | 2022-09-17 09:32 | 2022-09-17 09:34 | 3.4.10.2, Наброс птицей куска ленты ПЭТ на провода ВЛ-10кВ №6 ПС Стрельно-Широкое, отпайка 4 уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп.№23. | 4.12, Наброс птицей куска ленты ПЭТ на провода ВЛ-10кВ №6 ПС Стрельно-Широкое, отпайка 4 уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп.№23, приведший к перекрытию воздушного промежутка между проводами, без повреждения верхних повивов провода. . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №6 ПС Стрельно-Широкое отпайка 4 уч. магистрали ВЛ-10 кВ оп.№23. | 2022-09-17 09:32 | 2022-09-17 09:34
1205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 55 | 28 | 2022-09-16 14:50 | 2022-09-16 15:43 | 3.4.7.4.1, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/6-№1/7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 55 | 2022-09-16 14:50 | 2022-09-16 15:42
1206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 27 | 2022-09-16 07:55 | 2022-09-16 08:03 | 3.4.10.2, Наброс птицей куска ленты ПЭТ на провода ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино, отпайка 1 уч. магистрали 1 ВЛ-10 кВ оп.№11. | 4.12, Наброс птицей куска ленты ПЭТ на провода ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино, приведший к перекрытию воздушного промежутка между проводами, без повреждения верхних повивов провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино отпайка 1 уч. магистрали 1 ВЛ-10 кВ оп.№11 | 2022-09-16 07:55 | 2022-09-16 08:03
1207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 26 | 2022-09-15 16:29 | 2022-09-15 18:05 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская. | 4.1.3, При длительном воздействии ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская, произошло нарушение структуры материала провода АС-95/16, в результате длительной эксплуатации, с потерей несущей способности провода марки АС-95/16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская Отпайка №3 от маг.ВЛ-10кВ,оп.№241 | 2022-09-15 16:29 | 2022-09-15 18:05
1208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская | 25 | 2022-09-15 13:35 | 2022-09-15 15:27 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская. | 4.12, При порывах ветра произошло повреждение изоляторов, провода марки АС-95/16 на опоре №3/5 ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №17 ПС Балыклейская отпайка 3 уч. магистрали ВЛ-10 кВ | 2022-09-15 13:35 | 2022-09-15 15:27
1209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 24 | 2022-09-13 22:15 | 2022-09-14 14:58 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино. | 4.12, При порывах ветра произошло выпадение крюка с изолятором на опоре №127 и схлест проводов ВЛ 10кВ №1 Полунино, без потери несущей способности провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино Отпака 1 уч. магистрали 1 ВЛ-10 кВ опора №127 | 2022-09-13 22:15 | 2022-09-14 14:58
1210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 23 | 2022-09-13 15:31 | 2022-09-13 16:38 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор № 4/6 - 4/7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 2022-09-13 15:31 | 2022-09-13 16:38
1211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 21 | 2022-09-02 20:42 | 2022-09-02 21:12 | 3.4.12.2, При повторяющейся ветровой нагрузке на ВЛ-10кВ №23 ПС 110 кВ Дубовка отключился В.КРН 10кВ № 17 от МТЗ. Обрыв шлейфа фазы "С" КРН 10 кВ №17. | 4.3.4, Обрыв шлейфа фазы "С" КРН 10 кВ №17 ВЛ-10кВ №23 ПС 110 кВ Дубовка произошёл, из-за нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. Провод АС-95/16 в эксплуатации с 1958 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок на ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка Отпайка 10 от уч.маг.1ВЛ-10кВ,КРН-17 | 2022-09-02 20:42 | 2022-09-02 21:12
1212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС С-Широкое | 943 | 2022-08-23 11:17 | 2022-08-23 14:44 | 3.4.7.3.5, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №202 ВЛ-10кВ №1 С-Широкое произошел при порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №202 ВЛ-10кВ №1 С-Широкое произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1 С-Широкое обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №202 на ВЛ-10 кВ №1 С-Широкое ВЛ-10 кВ №1 С-Широкое | 2022-08-23 11:17 | 2022-08-23 14:44
1213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 406 | 942 | 2022-08-20 12:25 | 2022-08-20 14:01 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 406 | 2022-08-20 12:25 | 2022-08-20 14:01
1214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 619 | 922 | 2022-08-19 18:20 | 2022-08-19 18:35 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 619 | 2022-08-19 18:20 | 2022-08-19 18:35
1215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 459 | 921 | 2022-08-19 18:08 | 2022-08-19 18:20 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3-№4 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 459 | 2022-08-19 18:08 | 2022-08-19 18:20
1216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 62 | 920 | 2022-08-17 20:45 | 2022-08-17 20:54 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3/1-№6/1 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 62 | 2022-08-17 20:45 | 2022-08-17 20:54
1217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 67 | 838 | 2022-08-12 23:14 | 2022-08-12 23:56 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 67 | 2022-08-12 23:14 | 2022-08-12 23:56
1218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 919 | 2022-08-12 15:13 | 2022-08-12 21:44 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора на опоре №2/4 ВЛ-10кВ №12 Полунино произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Срыв изолятора на опоре №2/4 ВЛ-10кВ №12 Полунино произошел по причине изменения свойств полипропилена колпачка К-6 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №2/4 ВЛ-10кВ №12 Полунино на ВЛ-10кВ №12 Полунино ВЛ-10кВ №12 Полунино | 2022-08-12 15:13 | 2022-08-12 21:44
1219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 837 | 2022-08-09 17:50 | 2022-08-09 18:09 | 3.4.7.3.5, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №10/77-№10/78 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №23 Дубовка ВЛ-10кВ №23 Дубовка | 2022-08-09 17:50 | 2022-08-09 18:09
1220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №19 ПС Пичуга | 836 | 2022-08-09 09:45 | 2022-08-09 11:30 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10кВ №19 Пичуга повреждение на абонентской отпайке к ТП-34А. | 4.12, На ВЛ-10кВ №19 Пичуга повреждение на абонентской отпайке к ТП-34А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №19 Пичуга повреждение на абонентской отпайке к ТП-34А. на На ВЛ-10кВ №19 Пичуга На ВЛ-10кВ №19 Пичуга | 2022-08-09 09:45 | 2022-08-09 11:30
1221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | 835 | 2022-08-07 17:45 | 2022-08-07 23:11 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на секции шин 10кВ ПС 35кВ Лозное произошло вследствие касания провода фазы "В" траверсы на опоре №2/173 ВЛ-10кВ №1 Лозное из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №2/172 ВЛ-10 №1 Лозное произошел из-за старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ-10 №1 Лозное ВЛ-10 №1 Лозное | 2022-08-07 17:45 | 2022-08-07 23:11
1222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №361 | 834 | 2022-08-07 14:20 | 2022-08-07 14:28 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №17-№18 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 361 | 2022-08-07 14:20 | 2022-08-07 14:28
1223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 833 | 2022-08-07 14:00 | 2022-08-07 14:05 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №77-№78 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №9 Давыдовка ВЛ-10кВ №9 Давыдовка | 2022-08-07 14:00 | 2022-08-07 14:05
1224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 832 | 2022-08-07 13:53 | 2022-08-07 14:06 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2/5-№2/6 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 62 | 2022-08-07 13:53 | 2022-08-07 14:06
1225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10/0,4 кВ №137 | 823 | 2022-08-02 09:54 | 2022-08-02 10:44 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. | 4.2.1, Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника вызвано ухудшением контакта в губках рубильника. на ТП 137 ТП 137 | 2022-08-02 09:54 | 2022-08-02 10:44
1226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 203 | 817 | 2022-07-30 12:04 | 2022-07-30 13:25 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 203 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 203 | 2022-07-30 12:04 | 2022-07-30 13:25
1227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 816 | 2022-07-30 04:45 | 2022-07-30 08:41 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2/5 - №2/6. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №12 Полунино ВЛ-10кВ №12 Полунино | 2022-07-30 04:45 | 2022-07-30 08:41
1228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Оленье | 814 | 2022-07-29 22:00 | 2022-07-29 22:08 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №27-№28. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ. на ВЛ-10кВ №5 Оленье ВЛ-10кВ №5 Оленье | 2022-07-29 22:00 | 2022-07-29 22:08
1229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Пичуга | 813 | 2022-07-29 19:43 | 2022-07-29 19:46 | 3.4.7.3, Отключение ВЛ-10кВ №8 Пичуга произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №3/14 - №3/15 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10кВ №8 Пичуга произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №3/14 - №3/15 в результате воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №3/14 - №3/15 на ВЛ-10 кВ №8 Пичуга. на ВЛ-10кВ №8 Пичуга. ВЛ-10кВ №8 Пичуга. | 2022-07-29 19:43 | 2022-07-29 19:46
1230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 812 | 2022-07-29 18:25 | 2022-07-29 18:32 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №54-№55. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ. на ВЛ-10кВ №25 Дубовка. ВЛ-10кВ №25 Дубовка. | 2022-07-29 18:25 | 2022-07-29 18:32
1231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 806 | 2022-07-27 13:26 | 2022-07-27 16:20 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №9 - №10. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №12 Полунино ВЛ-10кВ №12 Полунино | 2022-07-27 13:26 | 2022-07-27 16:20
1232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 796 | 2022-07-25 19:37 | 2022-07-25 19:47 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №27-№28 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №9 Давыдовка ВЛ-10кВ №9 Давыдовка | 2022-07-25 19:37 | 2022-07-25 19:47
1233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №19 ПС Пичуга | 795 | 2022-07-24 18:40 | 2022-07-24 18:48 | 3.4.7.3, На ВЛ-10кВ №19 Пичуга произошел схлест проводов в пролете опор №76-№77. | 4.12, При порыве ветра, произошел пробой изоляции при сближении проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции при сближении проводов на ВЛ-10кВ №19 Пичуга ВЛ-10кВ №19 Пичуга | 2022-07-24 18:40 | 2022-07-24 18:48
1234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Пичуга | 793 | 2022-07-24 17:45 | 2022-07-24 18:38 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10кВ №12 Пичуга повреждение на абонентском ТП-174А. | 4.12, На ВЛ-10кВ №12 Пичуга повреждение на абонентском ТП-174А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10кВ №12 Пичуга повреждение на абонентском ТП-174А. на ВЛ-10кВ №12 Пичуга ВЛ-10кВ №12 Пичуга | 2022-07-24 17:45 | 2022-07-24 18:38
1235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 791 | 2022-07-23 22:07 | 2022-07-23 22:15 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №1/2-№1/3. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №7 Лозное ВЛ-10кВ №7 Лозное | 2022-07-23 22:07 | 2022-07-23 22:15
1236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Лозное | 792 | 2022-07-23 22:07 | 2022-07-23 22:15 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №51-№52. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №1 Лозное ВЛ-10кВ №1 Лозное | 2022-07-23 22:07 | 2022-07-23 22:15
1237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Давыдовка | 790 | 2022-07-23 21:18 | 2022-07-23 21:23 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №79-№80 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №5 Давыдовка ВЛ-10кВ №5 Давыдовка | 2022-07-23 21:18 | 2022-07-23 21:23
1238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 749 | 2022-07-23 00:30 | 2022-07-23 00:42 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №36-№37. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №7 Лозное ВЛ-10кВ №7 Лозное | 2022-07-23 00:30 | 2022-07-23 00:42
1239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 748 | 2022-07-18 11:24 | 2022-07-18 11:28 | 3.4.7.3.5, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода на спусках проводов от ЛР-10кВ ТП 355 к ТП 355 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №23 Дубовка ВЛ-10кВ №23 Дубовка | 2022-07-18 11:24 | 2022-07-18 11:28
1240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 747 | 2022-07-18 09:24 | 2022-07-18 11:22 | 3.4.7.3.1, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-10кВ №1 Полунино ВЛ-10кВ №1 Полунино | 2022-07-18 09:24 | 2022-07-18 11:22
1241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 548 | 728 | 2022-07-09 19:33 | 2022-07-09 21:51 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 548 | 2022-07-09 20:24 | 2022-07-09 21:51
1242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 69 | 657 | 2022-06-29 13:40 | 2022-06-29 13:45 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №15/4-№15/5 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 69 | 2022-06-29 13:40 | 2022-06-29 13:45
1243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 152 | 656 | 2022-06-29 10:26 | 2022-06-29 12:16 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода А-16 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами А-16 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами А-16 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 152 | 2022-06-29 10:26 | 2022-06-29 12:16
1244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 41 | 655 | 2022-06-27 16:20 | 2022-06-27 17:00 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 41 | 2022-06-27 16:20 | 2022-06-27 17:00
1245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Оленье | 644 | 2022-06-22 21:56 | 2022-06-23 01:00 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв верхнего провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №8 Оленье. | 4.13, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв верхнего провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №8 Оленье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв верхнего провода на опоре №23 ВЛ-10кВ №8 Оленье. на ВЛ-10кВ №8 Оленье. ВЛ-10кВ №8 Оленье. | 2022-06-22 21:56 | 2022-06-23 01:00
1246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 643 | 2022-06-22 08:00 | 2022-06-22 08:00 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №96-№97 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №23 Дубовка ВЛ-10кВ №23 Дубовка
1247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Полунино | 642 | 2022-06-21 06:15 | 2022-06-21 14:27 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен дефектный изолятор. | 4.12, Разрушение изолятора на опоре №65. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №65. на ВЛ-10кВ №1 Полунино ВЛ-10кВ №1 Полунино | 2022-06-21 06:15 | 2022-06-21 14:27
1248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС Полунино | 632 | 2022-06-21 03:54 | 2022-06-21 04:05 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №2/8 - №2/9. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №12 Полунино ВЛ-10кВ №12 Полунино | 2022-06-21 03:54 | 2022-06-21 04:05
1249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 620 | 2022-06-20 06:06 | 2022-06-20 06:06 | 3.4.7.3.5, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №58-№59 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №23 Дубовка ВЛ-10кВ №23 Дубовка
1250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 604 | 619 | 2022-06-18 20:18 | 2022-06-18 21:15 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению и схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 604 | 2022-06-18 20:18 | 2022-06-18 21:15
1251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 575 | 593 | 2022-06-09 17:40 | 2022-06-09 18:47 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 575 | 2022-06-09 17:40 | 2022-06-09 18:47
1252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 137 | 572 | 2022-06-06 07:44 | 2022-06-06 09:16 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 137 | 2022-06-06 07:44 | 2022-06-06 09:16
1253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС Полунино | 571 | 2022-06-01 04:12 | 2022-06-01 09:14 | 3.4.7.3.1, Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе ТП-342 по ВЛ-10кВ №2 Полунино произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.2.2, Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе ТП-342 по ВЛ-10кВ №2 Полунино произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на проходном изоляторе ТП-342 по ВЛ-10кВ №2 Полунино на ВЛ-10кВ №2 Полунино ВЛ-10кВ №2 Полунино | 2022-06-01 04:12 | 2022-06-01 09:14
1254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 150 | 552 | 2022-05-28 10:24 | 2022-05-28 12:15 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №10/4-№10/5 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ. на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 150. | 2022-05-28 10:24 | 2022-05-28 12:15
1255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.1 ТП №382 | 551 | 2022-05-28 09:55 | 2022-05-28 11:28 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен дефект контактного соединения абонентского ввода на фасаде здания. | 4.12, Перекрытие между вводными проводами имеющие разрушенную изоляцию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие между вводными проводами имеющие разрушенную изоляцию. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 382 | 2022-05-28 09:55 | 2022-05-28 11:28
1256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 550 | 2022-05-22 04:40 | 2022-05-22 04:40 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №94-№95. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ. на ВЛ-10кВ №25 Дубовка ВЛ-10кВ №25 Дубовка
1257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 549 | 2022-05-22 01:10 | 2022-05-22 01:15 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №72-№73. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ. на ВЛ-10 кВ №25 Дубовка ВЛ-10 кВ №25 Дубовка | 2022-05-22 01:10 | 2022-05-22 01:15
1258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Пичуга | 548 | 2022-05-20 13:58 | 2022-05-20 15:11 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен дефектный изолятор. | 4.12, Разрушение изолятора на опоре №32. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на опоре №32. на ВЛ-10кВ №6 Пичуга ВЛ-10кВ №6 Пичуга | 2022-05-20 13:58 | 2022-05-20 15:11
1259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС Лозное | 546 | 2022-05-20 09:54 | 2022-05-20 09:58 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №46-№47. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ. на ВЛ-10кВ №8 Лозное ВЛ-10кВ №8 Лозное | 2022-05-20 09:54 | 2022-05-20 09:58
1260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Лозное | 547 | 2022-05-20 09:54 | 2022-05-20 09:58 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №34-№35. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №7 Лозное ВЛ-10кВ №7 Лозное | 2022-05-20 09:54 | 2022-05-20 09:58
1261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 395 (551) | 534 | 2022-05-17 14:46 | 2022-05-17 16:26 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 395 | 2022-05-17 14:46 | 2022-05-17 16:26
1262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 533 | 2022-05-17 12:01 | 2022-05-17 13:36 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 | 2022-05-17 12:01 | 2022-05-17 13:36
1263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 154 | 532 | 2022-05-17 09:35 | 2022-05-17 11:27 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 154 | 2022-05-17 09:35 | 2022-05-17 11:27
1264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 195 | 525 | 2022-05-13 13:32 | 2022-05-13 15:26 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №8/6-№8/7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 195 | 2022-05-13 13:32 | 2022-05-13 15:26
1265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 412 | 524 | 2022-05-13 09:25 | 2022-05-13 11:00 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-6 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 412 | 2022-05-13 09:25 | 2022-05-13 11:00
1266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 150 | 468 | 2022-04-28 17:19 | 2022-04-28 19:13 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 150 | 2022-04-28 17:19 | 2022-04-28 19:13
1267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 467 | 2022-04-22 16:00 | 2022-04-22 16:03 | 3.4.7.3.5, На абонентском ТП 597А разрушение РВО фазы В | 4.12, На абонентском ТП 597А разрушение РВО фазы В Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На абонентском ТП 597А разрушение РВО фазы В на КВЛ-10кВ №25 Дубовка КВЛ-10кВ №25 Дубовка | 2022-04-22 16:00 | 2022-04-22 16:03
1268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 248 | 466 | 2022-04-21 18:05 | 2022-04-21 18:26 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №10-№11 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 248 | 2022-04-21 18:05 | 2022-04-21 18:26
1269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 461 | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-10 17:40 | 3.4.8.5.2, Повреждение ТТ фазы С | 4.16, Повреждение ТТ фазы С Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ТТ фазы С на ВЛ-10кВ №9 Давыдовка ВЛ-10кВ №9 Давыдовка | 2022-04-10 10:00 | 2022-04-10 17:40
1270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 469 | 447 | 2022-04-02 17:39 | 2022-04-02 18:46 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №14-№15 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 469 | 2022-04-02 17:39 | 2022-04-02 18:46
1271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 372 | 448 | 2022-04-02 09:36 | 2022-04-02 11:04 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 | 2022-04-02 09:36 | 2022-04-02 11:04
1272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 207 | 446 | 2022-04-02 09:12 | 2022-04-02 10:56 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №12-№13 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 207 | 2022-04-02 09:12 | 2022-04-02 10:56
1273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Оленье | 449 | 2022-04-02 07:45 | 2022-04-02 07:50 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №28-№29 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №7 Оленье ВЛ-10кВ №7 Оленье | 2022-04-02 07:45 | 2022-04-02 07:50
1274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 207 | 445 | 2022-04-01 22:00 | 2022-04-01 22:20 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №13-№14 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 207 | 2022-04-01 22:00 | 2022-04-01 22:20
1275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр.3 ТП-№412 | 349 | 2022-03-29 14:03 | 2022-03-29 15:59 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 412 | 2022-03-29 14:03 | 2022-03-29 15:59
1276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 137 | 348 | 2022-03-29 13:36 | 2022-03-29 15:24 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 137 | 2022-03-29 13:36 | 2022-03-29 15:24
1277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 62 | 347 | 2022-03-29 12:15 | 2022-03-29 13:59 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 62 | 2022-03-29 12:15 | 2022-03-29 13:59
1278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 148 | 346 | 2022-03-29 11:19 | 2022-03-29 13:01 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 148 | 2022-03-29 11:19 | 2022-03-29 13:01
1279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 406 | 345 | 2022-03-29 10:16 | 2022-03-29 12:01 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №6-№7 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 406 | 2022-03-29 10:16 | 2022-03-29 12:01
1280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 400 | 343 | 2022-03-29 08:23 | 2022-03-29 10:07 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 400 | 2022-03-29 08:23 | 2022-03-29 10:07
1281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 547 | 342 | 2022-03-28 16:50 | 2022-03-28 18:38 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 547 | 2022-03-28 16:50 | 2022-03-28 18:38
1282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Г-Пролейка | 341 | 2022-03-27 09:37 | 2022-03-27 09:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 Горная Пролейка произошло при кратковременном междуфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №4 - №5 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание проводов ВЛ-10кВ №1 Горная Пролейка произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4 - №5 на ВЛ-10 кВ №1 Горная Пролейка. на ВЛ-10кВ №1 Горная Пролейка ВЛ-10кВ №1 Горная Пролейка | 2022-03-27 09:37 | 2022-03-27 09:48
1283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 412 | 340 | 2022-03-27 09:25 | 2022-03-27 10:23 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №4-№5 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 412 | 2022-03-27 09:25 | 2022-03-27 10:23
1284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1А ПС Г-Пролейка | 325 | 2022-03-09 13:42 | 2022-03-09 16:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1А Горная Пролейка произошло из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.12, Обрыв вязки крепления провода к изолятору на опоре №119 ВЛ-10 №1А Горная Пролейка произошел из-за ее перетирания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ВЛ-10 кВ №1А Горная Пролейка обрыв алюминиевой вязки крепления провода к изолятору на опоре №119. на ВЛ-10 №1А Горная Пролейка ВЛ-10 №1А Горная Пролейка | 2022-03-09 13:42 | 2022-03-09 16:57
1285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 459 | 324 | 2022-03-08 18:55 | 2022-03-08 19:56 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 459 | 2022-03-08 18:55 | 2022-03-08 19:56
1286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 210 Ф.2 | 256 | 2022-03-06 10:49 | 2022-03-06 12:32 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв дефектной вязки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 210 | 2022-03-06 10:49 | 2022-03-06 12:32
1287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 210 | 262 | 2022-02-26 16:24 | 2022-02-26 17:59 | 3.4.7.3, Обрыв дефектной вязки | 4.4, При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При ветровой нагрузке произошел обрыв дефектной вязки, что привело к падению провода на траверсу и его перегоранию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 210 | 2022-02-26 16:24 | 2022-02-26 17:59
1288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 194 | 261 | 2022-02-22 12:07 | 2022-02-22 13:59 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 194 | 2022-02-22 12:07 | 2022-02-22 13:59
1289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 291 | 246 | 2022-02-12 09:15 | 2022-02-12 11:01 | 3.4.7.3, Срыв дефектного изолятора | 4.4, При ветровой нагрузке произошел срыв дефектного изолятора, что привело к схлесту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв дефектного изолятора на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291 | 2022-02-12 09:15 | 2022-02-12 11:01
1290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 3 ТП № 106 | 245 | 2022-02-10 11:09 | 2022-02-10 13:01 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 106 | 2022-02-10 11:09 | 2022-02-10 13:01
1291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП-69 Ф.3 | 238 | 2022-02-02 16:08 | 2022-02-02 17:47 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 69 | 2022-02-02 16:08 | 2022-02-02 17:47
1292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 621 | 209 | 2022-01-29 10:01 | 2022-01-29 11:57 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 621 | 2022-01-29 10:01 | 2022-01-29 11:57
1293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 601 | 208 | 2022-01-28 11:31 | 2022-01-28 13:30 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-6 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-6 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-6 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 601 | 2022-01-28 11:31 | 2022-01-28 13:30
1294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 311 | 207 | 2022-01-28 10:02 | 2022-01-28 11:17 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 311 | 2022-01-28 10:02 | 2022-01-28 11:17
1295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 330 | 62 | 2022-01-15 20:30 | 2022-01-15 20:47 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 330 | 2022-01-15 20:30 | 2022-01-15 20:47
1296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 | 59 | 2022-01-15 20:20 | 2022-01-15 20:58 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 | 2022-01-15 20:20 | 2022-01-15 20:58
1297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 93 | 61 | 2022-01-15 20:20 | 2022-01-15 20:55 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 93 | 2022-01-15 20:20 | 2022-01-15 20:55
1298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 299 | 240 | 2022-01-15 20:10 | 2022-01-15 20:58 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен провис вводного провода АПВ-10 | 4.12, Перекрытие между вводными проводами АПВ-10 имеющие разрушенную изоляцию Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между вводными проводами на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 299 | 2022-01-15 20:10 | 2022-01-15 20:58
1299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 1 ТП № 412 | 58 | 2022-01-15 16:42 | 2022-01-15 17:25 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №11-№12 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 412 | 2022-01-15 16:42 | 2022-01-15 17:25
1300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №21 ПС Дубовка | 57 | 2022-01-15 12:50 | 2022-01-15 14:50 | 3.4.8.5.2, На ВЛ-10кВ №21 Дубовка повреждение на абонентском ТП-288А. | 4.12, На ВЛ-10кВ №21 Дубовка повреждение на абонентском ТП-288А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение на абонентском ТП-288А. на ВЛ-10кВ №21 Дубовка ВЛ-10кВ №21 Дубовка | 2022-01-15 12:50 | 2022-01-15 14:50
1301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №9 ПС Давыдовка | 56 | 2022-01-15 12:00 | 2022-01-15 17:05 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №68-№69 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №9 Давыдовка ВЛ-10кВ №9 Давыдовка | 2022-01-15 12:00 | 2022-01-15 17:05
1302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Давыдовка | 55 | 2022-01-15 11:50 | 2022-01-15 11:56 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №114-№115 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №17 Давыдовка ВЛ-10кВ №17 Давыдовка | 2022-01-15 11:50 | 2022-01-15 11:56
1303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Давыдовка | 52 | 2022-01-15 11:25 | 2022-01-15 11:35 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №40-№41 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №5 Давыдовка ВЛ-10кВ №5 Давыдовка | 2022-01-15 11:25 | 2022-01-15 11:35
1304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Давыдовка | 53 | 2022-01-15 11:25 | 2022-01-15 11:30 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №11-№12 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №6 Давыдовка ВЛ-10кВ №6 Давыдовка | 2022-01-15 11:25 | 2022-01-15 11:30
1305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №25 ПС Дубовка | 49 | 2022-01-15 10:40 | 2022-01-15 12:30 | 3.4.7.3, В пролетах опор №98-№99 следы схлеста проводов | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №25 Дубовка ВЛ-10кВ №25 Дубовка | 2022-01-15 10:40 | 2022-01-15 12:30
1306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №23 ПС Дубовка | 51 | 2022-01-15 10:40 | 2022-01-15 12:45 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №3/23-№3/24 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-10кВ №23 Дубовка ВЛ-10кВ №23 Дубовка | 2022-01-15 10:40 | 2022-01-15 12:45
1307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Волгоградские ЭС Дубовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ гр. 2 ТП № 41 | 48 | 2022-01-14 19:16 | 2022-01-14 21:06 | 3.4.7.3, Своевременно не был выявлен увеличенный провис провода в пролетах опор №7-№8 | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошло перекрытие между проводами ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие между проводами ВЛ на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 41 | 2022-01-14 19:16 | 2022-01-14 21:06
1308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) | 101 | 2022-12-16 07:29 | 2022-12-16 07:29 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода и гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №76 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода и гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №76 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: лектродуговое повреждение верхнего повива провода и гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №76 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414)
1309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) | 99 | 2022-12-15 00:12 | 2022-12-15 00:12 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №96 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №96 ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №96 на ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407) ВЛ 110 кВ Овражная – Платовская (ВЛ 110 кВ №407)
1310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 98 | 2022-12-15 00:11 | 2022-12-15 00:11 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №52 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №52 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №52 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
1311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик | 100 | 2022-12-14 07:18 | 2022-12-14 12:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-ЛЭП-35-Большевик на ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-ЛЭП-35-Большевик на ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" ЛР-ЛЭП-35-Большевик на ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик | 2022-12-14 07:18 | 2022-12-14 12:35
1312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) | 97 | 2022-12-13 03:50 | 2022-12-13 03:50 | 3.4.7.3.5, Из-за несрабатывания блок-контактов во время включения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево при производстве переключений произошло межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя. 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №161 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). | 4.12, Из-за несрабатывания блок-контактов во время включения СВ-110 ПС 110 кВ Матышево при производстве переключений на ПС 110 кВ Матышево произошло межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание с последующим повреждением катушки электромагнита включения СВ-110 на ПС 110 кВ Матышево ПС 110 кВ Матышево 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №161 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №161 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403)
1313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 96 | 2022-12-12 03:39 | 2022-12-12 03:39 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №26 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №26 ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434) и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №26 на ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434) ВЛ 110 кВ Терновка - Бутковка с отпайкой на ПС В.Добринка (ВЛ 110 кВ №434)
1314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Мирошники (ВЛ 110 кВ №444) | 95 | 2022-12-08 01:37 | 2022-12-08 01:37 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №47 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ-110 кВ №444). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ-110 кВ №444) и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №47 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ-110 кВ №444) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Мирошники (ВЛ-110 кВ №444)
1315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) | 94 | 2022-12-06 21:20 | 2022-12-06 21:20 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода и гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода и гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение верхнего повива провода и гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414)
1316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вязовка | 93 | 2022-12-02 11:51 | 2022-12-10 10:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, в связи с перепадами температур произошло усыхание резинового уплотнителя рычага картера разрыва фазы "А" СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. | 4.7, Из-за усыхания резинового уплотнителя рычага картера разрыва фазы "А" по причине длительного срока эксплуатации в условиях перепадов температуры окружающего воздуха образовалась течь масла СВ-10 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: течь масла под резиновым уплотнителем рычага картера разрыва фазы "А" СВ-110 на ПС 110 кВ Вязовка ПС 110 кВ Вязовка
1317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Городская | 92 | 2022-12-01 05:07 | 2022-12-01 17:37 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (куницы) на крышу ЗРУ 10 кВ ПС 110 кВ Городская произошло перекрытие изоляционного промежутка между проходными изоляторами фаз "В" и "С" ШМ-10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Городская, что явилось причиной межфазного замыкания, отключения В-10-Т-2, В-110-Т-2 действием ДЗТ Т-2. | 4.11, Из-за пробоя через тело животного (куницы) изоляционного промежутка произошло электродуговое перекрытие между шинами проходных изоляторов фаз "В" и "С" ШМ-10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Городская, что привело к межфазному замыканию, отключению В-10-Т-2, В-110-Т-2 действием ДЗТ Т-2. Из-за возникновения дуги произошло повреждение проходного изолятора фазы "В" ШМ-10 кВ Т-2 ПС 110 кВ Городская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора фазы "В" ШМ-10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Городская ПС 110 кВ Городская
1318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ №1 Микрорайон – МО | 91 | 2022-11-18 00:37 | 2022-11-18 15:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов и частичный излом траверсы промежуточной деревянной опоры №25 ВЛ 35 кВ №1 Микрорайон – МО, в результате чего произошел обрыв провода и однофазное замыкание на землю. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры в процессе длительного срока эксплуатации произошел частичный излом траверсы промежуточной деревянной опоры №25 ВЛ 35 кВ №1 Микрорайон – МО, что привело к обрыву провода, однофазному замыканию на землю и аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы промежуточной деревянной опоры №25 на ВЛ 35 кВ №1 Микрорайон – МО ВЛ 35 кВ №1 Микрорайон – МО
1319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Матышево (ВЛ 110 кВ №452) | 90 | 2022-11-16 21:58 | 2022-11-16 21:58 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №54 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №54 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «С» на опоре №54 на ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452)
1320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) | 89 | 2022-11-16 16:29 | 2022-11-16 16:29 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №63 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №63 ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №63 на ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414)
1321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ № 5 Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 88 | 2022-11-12 23:44 | 2022-11-13 17:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом траверсы деревянной промежуточной опоры №77 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово). | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры, произошел излом излом траверсы деревянной промежуточной опоры №77 ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово), что привело падению провода, однофазному замыканию за землю и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы деревянной промежуточной опоры №77 на ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 2022-11-12 23:44 | 2022-11-13 17:29
1322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) | 87 | 2022-11-12 00:59 | 2022-11-12 00:59 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: лектродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №105 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №105 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
1323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповская (ВЛ 110 кВ №424) | 86 | 2022-11-10 04:30 | 2022-11-10 04:30 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «С» на опоре №27 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №27 на ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424) ВЛ 110 кВ Литейная - Антиповка (ВЛ 110 кВ №424)
1324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр-110 (№405) | 85 | 2022-11-08 02:28 | 2022-11-08 02:28 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №5 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр 110 (ВЛ 110 кВ №405). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №5 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр 110 (ВЛ 110 кВ №405) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №5 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр 110 (ВЛ 110 кВ №405) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Красный Яр 110 (ВЛ 110 кВ №405)
1325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Елань-2 – Вязовка (Вязовка) | 84 | 2022-11-07 02:41 | 2022-11-07 02:44 | 3.4.8.4, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов между фазами "В" и "С" на опоре №77 ВЛ 35 кВ Елань-2 - Вязовка (Вязовка), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за образования дуги по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированной ленты) произошло перекрытие по поверхности изоляторов в гирляндах фаз "В" и "С" на опоре №77 ВЛ 35 кВ Елань-2 - Вязовка (Вязовка), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы «В» и фазы "С" на опоре №77 на ВЛ 35 кВ Елань-2 - Вязовка (Вязовка) ВЛ 35 кВ Елань-2 - Вязовка (Вязовка)
1326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | 83 | 2022-11-01 19:35 | 2022-11-03 16:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №110 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №110 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), при порывах ветра, произошел излом стойки и траверсы деревянной опоры, что привело к аварийному режиму работы ВЛ и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки деревянной опоры №110 на ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), излом траверсы деревянной опоры №110 на ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466)
1327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Рудня с отпайкой на ПС Ильмень (№403) | 82 | 2022-10-20 00:59 | 2022-10-20 00:59 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №130 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №130 ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №130 на ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403) ВЛ 110 кВ Красный Яр - Ильмень - Рудня (ВЛ 110 кВ №403)
1328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС ПС | 110 110 110 110 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево | 81 | 2022-10-19 16:39 | 2022-10-19 17:38 | 3.4.13.4, По причине некачественной приемки, из-за несвоевременного выявления ослабленного болтового контактного соединения фазы "А" комплекта защит ДФЗ и КСЗ ВЛ-110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево на клемме №41 в шкафу ШЗВ-1 токовых цепей ТТ-110-Т-1 ПС 110 кВ Слюсарево произошло ложное срабатывание V ступени ТЗНП комплекта защит ДФЗ и КСЗ ВЛ-110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево и отключение В-110-Т-1 и В-110-Т-2 на ПС Слюсарево. | 4.13, Из-за дефектов монтажа произошло ослабление болтового контактного соединения фазы "А" комплекта защит ДФЗ и КСЗ ВЛ-110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево на клемме №41 в шкафу ШЗВ-1 токовых цепей ТТ-110-Т-1 ПС 110 кВ Слюсарево, что привело к появлению составляющей нулевой последовательности и послужило причиной ложной работы V ступени ТЗНП комплекта защит ДФЗ и КСЗ ВЛ-110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево и отключению В-110-Т-1 и В-110-Т-2 на ПС Слюсарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ослабление болтового контактного соединения фазы "А" комплекта защит ДФЗ и КСЗ ВЛ-110 кВ Мокрая Ольховка - Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево на клемме №41 в шкафу ШЗВ-1 токовых цепей ТТ-110-Т-1 на ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево
1329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 0.38 | ПС 110 кВ Слюсарево | 80 | 2022-10-08 12:23 | 2022-10-08 12:25 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (мыши) в цепи АВР-0,23 кВ шкафа СТВ ПС 110 кВ Слюсарево произошло замыкание через тело животного, что привело к отключению QF-1 - «Ввод от ТСН-1» и QF-2 - «Ввод от ТСН-2» и срабатыванию указательного реле КН3 - «Неисправность ЩСН». | 4.12, Из-за проникновения животного (мыши) в цепи АВР-0,23кВ шкафа СТВ ПС 110 кВ Слюсарево произошло замыкание через тело животного, что привело к отключению QF-1 - «Ввод от ТСН-1» и QF-2 - «Ввод от ТСН-2» и срабатыванию указательного реле КН3 - «Неисправность ЩСН». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: короткое замыкание через тело животного (мышь) на ПС 110 кВ Слюсарево ПС 110 кВ Слюсарево
1330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (№450) | 79 | 2022-10-07 06:01 | 2022-10-07 06:01 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «В» на опоре №46 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №46 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №46 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450)
1331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (№442) | 78 | 2022-10-02 07:00 | 2022-10-02 07:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №105 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №105 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №105 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442)
1332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | 77 | 2022-09-30 15:13 | 2022-10-01 15:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №168 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), излом деревянной траверсы опоры №168 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной падения провода с гирляндой изоляторов фазы "С" на землю, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №168 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) по причине длительного срока эксплуатации, произошло разрушение деревянной траверсы опоры №168 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к падению провода с гирляндой изоляторов на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение деревянной траверсы опоры №168 на ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466), Повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №168 на ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) | 2022-09-30 15:13 | 2022-09-30 16:11
1333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Елань-2 (№451) | 76 | 2022-09-29 06:03 | 2022-09-29 06:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №31 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №31 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №31 на ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451) ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451)
1334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (№441) | 75 | 2022-09-29 05:45 | 2022-09-29 05:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №177 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №177 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №177 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №1 с отпайками (ВЛ-110 кВ №441)
1335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вязовка | 74 | 2022-09-24 16:55 | 2022-09-24 18:55 | 3.4.7.3.5, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло разрегулирование контрольно-сигнального аппарата привода СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка и нарушение блок-контактов цепей оперативного тока СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. | 4.13, В связи с длительным сроком эксплуатации произошло разрегулирование контрольно-сигнального аппарата привода СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к нарушению блок-контактов цепей оперативного тока СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка и срабатыванию указательного реле КН-2 - «Неисправность цепей оперативного тока». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование контрольно-сигнального аппарата привода СВ-110 на ПС 110 кВ Вязовка ПС 110 кВ Вязовка
1336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (№423) | 73 | 2022-09-16 10:48 | 2022-09-16 10:53 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №96 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №96 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №96 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) | 2022-09-16 10:48 | 2022-09-16 10:53
1337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (№452) ПС 110 кВ Вязовка | 72 | 2022-09-14 05:47 | 2022-09-14 18:19 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №104 ВЛ 110 кВ Матышево - Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. 3.4.7.3.5, По причине неготовности реле АПВ, из-за некорректного поведения в цепи его пуска контакта неисправного (остаточная намагниченность) реле положения «отключено» КQT1 (типа РПУ-2) выключателя СВ-110 кВ ПС 110 кВ Вязовка произошел отказ АПВ при отключении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка действием I ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Матышево - Вязовка (ВЛ 110 кВ №452). | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к замыканию на «землю», электродуговому повреждению по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №104 ВЛ 110 кВ Матышево - Вязовка (ВЛ 110 кВ №452). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирлянде изоляторов фазы «А» на опоре №104 на ВЛ 110 кВ Матышево - Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Матышево - Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) 4.16, По причине неготовности реле АПВ, из-за некорректного поведения в цепи его пуска контакта неисправного (остаточная намагниченность) реле положения «отключено» КQT1 (типа РПУ-2) выключателя СВ-110 кВ ПС 110 кВ Вязовка произошел отказ АПВ при отключении СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка действием I ст. ТЗНП ВЛ 110 кВ Матышево - Вязовка (ВЛ 110 кВ №452). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность реле положения «отключено» КQT1 (типа РПУ-2) выключателя СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Вязовка ПС 110 кВ Вязовка | 2022-09-14 05:47 | 2022-09-14 05:48
1338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (№445) | 71 | 2022-09-11 03:22 | 2022-09-11 03:22 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №76 ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №76 ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что привело к неустойчивому замыканию на «землю» и отключению ВЛ действием защит. Из-за перекрытия изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры произошло образование дуги, приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №76 на ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) ВЛ 110 кВ Линево - Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445)
1339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 70 | 2022-09-10 06:01 | 2022-09-10 06:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №98 на ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская - Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
1340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Котово | 69 | 2022-09-01 06:01 | 2022-09-01 06:40 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения кабеля на потребительской линии ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Котово произошло образование и развитие дуги, межфазное замыкание и отключение ячейки В-Л-15 ПС 110 кВ Котово действием дуговой защиты ячейки СВ-10 ПС 110 кВ Котово. | 4.11, Из-за повреждения кабеля на потребительской линии ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Котово произошло образование и развитие дуги, приведшее к межфазному замыканию и отключению В-Л-15 ПС 110 кВ Котово действием дуговой защиты 1С-10 ячейки СВ-10 ПС 110 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля на потребительской линии ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Котово на ПС 110 кВ Котово ПС 110 кВ Котово | 2022-09-01 06:01 | 2022-09-01 06:40
1341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 68 | 2022-09-01 03:57 | 2022-09-01 03:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №185, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) от защит. | 4.12, Из-за перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов "А" и "В" на опоре №185, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов "А" и "В" на опоре №18 на ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) ВЛ 35 кВ №5 Коробки-Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово)
1342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Елань-2 (№451) ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (№470) | 66 | 2022-08-27 08:54 | 2022-08-27 09:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при производстве оперативных переключений произошел излом опорно-стержневого изолятора ОД-110-Т-1 ПС 110 кВ Елань-2. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при производстве оперативных переключений произошел излом опорно-стержневого изолятора ОД-110-Т-1 ПС 110 кВ Елань-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора ОД-110-Т-1 на ПС 110 кВ Елань-2 ПС 110 кВ Елань-2 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №21 на ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470) ВЛ 110 кВ Елань-2 – Елань-1 (ВЛ 110 кВ №470) | 2022-08-27 08:54 | 2022-08-27 09:00
1343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | 65 | 2022-08-26 17:20 | 2022-08-27 16:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №3 ВЛ 110 кВ Лемешкино-Жирновская (ВЛ 110 кВ № 446). Из-за длительного срока эксплуатации произошло снижение механической прочности и излом стойки анкерной деревянной опоры №3 ВЛ 110 кВ Лемешкино-Жирновская (ВЛ 110 кВ № 446). | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры, произошел излом стойки анкерной деревянной опоры №3 ВЛ 110 кВ Лемешкино-Жирновская (ВЛ 110 кВ № 446), что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стойки анкерной деревянной опоры №3 на ВЛ 110 кВ Лемешкино-Жирновская (ВЛ 110 кВ № 446) ВЛ 110 кВ Лемешкино-Жирновская (ВЛ 110 кВ № 446)
1344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) | 63 | 2022-08-22 13:59 | 2022-08-22 13:59 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритной техники в пролете опор №80-81 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) произошло перекрытие фазы "А" через металлический корпус механизма на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за перекрытия фазы "А" через металлический корпус механизма на землю, вследствие проезда крупногабаритной техники в пролете опор №80-81 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие крупногабаритной техникой фазы "А" в пролете опор №80-81 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447)
1345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (№434) | 62 | 2022-08-19 10:10 | 2022-08-19 20:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 23 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №140 ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ-110 кВ №434), что явилось причиной касаний провода металлической конструкции опоры, однофазных замыканий на "землю" и отключений ВЛ действием ТЗНП. | 4.13, Из-за воздействии ветровой нагрузки до 23 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №140 ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ-110 кВ №434), что привело к касаниям провода металлической конструкции опоры, однофазным замыканиям на "землю" и отключениям ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №140 на ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ-110 кВ №434) ВЛ 110 кВ Терновка – Бутковка с отпайкой на ПС Верхняя Добринка (ВЛ-110 кВ №434) | 2022-08-19 17:33 | 2022-08-19 20:38
1346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Солодча | 61 | 2022-08-17 16:10 | 2022-08-19 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения между фланцами изолирующей колонки и дугогасительного устройства полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Солодча, что привело к нарушению герметичности и капельной течи масла. | 4.3.3, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и образование капельной течи между фланцами изолирующей колонки и дугогасительного устройства полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Солодча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Капельная течь между фланцами изолирующей колонки и дугогасительного устройства полюса фазы "В" на ПС 110 кВ Солодча СВ-110
1347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПC 110 кВ Мирошники | 60 | 2022-08-17 12:25 | 2022-08-19 16:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материалов, вследствие усыхания произошло растрескивание резинового уплотнения маслоуказателя дугогасительного устройства полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к нарушению герметичности и капельной течи масла. | 4.3.3, Из-за усыхания и растрескивания резинового уплотнения, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло нарушение герметичности и образование капельной течи через резиновое уплотнение маслоуказателя дугогасительного устройства полюса фазы "В" СВ-110 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Капельная течь через резиновое уплотнение маслоуказателя дугогасительного устройства полюса фазы "В" на ПС 110 кВ Мирошники СВ-110
1348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) | 59 | 2022-08-11 05:00 | 2022-08-11 05:00 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №52 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №52 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №52 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447)
1349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайкой на ПС ГСС (№462) | 58 | 2022-08-11 04:50 | 2022-08-11 04:50 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №33 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №33 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462)
1350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Слюсарево | 57 | 2022-08-01 16:32 | 2022-08-01 17:00 | 3.4.13.3, Из-за заводского дефекта изготовления в процессе эксплуатации произошло ухудшение эластичности резинового уплотнителя в месте соединения заливочной трубы с фланцем патрубка заливочного узла (приложение №5) силового трансформатора ТСН-1 ПС 110 кВ Слюсарево, что явилось причиной капельной течи масла. | 4.3.2, Из-за нарушения фланцевого соединения, вызванного заводским дефектом изготовления, в процессе эксплуатации произошло ухудшение эластичности резинового уплотнителя в месте соединения заливочной трубы с фланцем патрубка заливочного узла (приложение №5) силового трансформатора ТСН-1 ПС 110 кВ Слюсарево, что привело к образованию капельной течи масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Капельная течь масла в месте соединения заливочной трубы с фланцем патрубка заливочного узла силового трансформатора на ПС 110 кВ Слюсарево ТМГ11-160/35 УХЛ1
1351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (№448) | 56 | 2022-07-29 13:33 | 2022-07-29 13:33 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №100 ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №100 на ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448) ВЛ 110 кВ Жирновская – Песковка (ВЛ 110 кВ №448)
1352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | 55 | 2022-07-26 03:27 | 2022-07-29 14:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие с последующим разрушением двух изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие с последующим разрушением двух изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение двух изоляторов гирлянды фазы "С" на опоре №38 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
1353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 54 | 2022-07-25 15:41 | 2022-07-25 15:41 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №146 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №146 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432)
1354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (№423) | 53 | 2022-07-25 13:38 | 2022-07-25 13:38 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №110 ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "С" на опоре №110 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423)
1355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик (Большевик) | 52 | 2022-07-24 17:00 | 2022-07-24 17:12 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №42 ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №42 ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №42 на ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик | 2022-07-24 17:00 | 2022-07-24 17:12
1356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 51 | 2022-07-23 20:18 | 2022-07-23 20:18 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С", повреждение деревянной траверсы опоры №195 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной неустойчивого межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.12, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №195 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №195 на ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №195 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной траверсы опоры №195 на ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки
1357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Медведицкая – Линево (№447) | 50 | 2022-07-23 14:12 | 2022-07-23 14:12 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы фазы "В" на опоре №73 ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы фазы "В" на опоре №73 на ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447) ВЛ 110 кВ Медведицкая - Линево (ВЛ 110 кВ №447)
1358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская (№426) | 49 | 2022-07-14 15:55 | 2022-07-14 15:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская (ВЛ 110 кВ №426), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №41 ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская (ВЛ 110 кВ №426), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ерекрытие по гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №41 на ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская (ВЛ 110 кВ №426) ВЛ 110 кВ Литейная – Микрорайон с отпайкой на ПС Городская (ВЛ 110 кВ №426)
1359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайкой на ПС ГСС (№462) | 48 | 2022-07-12 04:20 | 2022-07-12 04:20 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462) ВЛ 110 кВ Таловка – Антиповка с отпайком на ПС ГСС (ВЛ 110 кВ №462)
1360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | 47 | 2022-07-07 14:57 | 2022-07-08 18:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление несоответствия требованиям нормативных документов наименьшего расстояния от проводов ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) до грунтовой дороги, пересекающей ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) в пролете опор №64-65. 3.4.8.2, Проезд по грунтовой дороге, пересекающей пролет опор №64-65 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов по высоте (более 4 м). | 4.11, При движении крупногабаритного транспортного средства с превышением допустимых габаритов по высоте (более 4 м) по грунтовой дороге, пересекающей пролет опор №64-65 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), произошло перекрытие между проводом фазы "С" и радиоантенной транспортного средства марки "КАМАЗ", что привело к однофазному замыканию с последующим развитием в межфазное и отключению ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) действием защит. Из-за возникновения дуги произошло образование следов перекрытий на провода фаз "В" и "С", электродуговое повреждение верхнего повива провода "С" в пролете опор №64-65 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" в пролете опор №64-65 на ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466)
1361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 46 | 2022-07-07 00:47 | 2022-07-07 00:47 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №261 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №261 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №261 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №261 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
1362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик (Большевик) | 45 | 2022-07-02 19:30 | 2022-07-02 19:33 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №102 ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №102 ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирляндам изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №102 на ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик ВЛ 35 кВ Вязовка – Большевик | 2022-07-02 19:30 | 2022-07-02 19:33
1363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | 44 | 2022-07-02 14:25 | 2022-07-02 14:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "C" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "C" на опоре №105 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "C" на опоре №105 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
1364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 43 | 2022-06-23 03:20 | 2022-06-23 03:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №200 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №200 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №200 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
1365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 42 | 2022-06-23 00:06 | 2022-06-23 20:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №184 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550). Из-за повреждения деревянной траверсы произошло увеличение тяжения, приведшее к обрыву и падению на землю провода фазы "А" опоры №184 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.14, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №184 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), что привело к увеличению тяжения с последующим обрывом и падением на землю провода фазы "А" опоры №184 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550). Из-за падения провода фазы "А" опоры №184 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №184 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), Повреждение деревянной траверсы опоры №184 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 2022-06-23 00:06 | 2022-06-23 01:05
1366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (№442) | 41 | 2022-06-21 19:07 | 2022-06-21 19:07 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №116 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №116 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №116 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №116 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442)
1367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | 40 | 2022-06-17 00:30 | 2022-06-17 03:33 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП 17.06.2022 в 00:30. При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП 17.06.2022 в 03:33. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) и отключению ВЛ от защит. Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №47 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №47 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "С" на опоре №38 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "С" на опоре №38 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
1368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Зензеватка – Ягодная (№471) ПС 110 кВ Ягодная | 39 | 2022-06-15 21:54 | 2022-06-16 17:59 | 3.4.10.1, Из-за проникновении животного (мыши) в шкаф защит Т-2 ПС 110 кВ Ягодная произошло замыкание через тело животного контактов нормальной мощности (1-3) на выходном промежуточном реле токовых защит в оперативных цепях защит Т-2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к созданию обходной цепи на срабатывание выходного реле защиты Т-2 ПС 110 кВ Ягодная, минуя указательные реле, и включению КЗ-110-Т-2, отключению В-10-Т-2, ОД-110-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная по оперативным цепям, от блоков заряженных конденсаторов. | 4.12, Из-за замыкания через тело животного (мыши) контактов нормальной мощности (1-3) на выходном промежуточном реле токовых защит в оперативных цепях защит Т-2 ПС 110 кВ Ягодная произошло создание обходной цепи на срабатывание выходного реле защиты Т-2 ПС 110 кВ Ягодная, минуя указательные реле, что привело к включению КЗ-110-Т-2, отключению В-10-Т-2, ОД-110-Т-2 ПС 110 кВ Ягодная по оперативным цепям, от блоков заряженных конденсаторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание через тело животного (мыши) контактов нормальной мощности (1-3) на выходном промежуточном реле токовых защит в оперативных цепях защит Т-2 на ПС 110 кВ Ягодная ПС 110 кВ Ягодная | 2022-06-15 21:54 | 2022-06-15 23:24
1369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (№414) ПС 110 кВ Березовская ПС 110 кВ Березовская | 38 | 2022-06-06 13:45 | 2022-06-06 18:47 | 3.4.12.5.2, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорного изолятора фазы "В" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию круговой сквозной трещины в районе нижнего фланца изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорного изолятора фазы "В" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной перекрытия между шинами фаз "А" и "В", включения КЗ-110-Т-1, отключения В-10-Т-1 действием ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Березовская. Причиной отключения ВЛ 110 кВ Даниловская – Березовская (ВЛ 110 кВ №414) явилось искусственное однофазное замыкание при включении КЗ-110-Т-1 от действия ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Березовская. Причиной отказа в отключении ОД-110-Т-1 действием ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Березовская явилось износ узлов кинематики и, как следствие, разрегулировка привода отделителя, что привело при подаче сигнала на отключение в бестоковую паузу к не освобождению релейной планкой рычага механизма отключения привода ОД-110-Т-1 ПС 110 кВ Березовская. | 4.14, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию круговой сквозной трещины в районе нижнего фланца опорного изолятора фазы "В" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская. При воздействии изгибающих нагрузок произошел излом опорного изолятора фазы "В" шинного моста 10 кВ Т-1 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной перекрытия между шинами фаз "А" и "В", включения КЗ-110-Т-1, отключения В-10-Т-1 действием ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Березовская. Отказ в отключении ОД-110-Т-1 ПС 110 кВ Березовская действием ДЗТ Т-1 ПС 110 кВ Березовская произошел по причине износа узлов кинематики и, как следствие, разрегулировки привода, приведшая к не освобождения релейной планкой рычага механизма отключения привода отделителя при подаче сигнала на отключение в бестоковую паузу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорного изолятора фазы "В" шинного моста 10 кВ Т-1 на ПС 110 кВ Березовская ПС 110 кВ Березовская | 2022-06-06 13:45 | 2022-06-06 18:47
1370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 37 | 2022-06-05 21:59 | 2022-06-06 14:48 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №26-27 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной кратковременного схлеста при падении провода на землю, неустойчивого межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТО с успешным АПВ. Из-за падения провода фазы "А" при обрыве в пролете опор №26-27 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №26-27 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что привело к кратковременному схлесту при падении провода на землю, неустойчивому межфазному замыканию и отключению ВЛ действием МТО с успешным АПВ. Из-за падения провода фазы "А" при обрыве в пролете опор №26-27 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №26-27 на ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки | 2022-06-06 03:24 | 2022-06-06 14:48
1371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки (№5 Гурово) | 36 | 2022-06-05 18:05 | 2022-06-05 19:43 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционных промежутков между проводами в пролетах опор №10-11, 55-56 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что привело к межфазным замыкания и отключениям ВЛ действием МТО с успешным АПВ. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционных промежутков между проводами в пролетах опор №10-11, 55-56 ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки, что явилось причиной межфазных замыканий и отключений ВЛ действием защит с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролетах опор №10-11, 55-56 на ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки ВЛ 35 кВ Коробки – Гурово с отпайкой на ПС Попки
1372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (№424) | 35 | 2022-06-04 23:34 | 2022-06-04 23:34 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что явилось причиной аварийного отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №37 на ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424) ВЛ 110 кВ Литейная – Антиповка (ВЛ 110 кВ №424)
1373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | 34 | 2022-06-04 22:55 | 2022-06-05 16:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №141 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). Из-за повреждения деревянной траверсы произошло падение провода фазы "С" на землю, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП с неуспешным АПВ. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло повреждение деревянной траверсы опоры №141 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к падению провода фазы "С" на землю, однофазному замыканию и к отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянной траверсы опоры №141 на ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) | 2022-06-04 22:55 | 2022-06-05 01:53
1374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Даниловская – Островская (Островская) | 33 | 2022-06-04 21:00 | 2022-06-04 21:03 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения произошло перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №18 ВЛ 35 кВ Даниловская - Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №18 ВЛ 35 кВ Даниловская - Островская, вследствие атмосферных перенапряжений, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия по гирляндам изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №18 на ВЛ 35 кВ Даниловская - Островская ВЛ 35 кВ Даниловская - Островская | 2022-06-04 21:00 | 2022-06-04 21:03
1375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Вязовка | 32 | 2022-06-03 17:23 | 2022-06-03 19:10 | 3.4.12.5.2, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорно-стержневого изолятора фазы "В" ШР-1-СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию круговой сквозной трещины в районе нижнего фланца опорно-стержневого изолятора. При выполнении операции по включению разъединителя произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы В" ШР-1-СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. | 4.14, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию круговой сквозной трещины в районе нижнего фланца опорно-стержневого изолятора фазы "В" ШР-1-СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. При выполнении операции по включению разъединителя произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы В" ШР-1-СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневого изолятора фазы "В" на ШР-1-СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка ШР-1-СВ-110 ПС 110 кВ Вязовка
1376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Ильмень – Матышево (№453) ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (№452) ПС 110 кВ Матышево | 31 | 2022-05-28 03:57 | 2022-05-28 17:12 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошел обрыв в обмотке реле KQC1 в цепях АУВ СВ-110 ПС 110 кВ Матышево, что привело при отключении СВ-110 ПС 110 кВ Матышево действием ТЗНП Л 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) к разрыву в цепях пуска АПВ выключателя. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №37 ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) и отключению ВЛ от защит. Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №7 ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №37 на ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №37 на ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453) ВЛ 110 кВ Матышево - Ильмень (ВЛ 110 кВ №453), Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №7 на ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №7 на ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) ВЛ 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452) 4.13, Из-за обрыва в обмотке реле KQC1 в цепях АУВ СВ-110 ПС 110 кВ Матышево по причине изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел отказ в пуске АПВ СВ-110 ПС 110 кВ Матышево при отключении выключателя действием ТЗНП Л 110 кВ Матышево – Вязовка (ВЛ 110 кВ №452). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв в обмотке реле KQC1 в цепях АУВ на СВ-110 ПС 110 кВ Матышево СВ-110 ПС 110 кВ Матышево | 2022-05-28 03:59 | 2022-05-28 04:26
1377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Зензеватка | 30 | 2022-05-23 04:50 | 2022-05-23 17:41 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" шинного моста 110 кВ и металлическими элементами портала, расположенного между Т-2 и В-110-Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка по причине заноса постороннего предмета (ветки) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к отключению В-110-Т-2, В-6-Т-2 действием ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (ветки) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" шинного моста 110 кВ и металлическими элементами портала, расположенного между Т-2 и В-110-Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка, что привело к неустойчивому замыканию на «землю» и отключению В-110-Т-2, В-6-Т-2 действием ДЗТ Т-2 ПС 110 кВ Зензеватка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (ветки) на портал между Т-2 и В-110-Т-2 на ПС 110 кВ Зензеватка ПС 110 кВ Зензеватка
1378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) | 29 | 2022-05-13 16:13 | 2022-05-14 13:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №163 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466). При воздействии ветровой нагрузки произошел излом деревянной траверсы, выпадение болта крепления гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №163 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что явилось причиной падения провода с гирляндой на землю, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №163 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра, произошел излом деревянной траверсы, выпадение болта крепления гирлянды изоляторов фазы "С" опоры №163 ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466), что привело к падению провода с гирляндой на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы опоры №163 на ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (№466) Опора пром. дер. ПБ-2Т, Повреждение гирлянды изоляторов Фазы "С" опоры №163 на ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466) ВЛ 110 кВ Солодча – Ольховка (ВЛ 110 кВ №466)
1379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) | 28 | 2022-05-08 20:00 | 2022-05-08 20:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №88 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №88 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
1380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПC 35 кВ Большевик | 27 | 2022-05-04 15:25 | 2022-05-04 15:40 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного (кота) на КРУН-10 кВ ПС 35 кВ Большевик произошло перекрытие изоляционного промежутка между шинами до проходных изоляторов 10 кВ ячейки В-10-Т-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения В-35-Т-2, В-10-Т-2 действием МТО-35 Т-2 ПС 35 кВ Большевик. | 4.12, Из-за пробоя через тело животного изоляционного промежутка произошло перекрытие между шинами до проходных изоляторов 10 кВ ячейки В-10-Т-2 ПС 35 кВ Большевик, что привело к межфазному замыканию и отключению В-35-Т-2, В-10-Т-2 действием МТО-35 Т-2 ПС 35 кВ Большевик. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие через тело животного между шинами до проходных изоляторов 10 кВ ячейки В-10-Т-2 на ПС 35 кВ Большевик ПС 35 кВ Большевик | 2022-05-04 15:25 | 2022-05-04 15:40
1381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 26 | 2022-05-04 04:05 | 2022-05-04 04:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Причиной отключения МВ-ЛЭП-557 ПС 220 кВ Арчеда явилось излишнее срабатывание 1 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) при возникновении КЗ на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) из-за неисправности нуль-индикатора в блоке реле типа ДЗ-2 Комплекта защит (ДЗ, ТЗНП) (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) (УРЗА ВЛ 110 кВ Арчеда – Кудиновская (ВЛ 110 кВ №557) на ПС 220 кВ Арчеда принадлежат ВДПМЭС). | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №102 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №102 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 2022-05-04 04:05 | 2022-05-04 04:14
1382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (№401) | 25 | 2022-05-03 16:46 | 2022-05-03 16:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №67 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.1.3, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №67 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №67 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Новомлиново (ВЛ 110 кВ №401)
1383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (№419) | 24 | 2022-05-03 05:39 | 2022-05-03 05:39 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №18 на ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №18 на ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419)
1384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (№404) | 23 | 2022-05-02 02:09 | 2022-05-02 02:09 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №90 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №90 ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №90 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "А" на опоре №90 на ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404) ВЛ 110 кВ Красный Яр – Лопуховка (ВЛ 110 кВ №404)
1385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Слюсарево | 22 | 2022-04-24 21:03 | 2022-04-25 17:37 | 3.4.13.4, Из-за некачественного монтажа кабельной муфты фазы "А" КЛ-35 кВ ФНП-35-1 ПС 110 кВ Слюсарево произошло развитие местного дефекта в процессе эксплуатации, что привело к пробою изоляции между токопроводящей жилой и экраном кабеля под термоусаживаемой трубкой кабельной муфты, приведший к однофазному замыканию с последующим развитием в межфазное и отключению В-35-НР-1 ПС 110 кВ Слюсарево действием защит. Из-за образования дуги при межфазном замыкании произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" ФНП-35-1 ПС 110 кВ Слюсарево. | 4.11, Из-за образования дуги при межфазном замыкании, возникшим по причине развития однофазного замыкания при пробое изоляции между токопроводящей жилой и экраном кабеля под термоусаживаемой трубкой кабельной муфты фазы "А" КЛ-35 кВ ФНП-35-1 ПС 110 кВ Слюсарево, произошло электродуговое повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" ФНП-35-1 ПС 110 кВ Слюсарево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение проходных изоляторов фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ Слюсарево ФНП-35-1 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, возникших по причине развития местного дефекта, вследствие некачественного монтажа кабельной муфты фазы "А" КЛ-35 кВ ФНП-35-1 ПС 110 кВ Слюсарево произошел пробой между токопроводящей жилой и экраном кабеля под термоусаживаемой трубкой кабельной муфты, что явилось причиной однофазного замыкания, с последующим развитием в межфазное и отключения В-35-НР-1 ПС 110 кВ Слюсарево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой между токопроводящей жилой и экраном кабеля под термоусаживаемой трубкой кабельной муфты фазы "А" на КЛ-35 кВ ФНП-35-1 ПС 110 кВ Слюсарево КЛ-35 кВ ФНП-35-1 ПС 110 кВ Слюсарево
1386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (№442) | 21 | 2022-04-24 02:30 | 2022-04-24 02:30 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), что явилось причиной отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры, что привело к неустойчивому замыканию на «землю», электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №47 ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №47 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442), Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №47 на ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442) ВЛ 110 кВ Коробки – Петров Вал №2 с отпайками (ВЛ 110 кВ №442)
1387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вязовка – Елань-2 (№451) | 20 | 2022-04-17 04:44 | 2022-04-17 04:44 | 3.4.7.3.5, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода фазы "А" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры №39 ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451), что привело к неустойчивому замыканию на «землю» и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "А" на опоре №39 на ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451) ВЛ 110 кВ Вязовка - Елань-2 (ВЛ 110 кВ №451)
1388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 19 | 2022-04-10 18:58 | 2022-04-11 17:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опоры №177 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550). При воздействии ветровой нагрузки произошел излом траверсы деревянной опоры №177 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), что явилось причиной падения провода на землю, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.14, Из-за сверхнормативного загнивания деревянных элементов опоры №177 ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550), при порывах ветра, произошел излом траверсы деревянной опоры, что привело к падению провода на землю, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы деревянной опоры №177 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (ВЛ 110 кВ №550) | 2022-04-10 18:58 | 2022-04-10 20:43
1389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (№445) | 18 | 2022-04-05 22:57 | 2022-04-06 00:36 | 3.4.8.4, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры по причине заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) возникло неустойчивое замыкание на «землю», приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что явилось причиной отключения ВЛ действием ТЗНП. Причиной неуспешного АПВ и РПВ СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская явилось неустранение за время работы автоматики и на момент РПВ неустойчивого КЗ на ВЛ. | 4.11, Из-за заноса постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №62 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), что привело к неустойчивому замыканию на «землю» и отключению ВЛ действием защит. Из-за перекрытия изоляционного промежутка между проводом и траверсой опоры произошло образование дуги, приведшее к электродуговому повреждению верхнего повива провода, нижнего изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №62 ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445). Причиной неуспешного АПВ и РПВ СВ-110 ПС 110 кВ Жирновская явилось явилось неустранение за время работы автоматики и на момент РПВ неустойчивого КЗ на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445), Электродуговое повреждение верхнего повива провода фазы "В" на опоре №62 на ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) ВЛ 110 кВ Линево – Жирновская с отпайкой на ПС Жирновская (ВЛ 110 кВ №445) | 2022-04-05 22:57 | 2022-04-05 23:58
1390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (№443) | 17 | 2022-04-03 17:09 | 2022-04-03 17:09 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло перекрытие между фазами "А", "В", "С" на опоре №141 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за образования дуги при межфазном замыкании произошло электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "С", верхнего повива провода фаз "А" и "В" на опоре №141 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443). | 4.11, Из-за прямого попадания разряда молнии, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие между фазами "А", "В", "С" на опоре №141 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за образования дуги при межфазном замыкании произошло электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "С", верхнего повива провода фаз "А" и "В" на опоре №141 ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение гирлянды изоляторов фазы "С" на ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443), Электродуговое повреждение верхнего повива провода фаз "А" и "В" на опоре №141 на ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443) ВЛ 110 кВ ГПЗ – Мирошники (ВЛ 110 кВ №443)
1391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки | 16 | 2022-03-17 11:05 | 2022-03-18 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения характеристик материалов биметаллических контактов аппаратного зажима фазы "А" ШР-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки произошло развитие коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий, что привело к увеличению переходного сопротивления и местному нагреву контактных соединений. Для устранения нагрева контактов аппаратного зажима фазы "А" ШР-ЛЭП-413 по неотложной заявке выведены в ремонт ШР-ЛЭП-413, 1С-110 ПС 110 кВ Коробки. | 4.13, Из-за изменения характеристик материалов биметаллических контактов аппаратного зажима фазы "А" ШР-ЛЭП-413 ПС 110 кВ Коробки и развития коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной напайкой, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к местному нагреву контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий аппаратного зажима фазы "А" на ПС 110 кВ Коробки ШР-ЛЭП-413
1392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ПС ПС ПС ПС ПС | 110 110 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки ПС 110 кВ Коробки | 15 | 2022-03-09 19:15 | 2022-03-18 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора полюсов фаз "В" и "С" выключателя В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки, что при резких изменениях температуры окружающего воздуха привело к возникновению сквозной трещины и излому фарфоровых рубашек полюсов фаз "В" и "С" выключателя В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. Повреждение ТТ-ЛЭП-442 фазы "С" ПС 110 кВ Коробки произошло по причине падения полюса фазы "С" В-ЛЭП-442 на конструкцию с установленными трансформаторами тока ТТ-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. | 4.14, Из-за развития микротрещин в теле фарфора, вследствие длительного срока эксплуатации и старения изоляции, при резких изменениях температуры окружающего воздуха произошло образование сквозной трещины в теле фарфора полюсов фаз "В" и "С" выключателя В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки, что привело к излому и падению фарфоровых рубашек полюсов фаз "В" и "С" выключателя В-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. Повреждение ТТ-ЛЭП-442 фазы "С" ПС 110 кВ Коробки произошло по причине падения полюса фазы "С" В-ЛЭП-442 на конструкцию с установленными трансформаторами тока ТТ-ЛЭП-442 ПС 110 кВ Коробки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение полюсов фаз "В" и "С" выключателя на ПС 110 кВ Коробки В-ЛЭП-442, Повреждение трансформатора тока фазы "С" на ПС 110 кВ Коробки ТТ-ЛЭП-442
1393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (№423) | 14 | 2022-03-07 16:33 | 2022-03-07 16:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации при воздействии резких межсезонных колебаний температуры произошло снижение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной траверсы портальной опоры №18 ВЛ 110 кВ Литейная - ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423), что привело к ее излому, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ 110 кВ Литейная - ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) действием защит. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности и частичной потери несущей способности железобетонной траверсы портальной опоры №18 ВЛ 110 кВ Литейная - ГНС-2 (ВЛ 110 кВ №423) по причине межсезонных колебаний температуры в процессе длительного срока эксплуатации, произошел ее излом, приведший к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы портальной опоры №18 на ВЛ 110 кВ Литейная – ГНС-2 (№423) Портал ж/б УП-110-1 (ВЛ) | 2022-03-07 16:33 | 2022-03-07 16:34
1394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (№450) | 12 | 2022-03-05 11:55 | 2022-03-05 12:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. Причиной неуспешного АПВ явилось неустранение за время срабатывания автоматики неустойчивого КЗ на ВЛ. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450), что явилось причиной отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №58 на ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) ВЛ 110 кВ Лемешкино – Рудня (ВЛ 110 кВ №450) | 2022-03-05 11:55 | 2022-03-05 12:00
1395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Жирновская – Лемешкино (№446) | 11 | 2022-03-04 21:35 | 2022-03-04 22:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опор ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446). При длительном воздействии ветровой нагрузки до 13 м/с произошло повреждение с последующим падением по цепной реакции деревянных опор №80-105 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.14, Из-за ухудшения механической прочности и частичной потери несущей способности по причине сверхнормативного загнивания деревянных элементов опор ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) при длительном воздействии ветровой нагрузки до 13 м/с произошло повреждение с последующим падением по цепной реакции опор №80-105 ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446), что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянных опор №80-105 на ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) ВЛ 110 кВ Лемешкино - Жирновская (ВЛ 110 кВ №446) | 2022-03-04 21:35 | 2022-03-04 22:53
1396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская (№8 Иловлинская) | 10 | 2022-03-04 20:30 | 2022-03-04 20:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянных элементов опор ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская. При длительном воздействии ветровой нагрузки до 14 м/с произошло повреждение с последующим падением по цепной реакции деревянных опор №120-166 ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за ухудшения механической прочности и частичной потери несущей способности по причине сверхнормативного загнивания деревянных элементов опор ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская при длительном воздействии ветровой нагрузки до 14 м/с произошло повреждение с последующим падением по цепной реакции опор №120-166 ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянных опор №120-166 на ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская ВЛ 35 кВ Верхняя Добринка – Иловлинская | 2022-03-04 20:30 | 2022-03-04 20:35
1397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Слюсарево | 9 | 2022-02-25 14:31 | 2022-02-25 19:06 | 3.4.13.4, Из-за некачественного монтажа кабеля T2G-122 от шкафа №4 "Основная защита трансформатора Т-2" в ОПУ до шкафа "УСО В-110-Т-2" на ОРУ-110 ПС 110 кВ Слюсарево в кабельных лотках произошло развитие местного дефекта, влияющего на состояние изоляции между жилами кабеля. Из-за ухудшения изоляционных свойств вследствие развития местного дефекта произошел пробой изоляции между жилами кабеля T2G-122, что явилось причиной подачи питания на электромагнит отключения привода В-110-Т-2 ПС 110 кВ Слюсарево и отключения выключателя без прохождения сигнала через терминалы РЗА. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, возникших по причине развития местного дефекта, вследствие некачественного монтажа кабеля T2G-122 от шкафа №4 "Основная защита трансформатора Т-2" в ОПУ до шкафа "УСО В-110-Т-2" на ОРУ-110 в кабельных лотках ПС 110 кВ Слюсарево произошел пробой изоляции между жилами кабеля T2G-122, что привело к подаче питания на электромагнит отключения привода В-110-Т-2 ПС 110 кВ Слюсарево и отключению выключателя без прохождения сигнала через терминалы РЗА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции между жилами кабеля T2G-122 от шкафа №4 "Основная защита трансформатора Т-2" в ОПУ до шкафа "УСО В-110-Т-2" на ОРУ-110 на ПС 110 кВ Слюсарево В-110-Т-2 ПС 110 кВ Слюсарево
1398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 8 | 2022-02-16 22:07 | 2022-02-17 06:39 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №229 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП 16.02.2022 в 22:07. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП 17.02.2022 в 06:39. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №229 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит 16.02.2022 в 22:07. Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной отключения ВЛ от защит 17.02.2022 в 06:39. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №229 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №210 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
1399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) | 7 | 2022-02-15 17:57 | 2022-02-16 20:42 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "С" на опоре №274 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что явилось причиной неполнофазного режима работы и отключения ВЛ действием IV ст. ТЗНП. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "С" на опоре №274 ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558), что привело к неполнофазному режиму работы и отключению ВЛ действием IV ст. ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №274 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
1400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Купцово – Мокрая Ольховка (№419) | 6 | 2022-02-10 00:42 | 2022-02-10 00:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №39 ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №39 на ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419) ВЛ 110 кВ Купцово - Мокрая Ольховка (ВЛ 110 кВ №419)
1401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Умет – Терновка (№433) | 5 | 2022-02-09 15:41 | 2022-02-09 15:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №26 ВЛ 110 кВ Умет - Терновка (ВЛ 110 кВ №433), что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ действием ТЗНП. | 4.11, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №26 ВЛ 110 кВ Умет - Терновка (ВЛ 110 кВ №433), что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №26 на ВЛ 110 кВ Умет - Терновка (ВЛ 110 кВ №433) ВЛ 110 кВ Умет - Терновка (ВЛ 110 кВ №433)
1402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Жирновская | 4 | 2022-01-31 16:19 | 2022-01-31 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, произошло образование и развитие трещин в литой изоляции трансформаторов напряжения НОМ-1-6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к пробою изоляции трансформатора напряжения фазы "С" и однофазному замыканию на "землю". | 4.12, Из-за развития трещин в литой изоляции трансформаторов напряжения НОМ-1-6 ПС 110 кВ Жирновская, вследствие длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, произошел пробой изоляции трансформатора напряжения фазы "С" НОМ-1-6 ПС 110 кВ Жирновская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции трансформатора напряжения фазы "С" на ПС 110 кВ Жирновская НОМ-1-6, Трещины в литой изоляции трансформаторов напряжения фаз "А" и "В" на ПС 110 кВ Жирновская НОМ-1-6 | 2022-01-31 16:19 | 2022-01-31 16:25
1403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (№432) | 3 | 2022-01-29 20:09 | 2022-01-30 03:03 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "А" на опоре №160 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции опоры, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием ТЗНП. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие воздействия длительных знакопеременных ветровых нагрузок и изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом провода шлейфа фазы "А" на опоре №160 ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432), что привело к касанию шлейфа металлической конструкции опоры, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода шлейфа фазы "А" на опоре №160 на ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) ВЛ 110 кВ Литейная – Умет (ВЛ 110 кВ №432) | 2022-01-29 20:09 | 2022-01-30 03:03
1404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Слюсарево | 2 | 2022-01-21 19:40 | 2022-01-22 15:45 | 3.4.13.4, Из-за некачественного монтажа кабельной муфты 35 кВ фазы "В" КЛ 35 кВ ТСН-2 ПС 110 кВ Слюсарево произошло развитие местного дефекта в процессе эксплуатации, что привело к пробою изоляции между токопроводящей жилой и экраном кабеля под термоусаживаемой трубкой кабельной муфты, приведший к однофазному замыканию и отключению В-35-ТСН-2 ПС 110 кВ Слюсарево действием защит. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, возникших по причине развития местного дефекта, вследствие некачественного монтажа кабельной муфты 35 кВ фазы "В" КЛ 35 кВ ТСН-2 ПС 110 кВ Слюсарево произошел пробой между токопроводящей жилой и экраном кабеля под термоусаживаемой трубкой кабельной муфты, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения В-35-ТСН-2 ПС 110 кВ Слюсарево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой между токопроводящей жилой и экраном под термоусаживаемой трубкой кабельной муфты на КЛ 35 кВ ТСН-2 ПС 110 кВ Слюсарево КЛ 35 кВ ТСН-2 ПС 110 кВ Слюсарево
1405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС ПО Камышинские ЭС | ПС ВЛ ПС ПС ПС | 35 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Слюсарево ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново (№420) ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 1 | 2022-01-05 19:23 | 2022-01-14 20:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие развития деградационных процессов произошло залипание герконового реле в блоке КРС1 (3 зона ДЗ, реле сопротивления фаз ВС) защит ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево, что привело при внешних КЗ в сети 110 кВ к ложной работе 3 зоны ДЗ и отключению СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.1.3, Из-за развития деградационных процессов по причине длительного срока эксплуатации произошло залипание герконового реле в блоке КРС1 (3 зона ДЗ, реле сопротивления фаз ВС) защит ВЛ 110 кВ Мокрая Ольховка – Новомлиново с отпайкой на ПС Слюсарево, что привело при внешних КЗ в сети 110 кВ к ложной работе 3 зоны ДЗ и отключению СВ-110 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Залипание герконового реле в блоке КРС1 защит на ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ПС 110 кВ Мокрая Ольховка
1406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147 | 229 | 2022-12-30 12:40 | 2022-12-30 12:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 147/400 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 147/400 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/5-8/6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 147/400 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №147 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-12-30 12:40 | 2022-12-30 12:49
1407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 228 | 2022-12-28 13:08 | 2022-12-28 16:28 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха и повышенной влажности произошло образование и развитие микротрещин в фарфоре опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР КТП 913/100 на опоре №116/2 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал с его последующим разрушением, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. | 4.14, Из-за развития микротрещин в фарфоре опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР КТП 913/100 на опоре №116/2 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал при резких изменениях температуры окружающего воздуха и повышенной влажности произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР КТП 913/100 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал и падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опорно-стержневого изолятора фазы "В" ЛР КТП 913/100 на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-12-28 13:08 | 2022-12-28 16:28
1408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 | 227 | 2022-12-21 12:00 | 2022-12-21 16:40 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда неустановленного транспортного средства на опору №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее падению. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства на опору №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 554/100 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Лебяжье произошел излом стойки у основания опоры,что привело к ее падению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №14 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №554 Опора П1-5 | 2022-12-21 12:00 | 2022-12-21 16:40
1409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | 226 | 2022-12-19 04:31 | 2022-12-19 14:15 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №21-22 произошло перекрытие ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки)в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-12-19 04:31 | 2022-12-19 14:15
1410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 225 | 2022-12-18 11:55 | 2022-12-18 12:39 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №311 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка , что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №311 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка по причине заноса постороннего предмета (проволоки) произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №311 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Опора П10-2 | 2022-12-18 11:55 | 2022-12-18 12:39
1411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 | 224 | 2022-12-18 11:31 | 2022-12-18 11:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №101 Пролет:5*А 35 | 2022-12-18 11:31 | 2022-12-18 11:35
1412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 | 223 | 2022-12-10 10:43 | 2022-12-10 10:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 293/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 293/400 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №293 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-12-10 10:43 | 2022-12-10 10:47
1413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 | 222 | 2022-12-08 13:10 | 2022-12-08 14:19 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода потребительского ввода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 358/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. | 4.4.1, Из-за проезда крупногабаритного транспортного средства произошел обрыв провода потребительского ввода от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 358/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода потребительского ввода от опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №358 Опора П1-5 | 2022-12-08 13:10 | 2022-12-08 14:19
1414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 221 | 2022-12-08 08:32 | 2022-12-08 11:55 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2022-12-08 08:32 | 2022-12-08 11:55
1415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 220 | 2022-12-02 13:18 | 2022-12-02 13:30 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер. При неравномерном опадании ГИО произошел скачок и схлест проводов в пролете опор №88-89 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, из-за скачка проводов произошел схлест проводов в пролете опор №88-89 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №88-89 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-02 13:18 | 2022-12-02 13:30
1416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №613 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 218 | 2022-11-26 15:45 | 2022-11-26 18:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств произошло межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора КТП 613/250 кВ ВЛ-10кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.2.1, Межфазное замыкание в обмотке ВН ввиду длительного срока эксплуатации и снижения изоляционных свойств явилось причиной неисправной работы силового трансформатора КТП 613/250 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: межфазное замыкание в обмотке ВН силового трансформатора ТМ-250 на ТП 10 кВ №613 ВЛ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Трансформатор ТМ-250/10 | 2022-11-26 15:45 | 2022-11-26 18:53
1417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 217 | 2022-11-26 07:33 | 2022-11-26 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*АС 120/19
1418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал | 216 | 2022-11-20 14:40 | 2022-11-20 14:40 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №22-23 на ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал
1419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 | 215 | 2022-11-19 15:40 | 2022-11-19 15:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-11-19 15:40 | 2022-11-19 15:42
1420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 207/160 | 214 | 2022-11-18 15:55 | 2022-11-18 17:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка | 2022-11-18 15:55 | 2022-11-18 17:25
1421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 213 | 2022-11-14 16:51 | 2022-11-14 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-1Д | 2022-11-14 16:51 | 2022-11-14 18:15
1422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 374/250 | 212 | 2022-11-14 00:47 | 2022-11-14 00:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2022-11-14 00:47 | 2022-11-14 00:53
1423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 | 211 | 2022-11-13 19:30 | 2022-11-13 19:35 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-13 19:30 | 2022-11-13 19:35
1424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 623/160 | 210 | 2022-11-13 18:29 | 2022-11-13 18:30 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 623/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 623/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов в пролете опор №6/5-6/6 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 623/160 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-11-13 18:29 | 2022-11-13 18:30
1425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 207/160 | 209 | 2022-11-13 18:25 | 2022-11-13 18:35 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-7/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов в пролете опор №7-7/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 207/160 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-13 18:25 | 2022-11-13 18:35
1426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 | 208 | 2022-11-13 17:47 | 2022-11-13 17:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 21/160 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-11-13 17:47 | 2022-11-13 17:52
1427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 57/250 | 207 | 2022-11-13 16:45 | 2022-11-13 16:52 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5/6-5/7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №5/6-5/7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия проводов в пролете опор №5/6-5/7 на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 57/250 Пролет:3*А 25 | 2022-11-13 16:45 | 2022-11-13 16:52
1428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 250/60 | 206 | 2022-11-13 13:47 | 2022-11-13 13:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 250/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за разрегулирования стрелы провеса и схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 250/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 250/60 Пролет:4*А 25 | 2022-11-13 13:47 | 2022-11-13 13:48
1429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС | 205 | 2022-11-13 12:44 | 2022-11-13 16:56 | 3.4.12.2.1, При воздействии повторяющейся ветровой нагрузки с порывами до 21 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 376/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за обрыва шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 376/250 на опоре №36/4 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС по причине воздействия повторяющейся ветровой нагрузки до 21 м/с, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "В"ЛР-КТП 376/250 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС Опора АК10-2Д | 2022-11-13 12:44 | 2022-11-13 16:56
1430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 204 | 2022-11-13 09:48 | 2022-11-13 10:21 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №111-112 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №111-112 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов в пролете опор №111-112 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-11-13 10:20 | 2022-11-13 10:21
1431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 584/630 | 203 | 2022-10-31 18:45 | 2022-10-31 19:47 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 584/630 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 584/630 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 584/630 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 584/630 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 2022-10-31 18:45 | 2022-10-31 19:47
1432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 4/100 | 202 | 2022-10-30 17:10 | 2022-10-31 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-4/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС и попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию, повреждению ПК-10, пробою с последующим разрушением проходных изоляторов фаз "В","С" и опорных изоляторов всех фаз в РУ 10 кВ КТП-4/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС. | 4.12, Из-за снижения механических свойств ввиду длительного срока эксплуатации произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-4/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС и попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию, повреждению ПК-10, в связи с чем из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим разрушением проходных изоляторов фаз "В","С" и опорных изоляторов всех фаз в РУ 10 кВ КТП-4/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ фазы "А" на КТП 4/100 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 ф.А, Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ фазы "В" на КТП 4/100 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 ф.В, Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ фазы "С" на КТП 4/100 Предохранитель ПКТ101-10-16-12,5 У3 ф.С, Разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "А" на КТП 4/100 ИОС-10-500 УХЛ ф.А, Разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "А" на КТП 4/100 ИОС-10-500 УХЛ ф.А, Разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП 4/100 ИОС-10-500 УХЛ ф.В, Разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП 4/100 ИОС-10-500 УХЛ ф.В, Разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП 4/100 ИОС-10-500 УХЛ ф.С, Разрушение опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП 4/100 ИОС-10-500 УХЛ ф.С, Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП 4/100 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф.В, Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП 4/100 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф.С | 2022-10-30 17:10 | 2022-10-31 13:25
1433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС | 201 | 2022-10-30 11:36 | 2022-10-30 12:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №57 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на опоре №57 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС Опора УА10-3ДБ | 2022-10-30 11:36 | 2022-10-30 12:50
1434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ ГСС | 200 | 2022-10-30 09:57 | 2022-10-30 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "А" на опоре №163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "А" на опоре №163 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ ГСС, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "А" на опоре №163 на ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110 кВ ГСС Опора П10-1Д | 2022-10-30 09:57 | 2022-10-30 17:10
1435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал | 199 | 2022-10-22 12:11 | 2022-10-22 14:59 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-КТП 393/100 фазы "В" ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-КТП 393/100 фазы "В" ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-КТП 393/100 фазы "В" на ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора АК10-1Д | 2022-10-22 12:11 | 2022-10-22 14:59
1436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Иловлинская | 198 | 2022-10-06 11:38 | 2022-10-06 16:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП 132/160 на опоре №321/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к видимому нагреву и аварийному режиму работы ВЛ. | 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления, вызванного окислением контактных поверхностей, произошел видимый нагрев контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП 132/160 на опоре №321/5 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Для устранения дефекта и предотвращения развития технологического нарушения по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения фазы "В" ЛР-КТП 132/160 на опоре №321/5 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 2022-10-06 11:38 | 2022-10-06 16:01
1437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС 220 кВ Петров Вал | 197 | 2022-10-05 10:20 | 2022-10-05 13:02 | 3.4.9.3, По неотложной заявке для безопасного производства работ на потребительском ВР-1 КТП 641/630 (ОАО АВ Техно) отключена ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал. |  | 2022-10-05 10:20 | 2022-10-05 13:02
1438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 196 | 2022-10-05 00:12 | 2022-10-05 03:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40/5-40/6 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40/5-40/6 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №40/5-40/6 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-05 00:12 | 2022-10-05 03:08
1439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №47 ПС Промзона | 195 | 2022-10-04 13:40 | 2022-10-04 14:15 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 6 кВ №47 ПС 110 кВ Промзона произошло отключение ВЛ действием защит. |  | 2022-10-04 13:40 | 2022-10-04 14:15
1440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 193 | 2022-10-04 11:49 | 2022-10-04 13:01 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа ЛР-КТП 369/250 фазы "А" ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа ЛР-КТП 369/250 фазы "А" ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-КТП 369/250 фазы "А" на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Опора А10-1 | 2022-10-04 11:49 | 2022-10-04 13:01
1441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 192 | 2022-10-04 01:55 | 2022-10-04 01:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №187/4-187/5 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №187/4-187/5 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №187/4-187/5 на ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал Пролет:3*ПС 25
1442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 191 | 2022-10-03 12:05 | 2022-10-03 14:11 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору № 187/7 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При прохождении грозового фронта при порывах ветра произошел занос постороннего предмета (проволоки) на опору № 187/7 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал и образовалось перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета (проволоки) на опору № 187/7 на ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-1 | 2022-10-03 12:05 | 2022-10-03 14:11
1443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 190 | 2022-10-03 07:43 | 2022-10-03 14:30 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие на шлейфах 10 кВ между ЛР-КТП-235/160 и КТП-235/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка действием защит. | 4.12, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) на шлейфы 10 кВ между ЛР-КТП-235/160 и КТП-235/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на опору на шлейфа 10 кВ между ЛР-КТП-235/160 и КТП-235/160 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2022-10-03 07:43 | 2022-10-03 14:30
1444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 613/250 | 188 | 2022-10-02 12:20 | 2022-10-02 12:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/2/1/1-19/2/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/2/1/1-19/2/1/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19/2/1/1-19/2/1/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 613/250 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-10-02 12:20 | 2022-10-02 12:25
1445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал | 187 | 2022-10-02 07:43 | 2022-10-02 10:45 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке (ТПП «Волгограднефтегаз» - ОАО «РИТЭК») за ЛОР-2-31П произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. |  | 2022-10-02 07:43 | 2022-10-02 10:45
1446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 186 | 2022-10-02 07:30 | 2022-10-02 08:31 | 3.4.9.3, Из-за поврежденного потребительского кабеля на опоре № 80/3 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал (МУП «ВКХ») произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. |  | 2022-10-02 07:30 | 2022-10-02 08:31
1447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка | 185 | 2022-10-01 23:35 | 2022-10-02 16:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №299/10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №299/10 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №299/10 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-01 23:35 | 2022-10-02 16:25
1448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 184 | 2022-10-01 10:36 | 2022-10-01 10:39 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №276-277 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №276-277 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №276-277 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка Пролет:3*АС 70/11 | 2022-10-01 10:36 | 2022-10-01 10:39
1449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 | 182 | 2022-09-27 21:01 | 2022-09-27 21:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/7-1/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/7-1/8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-09-27 21:01 | 2022-09-27 21:08
1450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка | 181 | 2022-09-25 13:05 | 2022-09-25 17:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №286/3-286/4 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №286/3-286/4 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №286/3-286/4 на ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-25 13:05 | 2022-09-25 17:16
1451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 | 180 | 2022-09-24 11:15 | 2022-09-24 11:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-09-24 11:15 | 2022-09-24 11:20
1452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет | 178 | 2022-09-17 15:11 | 2022-09-17 17:29 | 3.4.10.2, Из-за длительного срока эксплуатации и массового скопления птиц на проводе при одновременном взлете, вследствие вибрации провода произошел излом с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №121 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за вибрации провода, вследствие одновременного взлета птиц, произошел излом с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №121 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора изолятора фазы "В" на опоре №121 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2022-09-17 15:11 | 2022-09-17 17:29
1453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 48/400 | 177 | 2022-09-16 19:08 | 2022-09-16 19:15 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 48/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошло перекрытие проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 48/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 48/400 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-09-16 19:08 | 2022-09-16 19:15
1454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 179 | 2022-09-16 12:25 | 2022-09-16 12:32 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачок и подхлест нижнего провода в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, в следствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №1-2 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2022-09-16 12:25 | 2022-09-16 12:32
1455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная | 176 | 2022-09-16 10:48 | 2022-09-16 10:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26/25-26/26 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26/25-26/26 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26/25-26/26 на ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-09-16 10:48 | 2022-09-16 10:53
1456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 175 | 2022-09-13 13:55 | 2022-09-13 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/46-118/47 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/46-118/47 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №118/46-118/47 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-09-13 13:55 | 2022-09-13 14:30
1457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 | 173 | 2022-09-08 15:10 | 2022-09-08 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1/4-9/1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1/4-9/1/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1/4-9/1/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 Пролет:4*А 25 | 2022-09-08 15:10 | 2022-09-08 15:20
1458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 172 | 2022-09-05 14:40 | 2022-09-05 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности стойки опоры №69/41 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка и излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №69/41 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №69/41 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка Опора П10-2Д | 2022-09-05 14:40 | 2022-09-05 17:20
1459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 171 | 2022-09-04 14:39 | 2022-09-04 15:20 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 310/14-310/15 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 310/14-310/15 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № 310/14-310/15 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-09-04 14:39 | 2022-09-04 15:20
1460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 170 | 2022-09-04 09:59 | 2022-09-04 10:33 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №99-114 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №99-114 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №99-114 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2022-09-04 09:59 | 2022-09-04 10:33
1461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 169 | 2022-09-03 14:15 | 2022-09-03 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №202/146, 202/151 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опорах №202/146, 202/151 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка по причине длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №202/146 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка Опора П10-8ДБ, срыв изолятора фазы "А" на опоре №202/151 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка Опора П10-8ДБ | 2022-09-03 14:15 | 2022-09-03 18:10
1462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 168 | 2022-09-02 14:42 | 2022-09-03 13:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности, частичная потеря несущей способности и излом у основания опор №202/145, 202/149, 202/150 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к отклонению опор от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности и частичной потери несущей способности ввиду длительного срока эксплуатации произошел излом у основания деревянных опор №202/145, 202/149, 202/150 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания деревянных опор №202/145, 202/149, 202/150 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2022-09-02 14:42 | 2022-09-03 13:14
1463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино | 167 | 2022-09-02 14:35 | 2022-09-02 17:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опор №126, 127, 128 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, произошел излом у основания опор, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом стойки у основания опор №126, 127, 128 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом стойки у основания опор №126, 127, 128 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 2022-09-02 14:35 | 2022-09-02 17:52
1464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 376/250 | 164 | 2022-09-02 02:21 | 2022-09-02 03:24 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12/7-12/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 376/180 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12/7-12/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 376/180 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №12/7-12/8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 376/180 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 376/180 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС | 2022-09-02 02:21 | 2022-09-02 03:24
1465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 166 | 2022-09-02 00:21 | 2022-09-02 14:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №202/148 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №202/148 ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка по причине длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "А" на опоре №202/148 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2022-09-02 00:21 | 2022-09-02 14:10
1466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 654/250 | 163 | 2022-09-02 00:02 | 2022-09-02 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/2-9/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/2-9/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 654/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-09-02 00:02 | 2022-09-02 00:10
1467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 от ПС 110 кВ Антиповская | 162 | 2022-09-01 20:51 | 2022-09-01 20:53 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №38-39 на ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская | 2022-09-01 20:51 | 2022-09-01 20:53
1468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 161 | 2022-09-01 16:10 | 2022-09-01 17:21 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел излом у основания опор №202/168, 202/169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя В-Л-8 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел излом у основания опор №202/168, 202/169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя В-Л-8 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания опор №202/168, 202/169 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2022-09-01 16:10 | 2022-09-01 17:21
1469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино | 165 | 2022-09-01 16:01 | 2022-09-02 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №86 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, во время прохождения грозового фронта произошел излом деревянной стойки у основания опоры №86 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом деревянной стойки у основания опоры №86 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино | 2022-09-01 16:01 | 2022-09-02 14:00
1470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 160 | 2022-09-01 15:33 | 2022-09-01 16:44 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: леды перекрытий изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №80-81 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2022-09-01 15:33 | 2022-09-01 16:44
1471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Саломатино | 159 | 2022-09-01 15:05 | 2022-09-01 20:26 | 3.4.8.5.2, В связи с прохождением грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений по причине отгорания шлейфа на потребительском ЛОР-2-3С и наброса постороннего предмета на потребительском участке в пролете опор №49/6-49/7 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Саломатино произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2022-09-01 15:05 | 2022-09-01 20:26
1472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Иловлинская | 158 | 2022-09-01 07:20 | 2022-09-01 16:10 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору № 305 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При прохождении грозового фронта при порывах ветра произошел занос постороннего предмета (проволоки) на опору № 305 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская и образовалось перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета (проволоки) на опору № 305 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская | 2022-09-01 07:20 | 2022-09-01 16:10
1473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 155 | 2022-08-29 16:04 | 2022-08-29 16:32 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, из-за нагрева произошел обрыв шлейфа ЛР-1-35П ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к нагреву с последующим обрывом шлейфа ЛР-1-35П ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-1-35П на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-08-29 16:04 | 2022-08-29 16:32
1474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 157 | 2022-08-29 14:24 | 2022-08-29 14:24 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения в виде излома опоры на потребительском участке ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал произошло однофазное замыкание на "землю".
1475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 от ПС 220 кВ Петров Вал | 156 | 2022-08-26 02:41 | 2022-08-26 02:51 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №194-195 потребительского участка ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал действием защит. |  | 2022-08-26 02:41 | 2022-08-26 02:51
1476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 45/100 | 154 | 2022-08-21 11:10 | 2022-08-21 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор опор № 2-2/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 45/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2022-08-21 11:10 | 2022-08-21 11:30
1477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 613/250 | 153 | 2022-08-20 09:53 | 2022-08-20 11:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 613/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-08-20 09:53 | 2022-08-20 11:11
1478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 311/250 | 152 | 2022-08-19 23:55 | 2022-08-20 00:05 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-08-19 23:55 | 2022-08-20 00:05
1479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 124/100 | 151 | 2022-08-19 21:33 | 2022-08-19 21:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-8/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 2022-08-19 21:33 | 2022-08-19 21:41
1480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 220 кВ Петров Вал | 150 | 2022-08-19 15:31 | 2022-08-19 16:41 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №10 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №10 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-08-19 15:31 | 2022-08-19 16:41
1481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка | 140 | 2022-08-19 10:20 | 2022-08-19 11:55 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №74/17-74/18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №74/17-74/18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №74/17-74/18 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2022-08-19 10:20 | 2022-08-19 11:55
1482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная | 139 | 2022-08-19 09:43 | 2022-08-19 11:56 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №124-125 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №124-125 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №124-125 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 2022-08-19 09:43 | 2022-08-19 11:56
1483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 138 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 09:49 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №118/39-118/40 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №118/39-118/40 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №118/39-118/40 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 09:49
1484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 51/100 | 137 | 2022-08-19 00:05 | 2022-08-19 00:10 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2/6-2/7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 51/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2022-08-19 00:05 | 2022-08-19 00:10
1485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 195/100 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 293/400 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 41/250 | 136 | 2022-08-18 15:57 | 2022-08-18 22:46 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 195/100 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, Схлест проводов в пролете опор №3/7-3/8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-08-18 15:57 | 2022-08-18 22:46
1486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 201/160 | 135 | 2022-08-17 22:01 | 2022-08-17 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/18-1/19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 201/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/18-1/19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 201/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/18-1/19 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 201/160 Пролет:5*А 35 | 2022-08-17 22:01 | 2022-08-17 22:15
1487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 134 | 2022-08-08 12:39 | 2022-08-08 12:39 | 3.4.9.3, Из-за схлеста шлейфов 10 кВ потребительского ЛР-КТП 732/25 (принадлежит ООО "Энергопром ГРУПП") произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер действием защит.
1488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 556/160 | 133 | 2022-08-07 17:55 | 2022-08-07 19:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/4-12/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 556/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/4-12/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 556/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/4-12/5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 556/160 Пролет:5*А 35 | 2022-08-07 17:55 | 2022-08-07 19:35
1489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 207/160 | 132 | 2022-08-07 16:48 | 2022-08-07 20:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 207/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 207/160 Опора ПН-1Д | 2022-08-07 16:48 | 2022-08-07 20:50
1490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 130 | 2022-07-31 20:46 | 2022-07-31 20:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №120-121 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 70/11
1491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 203/160 | 129 | 2022-07-29 22:15 | 2022-07-29 22:18 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6/7-6/8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 203/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2022-07-29 22:15 | 2022-07-29 22:18
1492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер | 128 | 2022-07-29 19:20 | 2022-07-29 19:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №138-139 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №138-139 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №138-139 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер | 2022-07-29 19:20 | 2022-07-29 19:25
1493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 546/160 | 127 | 2022-07-29 17:30 | 2022-07-29 19:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения свойств материала произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора ввода 10 кВ фазы "В" силового трансформатора КТП-546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к разрушению ввода, межфазному замыканию и отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.1.3, Из-за ухудшения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора ввода 10 кВ фазы "В" силового трансформатора КТП-546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной разрушения ввода, межфазного замыкания и отключения КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода 10 кВ фазы "В" силового трансформатора на КТП-546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал КТП-546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал КТП-546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-07-29 17:30 | 2022-07-29 19:30
1494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка | 126 | 2022-07-29 17:10 | 2022-07-29 19:32 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта с порывами ветров до 14 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-1-7ВД ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, с порывами ветров до 14 м/с произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-1-7ВД ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-1-7ВД на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка Опора ПУП10-1 | 2022-07-29 17:10 | 2022-07-29 19:32
1495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 125 | 2022-07-29 14:12 | 2022-07-29 14:13 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №244-245 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №244-245 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №244-245 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2022-07-29 14:12 | 2022-07-29 14:13
1496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 217/100 | 124 | 2022-07-27 18:06 | 2022-07-27 18:46 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 217/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 217/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 217/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 217/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка | 2022-07-27 18:06 | 2022-07-27 18:46
1497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 123 | 2022-07-25 13:47 | 2022-07-25 20:57 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опорах №5/13, 5/51 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "В" на опорах №5/13, 5/51 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фазы "В" на опорах №5/13, 5/51 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 2022-07-25 13:47 | 2022-07-25 20:57
1498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 122 | 2022-07-25 12:57 | 2022-07-25 13:29 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-1-17Л ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2022-07-25 12:57 | 2022-07-25 13:29
1499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Иловлинская | 121 | 2022-07-24 16:16 | 2022-07-24 16:16 | 3.4.10.2, Из-за массового скопления птиц при одновременном взлете произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №212/26/3-212/26/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие одновременного взлета птиц, произошел схлест проводов в пролете опор №212/26/3-212/26/4 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №212/26/3-212/26/4 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская
1500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 147/400 | 120 | 2022-07-24 08:45 | 2022-07-24 08:52 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №1А-2А ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 147/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №1А-2А ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 147/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №1А-2А на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 147/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 147/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Терновка | 2022-07-24 08:45 | 2022-07-24 08:52
1501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная | 119 | 2022-07-24 05:40 | 2022-07-24 05:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 2022-07-24 05:40 | 2022-07-24 05:45
1502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка | 118 | 2022-07-21 21:11 | 2022-07-22 15:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №261 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №261 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №261 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка
1503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 226/160 | 117 | 2022-07-15 11:35 | 2022-07-15 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21/1-21/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21/1-21/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21/1-21/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 2022-07-15 11:35 | 2022-07-15 11:45
1504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 5/250 | 116 | 2022-07-15 04:50 | 2022-07-15 05:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1/8-1/9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 5/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС | 2022-07-15 04:50 | 2022-07-15 05:45
1505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Бутковка | 115 | 2022-07-15 02:03 | 2022-07-15 10:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №299/10-299/11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №299/10-299/11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №299/10-299/11 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Бутковка | 2022-07-15 02:03 | 2022-07-15 10:24
1506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/160 | 114 | 2022-07-14 21:05 | 2022-07-14 21:15 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 9/160 ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 9/160 Пролет:4*А 50 | 2022-07-14 21:05 | 2022-07-14 21:15
1507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 41/250 | 113 | 2022-07-14 15:51 | 2022-07-14 17:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) во время прохождения грозового фронта произошел излом деревянной стойки у основания опоры №14/1а ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной ее отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | 4.4.4, Из-за воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) во время прохождения грозового фронта произошел излом деревянной стойки у основания опоры №14/1А ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №14/1А на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-07-14 15:51 | 2022-07-14 17:25
1508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС | 112 | 2022-07-14 15:42 | 2022-07-14 16:45 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 20 м/с во время прохождения грозового фронта произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №36/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №36/2 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС по причине воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с во время прохождения грозового фронта, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №36/2 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС Опора П10-3Д | 2022-07-14 15:42 | 2022-07-14 16:45
1509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино | 111 | 2022-07-14 14:57 | 2022-07-14 15:04 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №28-29 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №28-29 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2022-07-14 14:57 | 2022-07-14 15:04
1510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ Умет | 110 | 2022-07-14 14:35 | 2022-07-15 19:25 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) во время прохождения грозового фронта произошел излом деревянных стоек с последующим отклонением опор №279,312-316,361,365,386 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что явилось причиной касания провода поверхности земли и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) во время прохождения грозового фронта произошел излом деревянных стоек с последующим отклонением опор №279,312-316,361,365,386 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет от вертикальной оси на недопустимое расстояние, что привело к касанию провода поверхности земли и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянных стоек с последующим отклонением опор №279,312-316,361,365,386 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Умет | 2022-07-14 14:35 | 2022-07-14 20:45
1511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 109 | 2022-07-14 14:30 | 2022-07-14 19:08 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 20 м/с во время прохождения грозового фронта произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №325/9 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №325/9 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье по причине воздействия ветровой нагрузки до 20 м/с во время прохождения грозового фронта, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №325/9 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-07-14 14:30 | 2022-07-14 19:08
1512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 108 | 2022-07-14 14:10 | 2022-07-14 14:54 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №118/28-118/29 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №118/28-118/29 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №118/28-118/29 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-07-14 14:10 | 2022-07-14 14:54
1513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 107 | 2022-07-10 17:40 | 2022-07-10 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 95/16 | 2022-07-10 17:40 | 2022-07-10 17:45
1514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка | 105 | 2022-07-02 11:58 | 2022-07-02 12:09 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами спусков 10 кВ от ЛР-КТП до КТП-598/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами спусков 10 кВ с ЛР-КТП до КТП-598/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на проводах спусков 10 кВ с ЛР-КТП до КТП-598/160 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2022-07-02 11:58 | 2022-07-02 12:09
1515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 124/100 | 104 | 2022-07-01 15:00 | 2022-07-01 15:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 124/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 124/100 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-01 15:00 | 2022-07-01 15:10
1516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 103 | 2022-06-29 09:46 | 2022-06-29 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №118/26 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №118/26 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №118/26 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье Опора УП10-2Д | 2022-06-29 09:46 | 2022-06-29 18:25
1517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 102 | 2022-06-24 23:18 | 2022-06-24 23:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №234-235 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №234-235 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №234-235 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-24 23:18 | 2022-06-24 23:19
1518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 101 | 2022-06-22 14:56 | 2022-06-22 14:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287-288 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя реклоузера РВА-Нагорный действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287-288 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя реклоузера РВА-Нагорный от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287-288 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2022-06-22 14:56 | 2022-06-22 14:57
1519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет | 99 | 2022-06-19 10:36 | 2022-06-19 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №162 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №162 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умет, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора изолятора фазы "С" на опоре №162 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет Опора П10-1 | 2022-06-19 10:36 | 2022-06-19 14:05
1520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 98 | 2022-06-16 16:39 | 2022-06-16 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "С" на опоре №169 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "С" на опоре №169 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "С" на опоре №169 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Опора П10-8ДБ | 2022-06-16 16:39 | 2022-06-16 20:40
1521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка | 97 | 2022-06-16 11:02 | 2022-06-16 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной касания провода металлической конструкции опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №193 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к касанию провода металлической конструкции опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №193 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка Опора УП10-1 | 2022-06-16 11:02 | 2022-06-16 15:40
1522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 от ПС 220 кВ Петров Вал | 96 | 2022-06-15 14:37 | 2022-06-15 16:04 | 3.4.9.3, Из-за обрыва шлейфа потребительского ВР-1 КРН ХДСУ на опоре №31/3 (принадлежит ООО "АВ-Техно асфальтный завод") ВЛ-10 кВ №23 ПС 220 кВ Петров Вал произошло касание провода металлической конструкции разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". |  | 2022-06-15 14:37 | 2022-06-15 16:04
1523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная | 95 | 2022-06-12 14:46 | 2022-06-12 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "С" с тела опоры №117 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "С" с тела опоры №117 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка фазы "С" с тела опоры №117 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная | 2022-06-12 14:46 | 2022-06-12 17:10
1524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 58/100 | 94 | 2022-06-06 20:17 | 2022-06-06 20:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/9-6/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/9-6/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/9-6/10 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 58/100 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-06 20:17 | 2022-06-06 20:23
1525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 93 | 2022-06-06 08:04 | 2022-06-06 11:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №236-237 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №236-237 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №236-237 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-06-06 08:04 | 2022-06-06 11:07
1526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 358/160 | 92 | 2022-06-06 06:08 | 2022-06-06 06:11 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами спуска с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до КТП 358/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами спуска с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до КТП 358/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах спуска с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №1 до КТП на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 358/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 358/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2022-06-06 06:08 | 2022-06-06 06:11
1527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 91 | 2022-06-06 05:45 | 2022-06-06 15:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №158/8-158/9 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №158/8-158/9 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролёте опор №15/8-158/9 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-06-06 05:45 | 2022-06-06 15:24
1528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 58/100 | 90 | 2022-06-06 04:55 | 2022-06-06 05:22 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №6/1/6 - 6/1/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №6/1/6-6/1/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка по причине длительного воздествия ветровой нагрузки до 14 м/с, произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №6/1/6-6/1/6/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2022-06-06 04:55 | 2022-06-06 05:22
1529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная | 89 | 2022-06-05 20:03 | 2022-06-06 15:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 19 м/с во время прохождения грозового фронта произошел излом стойки у основания опор №137, 139 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной их отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Из-за отклонения опор №137, 139 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная от вертикальной оси произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за воздействия ветровой нагрузки до 19 м/с во время прохождения грозового фронта произошел излом стойки у основания опор №137, №139 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной их отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Из-за отклонения опор №137, 139 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Северная от вертикальной оси произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки у основания опоры №139 на ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная Опора П10-2Д, Излом стойки у основания опоры №137 на ВЛ 10 кВ №16 от ПС 110 кВ Северная Опора П10-1Д | 2022-06-05 20:03 | 2022-06-06 15:31
1530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка | 88 | 2022-06-05 19:19 | 2022-06-06 01:56 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 336/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлёста шлейфов 10 кВ между ЛР и КТП 336/160, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №42-43 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия на провода в пролете опор №42-43 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 70/11 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" КТП 336/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлёсту шлейфов 10 кВ между ЛР и КТП 336/160, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на КТП 336/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка КТП 336/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2022-06-05 19:19 | 2022-06-06 01:56
1531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер | 87 | 2022-06-05 05:20 | 2022-06-05 05:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №52-53 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №52-53 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-05 05:20 | 2022-06-05 05:25
1532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка | 86 | 2022-06-04 23:40 | 2022-06-06 17:31 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №129-130 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя РВА-1-8Т ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №202/55-202/56 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к межфазному замыканию и отключению выключателя РВА-2-8Т ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений изоляции произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №202/61ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №202/61 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №202/61 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка Опора А10-1 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №129-130 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-1-8Т ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №202/55-202/56 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-2-8Т ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №129-130 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 70/11, Следы перекрытий на проводах в пролете опор №202/55-202/56 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-06-05 20:44 | 2022-06-06 17:31
1533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино | 85 | 2022-06-04 22:50 | 2022-06-04 23:16 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №270-271 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, №152/7-152/8 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор № №152/7-152/8 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №2 ПС 110кВ Саломатино действием защит. | 4.4.4, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №270-271 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №152/7-152/8 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Саломатино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №270-271 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Пролет:3*АС 35/6,2, Следы перекрытий на проводах в пролете опор №152/7-152/8 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110 кВ Саломатино Пролет:3*АС 35/6,2
1534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС | 84 | 2022-05-30 12:30 | 2022-05-30 13:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №54 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №54, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка по причине длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "А" на опоре №54 на ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ ГСС Опора П10-9ДБ | 2022-05-30 12:30 | 2022-05-30 13:56
1535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 619/160 | 83 | 2022-05-30 10:14 | 2022-05-30 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 619/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 619/160 Пролет:5*А 35 | 2022-05-30 10:14 | 2022-05-30 12:40
1536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 | 82 | 2022-05-28 18:45 | 2022-05-28 18:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 Л-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 38/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 38/160 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-05-28 18:45 | 2022-05-28 18:48
1537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 106/160 | 81 | 2022-05-28 16:45 | 2022-05-28 16:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/8-4/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/8-4/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 106/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/8-4/9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 106/160 Пролет:4*А 25 | 2022-05-28 16:45 | 2022-05-28 16:56
1538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 от ПС 220 кВ Литейная | 80 | 2022-05-23 20:18 | 2022-05-24 02:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №12 ПС 220 кВ Литейная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №12 ПС 220 кВ Литейная, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1 на ВЛ 10 кВ №12 от ПС 220 кВ Литейная Опора А10-2 | 2022-05-23 20:18 | 2022-05-24 00:35
1539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал | 79 | 2022-05-17 19:25 | 2022-05-17 20:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв и расплетение проволочек верхнего повива провода фазы "С" на опоре №194 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной касания проволочек металлической траверсы опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв и расплетение проволочек верхнего повива провода фазы "С" на опоре №194 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к касанию проволочек металлической траверсы опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и расплетение проволочек верхнего повива провода фазы "С" на опоре №194 на ВЛ 10 кВ №31 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора П10-2Д | 2022-05-17 19:25 | 2022-05-17 20:58
1540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 | 78 | 2022-05-16 22:20 | 2022-05-16 22:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/2-14/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/2-14/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 715/60 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/2-14/3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 715/60 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-16 22:20 | 2022-05-16 22:30
1541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 311/250 | 77 | 2022-05-12 21:00 | 2022-05-12 21:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-05-12 21:00 | 2022-05-12 21:09
1542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 311/250 | 76 | 2022-05-10 18:20 | 2022-05-10 19:15 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел обрыв ввода в дом от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. | 4.13, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел обрыв ввода в дом от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода в дом от опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-311/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-05-10 18:20 | 2022-05-10 19:15
1543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 42/180 | 75 | 2022-05-10 16:49 | 2022-05-10 17:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/180 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/180 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/180 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/180 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 2022-05-10 16:49 | 2022-05-10 17:15
1544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 | 74 | 2022-05-10 16:12 | 2022-05-10 17:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-5/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2022-05-10 16:12 | 2022-05-10 17:55
1545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 73 | 2022-05-10 14:15 | 2022-05-10 15:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №118/20/6А ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №118/20/6А ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №118/20/6А на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье Опора А10-1 | 2022-05-10 14:15 | 2022-05-10 15:47
1546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 246/100 | 72 | 2022-05-10 12:45 | 2022-05-10 12:55 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест в пролете опор №7/11-7/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка | 2022-05-10 12:45 | 2022-05-10 12:55
1547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 41/250 | 71 | 2022-05-10 12:33 | 2022-05-10 14:25 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел обрыв провода в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 20 м/с) произошел обрыв провода в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 41/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №8/4-8/5 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 41/250 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-05-10 12:33 | 2022-05-10 14:25
1548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 70 | 2022-05-10 08:15 | 2022-05-10 09:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №169-170 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №169-170 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №169-170 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-10 08:15 | 2022-05-10 09:20
1549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Пионер | 69 | 2022-05-08 23:49 | 2022-05-09 02:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения фазы "А" ВР-1 РВА-1-6П ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной авариного режима работы разъединителя. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения фазы "А" ВР-1 РВА-1-6П ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к аварийному режиму работы разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения фазы "А" ВР-1 РВА-1-6П на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2022-05-08 23:49 | 2022-05-09 02:26
1550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 227/250 | 67 | 2022-04-28 17:36 | 2022-04-28 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 227/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 227/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 227/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 227/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умёт | 2022-04-28 17:36 | 2022-04-28 17:45
1551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 290/400 | 66 | 2022-04-22 17:05 | 2022-04-22 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-290/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.12, Из-за растрескивания полиэтиленового колпачка, вследствие высыхания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел срыв изолятора на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-290/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ ГСС, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ЗТП 290/400 Опора АКН-1Д (концевая) | 2022-04-22 17:05 | 2022-04-22 18:15
1552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №28 от ПС 110 кВ Антиповская | 65 | 2022-04-17 19:42 | 2022-04-17 22:10 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском КТП-391/40 (принадлежит ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть») произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Антиповская на "землю". |  | 2022-04-17 19:42 | 2022-04-17 22:10
1553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Северная | 64 | 2022-04-14 14:15 | 2022-04-14 15:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Северная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Северная, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №5 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Северная ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Северная | 2022-04-14 14:15 | 2022-04-14 15:09
1554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 220 кВ Петров Вал | 63 | 2022-04-13 08:47 | 2022-04-13 08:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №36-37 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал
1555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 546/160 | 62 | 2022-04-11 11:37 | 2022-04-11 11:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 546/160 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-04-11 11:37 | 2022-04-11 11:54
1556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 | 61 | 2022-04-10 20:34 | 2022-04-10 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 Пролет:4*А 35 | 2022-04-10 20:34 | 2022-04-10 20:40
1557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 | 60 | 2022-04-08 20:26 | 2022-04-08 20:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 Пролет:4*А 35 | 2022-04-08 20:26 | 2022-04-08 20:32
1558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 11/160 | 59 | 2022-04-04 17:30 | 2022-04-04 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 11/160 ВЛ 10 кВ № 35 ПС 220 кВ Петров Вал. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП. | 4.12, Из-за попадания воды по причине усыхания уплотнителя двери РУ-10 кВ КТП 11/160 ВЛ-10 кВ № 35 ПС 220 кВ Петров Вал произошло межфазное замыкание, приведшее к срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 11/160 Предохранитель ПКТ101-10-20-20 У1 ф.А | 2022-04-04 17:30 | 2022-04-04 18:30
1559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 58 | 2022-04-03 19:39 | 2022-04-03 20:15 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения (разрушение разрядника фазы "В") на потребительском КТП-751/25 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". | 4.12, Из-за повреждения (разрушение разрядника фазы "В") на потребительском КТП-751/25 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения (разрушение разрядника фазы "В") на потребительском КТП-751/25 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская | 2022-04-03 19:39 | 2022-04-03 20:15
1560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 197/160 | 57 | 2022-04-02 16:40 | 2022-04-02 16:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рзрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 197/160 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-04-02 16:40 | 2022-04-02 16:43
1561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 246/100 | 56 | 2022-03-29 14:16 | 2022-03-29 14:19 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 246/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка | 2022-03-29 14:16 | 2022-03-29 14:19
1562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 40/160 | 55 | 2022-03-29 13:41 | 2022-03-29 13:48 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 40/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-29 13:41 | 2022-03-29 13:48
1563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 612/400 | 54 | 2022-03-29 11:11 | 2022-03-29 11:31 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 612/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 612/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 612/400 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-03-29 11:11 | 2022-03-29 11:31
1564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 40/160 | 53 | 2022-03-29 04:30 | 2022-03-29 04:38 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 40/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 40/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-29 04:30 | 2022-03-29 04:38
1565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 184/100 | 52 | 2022-03-27 13:40 | 2022-03-27 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "В" КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ фазы "В" КТП 184/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора 10 кВ фазы "В" на КТП 184/100 ИПУ-10/630-7,5УХЛ1 ф.В | 2022-03-27 13:40 | 2022-03-27 16:35
1566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 374/250 | 51 | 2022-03-27 12:00 | 2022-03-27 12:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Рзрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2022-03-27 12:00 | 2022-03-27 12:05
1567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал | 50 | 2022-03-27 10:50 | 2022-03-27 12:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорно - стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 278/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал , что явилось причиной касания провода конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорно - стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 278/250 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло касание провода конструкции разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения опорно - стержневого изолятора фазы "В" ЛР-КТП 278/250 на ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал Опора АК10-3ДБ | 2022-03-27 10:50 | 2022-03-27 12:00
1568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 49 | 2022-03-20 12:36 | 2022-03-20 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5/97 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5/97 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110кВ ГНС-2, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №5/97 на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 Опора А10-1 | 2022-03-20 12:36 | 2022-03-20 14:12
1569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона | 48 | 2022-03-17 11:28 | 2022-03-17 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №47 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №47 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №47 на ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона Опора УА10-1 | 2022-03-17 11:28 | 2022-03-17 14:20
1570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ 10 кВ №4 от ПС 110 кВ Умет | 47 | 2022-03-06 09:10 | 2022-03-06 18:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №298-299 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя РВА Мокрая Ольховка действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №221 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №298-299 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за срыва изолятора срыв изолятора фазы "В" на опоре №221 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры и однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №298-299 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №221 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Умёт | 2022-03-06 16:24 | 2022-03-06 18:14
1571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 548/250 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 197/160 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 548/250 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 293/400 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 | 46 | 2022-03-06 02:55 | 2022-03-06 15:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №33 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода провода в пролете опор №8-8/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 Пролет:4*А 35 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 548/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293/400 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 | 2022-03-06 02:55 | 2022-03-06 15:07
1572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 126/250 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 58/100 | 45 | 2022-03-05 13:49 | 2022-03-05 17:00 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №3-4. При порывах ветра до 16 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. При порывах ветра до 16 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв провода в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода провода в пролете опор №36-37 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 126/250 Пролет:3*АС 35/6,2 4.4.4, Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 58/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 58/100 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-05 13:49 | 2022-03-05 17:00
1573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка | 43 | 2022-03-05 06:01 | 2022-03-06 06:45 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №210-211. При порывах ветра до 16 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка. При порывах ветра до 16 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №207 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что при прорывах ветра до 13 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 13 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №207 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №207 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка Опора П10-1, Схлест проводов в пролете опор №210-211 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка Пролет:3*АС 70/11 | 2022-03-05 06:01 | 2022-03-06 06:45
1574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 204/63 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 490/630 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 624/160 | 42 | 2022-03-04 10:17 | 2022-03-05 00:22 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №1/2-1/3. При порывах ветра до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10. При порывах ветра до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал. При неравномерном опадании ГИО скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка. При порывах ветра до 14 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 490/630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. При неравномерном опадании ГИО скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 490/630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 624/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса спусков 0,4 кВ фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ №2 между КТП-624/160 и опоры №1. При порывах ветра до 14 м/с произошел схлест проводов спусков 0,4 кВ фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ №2 между КТП-624/160 и опоры №1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 624/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 204/63 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 15 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 59/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 490/630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса спусков 0,4 кВ фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ №2 между КТП-624/160 и опоры №1, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/2-1/3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 260/160 Пролет:4*АС 35/6,2, Схлест проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 204/63 Пролет:3*АС 35/6,2, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №14/8 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 59/250 Опора ПН-1ДБ, Следы перекрытия в пролете опор №10-10/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 490/630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 490/630 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, Разрегулирование стрелы провеса спусков 0,4 кВ фаз "А" и "В" ВЛ-0,4 кВ №2 между КТП-624/160 и опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 624/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 624/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 2022-03-04 10:17 | 2022-03-05 00:22
1575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская КТП 328/100 ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская | 41 | 2022-03-04 09:29 | 2022-03-06 01:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника фазы "В" КТП 328/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной касания провода корпуса КТП и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" ЛР-КТП 328/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной касания провода конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.8.4, При порывах ветра до 14 м/с произошел занос постороннего предмета (проволоки) на траверсу опоры №473/15, что явилось причиной перекрытия изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская. При воздействии бокового ветра образовалась пляска продовов, приведшая кратковременным схлестам проводов в пролетах опор №428-429, 432-434, 440-441, 542-544, межфазным замыканиям и отключениям ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская 04.03.2022 действием МТЗ с успешным АПВ. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения разрядника фазы "В" КТП 328/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло касание провода корпуса КТП, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" ЛР-КТП 328/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло касание провода конструкции разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". Из-за заноса, при порывах ветра до 14 м/с, постороннего предмета на траверсу опоры №473/15 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская произошло перекрытие изоляционного промежутка между траверсой и фазным проводом, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение разрядника фазы "В" КТП 328/100 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, Пробой и разрушение изолятора фазы "В" ЛР-КТП 328/100 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, Занос постороннего предмета на траверсу опоры №473/15 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская при воздействии бокового ветра образовалась пояска проводов, что привело к кратковременным схлестам в пролетах опор №428-429, 432-434, 440-441, 542-544, межфазным замыканиям и отключениям ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская 04.03.2022 действием МТЗ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест провода в пролетах опор №428-429, 432-434, 440-441, 542-544 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская | 2022-03-05 06:20 | 2022-03-06 01:15
1576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская | 40 | 2022-03-03 18:21 | 2022-03-04 04:41 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к увеличению нагрузки и деформации траверсы опоры №450. Из-за деформации траверсы опоры №450 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская произошло касание провода металлической конструкции опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Иловлинская произошло увеличение нагрузки, что привело к деформации траверсы опоры №450, касанию провода металлической конструкции опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деформации траверсы опоры №450 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-2 | 2022-03-03 18:21 | 2022-03-04 04:41
1577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ Бутковка КТП 651/160 | 39 | 2022-02-27 16:49 | 2022-02-27 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 651/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной касания шлейфа корпуса КТП и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и поверхностного загрязнения произошел пробой с последующим нарушением разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 651/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение разрядника 10 кВ фазы "А" на КТП 651/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка КТП 651/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Бутковка | 2022-02-27 16:49 | 2022-02-27 18:30
1578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская | 38 | 2022-02-27 12:56 | 2022-02-27 16:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №40/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.2, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №40/3 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №40/3 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Иловлинская на ВЛ 10 кВ №13 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора УП10-2Д | 2022-02-27 12:56 | 2022-02-27 16:58
1579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 355/400 | 36 | 2022-02-26 13:03 | 2022-02-26 13:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 355/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 355/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 355/400 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-02-26 13:03 | 2022-02-26 13:06
1580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 220 кВ Петров Вал | 35 | 2022-02-18 08:25 | 2022-02-18 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №37 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №37 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №37 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-02-18 08:25 | 2022-02-18 13:10
1581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 169/160 | 34 | 2022-02-17 11:04 | 2022-02-17 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/2-18/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/2-18/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18/2-18/3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 169/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-02-17 11:04 | 2022-02-17 13:50
1582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 14/400 | 33 | 2022-02-16 11:50 | 2022-02-16 16:16 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв ввода в дом от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв ввода в дом от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода в дом от опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 14/400 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-02-16 11:50 | 2022-02-16 16:16
1583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 101/160 | 30 | 2022-02-12 12:55 | 2022-02-12 13:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса спусков с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №3 до КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса спусков с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №3 до КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса спусков с первой опоры ВЛ-0,4 кВ №3 до КТП на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Иловлинская | 2022-02-12 12:55 | 2022-02-12 13:00
1584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Лебяжье | 29 | 2022-02-12 04:30 | 2022-02-14 16:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/62-118/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения выключателя РВА "Камышинский" действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №118/62-118/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению выключателя РВА "Камышинский" от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №118/62-118/63 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-02-12 04:30 | 2022-02-12 05:10
1585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 438/63 | 28 | 2022-02-09 20:50 | 2022-02-09 20:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 438/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2022-02-09 20:50 | 2022-02-09 20:53
1586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 50/250 | 27 | 2022-02-08 10:28 | 2022-02-08 14:22 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 50/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 50/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 50/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 50/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 220 кВ Таловка | 2022-02-08 10:28 | 2022-02-08 14:22
1587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 197/160 | 26 | 2022-02-01 20:15 | 2022-02-01 20:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 197/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 197/160 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-01 20:15 | 2022-02-01 20:44
1588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 42/180 | 25 | 2022-02-01 15:07 | 2022-02-01 16:11 | 3.4.8.5.2, При падении массы снега с крыши жилого дома произошел обрыв потребительского ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/180 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной схлеста проводов, однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за падении массы снега с крыши жилого дома произошел обрыв потребительского ввода в дом от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 42/180 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона,что привело к схлесту проводов, однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв потребительского ввода в дом от опоры №11 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 42/180 Опора А1-5 | 2022-02-01 15:07 | 2022-02-01 16:11
1589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка | 24 | 2022-01-29 08:27 | 2022-01-30 15:55 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №241/97 Л-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №241/97 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №241/97 на ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка Опора П10-1 | 2022-01-29 08:27 | 2022-01-29 12:00
1590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 288/180 | 23 | 2022-01-27 10:22 | 2022-01-27 10:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/180 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/180 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 288/180 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-27 10:22 | 2022-01-27 10:29
1591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка | 22 | 2022-01-26 14:53 | 2022-01-26 18:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной стойки опоры №140/9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка. При порывах ветра произошел излом у ее основания, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Из-за отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние опоры №140/9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка произошло увеличение тяжения провода, приведшее к срыву изоляторов фаз "А", "С" и деформации траверсы опоры. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел излом железобетонной стойки опоры №140/9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Из-за отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние опоры №140/9 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка произошло увеличение тяжения провода, приведшее к срыву изоляторов фаз "А", "С" и деформации траверсы опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов фазы "А" и "С" на опоре №140/9 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, Излом стойки у основания опоры №140/9 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Верхняя Добринка Опора П10-2, Деформация траверсы опоры №140/9 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Верхняя Добринка | 2022-01-26 14:53 | 2022-01-26 18:34
1592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Умет | 21 | 2022-01-25 11:45 | 2022-01-25 15:57 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №21 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет,что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №21 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 2022-01-25 11:45 | 2022-01-25 15:57
1593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка | 20 | 2022-01-23 01:46 | 2022-01-23 11:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №71/18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №71/18 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода, приведшее к схлесту, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №71/18 на ВЛ 10 кВ №7 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка Опора П10-4Д | 2022-01-23 01:46 | 2022-01-23 11:03
1594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 от ПС 110 кВ Бутковка | 19 | 2022-01-22 23:00 | 2022-01-23 15:31 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №277 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №277 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №277 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Бутковка | 2022-01-22 23:00 | 2022-01-23 15:31
1595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 182/100 | 18 | 2022-01-22 15:42 | 2022-01-22 15:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2022-01-22 15:42 | 2022-01-22 15:53
1596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 17 | 2022-01-19 06:51 | 2022-01-19 08:47 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения (срыв изолятора фазы "В" на опоре №358/2) на потребительском участке ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за повреждения (срыв изолятора фазы "В" на опоре №358/2) на потребительском участке ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №358/2 на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-01-19 06:51 | 2022-01-19 08:47
1597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 312/160 | 16 | 2022-01-17 22:15 | 2022-01-17 22:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-01-17 22:15 | 2022-01-17 22:20
1598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 118/250 | 15 | 2022-01-17 20:20 | 2022-01-17 20:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-01-17 20:20 | 2022-01-17 20:27
1599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 от ПС 220 кВ Петров Вал | 13 | 2022-01-16 12:08 | 2022-01-16 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на опоре №39 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-01-16 12:08 | 2022-01-16 13:15
1600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 218/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 34/63 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 25/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 259/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 323/40 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 81/160 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 137/250 | 12 | 2022-01-16 03:21 | 2022-01-16 14:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 218/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Терновка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5-9/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 34/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/100 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Терновка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 323/40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Терновка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 81/160 ВЛ-10 кВ №31 ПС 220 кВ Петров Вал, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 137/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-01-16 03:21 | 2022-01-16 14:25
1601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 193/160 | 11 | 2022-01-15 18:49 | 2022-01-15 19:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-193/160 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и повреждению ПК-10. | 4.12, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ произошло межфазное замыкание, что привело к повреждению ПК-10 и неполнофазному режиму работы КТП-193/160 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-193/160 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповска КТП-193/160 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповска | 2022-01-15 18:49 | 2022-01-15 19:35
1602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 182/100 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 175/100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 275/100 | 10 | 2022-01-15 03:50 | 2022-01-15 23:15 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8/6-8/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №8/6-8/7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8/6-8/7 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 182/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, Схлест проводов в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 175/100 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, Схлест проводов в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-01-15 03:50 | 2022-01-15 23:15
1603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Верхняя Добринка ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер ВЛ 10 кВ №18 от ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ 10 кВ №37 от ПС 110 кВ Антиповская ВЛ 10 кВ №8 от ПС 220 кВ Таловка ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Терновка ВЛ 10 кВ №9 от ПС 110 кВ Саломатино ВЛ 10 кВ №37 от ПС 110 кВ Антиповская ВЛ 6 кВ №45 ПС Промзона ВЛ 10 кВ №1 от ПС 35 кВ Пионер ВЛ 10 кВ №13 от ПС 110 кВ ГНС-2 | 9 | 2022-01-15 01:20 | 2022-01-15 21:10 | 3.4.8.5.2, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел срыв изолятора на опоре №138/27 потребительского участка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел срыв разрядника на потребительской КТП-73/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-Чухонастовка действием защит. 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №71/10-71/11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-Чухонастовка действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №193-194 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-2-18П действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №200/9-200/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-2-8Т действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения выключателя РВА-3-13Г действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №40 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел обрыв провода в пролете опор №202/168-202/169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел срыв изолятора фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел схлест проводов спусков с ЛР до КТП 193/40 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, И-за срыва изолятора на опоре №138/27 потребительского участка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло падение провода на траверсу опоры и однофазное замыкание ВЛ на "землю". И-за срыва разрядника на потребительской КТП-73/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка произошло межфазное замыкание и отключение выключателя РВА-Чухонастовка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на опоре №138/27 потребительского участка на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка, Срыв разрядника на потребительской КТП-73/250 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Терновка 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №71/10-71/11 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете опор №190-191 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение выключателя РВА-Чухонастовка от защит. Из-за схлеста проводов в пролете опор №193-194 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение выключателя РВА-2-18П от защит. Из-за схлеста проводов в пролете опор №200/9-200/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение выключателя РВА-2-8Т от защит. Из-за схлеста проводов в пролете опор №172-173 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение выключателя РВА-3-13Г от защит. Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №40 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло падение провода на траверсу опоры и однофазное замыкание ВЛ на "землю". Из-за обрыва провода в пролете опор №202/168-202/169 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло падение провода и однофазное замыкание ВЛ на "землю". Из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло падение провода на траверсу опоры и однофазное замыкание ВЛ на "землю". Из-за схлеста проводов спусков с ЛР до КТП 193/40 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. И-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №11 ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 21 м/с) произошло падение провода на траверсу опоры и однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №71/10-71/11 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Верхняя Добринка, Схлест проводов в пролете опор №190-191 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Пионер, Схлест проводов в пролете опор №193-194 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, Схлест проводов в пролете опор №200/9-200/10 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, Схлест проводов в пролете опор №172-173 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ ГНС-2, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №40 на ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, Обрыв провода в пролете опор №202/168-202/169 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, Срыв изолятора фазы "С" на опоре №1 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Саломатино, Схлест проводов спусков с ЛР до КТП 193/40 на ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №11 на ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона ВЛ-6 кВ №45 ПС 110 кВ Промзона | 2022-01-15 01:20 | 2022-01-15 21:10
1604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ 10 кВ №17 от ПС 110 кВ Лебяжье | 8 | 2022-01-14 22:54 | 2022-01-14 23:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №152-153 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-10 кВ №7 ПС 220 кВ Петров Вал, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №152-153 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лебяжье
1605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 374/250 | 7 | 2022-01-14 22:22 | 2022-01-14 22:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 374/250 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Пионер | 2022-01-14 22:22 | 2022-01-14 22:34
1606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №37 от ПС 110 кВ Антиповская | 6 | 2022-01-13 11:47 | 2022-01-13 15:42 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (металлизированная лента) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №65/13/2 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №65/13/2 ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №65/13/2 на ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская ВЛ-10 кВ №37 ПС 110 кВ Антиповская | 2022-01-13 11:47 | 2022-01-13 15:42
1607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 57/250 | 5 | 2022-01-08 08:50 | 2022-01-08 09:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 57/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 220 кВ Таловка | 2022-01-08 08:50 | 2022-01-08 09:02
1608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 24/63 | 4 | 2022-01-06 12:20 | 2022-01-06 13:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 24/63 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 24/63 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 24/63 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 24/63 ВЛ-10 кВ №18 ПС 220 кВ Петров Вал | 2022-01-06 12:20 | 2022-01-06 13:05
1609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 288/180 | 3 | 2022-01-03 15:47 | 2022-01-03 15:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/180 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/180 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/180 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 288/180 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лебяжье | 2022-01-03 15:47 | 2022-01-03 15:50
1610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Иловлинская | 2 | 2022-01-02 12:55 | 2022-01-02 14:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №160/12 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №160/12, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Иловлинская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №160/12 на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 35 кВ Иловлинская Опора П10-4Д | 2022-01-02 12:55 | 2022-01-02 14:41
1611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Петроввальский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС 110 кВ Умет | 1 | 2022-01-02 06:39 | 2022-01-02 08:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 338/160 на опоре №50/5/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 338/160 на опоре №50/5/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 338/160 на опоре №50/5/2 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Умет | 2022-01-02 06:39 | 2022-01-02 08:35
1612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 195 | 2022-12-28 17:47 | 2022-12-29 00:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №34 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовска ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовска | 2022-12-28 17:47 | 2022-12-28 20:18
1613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 194 | 2022-12-28 10:44 | 2022-12-28 20:29 | 3.4.12.2.2, При высокой влажности и пониженной температуре окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опорах №187, 193, 194, 206, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опорах №187, 193, 194, 206, ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская. Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №187 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №193 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №194 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №206 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская Опора П10-1 | 2022-12-28 10:44 | 2022-12-28 20:29
1614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №178 | 193 | 2022-12-15 21:30 | 2022-12-15 21:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/6-12/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/6-12/7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12/6-12/7 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 178/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-12-15 21:30 | 2022-12-15 21:33
1615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 192 | 2022-11-26 17:50 | 2022-11-26 17:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №639-640 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр от КРН-Бородачи, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №639-640 ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №639-640 на ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-11-26 17:50 | 2022-11-26 17:54
1616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 191 | 2022-11-24 18:43 | 2022-11-24 18:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №357-358 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №357-358 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №357-358 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-11-24 18:43 | 2022-11-24 18:54
1617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №269 | 190 | 2022-11-23 19:40 | 2022-11-23 19:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкин ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 269/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкин | 2022-11-23 19:40 | 2022-11-23 19:46
1618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №46 ВЛ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 189 | 2022-11-23 11:26 | 2022-11-24 09:45 | 3.4.7.3.5, Из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляции выводов 0,4 кВ на корпус КТП 46/100 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной межфазного замыкания и срабатывания ПК-10 всех фаз в РУ-10 кВ КТП 46/100 ВЛ-10 кВ № 38 ПС 220 кВ Красный Яр. | 4.12, Из-за пробоя изоляции выводов 0,4 кВ на корпус КТП 46/100 ВЛ-10 кВ № 38 ПС 220 кВ Красный Яр по причине естественного старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло межфазное замыкание и срабатывание ПК-10 всех фаз в РУ-10 кВ КТП 46/100 ВЛ-10 кВ № 38 ПС 220 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывание ПК-10 всех фаз в РУ-10 кВ на КТП 46/100 ВЛ-10 кВ № 38 ПС 220 кВ Красный Яр КТП 46/100 ВЛ-10 кВ № 38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-11-23 11:26 | 2022-11-24 09:45
1619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр | 187 | 2022-11-23 10:42 | 2022-11-23 11:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 12-13 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр
1620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС кВ 110 Медведицкая | 188 | 2022-11-23 10:16 | 2022-11-23 19:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №114 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №114 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре № 114 и падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №114 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая | 2022-11-23 10:16 | 2022-11-23 19:12
1621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 186 | 2022-11-23 03:30 | 2022-11-23 03:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ от КРН-Кленовка действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от КРН-Кленовка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №109-110 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-11-23 03:30 | 2022-11-23 03:37
1622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№8-10 кВ ПС Платовская | 185 | 2022-11-20 06:01 | 2022-11-20 07:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №97-98 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2022-11-20 06:01 | 2022-11-20 07:43
1623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Алешники | 184 | 2022-11-20 02:50 | 2022-11-20 11:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №415/11-415/12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №415/11-415/12 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №415/11-415/12 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2022-11-20 02:50 | 2022-11-20 11:28
1624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Лемешкино | 183 | 2022-11-19 09:46 | 2022-11-19 11:23 | 3.4.9.3, Из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 177/9А потребительского участка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на землю. |  | 2022-11-19 09:46 | 2022-11-19 11:23
1625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линево | 182 | 2022-11-18 12:03 | 2022-11-18 14:50 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №56 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной замыкания на "землю" и отключения ВЛ от КУ по неотложной заявке. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №56 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево по причине заноса постороннего предмета (проволоки) произошло замыкание на "землю" и отключение ВЛ от КУ по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №56 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2022-11-18 12:03 | 2022-11-18 14:50
1626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 181 | 2022-11-18 03:43 | 2022-11-18 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №238-240 на участке ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №238-240 на участке ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево от КРН-Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №238-240 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-11-18 03:43 | 2022-11-18 16:45
1627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№7-10 кВ ПС Платовская | 180 | 2022-11-17 10:46 | 2022-11-17 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ВР-40К КРН-КРС на опоре №230 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" ВР-40К КРН-КРС на опоре №230 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа фазы "С" ВР-40К КРН-КРС на опоре №230 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Платовская | 2022-11-17 10:46 | 2022-11-17 14:50
1628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 179 | 2022-11-16 06:05 | 2022-11-16 06:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №255-256 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №255-256 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-11-16 06:05 | 2022-11-16 06:15
1629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 353 ф2 | 178 | 2022-11-14 14:45 | 2022-11-14 14:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская | 2022-11-14 14:45 | 2022-11-14 14:58
1630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 158 ф2 | 177 | 2022-11-13 18:35 | 2022-11-13 23:56 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Кленовская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 158/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-11-13 18:35 | 2022-11-13 23:56
1631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 31 ф4 | 176 | 2022-11-13 18:27 | 2022-11-13 18:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-31/100 ВЛ-10 кВ №37 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-11-13 18:27 | 2022-11-13 18:35
1632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 315 ф1 | 175 | 2022-11-13 17:10 | 2022-11-13 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-315/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-315/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-315/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-315/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 2022-11-13 17:10 | 2022-11-13 17:17
1633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 317 ф2 | 174 | 2022-11-13 15:43 | 2022-11-13 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/11-6/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/11-6/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/11-6/12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-317/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 2022-11-13 15:43 | 2022-11-13 15:50
1634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 353 ф2 | 172 | 2022-11-13 15:25 | 2022-11-13 15:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-353/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Жирновская | 2022-11-13 15:25 | 2022-11-13 15:33
1635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 173 | 2022-11-13 13:20 | 2022-11-13 17:01 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №231 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №231 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №231 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-11-13 13:20 | 2022-11-13 17:01
1636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 313 ф1 | 171 | 2022-11-12 21:18 | 2022-11-12 21:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-313/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2022-11-12 21:18 | 2022-11-12 21:27
1637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 54 ф4 | 170 | 2022-11-02 21:35 | 2022-11-02 21:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/6/1/2-7/6/1/3 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/6/1/2-7/6/1/3 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/6/1/2-7/6/1/3 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-54/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-11-02 21:35 | 2022-11-02 21:43
1638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 169 | 2022-10-30 23:30 | 2022-10-31 02:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №84-85 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-10-30 23:30 | 2022-10-31 02:25
1639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 21 ф2 | 168 | 2022-10-30 21:27 | 2022-10-30 21:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-10-30 21:27 | 2022-10-30 21:30
1640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 167 | 2022-10-30 09:06 | 2022-10-30 09:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 219-220 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №219-220 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №219-220 на ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-10-30 09:06 | 2022-10-30 09:18
1641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 166 | 2022-10-30 00:25 | 2022-10-30 04:02 | 3.4.7.3, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения фаз "А" и "В" на ЛР-КТП 206/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной аварийного режима работы КТП. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к нагреву с последующим нарушением контактного соединения фаз "А" и "В" на ЛР-КТП 206/63 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контактного соединения фаз "А" и "В" ЛР-КТП 206/63 на опоре №210/3 на ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-10-30 00:25 | 2022-10-30 04:02
1642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 334 ф2 | 164 | 2022-10-29 12:42 | 2022-10-29 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-334/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-334/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-334/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-334/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-10-29 12:42 | 2022-10-29 12:45
1643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 21 ф2 | 163 | 2022-10-29 11:15 | 2022-10-29 11:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-21/60 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-10-29 11:15 | 2022-10-29 11:17
1644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Матышево | 165 | 2022-10-28 02:08 | 2022-10-28 02:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/24-2/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/24-2/25 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/24-2/25 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-10-28 02:08 | 2022-10-28 02:11
1645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Песковка | 162 | 2022-10-27 23:23 | 2022-10-28 05:17 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (предположительно металлизированная лента) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №86 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №86 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: занос постороннего предмета на опору №86 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 2022-10-27 23:23 | 2022-10-28 05:17
1646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Песковка | 161 | 2022-10-27 23:17 | 2022-10-28 00:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26/10-26/11 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26/10-26/11 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26/10-26/11 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2022-10-27 23:17 | 2022-10-28 00:52
1647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Рудня | 160 | 2022-10-21 12:10 | 2022-10-21 12:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Рудня | 2022-10-21 12:10 | 2022-10-21 12:15
1648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 62 ф2 | 159 | 2022-10-15 08:40 | 2022-10-15 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110кВ Линево от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево | 2022-10-15 08:40 | 2022-10-15 14:00
1649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 235 ф4 | 158 | 2022-10-08 10:10 | 2022-10-08 15:18 | 3.4.8.2, Из-за проезда крупногабаритной техники произошел обрыв проводов и излом деревянной опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-235/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за проезда крупногабаритной техники произошел обрыв проводов и излом деревянной опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-235/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов и излом деревянной опоры №5 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-235/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-235/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 2022-10-08 10:10 | 2022-10-08 15:18
1650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Лемешкино | 157 | 2022-10-06 07:48 | 2022-10-06 07:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-10-06 07:48 | 2022-10-06 07:52
1651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 156 | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-05 00:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №294 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов и аварийного отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №294 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов и аварийному отключению ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №294 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-10-04 18:55 | 2022-10-05 00:25
1652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Лопуховка | 155 | 2022-10-03 12:50 | 2022-10-03 17:24 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №61 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №61 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №61 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-10-03 12:50 | 2022-10-03 17:24
1653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Лопуховка | 154 | 2022-09-29 13:06 | 2022-09-29 13:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-52/400 на опоре №136/5/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-52/400 на опоре №136/5/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-КТП-52/400 на опоре №136/5/2 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-09-29 13:06 | 2022-09-29 13:54
1654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Ильмень | 153 | 2022-09-27 03:40 | 2022-09-27 03:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Ильмень | 2022-09-27 03:40 | 2022-09-27 03:44
1655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 187 ф2 | 152 | 2022-09-26 21:40 | 2022-09-26 21:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-187/40 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-187/40 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-187/40 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-187/40 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Матышево | 2022-09-26 21:40 | 2022-09-26 21:43
1656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 94 ф1 | 151 | 2022-09-25 16:53 | 2022-09-25 16:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-94/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-94/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-94/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-94/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2022-09-25 16:53 | 2022-09-25 16:58
1657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 63 ф1 | 150 | 2022-09-25 09:29 | 2022-09-25 09:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-63/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-09-25 09:29 | 2022-09-25 09:35
1658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 365 ф1 | 149 | 2022-09-24 21:45 | 2022-09-24 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 365/40 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-09-24 21:45 | 2022-09-24 21:50
1659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф1 | 148 | 2022-09-24 14:45 | 2022-09-24 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 2022-09-24 14:45 | 2022-09-24 14:50
1660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 157 ф2 | 147 | 2022-09-21 10:25 | 2022-09-21 10:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-157/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-157/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-157/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-157/250 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-09-21 10:25 | 2022-09-21 10:35
1661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 146 | 2022-09-21 02:35 | 2022-09-21 02:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-09-21 02:35 | 2022-09-21 02:42
1662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 72 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф1 | 145 | 2022-09-19 10:37 | 2022-09-19 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-72/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-72/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-72/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-72/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 2022-09-19 10:37 | 2022-09-19 16:35
1663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 72 ф1 | 144 | 2022-09-18 16:10 | 2022-09-18 16:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от действия защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-09-18 16:10 | 2022-09-18 16:18
1664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лопуховка | 143 | 2022-09-16 13:33 | 2022-09-16 15:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №325/6 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "С" на опоре №325/6 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрушение изолятора фазы "С" на опоре № 325/6 и падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №325/6 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-09-16 13:33 | 2022-09-16 15:56
1665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №120 | 142 | 2022-09-14 18:15 | 2022-09-14 19:57 | 3.4.9.3, По причине повреждения кабеля на опоре №15 потребительского участка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка по неотложной заявке отключен ЛР-КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка. |  | 2022-09-14 18:15 | 2022-09-14 19:57
1666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 18 ф2 | 141 | 2022-09-13 17:12 | 2022-09-13 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-18/160 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-18/160 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-18/160 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-18/160 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-09-13 17:12 | 2022-09-13 17:17
1667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Медведицкая | 140 | 2022-09-04 09:58 | 2022-09-04 11:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56/66-56/67 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56/66-56/67 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56/66-56/67 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Медведицкая | 2022-09-04 09:58 | 2022-09-04 11:05
1668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 94 ф2 | 139 | 2022-09-04 09:50 | 2022-09-04 09:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-94/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-94/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на Л-0,4 кВ №2 КТП-94/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево Л-0,4 кВ №2 КТП-94/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2022-09-04 09:50 | 2022-09-04 09:56
1669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 Рудня | 138 | 2022-09-01 20:35 | 2022-09-02 00:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №34 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов и старения изоляции по причине длительного срока эксплуатации произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №34 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №34 на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня | 2022-09-01 20:35 | 2022-09-02 00:20
1670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Рудня | 137 | 2022-09-01 18:11 | 2022-09-01 20:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв провода фаз "В" в пролетах опор №160-162 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фаз "В" в пролетах опор №160-162 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролетах опор №160-162 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня | 2022-09-01 18:11 | 2022-09-01 20:20
1671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 Рудня | 136 | 2022-09-01 17:40 | 2022-09-01 18:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня | 2022-09-01 17:40 | 2022-09-01 18:53
1672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф2 | 135 | 2022-09-01 15:15 | 2022-09-01 15:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-09-01 15:15 | 2022-09-01 15:23
1673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 153 ф2 | 133 | 2022-08-29 21:17 | 2022-08-29 21:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-08-29 21:17 | 2022-08-29 21:25
1674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 218 Ф-1 | 132 | 2022-08-29 17:44 | 2022-08-29 17:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ККТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 ККТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-08-29 17:44 | 2022-08-29 17:52
1675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф2 | 131 | 2022-08-29 15:55 | 2022-08-29 15:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1/6-8/1/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1/6-8/1/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1/6-8/1/7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-08-29 15:55 | 2022-08-29 15:59
1676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 88 ф1 | 130 | 2022-08-28 16:15 | 2022-08-28 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 88/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 88/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на КТП 88/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево КТП 88/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 2022-08-28 16:15 | 2022-08-28 16:20
1677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 60 ф2 | 129 | 2022-08-28 11:15 | 2022-08-28 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-60/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-08-28 11:15 | 2022-08-28 11:30
1678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 134 | 2022-08-27 15:16 | 2022-08-27 15:37 | 3.4.9.3, Из-за схлёста проводов шлейфов от потребительского ЛР КТП РИТЕК до КТП РИТЕК на опоре №187/19 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошло касание проводов фаз "А" и "В" между собой, что привело к межфазному замыканию ВЛ. |  | 2022-08-27 15:16 | 2022-08-27 15:37
1679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №4-10 кВ ПС Матышево УЭС | 128 | 2022-08-24 09:41 | 2022-08-24 10:41 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №79 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №79 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 2022-08-24 09:41 | 2022-08-24 10:41
1680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 381 ф1 | 127 | 2022-08-23 21:40 | 2022-08-23 21:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2022-08-23 21:40 | 2022-08-23 21:45
1681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 624 ф2 | 126 | 2022-08-21 13:41 | 2022-08-21 13:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-08-21 13:41 | 2022-08-21 13:45
1682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 101 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 120 ф2 | 125 | 2022-08-20 13:22 | 2022-08-20 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 101/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 2022-08-20 13:22 | 2022-08-20 16:10
1683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 223 ф1 | 124 | 2022-08-20 12:30 | 2022-08-20 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-223/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Матышево | 2022-08-20 12:30 | 2022-08-20 12:40
1684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №118 | 123 | 2022-08-19 15:55 | 2022-08-19 17:09 | 3.4.7.3.5, Из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляции ввода 0,4 кВ фазы "В" на корпус КТП 118/40 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной однофазного замыкания и срабатывания ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 118/40 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень. | 4.12, Из-за пробоя изоляции провода ввода 0,4 кВ фазы "В" на корпус КТП 118/40 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень по причине естественного старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло однофазное замыкание и срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 118/40 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 118/40 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень КТП 118/40 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень, Пробой изоляции провода ввода 0,4 кВ фазы "В" на корпус КТП на КТП 118/40 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень КТП 118/40 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень | 2022-08-19 15:55 | 2022-08-19 17:09
1685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 62 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 313 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 365 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 281 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 287 ф2 | 122 | 2022-08-19 11:34 | 2022-08-20 00:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 62/25 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 365/40 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 281/400 ВЛ-10кВ №45 ПС 220кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 62/25 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 365/40 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 281/400 ВЛ-10кВ №45 ПС 220кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/2 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Кленовская ВЛ-0,4кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Кленовская, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 62/25 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Линево ВЛ-0,4кВ №2 КТП 62/25 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Линево, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-9/1 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Песковка ВЛ-0,4кВ №3 КТП 313/100 ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Песковка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 365/40 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино ВЛ-0,4кВ №1 КТП 365/40 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Лемешкино, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 281/400 ВЛ-10кВ №45 ПС 220кВ Красный Яр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 281/400 ВЛ-10кВ №45 ПС 220кВ Красный Яр, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Красный Яр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 287/63 ВЛ-10кВ №40 ПС 220кВ Красный Яр | 2022-08-19 11:34 | 2022-08-20 00:14
1686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 218 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 114 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 133 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 128 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 75 ф1 | 121 | 2022-08-19 10:19 | 2022-08-19 22:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-218/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-114/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-08-19 10:19 | 2022-08-19 22:44
1687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 120 | 2022-08-19 09:52 | 2022-08-19 10:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 185-186 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения участка ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №185-186 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению участка ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №185-186 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-08-19 09:52 | 2022-08-19 10:04
1688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 62 ф2 | 119 | 2022-08-19 03:52 | 2022-08-19 04:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Линево | 2022-08-19 03:52 | 2022-08-19 04:05
1689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №44 ПС 220 Красный Яр | 118 | 2022-08-18 12:06 | 2022-08-18 16:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №120 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания на "землю". | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов и старения изоляции по причине длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре №120 ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №120 на ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №44 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-08-18 12:06 | 2022-08-18 16:31
1690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Медведицкая | 117 | 2022-08-17 20:31 | 2022-08-17 23:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №76/48 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №76/48-76/49 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №76/48 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов в пролете опор №76/48-76/49, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №76/48 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая | 2022-08-17 20:31 | 2022-08-17 23:50
1691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф2 | 116 | 2022-08-17 19:30 | 2022-08-17 19:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-08-17 19:30 | 2022-08-17 19:36
1692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 35 ф1 | 115 | 2022-08-16 16:05 | 2022-08-16 16:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ильмень | 2022-08-16 16:05 | 2022-08-16 16:16
1693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 247 ф2 | 114 | 2022-08-11 23:14 | 2022-08-11 23:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-247/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-08-11 23:14 | 2022-08-11 23:21
1694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф1 | 113 | 2022-08-11 20:11 | 2022-08-11 23:06 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Кленовская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-08-11 20:11 | 2022-08-11 23:06
1695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 112 | 2022-08-11 17:15 | 2022-08-11 18:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №73-74 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №73-74 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-08-11 17:15 | 2022-08-11 18:19
1696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 315 ф3 | 111 | 2022-08-10 16:53 | 2022-08-10 16:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 315/250 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2022-08-10 16:53 | 2022-08-10 16:57
1697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Лемешкино | 110 | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-08 21:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-08-08 21:15 | 2022-08-08 21:17
1698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 73 ф3 | 109 | 2022-08-08 16:52 | 2022-08-08 16:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 73/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-08-08 16:52 | 2022-08-08 16:56
1699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 147 ф2 | 108 | 2022-08-08 16:38 | 2022-08-08 16:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-147/160 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-147/160 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-147/160 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-147/160 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 2022-08-08 16:38 | 2022-08-08 16:42
1700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№17-10 кВ ПС Линево | 107 | 2022-07-29 20:10 | 2022-07-29 22:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №3 ВЛ-10кВ № 17 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №3 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Линево, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №3 на ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Линево | 2022-07-29 20:10 | 2022-07-29 22:50
1701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 106 | 2022-07-26 18:24 | 2022-07-26 18:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №37-38 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №37-38 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-07-26 18:24 | 2022-07-26 18:29
1702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 46 ф1 | 105 | 2022-07-24 20:30 | 2022-07-24 20:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-46/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-46/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-46/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-46/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-07-24 20:30 | 2022-07-24 20:35
1703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 104 | 2022-07-24 18:13 | 2022-07-24 18:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №101/2-101/3 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101/2-101/3 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101/2-101/3 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-07-24 18:13 | 2022-07-24 18:19
1704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линево | 103 | 2022-07-24 17:42 | 2022-07-24 21:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы "В" в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ № 10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №63-64 ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №63-64 на ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ № 10 ПС 110 кВ Линево | 2022-07-24 17:42 | 2022-07-24 21:58
1705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 75 ф1 | 102 | 2022-07-24 17:00 | 2022-07-24 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 75/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-07-24 17:00 | 2022-07-24 17:10
1706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 113 ф3 | 101 | 2022-07-24 14:40 | 2022-07-24 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/2-10/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/2-10/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/2-10/3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-07-24 14:40 | 2022-07-24 14:50
1707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Матышево | 100 | 2022-07-24 09:53 | 2022-07-24 10:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/80-2/81 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/80-2/81 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/80-2/81 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-07-24 09:53 | 2022-07-24 10:48
1708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 99 | 2022-07-23 16:55 | 2022-07-23 17:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 105-106 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №105-106 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №105-106 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-07-23 16:55 | 2022-07-23 17:02
1709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №4-10 кВ ПС Матышево УЭС | 98 | 2022-07-23 16:29 | 2022-07-23 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Матышево | 2022-07-23 16:29 | 2022-07-23 16:35
1710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская | 97 | 2022-07-23 14:40 | 2022-07-23 14:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101-102 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №101-102 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-07-23 14:40 | 2022-07-23 14:45
1711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 113 ф2 | 96 | 2022-07-19 14:10 | 2022-07-19 14:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-113/180 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-07-19 14:10 | 2022-07-19 14:15
1712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 40 ф1 | 95 | 2022-07-18 09:58 | 2022-07-18 10:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-07-18 09:58 | 2022-07-18 10:03
1713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 55 ф2 | 94 | 2022-07-17 19:37 | 2022-07-17 19:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-07-17 19:37 | 2022-07-17 19:43
1714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 120 ф2 | 93 | 2022-07-15 12:25 | 2022-07-15 12:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка | 2022-07-15 12:25 | 2022-07-15 12:35
1715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 40 ф1 | 92 | 2022-07-15 10:32 | 2022-07-15 10:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-40/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-07-15 10:32 | 2022-07-15 10:37
1716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 91 | 2022-07-13 23:40 | 2022-07-13 23:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 160-161 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №160-161 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №160-161 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-07-13 23:40 | 2022-07-13 23:48
1717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ №13-10 кВ ПС Матышево УЭС | 90 | 2022-07-13 10:44 | 2022-07-13 11:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №65-67 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №65-67 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Матышево, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №65-67 на ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110 кВ Матышево | 2022-07-13 10:44 | 2022-07-13 11:50
1718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №113 | 89 | 2022-07-13 09:47 | 2022-07-13 14:19 | 3.4.7.3.5, Из-за старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошел пробой изоляции ввода 0,4 кВ фазы "В" на корпус КТП 113/180 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной однофазного замыкания и срабатывания ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 113/180 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110кВ Матышево. | 4.12, Из-за пробоя изоляции провода ввода 0,4 кВ фазы "В" на корпус КТП 113/180 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево по причине естественного старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации произошло однофазное замыкание и срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ КТП 113/180 ВЛ-10кВ № 6 ПС 110кВ Матышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 113/180 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево КТП 113/180 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево, Пробой изоляции провода ввода 0,4 кВ фазы "В" на корпус КТП на КТП 113/180 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево КТП 113/180 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-07-13 09:47 | 2022-07-13 14:19
1719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 362 ф2 | 88 | 2022-07-12 11:27 | 2022-07-12 14:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110кВ Платовская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода на опоре №3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 362/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 2022-07-12 11:27 | 2022-07-12 14:58
1720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 133 ф1 | 87 | 2022-07-09 16:52 | 2022-07-09 16:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-133/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-07-09 16:52 | 2022-07-09 16:55
1721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №151 | 86 | 2022-07-08 17:21 | 2022-07-08 18:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. Из-за нагрева произошло повреждение изоляции провода ввода 0,4 кВ силового трансформатора КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | 4.13, Из-за увеличения переходного сопротивления по причине окисления контактных поверхностей произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. Из-за нагрева произошло повреждение изоляции провода ввода 0,4 кВ силового трансформатора КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения фазы "А" на рубильнике 0,4 кВ на КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, Повреждение изоляции провода ввода 0,4 кВ силового трансформатора на КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-07-08 17:21 | 2022-07-08 18:48
1722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лопуховка | 85 | 2022-07-08 09:53 | 2022-07-08 10:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №134-135 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-07-08 09:53 | 2022-07-08 10:14
1723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №35 ПС 220 Красный Яр | 84 | 2022-07-02 22:45 | 2022-07-03 00:42 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП-417/100 на опоре №49/9 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП-417/100 на опоре №49/9, что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр на "землю". | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП-417/100 на опоре №49/9 ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП-417/100 на опоре №49/9, что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорно-стержневого изолятора фазы "А" ЛР-КТП-417/100 на опоре №49/9 на ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №35 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-07-02 22:45 | 2022-07-03 00:42
1724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 128 ф2 | 83 | 2022-07-02 22:27 | 2022-07-02 22:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-128/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-07-02 22:27 | 2022-07-02 22:32
1725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 82 | 2022-07-02 19:32 | 2022-07-02 19:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 49-50 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-07-02 19:32 | 2022-07-02 19:38
1726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линево | 81 | 2022-07-02 13:57 | 2022-07-02 20:27 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №95-96 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на провода в пролете опор №95-96 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2022-07-02 13:57 | 2022-07-02 20:27
1727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №38 ПС 220 Красный Яр | 80 | 2022-07-02 11:18 | 2022-07-02 17:45 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №50 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной ухудшения изоляции гирлянды и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №50 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, вследствие атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта, произошло ухудшение изоляции гирлянды, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение изолятора гирлянды фазы "В" на опоре №50 на ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-07-02 11:18 | 2022-07-02 17:45
1728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 121 ф2 | 79 | 2022-07-01 17:10 | 2022-07-01 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-07-01 17:10 | 2022-07-01 17:17
1729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 143 ф2 | 78 | 2022-07-01 16:00 | 2022-07-01 16:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-143/160 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-07-01 16:00 | 2022-07-01 16:07
1730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 159 ф2 | 77 | 2022-07-01 14:18 | 2022-07-01 14:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-159/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-07-01 14:18 | 2022-07-01 14:26
1731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 624 ф2 | 76 | 2022-06-30 11:34 | 2022-06-30 14:12 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (ветки) произошло перекрытие между нулевым проводом и проводом фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между нулевым проводом и проводом фазы "А" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета в пролет опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-624/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-06-30 11:34 | 2022-06-30 14:12
1732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 55 ф2 | 75 | 2022-06-29 15:05 | 2022-06-29 15:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе щита учета, установленного на опоре №9/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе щита учета, установленного на опоре №9/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе щита учета, установленного на опоре №9/6/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 55/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-06-29 15:05 | 2022-06-29 15:42
1733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 129 ф1 | 74 | 2022-06-28 20:45 | 2022-06-28 20:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-06-28 20:45 | 2022-06-28 20:55
1734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 73 | 2022-06-24 15:20 | 2022-06-24 16:17 | 3.4.9.3, Из-за разрушения опорного изолятора потребительского ЛР-КТП-206 на опоре №245/65/1 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино произошло касание провода металлической конструкции разъединителя, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". |  | 2022-06-24 15:20 | 2022-06-24 16:17
1735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 129 ф1 | 72 | 2022-06-20 18:04 | 2022-06-20 18:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-129/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-06-20 18:04 | 2022-06-20 18:08
1736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 27 ф3 | 71 | 2022-06-20 16:55 | 2022-06-20 16:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-27/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-06-20 16:55 | 2022-06-20 16:59
1737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 162 ф3 | 70 | 2022-06-13 13:59 | 2022-06-13 14:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 162/63 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 162/63 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 162/63 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 162/63 ВЛ-10 кВ № 13 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-06-13 13:59 | 2022-06-13 14:03
1738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №61 | 69 | 2022-05-31 18:36 | 2022-05-31 20:17 | 3.4.7.3.5, Из-за естественного старения изоляции, вызванного длительным сроком эксплуатации, произошел пробой изоляции провода вывода 0,4 кВ фазы "А" на корпус КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной однофазного замыкания и срабатывания ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. | 4.12, Из-за пробоя изоляции провода вывода 0,4 кВ фазы "А" на корпус КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр по причине естественного старения изоляции в процессе длительного срока эксплуатации, произошло однофазное замыкание и срабатывание ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр, Пробой изоляции провода вывода 0,4 кВ фазы "А" на корпус КТП на КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр КТП 61/160 ВЛ-10 кВ №38 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-05-31 18:36 | 2022-05-31 20:17
1739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 153 ф1 | 68 | 2022-05-31 09:47 | 2022-05-31 09:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/250 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/250 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/250 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 153/250 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Ильмень | 2022-05-31 09:47 | 2022-05-31 09:53
1740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№8-10 кВ ПС Платовская | 67 | 2022-05-27 22:00 | 2022-05-28 00:51 | 3.4.7.3, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной аварийного режима работы разъединителя. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к аварийному режиму работы разъединителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев контактного соединения фазы "В" на ЛР-КТП 49/100 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2022-05-27 22:00 | 2022-05-28 00:51
1741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 155 ф3 | 66 | 2022-05-27 17:49 | 2022-05-27 17:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/11-5/12 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-05-27 17:49 | 2022-05-27 17:59
1742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102 ф3 | 65 | 2022-05-27 15:08 | 2022-05-27 15:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 102/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Алешники | 2022-05-27 15:08 | 2022-05-27 15:19
1743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 155 ф1 | 64 | 2022-05-22 17:25 | 2022-05-22 17:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 155/60 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-05-22 17:25 | 2022-05-22 17:32
1744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №23 ПС 110 Красный Яр | 63 | 2022-05-22 09:10 | 2022-05-22 09:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ №40 ПС 110 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный яр ВЛ-10 кВ №23 ПС 110 кВ Красный яр | 2022-05-22 09:10 | 2022-05-22 09:16
1745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 62 | 2022-05-22 08:55 | 2022-05-22 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв проводов фазы "А" в пролете опор №104/8-104/9 ВЛ-10кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №104/8-104/9 ВЛ-10кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №104/8-104/9 на ВЛ-10кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10кВ № 40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-05-22 08:55 | 2022-05-22 15:35
1746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Песковка | 61 | 2022-05-15 13:50 | 2022-05-15 18:50 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора опорного изолятора фазы "А" ячейки В-Л-21 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Песковка, что привело к ухудшению изоляционных свойств изолятора. Во время выпадения осадков произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора 10 кВ фазы "А" ячейки В-Л-21 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Песковка, что привело к касанию шлейфа металлической крыши КРУН-10 кВ и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка на "землю". | 4.1.3, Из-за образования и развития микротрещин в теле фарфора и ухудшения изоляционных свойств по причине длительного срока эксплуатации произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" ячейки В-Л-21 КРУН-10 кВ ПС 110 кВ Песковка, что привело к касанию шлейфа металлической крыши КРУН-10 кВ и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "А" ячейки В-Л-21 КРУН-10 кВ на ПС 110 кВ Песковка ПС 110 кВ Песковка | 2022-05-15 13:50 | 2022-05-15 18:50
1747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 110 Рудня | 60 | 2022-05-11 15:19 | 2022-05-11 17:17 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №53 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №53 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №53 на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Рудня | 2022-05-11 15:19 | 2022-05-11 17:17
1748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 157 ф3 | 59 | 2022-05-10 22:20 | 2022-05-10 22:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 157/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 157/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 157/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Матышево ВЛ-0,4кВ №3 КТП 157/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Матышево | 2022-05-10 22:20 | 2022-05-10 22:29
1749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 155 ф1 | 58 | 2022-05-10 13:55 | 2022-05-10 14:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Лопуховка ВЛ-0,4кВ №1 КТП 155/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Лопуховка | 2022-05-10 13:55 | 2022-05-10 14:01
1750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 139 ф1 | 57 | 2022-04-30 11:58 | 2022-04-30 12:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-04-30 11:58 | 2022-04-30 12:06
1751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф1 | 56 | 2022-04-26 12:10 | 2022-04-26 12:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/11-9/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/11-9/12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/11-9/12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 78/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Платовская | 2022-04-26 12:10 | 2022-04-26 12:16
1752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф4 | 55 | 2022-04-23 22:45 | 2022-04-23 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 59/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-04-23 22:45 | 2022-04-23 23:00
1753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 222 ф1 | 54 | 2022-04-16 13:01 | 2022-04-16 13:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 222/160 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 222/160 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 222/160 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 222/160 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Линево | 2022-04-16 13:01 | 2022-04-16 13:08
1754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 53 | 2022-04-16 07:30 | 2022-04-16 11:35 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №331/12 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №331/12 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №331/12 на ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-04-16 07:30 | 2022-04-16 11:35
1755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 381 ф1 | 52 | 2022-04-15 12:48 | 2022-04-15 13:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2022-04-15 12:48 | 2022-04-15 13:08
1756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Алешники | 51 | 2022-04-15 01:41 | 2022-04-15 01:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2022-04-15 01:41 | 2022-04-15 01:45
1757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Алешники | 50 | 2022-04-14 22:38 | 2022-04-15 01:41 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора у основания опорно-стержневых изоляторов фаз "А" и "В" ЛР-КТП-91/60 на опоре №109 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники, что привело к ухудшению механической прочности фарфора и образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневого изолятора. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневых изоляторов фаз "А" и "В" ЛР-КТП-91/60 на опоре №109, что явилось причиной касания шлейфа фазы "А" металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники на "землю". | 4.1.3, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механических свойств и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело к образованию сквозной трещины у основания опорно-стержневых изоляторов фаз "А" и "В" ЛР-КТП-91/60 на опоре №109 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники. Из-за воздействия изгибающих нагрузок произошел излом опорно-стержневых изоляторов фаз "А" и "В" ЛР-КТП-91/60 на опоре №109, что явилось причиной касания шлейфа фазы "А" металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опорно-стержневых изоляторов фаз "А" и "В" ЛР-КТП-91/60 на опоре №109 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Алешники | 2022-04-14 22:38 | 2022-04-15 01:41
1758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф1 | 49 | 2022-04-14 00:15 | 2022-04-14 00:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | 2022-04-14 00:15 | 2022-04-14 00:22
1759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 121 ф2 | 48 | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 121/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-04-13 15:34 | 2022-04-13 15:38
1760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Медведицкая | 47 | 2022-04-13 13:45 | 2022-04-13 17:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая | 2022-04-13 13:45 | 2022-04-13 17:15
1761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линево | 46 | 2022-04-11 21:25 | 2022-04-11 21:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2022-04-11 21:25 | 2022-04-11 21:31
1762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 45 | 2022-04-11 17:05 | 2022-04-11 20:08 | 3.4.9.3, Из-за повреждения изолятора на потребительской КТП 83/25 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр произошло касание фазного провода металлической конструкции КТП, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". |  | 2022-04-11 17:05 | 2022-04-11 20:08
1763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 44 | 2022-04-03 20:30 | 2022-04-04 00:23 | 3.4.7.3.5, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры №34 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсы опоры №34 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на опору №34 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-04-03 20:30 | 2022-04-04 00:23
1764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Медведицкая | 43 | 2022-04-03 19:48 | 2022-04-03 19:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Медведицкая | 2022-04-03 19:48 | 2022-04-03 19:55
1765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф2 | 42 | 2022-04-03 16:38 | 2022-04-03 16:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2022-04-03 16:38 | 2022-04-03 16:48
1766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф2 | 41 | 2022-04-03 12:43 | 2022-04-03 12:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ№6 ПС 110 кВ Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ№6 ПС 110 кВ Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ№6 ПС 110 кВ Матышево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 78/63 ВЛ-10 кВ№6 ПС 110 кВ Матышево | 2022-04-03 12:43 | 2022-04-03 12:48
1767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 Бахметьевская | 40 | 2022-03-30 22:06 | 2022-03-30 23:52 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №95-96 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №95-96 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на провода в пролете опор №95-96 на ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 2022-03-30 22:06 | 2022-03-30 23:52
1768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Песковка | 39 | 2022-03-28 17:35 | 2022-03-28 19:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №6 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №6 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №6 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 2022-03-28 17:35 | 2022-03-28 19:55
1769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 87 ф4 | 38 | 2022-03-28 11:17 | 2022-03-28 11:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-87/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-87/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-87/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №4 КТП-87/250 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2022-03-28 11:17 | 2022-03-28 11:29
1770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф3 | 37 | 2022-03-27 10:40 | 2022-03-27 10:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 312/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Песковка | 2022-03-27 10:40 | 2022-03-27 10:47
1771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 157 ф3 | 36 | 2022-03-21 01:00 | 2022-03-21 01:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-03-21 01:00 | 2022-03-21 01:07
1772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 161 ф2 | 35 | 2022-03-16 22:06 | 2022-03-16 22:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161/63 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-03-16 22:06 | 2022-03-16 22:11
1773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 157 ф1 | 34 | 2022-03-16 16:05 | 2022-03-16 16:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ В№1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ В№1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ В№1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 157/250 ВЛ-10 кВ В№1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-03-16 16:05 | 2022-03-16 16:08
1774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 33 | 2022-03-09 18:54 | 2022-03-10 14:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №41-42 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-03-09 18:54 | 2022-03-10 14:10
1775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№7-10 кВ ПС Песковка ЛЭП№7-10 кВ ПС Песковка | 32 | 2022-03-09 17:48 | 2022-03-10 17:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №36-41 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №36-41 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №36-41 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка | 2022-03-09 17:48 | 2022-03-10 17:26
1776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№7-10 кВ ПС Песковка ЛЭП№7-10 кВ ПС Песковка ЛЭП№7-10 кВ ПС Песковка | 31 | 2022-03-05 21:25 | 2022-03-06 18:40 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №16-17. При порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №123-124. При порывах ветра произошел схлест проводов в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка. При порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что при прорывах ветра привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что при прорывах ветра привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №14 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №14 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, Схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка, Схлест проводов в пролете опор №123-124 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Песковка | 2022-03-05 21:25 | 2022-03-06 18:40
1777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Алешники ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Алешники | 30 | 2022-03-05 18:51 | 2022-03-06 09:43 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники. При порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №126 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №9 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №9 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2022-03-05 18:51 | 2022-03-06 09:43
1778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №9 ПС 35 Бахметьевская | 29 | 2022-03-05 09:55 | 2022-03-05 09:58 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №36-37. При порывах ветра до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №36-37 ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №36-37 на ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская ВЛ-6 кВ №9 ПС 35 кВ Бахметьевская | 2022-03-05 09:55 | 2022-03-05 09:58
1779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) | ЛЭП№26-6 кВ пс Жирновская ЛЭП№25-6 кВ пс Жирновская ЛЭП№6-6 кВ пс Жирновская ЛЭП№25-6 кВ пс Жирновская | 28 | 2022-03-05 08:20 | 2022-03-06 09:51 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская. При порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №180 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская. При порывах ветра до 14 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №276 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. При порывах ветра до 14 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №245 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская. При порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №78 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв провода фазы "С" на опоре №180 ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №276 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №245 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №78 ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" на опоре №180 на ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №26 ПС 110 кВ Жирновская, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №276 на ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №245 на ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №78 на ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №25 ПС 110 кВ Жирновская | 2022-03-05 08:20 | 2022-03-06 09:51
1780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 27 | 2022-03-05 06:38 | 2022-03-05 15:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №227-230 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №227-230 ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаз "В" и "С" в пролетах опор №227-230 на ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ № 17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-03-05 06:38 | 2022-03-05 15:59
1781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 120 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 381 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 357 ф2 | 26 | 2022-03-05 04:29 | 2022-03-05 06:10 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №3-4. При порывах ветра до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №5-6. При порывах ветра до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 357/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №8-9. При порывах ветра до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 357/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 357/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 120/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Песковка, Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 381/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники, Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 357/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 357/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Алешники | 2022-03-05 04:29 | 2022-03-05 06:10
1782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Кленовская ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Кленовская | 25 | 2022-03-05 00:06 | 2022-03-06 15:11 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №483/12-483/13. При порывах ветра до 14 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №483/12-483/13 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. При порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №42 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская. При порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв вязок провода на опорах №12, 13, 14 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №42 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №483/12-483/13 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, что при прорывах ветра до 14 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 14 м/с произошел обрыв вязок провода на опорах №12, 13, 14 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №42 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, Схлест проводов в пролете опор №483/12-483/13 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Кленовская, Обрыв вязок провода на опорах №12, 13, 14 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-03-05 00:06 | 2022-03-06 15:11
1783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП№6-6 кВ пс Жирновская ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Линево | 24 | 2022-03-04 09:54 | 2022-03-04 21:05 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №43-44. При порывах ветра до 13 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что привело к вытягиванию провода и разрегулированию стрелы провеса в пролете опор №27-28. При порывах ветра до 13 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская. При порывах ветра до 13 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №148 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №43-44 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что при прорывах ветра до 13 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений произошло разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, что при прорывах ветра до 13 м/с привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за увеличения нагрузки по причине интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений при порывах ветра до 13 м/с произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №148 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №43-44 на ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Линево, Срыв изолятора фазы "В" на опоре №148 на ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская | 2022-03-04 09:54 | 2022-03-04 21:05
1784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 23 | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 09:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/1-8/2 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-03-04 09:20 | 2022-03-04 09:30
1785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №40 ПС 220 Красный Яр | 22 | 2022-02-27 12:58 | 2022-02-27 17:22 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, при порывах ветра произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №391 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов и старения изоляции по причине длительного срока эксплуатации при порывах ветра произошло разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №391 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №391 на ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-02-27 12:58 | 2022-02-27 17:22
1786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Песковка | 21 | 2022-02-27 04:51 | 2022-02-27 12:33 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры №135 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсы опоры №135 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №135 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Песковка | 2022-02-27 04:51 | 2022-02-27 12:33
1787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №226 | 20 | 2022-02-26 15:16 | 2022-02-26 17:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового трансформатора на КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино, Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино КТП 226/250 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-02-26 15:16 | 2022-02-26 17:07
1788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 49 ф1 | 19 | 2022-02-13 09:55 | 2022-02-13 10:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2022-02-13 09:55 | 2022-02-13 10:06
1789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 87 ф4 | 18 | 2022-02-12 02:55 | 2022-02-12 03:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2022-02-12 02:55 | 2022-02-12 03:02
1790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 17 | 2022-02-09 10:03 | 2022-02-09 11:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №224 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №224 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошло разрушение изолятора фазы "В" на опоре № 224 и падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №224 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-02-09 10:03 | 2022-02-09 11:28
1791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №363 | 16 | 2022-02-07 16:29 | 2022-02-07 19:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. | 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового трансформатора на КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники, Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники КТП 363/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Алешники | 2022-02-07 16:29 | 2022-02-07 19:40
1792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 153 ф3 | 15 | 2022-02-03 15:40 | 2022-02-03 15:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/3-4/4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Кленовская | 2022-02-03 15:40 | 2022-02-03 15:50
1793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 395 ф3 | 14 | 2022-02-02 11:59 | 2022-02-02 12:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 395/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 395/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 395/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 395/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-02-02 11:59 | 2022-02-02 12:06
1794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 Линево | 13 | 2022-01-26 10:09 | 2022-01-26 10:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Линево | 2022-01-26 10:09 | 2022-01-26 10:17
1795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 12 | 2022-01-22 10:22 | 2022-01-22 12:11 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №102-103 ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №102-103 на ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ № 8 ПС 110 кВ Линево | 2022-01-22 10:22 | 2022-01-22 12:11
1796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Лопуховка | 11 | 2022-01-17 13:12 | 2022-01-17 14:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №83 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №83 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №83 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-01-17 13:12 | 2022-01-17 14:56
1797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 72 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 6 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 121 ф1 | 10 | 2022-01-15 16:03 | 2022-01-16 02:04 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Матышево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Матышево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированная стрела провеса проводов в пролетах опор № 5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Матышево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-72/160 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Матышево, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Рудня, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 121/160 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-01-15 16:03 | 2022-01-16 02:04
1798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 17 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 206 ф3 | 9 | 2022-01-15 14:34 | 2022-01-15 16:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/63 ВЛ-10 № 40 ПС 220 кВ Красный Яр, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/63 ВЛ-10 № 40 ПС 220 кВ Красный Яр, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 17/100 ВЛ-10 кВ №40 ПС 220 кВ Красный Яр, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/63 ВЛ-10 № 40 ПС 220 кВ Красный Яр ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 206/63 ВЛ-10 № 40 ПС 220 кВ Красный Яр | 2022-01-15 14:34 | 2022-01-15 16:04
1799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Лемешкино | 8 | 2022-01-13 13:18 | 2022-01-13 15:13 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "С" ВР-1 КРН "Баранниково" ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной касания шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "С" ВР-1 КРН "Баранниково" ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино, что привело к касанию шлейфа металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "С" на ВР-1 КРН "Баранниково" на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-01-13 13:18 | 2022-01-13 15:13
1800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№8-10 кВ ПС Платовская | 7 | 2022-01-13 13:15 | 2022-01-13 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №205 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №205 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №205 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2022-01-13 13:15 | 2022-01-13 15:10
1801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Лемешкино | 6 | 2022-01-13 10:23 | 2022-01-13 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №64 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №64 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №64 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Лемешкино | 2022-01-13 10:23 | 2022-01-13 12:20
1802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 139 ф1 | 5 | 2022-01-08 00:40 | 2022-01-08 00:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 139/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Лопуховка | 2022-01-08 00:40 | 2022-01-08 00:45
1803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 87 ф4 | 4 | 2022-01-08 00:32 | 2022-01-08 00:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 87/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Платовская | 2022-01-08 00:32 | 2022-01-08 00:38
1804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№6-6 кВ пс Жирновская | 3 | 2022-01-07 14:33 | 2022-01-07 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кВ Жирновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кв Жирновская ВЛ-6 кВ №6 ПС 110 кв Жирновская | 2022-01-07 14:33 | 2022-01-07 14:40
1805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Линево | 2 | 2022-01-02 22:22 | 2022-01-03 00:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры, приведшее к однофазному замыканию ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №16 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево, что привело к падению провода на траверсу опоры и к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №16 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Линево | 2022-01-02 22:22 | 2022-01-03 00:15
1806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Красноярский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП№6-10 кВ ПС Платовская | 1 | 2022-01-01 11:47 | 2022-01-01 13:40 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №44, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №44 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская. Из-за обрыва вязки провода произошло падение провода на траверсу опоры, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №44 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Платовская | 2022-01-01 11:47 | 2022-01-01 13:40
1807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 | 90 | 2022-12-25 09:50 | 2022-12-25 10:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 126/30 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 126/30 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №126 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-12-25 09:50 | 2022-12-25 10:10
1808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП №946 | 89 | 2022-12-10 13:10 | 2022-12-10 14:27 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 946/400 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 946/400 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/3-8/4 на ВЛ 0,4 кВ №7 ТП №946 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-12-10 13:10 | 2022-12-10 14:27
1809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №946 | 88 | 2022-12-01 16:50 | 2022-12-01 17:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 946/400 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 946/400 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №946 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-12-01 16:50 | 2022-12-01 17:18
1810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 | 87 | 2022-11-23 21:15 | 2022-11-24 00:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 124/100 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 124/100 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №124 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 21:15 | 2022-11-24 00:10
1811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №725 | 86 | 2022-11-23 20:15 | 2022-11-23 20:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 725/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 725/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №725 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 20:15 | 2022-11-23 20:45
1812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №141 | 85 | 2022-11-23 20:00 | 2022-11-23 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 141/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 141/160 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №141 Пролет:5*А 35 | 2022-11-23 20:00 | 2022-11-23 20:40
1813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №446 | 84 | 2022-11-23 18:30 | 2022-11-23 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 446/250 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 446/250 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №446 Пролет:4*А 35 | 2022-11-23 18:30 | 2022-11-23 19:25
1814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №83 | 83 | 2022-11-23 18:00 | 2022-11-23 18:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 83/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 83/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 83/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 83/63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | 2022-11-23 18:30 | 2022-11-23 18:59
1815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 | 82 | 2022-11-23 16:22 | 2022-11-23 17:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 215/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 215/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №215 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-23 16:22 | 2022-11-23 17:06
1816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 870 ф3 | 81 | 2022-11-18 15:30 | 2022-11-19 03:40 | 3.4.8.5.2, Из-за падения дерева вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец произошел обрыв проводов в пролетах опор №13-21, разрушение опор №18,19, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.13, Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение дерева вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной обрыва проводов в пролетах опор №13-21, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов в пролетах опор №13-21 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец 4.14, Под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение дерева вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной разрушения опор №18,19, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опор №18,19 на Л 0,4 кВ №3 КТП 870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец Л 0,4 кВ №3 КТП 870/160 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец | 2022-11-18 15:30 | 2022-11-19 03:40
1817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 423 ф2 | 80 | 2022-11-13 17:05 | 2022-11-13 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 423/160 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 423/160 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 423/160 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 423/160 ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 2022-11-13 17:05 | 2022-11-13 18:20
1818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 310 ф2 | 79 | 2022-11-13 17:00 | 2022-11-13 18:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 310/160 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка | 2022-11-13 17:00 | 2022-11-13 18:40
1819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 725 ф1 | 78 | 2022-11-13 14:25 | 2022-11-13 16:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 725/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 725/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-10 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 725/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 725/63 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 | 2022-11-13 14:25 | 2022-11-13 16:20
1820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 926 ф2 | 77 | 2022-11-13 14:05 | 2022-11-13 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2022-11-13 14:05 | 2022-11-13 15:10
1821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 214 ф2 | 76 | 2022-11-13 09:50 | 2022-11-13 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 214/250 ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка | 2022-11-13 09:50 | 2022-11-13 11:45
1822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 150 ф3 | 75 | 2022-10-08 11:50 | 2022-10-08 12:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 150/63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 150/63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 150/63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 150/63 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка | 2022-10-08 11:50 | 2022-10-08 12:35
1823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 228 ф2 | 74 | 2022-10-07 20:50 | 2022-10-07 22:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 228/250 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2 | 2022-10-07 20:50 | 2022-10-07 22:10
1824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Большевик | 73 | 2022-09-21 13:27 | 2022-09-21 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №67-68 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик | 2022-09-21 13:27 | 2022-09-21 14:00
1825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 120 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 412 ф1 | 72 | 2022-09-19 12:00 | 2022-09-20 22:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 120/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 412/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка | 2022-09-19 12:00 | 2022-09-20 22:25
1826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 410 ф2 | 71 | 2022-09-18 20:28 | 2022-09-18 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ от КТП 410 ф2 Пролет:4*А 35 | 2022-09-18 20:28 | 2022-09-18 21:50
1827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 156 ф2 (ПОТР) | 70 | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 09:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 156/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 156/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 156/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 156/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка | 2022-09-11 09:00 | 2022-09-11 09:40
1828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 241 ф2 | 69 | 2022-09-10 11:30 | 2022-09-10 13:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/6-3/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 241/60 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/6-3/6/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 241/60 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/6-3/6/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 241 ф2 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-09-10 11:30 | 2022-09-10 13:10
1829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 259 ф1 | 68 | 2022-09-10 09:30 | 2022-09-10 09:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 259/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ от КТП 259 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-09-10 09:30 | 2022-09-10 09:55
1830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 282 ф1 | 67 | 2022-08-30 16:38 | 2022-08-30 18:05 | 3.4.8.5.2, Из-за наезда транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 282/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 Вязовка, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.1, Из-за наезда транспортного средства произошел излом железобетонной стойки опоры №3/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 282/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 Вязовка, что привело к ее отклонению, схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной стойки опоры №3/5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 282 ф1 Опора П1-5 | 2022-08-30 16:38 | 2022-08-30 18:05
1831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 396 ф2 | 66 | 2022-08-20 20:00 | 2022-08-20 20:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 396/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 396 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 20:00 | 2022-08-20 20:45
1832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 216 ф2 | 65 | 2022-08-20 17:30 | 2022-08-20 18:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 216/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ от КТП 216 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 17:30 | 2022-08-20 18:25
1833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 778 ф1 | 64 | 2022-08-20 14:40 | 2022-08-20 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 778/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 778/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 778 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-08-20 14:40 | 2022-08-20 15:20
1834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 327 ф2 | 63 | 2022-08-20 14:05 | 2022-08-20 18:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 327/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 327/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 327/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 327/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 | 2022-08-20 14:05 | 2022-08-20 18:08
1835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 931 ф1 | 62 | 2022-08-19 22:55 | 2022-08-19 23:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/63 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ от КТП 931 ф1 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 22:55 | 2022-08-19 23:40
1836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 138 ф2 | 60 | 2022-08-19 21:00 | 2022-08-19 21:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 138 ф2 Пролет:5*А 35 | 2022-08-19 21:00 | 2022-08-19 21:25
1837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 868 ф1 | 61 | 2022-08-19 21:00 | 2022-08-19 21:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 868 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 21:00 | 2022-08-19 21:30
1838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 1047 ф1 | 59 | 2022-08-19 16:10 | 2022-08-19 16:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1047/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1047/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1047/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1047/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Большевик | 2022-08-19 16:10 | 2022-08-19 16:50
1839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 765 ф1 | 58 | 2022-08-19 15:20 | 2022-08-19 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 765/180 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 765/180 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 765 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 15:20 | 2022-08-19 16:00
1840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 | 57 | 2022-08-19 14:00 | 2022-08-19 14:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 14:00 | 2022-08-19 14:35
1841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф2 | 56 | 2022-08-18 22:40 | 2022-08-18 23:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Елань-2 от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-18 22:40 | 2022-08-18 23:05
1842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 423 ф2 | 55 | 2022-08-18 14:40 | 2022-08-18 14:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 423/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 423/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 423/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС 110 кВ Елань-1 от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 423 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-18 14:40 | 2022-08-18 14:57
1843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Елань-2 | 54 | 2022-08-18 13:02 | 2022-08-18 13:02 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Елань-2 Пролет:3*АС 120/19
1844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 931 ф1 | 53 | 2022-08-16 21:50 | 2022-08-16 23:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8/4-8/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 931/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2022-08-16 21:50 | 2022-08-16 23:25
1845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 770 ф1 | 52 | 2022-08-06 14:20 | 2022-08-06 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 770/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Елань-1 | 2022-08-06 14:20 | 2022-08-06 16:35
1846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 68 ф2 | 51 | 2022-08-06 14:10 | 2022-08-06 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 68/40 ВЛ-10 кВ №8 ПС Вязовка | 2022-08-06 14:10 | 2022-08-06 15:10
1847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 321 ф2 | 50 | 2022-07-21 10:50 | 2022-07-21 11:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/160 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2 | 2022-07-21 10:50 | 2022-07-21 11:25
1848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 924 ф2 | 49 | 2022-07-17 22:00 | 2022-07-17 23:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 924/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 924/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 924/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 924/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2022-07-17 22:00 | 2022-07-17 23:15
1849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 36 ф2 | 48 | 2022-07-14 21:00 | 2022-07-14 21:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 36/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 36/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ от КТП 36 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-14 21:00 | 2022-07-14 21:35
1850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №740 | 47 | 2022-07-13 18:45 | 2022-07-13 23:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 740/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10 кВ №740 Трансформатор ТМ-100/10 | 2022-07-13 18:45 | 2022-07-13 23:30
1851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 411 ф3 | 46 | 2022-07-11 19:20 | 2022-07-11 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-11/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-11/1 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 411/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка | 2022-07-11 19:20 | 2022-07-11 20:40
1852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 241 ф2 | 45 | 2022-07-08 22:10 | 2022-07-08 23:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 241/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 241/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 241 ф2 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-07-08 22:10 | 2022-07-08 23:40
1853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 406 ф1 | 44 | 2022-07-03 17:45 | 2022-07-03 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/15-2/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/15-2/16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2\15-2\16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка | 2022-07-03 17:45 | 2022-07-03 18:15
1854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 241 ф2 | 43 | 2022-07-03 00:15 | 2022-07-03 01:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3/6-3/6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 241/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3/6-3/6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 241/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3/6-3/6/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 241 ф2 Пролет:5*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3/6/1-3/6/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 241 ф2 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-07-03 00:15 | 2022-07-03 01:30
1855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 400 ф1 | 42 | 2022-07-02 20:50 | 2022-07-02 21:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 400/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ от КТП 400 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 400 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-02 20:50 | 2022-07-02 21:40
1856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 220 ф3 | 41 | 2022-07-02 19:55 | 2022-07-02 20:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ от КТП 220 ф3 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-02 19:55 | 2022-07-02 20:50
1857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 152 ф1 | 40 | 2022-06-23 13:20 | 2022-06-23 13:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 152/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Тростянка | 2022-06-23 13:20 | 2022-06-23 13:55
1858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 223 ф2 | 39 | 2022-06-13 20:20 | 2022-06-13 20:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №11-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 223/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | 2022-06-13 20:20 | 2022-06-13 20:50
1859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 83 ф1 | 38 | 2022-05-28 16:25 | 2022-05-28 18:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/63 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка | 2022-05-28 16:25 | 2022-05-28 18:10
1860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 | 37 | 2022-05-28 15:00 | 2022-05-28 16:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 Пролет:4*А 50 | 2022-05-28 15:00 | 2022-05-28 16:18
1861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №401 | 36 | 2022-05-28 13:35 | 2022-05-28 17:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-401/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт КТП-401/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим оплавлением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-401/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление контактного соединения на АВ-0,4 кВ №1 на КТП-10 кВ №401 ВА 57-35 80А | 2022-05-28 13:48 | 2022-05-28 17:35
1862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 67 ф1 | 35 | 2022-05-28 11:50 | 2022-05-28 12:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 67/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 67 ф1 Пролет:4*А 35 | 2022-05-28 11:50 | 2022-05-28 12:40
1863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 | 34 | 2022-05-27 15:00 | 2022-05-27 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-27 15:00 | 2022-05-27 15:30
1864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 446 ф1 | 33 | 2022-05-27 13:50 | 2022-05-27 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 446/100 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 446 ф1 Пролет:4*А 35 | 2022-05-27 13:50 | 2022-05-27 14:25
1865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 321 ф2 | 32 | 2022-05-27 12:50 | 2022-05-27 13:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/60 ВЛ-10 кВ 11 ПС 110 кВ Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 321/60 ВЛ-10 кВ 11 ПС 110 кВ Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ от КТП 321 ф2 Пролет:4*А 50 | 2022-05-27 12:50 | 2022-05-27 13:25
1866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 830 ф2 | 31 | 2022-05-10 13:01 | 2022-05-10 13:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 830/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 830/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 830 ф2 Пролет:5*А 35 | 2022-05-10 13:01 | 2022-05-10 13:26
1867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 385 ф1 | 30 | 2022-05-10 12:05 | 2022-05-10 12:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 835/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 835/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4кВ от КТП 835 ф1 Пролет:5*А 35 | 2022-05-10 12:05 | 2022-05-10 12:28
1868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 213 ф2 | 29 | 2022-05-07 12:00 | 2022-05-07 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 213/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 213/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 213 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-07 12:00 | 2022-05-07 13:15
1869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 Елань-1 | 28 | 2022-04-26 02:42 | 2022-04-26 02:42 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №47-48 на ВЛ 10 кВ №12 ПС 110 Елань-1 Пролет:3*АС 35/6,2
1870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 244 ф1 | 27 | 2022-04-12 04:40 | 2022-04-12 06:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 244/250 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 244 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-12 04:40 | 2022-04-12 06:00
1871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 138 ф1 | 26 | 2022-04-02 16:30 | 2022-04-02 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 138/60 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4кВ от КТП 138 ф1 Пролет:5*А 35 | 2022-04-02 16:30 | 2022-04-02 17:45
1872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 220 ф1 | 25 | 2022-04-02 15:00 | 2022-04-02 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 220/63 ВЛ-10 кВ №7 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 220 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-02 15:00 | 2022-04-02 16:15
1873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 384 ф3 | 24 | 2022-03-27 08:10 | 2022-03-27 08:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 384/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 384 ф3 Пролет:4*А 35 | 2022-03-27 08:10 | 2022-03-27 08:45
1874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 113 ф1 | 22 | 2022-03-05 11:50 | 2022-03-05 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 113/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Морец, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 113/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Морец, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 113 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-05 11:50 | 2022-03-05 13:15
1875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 926 ф2 | 21 | 2022-03-05 08:00 | 2022-03-05 09:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 926/100 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 926 ф2 Пролет:4*А 35 | 2022-03-05 08:00 | 2022-03-05 09:15
1876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 414 ф2 | 20 | 2022-03-04 08:34 | 2022-03-04 09:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 414 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-04 08:34 | 2022-03-04 09:58
1877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 778 ф1 | 19 | 2022-02-12 08:40 | 2022-02-12 10:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 778/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 778/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 778/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 778/60 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2022-02-12 08:40 | 2022-02-12 10:03
1878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 128 ф1 | 18 | 2022-02-11 21:30 | 2022-02-11 22:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 128/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 | 2022-02-11 21:30 | 2022-02-11 22:15
1879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 267 ф3 | 17 | 2022-02-09 10:00 | 2022-02-09 11:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-267/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка | 2022-02-09 10:00 | 2022-02-09 11:35
1880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 148 ф1 | 16 | 2022-02-06 11:40 | 2022-02-06 12:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка | 2022-02-06 11:40 | 2022-02-06 12:20
1881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 774 ф2 | 15 | 2022-02-02 14:20 | 2022-02-02 15:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 774/250 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1 | 2022-02-02 14:20 | 2022-02-02 15:23
1882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 124 ф2 | 14 | 2022-02-02 12:40 | 2022-02-02 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 124/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2 | 2022-02-02 12:40 | 2022-02-02 13:35
1883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 122 ф2 | 13 | 2022-01-31 21:00 | 2022-01-31 23:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 122/63 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 122/63 ВЛ-10 кВ №11 ПС Елань-2, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 122 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-31 21:00 | 2022-01-31 23:35
1884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 780 ф3 | 12 | 2022-01-22 10:50 | 2022-01-22 11:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и раз регулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 780/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло раз регулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 780/160 ВЛ-10 кВ №28 ПС Елань-1, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 780 ф3 Пролет:5*А 35 | 2022-01-22 10:50 | 2022-01-22 11:30
1885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 383 ф3 | 11 | 2022-01-18 09:50 | 2022-01-18 10:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 383/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 383/250 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ от КТП 383 ф3 Пролет:4*А 35 | 2022-01-18 09:50 | 2022-01-18 10:26
1886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 414 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 247 ф1 | 10 | 2022-01-16 08:45 | 2022-01-16 17:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 414/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС Вязовка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 247/160 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 414 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 247 ф1 Пролет:4*А 25 | 2022-01-16 08:45 | 2022-01-16 17:25
1887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 868 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 7 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 152 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 816 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 928 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 318 ф2 | 9 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 16:43 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 816/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 868/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС Морец по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 7/40 ВЛ-10 кВ №19 ПС Тростянка по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 236/100 ВЛ-10 кВ №14 ПС Вязовка по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 816/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 928/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС Вязовка по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 868 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 7 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 152 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 236 ф1 Пролет:4*А 50, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 816 ф1 Пролет:4*А 50, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ от КТП 928 ф2 Пролет:4*А 35, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 318/100 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1 | 2022-01-15 10:00 | 2022-01-15 16:43
1888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 Тростянка ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 Большевик ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 Большевик ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 Елань-1 | 8 | 2022-01-15 01:00 | 2022-01-15 18:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №210-211 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №120-121 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №402-403 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете №210-211 ВЛ-10 кВ №19 ПС 35 кВ Тростянка по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №120-121 ВЛ-10 кВ №17 ПС 35 кВ Большевик по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №20-21 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №40-41 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №402-403 ВЛ-10 кВ №28 ПС 110 кВ Елань-1 по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 17 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №210-211 на ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 Тростянка Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №120-121 на ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 50/8,0, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №402-403 на ВЛ 10 кВ №28 ПС 110 Елань-1 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-15 01:00 | 2022-01-15 15:10
1889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 Большевик | 7 | 2022-01-14 22:35 | 2022-01-14 22:36 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 ВЛ-10 кВ №15 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №40-41 на ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 22:35 | 2022-01-14 22:36
1890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик | 6 | 2022-01-14 22:35 | 2022-01-14 22:37 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Большевик, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Большевик Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-14 22:35 | 2022-01-14 22:37
1891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 335 ф1 | 5 | 2022-01-13 15:10 | 2022-01-13 16:43 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №2 ПС Морец, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 335 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-01-13 15:10 | 2022-01-13 16:43
1892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 148 ф2 | 4 | 2022-01-08 12:10 | 2022-01-08 13:25 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 148/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП 148 ф2 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-08 12:10 | 2022-01-08 13:25
1893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 150 ф1 | 3 | 2022-01-06 13:35 | 2022-01-06 15:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 150/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 150/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС Тростянка, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 150 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-06 13:35 | 2022-01-06 15:10
1894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 62 ф1 | 2 | 2022-01-06 10:10 | 2022-01-06 11:30 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 62/250 ВЛ-10 кВ №20 ПС Елань-1, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ от КТП 62 ф1 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-06 10:10 | 2022-01-06 11:30
1895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Еланский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф1 | 1 | 2022-01-06 08:30 | 2022-01-06 10:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/30 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что явилось причиной схлёста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126/30 ВЛ-10 кВ №10 ПС Елань-2, что привело к схлёсту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 127 ф1 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-01-06 08:30 | 2022-01-06 10:00
1896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 130 | 2022-12-29 18:22 | 2022-12-29 20:09 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода на опоре №90 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода на опоре №90 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на опоре №90 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-12-29 18:22 | 2022-12-29 20:09
1897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 129 | 2022-12-29 17:07 | 2022-12-29 18:08 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №99-101 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №99-101 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" в пролете опор №99-101 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-12-29 17:07 | 2022-12-29 18:08
1898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 128 | 2022-12-29 15:10 | 2022-12-29 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изоляторов фазы "А" на опоре №90, изоляторов фазы "С" на опоре №97, изоляторов фазы "В" на опоре №123, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №90-91, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изоляторов фазы "А" на опоре №90, изоляторов фазы "С" на опоре №97, изоляторов фазы "В" на опоре №123 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ввиду длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел схлест проводов в пролете опор №90-91 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фазы "А" на опоре №90 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, Разрушение изоляторов фазы "С" на опоре №97 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, Разрушение изоляторов фазы "В" на опоре №123 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2022-12-29 15:10 | 2022-12-29 18:45
1899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 127 | 2022-12-29 11:40 | 2022-12-29 13:18 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово за ЛОР-1-21К по неотложной заявке отключена ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово. |  | 2022-12-29 11:40 | 2022-12-29 13:18
1900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 кВ 110 Котово (ПОТР) | 126 | 2022-12-29 03:07 | 2022-12-29 13:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №1 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово произошел схлест проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора фазы "А" на опоре №1 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово | 2022-12-29 03:07 | 2022-12-29 13:04
1901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 125 | 2022-12-29 03:05 | 2022-12-29 03:06 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском КТП-135/630 по ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово действием защит отключилась ВЛ 10 кВ ПС 110 кВ Котово. |  | 2022-12-29 03:05 | 2022-12-29 03:06
1902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 124 | 2022-12-28 12:54 | 2022-12-28 15:20 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском КТП-166/100 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово произошло отключение ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово действием защит. |  | 2022-12-28 12:54 | 2022-12-28 15:20
1903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ М.Ольховка | 123 | 2022-12-18 10:21 | 2022-12-18 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Мокрая Ольховка действием МТЗ. Из-за образования дуги произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 4.11, В связи с попаданием воды в РУ 10 кВ при выпадении осадков и образования дуги при межфазном замыкании произошло разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП-376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка КТП-376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП-376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств, при выпадении осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ ПС 110 кВ Мокрая Ольховка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усыхание уплотнителя двери РУ-10 кВ на КТП-376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка КТП-376/60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-12-18 10:21 | 2022-12-18 16:45
1904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №316 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Купцово | 122 | 2022-12-12 18:10 | 2022-12-12 21:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов, произошло образование и развитие микротрещин на ТТ-0,4 кВ КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что при резких изменениях температуры окружающего воздуха привело к аварийной работе КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | 4.11, Вследствие старения изоляции и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации, произошло образование и развитие микротрещин на ТТ-0,4 кВ КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что при резких изменениях температуры окружающего воздуха привело к электродуговому повреждению трансформаторов тока 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение ТТ-0,4 кВ на КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-12-12 18:10 | 2022-12-12 21:50
1905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Мирошники (ПОТР) | 121 | 2022-12-11 02:07 | 2022-12-11 02:10 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительской ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Мирошники действием защит отключился В-Л-3 ПС 110 кВ Мирошники. |  | 2022-12-11 02:07 | 2022-12-11 02:10
1906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №533 | 120 | 2022-12-07 21:35 | 2022-12-07 23:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №2 на КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-12-07 21:35 | 2022-12-07 23:50
1907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 119 | 2022-11-28 15:25 | 2022-11-28 20:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, а так-же образовавшихся сколов бетона на поверхности тела опоры произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности стойки опоры №256/104 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к излому железобетонной стойки у основания опоры, ее отклонению на недопустимое расстояние от вертикальной оси, схлесту проводов в пролете опор №256/104-256/105, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за образовавшихся сколов бетона на поверхности тела опоры произошел излом у основания стойки №256/104 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов в пролете опор №256/104-256/105, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной стойки у основания опоры №256/104 на ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2022-11-28 15:25 | 2022-11-28 20:40
1908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф3 | 118 | 2022-11-20 15:00 | 2022-11-20 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-11-20 15:00 | 2022-11-20 15:10
1909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 74 ф1 | 117 | 2022-11-18 21:30 | 2022-11-18 21:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/2-6/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-11-18 21:30 | 2022-11-18 21:35
1910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 116 | 2022-11-18 18:48 | 2022-11-18 20:55 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации при воздействии повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №363/4-363/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности под воздействием повторяющейся ветровой нагрузки произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №363/4-363/5 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №363/4-363/5 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-11-18 18:48 | 2022-11-18 20:55
1911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 302 ф2 | 115 | 2022-11-18 17:01 | 2022-11-18 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2022-11-18 17:01 | 2022-11-18 17:40
1912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6 ф1 | 114 | 2022-11-18 12:50 | 2022-11-18 15:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-11-18 12:50 | 2022-11-18 15:09
1913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 113 | 2022-11-18 06:50 | 2022-11-18 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции при выпадении осадков произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №92 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за пробоя и разрушения изолятора фазы "А" на опоре №92 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники произошел схлест проводов в пролете опор №92-93 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения изолятора фазы "А" на опоре №92 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-11-18 06:50 | 2022-11-18 18:00
1914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 375 ф1 | 112 | 2022-11-14 18:50 | 2022-11-14 19:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-11-14 18:50 | 2022-11-14 19:10
1915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф1 | 111 | 2022-11-13 19:30 | 2022-11-13 20:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв ответвления потребительского ввода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. Для устранения дефекта по неотложной заявке отключена ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв ответвления потребительского ввода на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв ответвления потребительского ввода на опоре №9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 145/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-11-13 19:30 | 2022-11-13 20:20
1916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 502 ф2 | 110 | 2022-11-13 15:20 | 2022-11-13 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. При порывах ветра произошел излом деревянных стойки у основания опоры, что привело к отклонению на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №14 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-502/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-11-13 15:20 | 2022-11-13 17:30
1917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6 ф1 | 109 | 2022-11-13 10:40 | 2022-11-13 10:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-11-13 10:40 | 2022-11-13 10:47
1918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Моисеево | 108 | 2022-11-13 06:30 | 2022-11-13 06:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/5/9/1- №43/5/9/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/5/9/1- №43/5/9/2 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43/5/9/1- №43/5/9/2 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-11-13 06:30 | 2022-11-13 06:35
1919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 545 ф1 | 107 | 2022-11-10 15:05 | 2022-11-10 16:35 | 3.4.9.3, Из-за повреждения у потребителя произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 545/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники действием защит. |  | 2022-11-10 15:05 | 2022-11-10 16:35
1920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Купцово | 106 | 2022-11-01 18:45 | 2022-11-01 22:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка по причине высыхания и растрескивания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора фазы "В" на опоре №39 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 2022-11-01 18:45 | 2022-11-01 22:20
1921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 100 ф1 | 105 | 2022-10-27 14:25 | 2022-10-27 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-10-27 14:25 | 2022-10-27 14:30
1922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 103 ф2 | 104 | 2022-10-27 12:25 | 2022-10-27 12:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 103/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. | 2022-10-27 12:25 | 2022-10-27 12:30
1923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 103 | 2022-10-27 06:58 | 2022-10-27 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода на опоре №201/2 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №201/2 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "А" на опоре №201/2 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-10-27 06:58 | 2022-10-27 14:00
1924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 М. Ольховка | 102 | 2022-10-27 06:10 | 2022-10-27 06:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-10-27 06:10 | 2022-10-27 06:12
1925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф1 | 101 | 2022-10-26 12:25 | 2022-10-26 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Купцово | 2022-10-26 12:25 | 2022-10-26 13:15
1926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф3 | 100 | 2022-10-18 20:00 | 2022-10-18 21:30 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло однофазное замыкание в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной отключения ВЛ действием автоматического выключателя. | 4.11, При перекрытии изоляционного промежутка в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово по причине заноса постороннего предмета (проволоки) произошло однофазное замыкание. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2022-10-18 20:00 | 2022-10-18 21:30
1927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 74 ф1 | 99 | 2022-10-11 13:39 | 2022-10-11 13:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 74/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-10-11 13:39 | 2022-10-11 13:50
1928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Купцово | 98 | 2022-10-11 01:02 | 2022-10-11 01:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. на ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2022-10-11 01:02 | 2022-10-11 01:08
1929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 405 ф2 | 97 | 2022-10-03 22:00 | 2022-10-03 22:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2022-10-03 22:00 | 2022-10-03 22:55
1930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 374 ф1 | 96 | 2022-10-03 15:30 | 2022-10-03 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1/9-1/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-10-03 15:30 | 2022-10-03 15:40
1931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф3 | 94 | 2022-10-03 10:45 | 2022-10-03 14:05 | 3.4.7.3.5, Из за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 549/100 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-10-03 10:45 | 2022-10-03 14:05
1932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ЛЭП№3-6 кВ ПС Коробки (ПОТР) | 95 | 2022-10-01 11:00 | 2022-10-01 11:05 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительской ВЛ 6 кВ №3 ПС 110 кВ Коробки действием защит отключился В-Л-3 ПС 110 кВ Коробки. |  | 2022-10-01 11:00 | 2022-10-01 11:05
1933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 359 ф3 | 93 | 2022-09-28 07:15 | 2022-09-28 07:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-359/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-09-28 07:15 | 2022-09-28 07:20
1934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф3 | 92 | 2022-09-25 16:03 | 2022-09-25 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники. на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-549/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-09-25 16:03 | 2022-09-25 16:35
1935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 374 ф1 | 91 | 2022-09-24 15:00 | 2022-09-24 17:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-374/100 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-09-24 15:00 | 2022-09-24 17:13
1936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово | 90 | 2022-09-20 17:05 | 2022-09-20 18:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора, что при перепадах температуры привело к образованию сколов на изоляторе неподвижной колонки фазы "А" на опоре №396 ЛР КТП-316/100 Л-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело, при перепадах температуры, к образованию сколов на изоляторе неподвижной колонки фазы "А" на опоре №396 ЛР КТП-316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование сколов на изоляторе неподвижной колонки фазы "А" на опоре №396 ЛР КТП-316/100 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-09-20 17:05 | 2022-09-20 18:05
1937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Котово (ПОТР) | 89 | 2022-09-16 10:22 | 2022-09-16 10:55 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке отключена ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Котово. |  | 2022-09-16 10:22 | 2022-09-16 10:55
1938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 550 ф2 | 88 | 2022-09-13 14:08 | 2022-09-13 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/7-13/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/7-13/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/7-13/8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-550/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-09-13 14:08 | 2022-09-13 16:45
1939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 87 | 2022-09-02 06:35 | 2022-09-02 08:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и потеря несущей способности деревянных элементов опоры№363/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошло разрушение деревянной траверсы опоры №363/14 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы опоры №363/14 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-09-02 06:35 | 2022-09-02 08:00
1940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Моисеево | 86 | 2022-08-28 10:40 | 2022-08-28 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошло перетирание и обрыв провода в пролете опор №110-113 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв провода в пролете опор №110-113 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №110-113 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-08-28 10:40 | 2022-08-28 10:50
1941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 540 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 547 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 459 ф1 | 85 | 2022-08-20 14:42 | 2022-08-21 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/5-1/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/1-7/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-547/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-459/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-08-20 14:42 | 2022-08-21 17:00
1942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 440 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф1 | 84 | 2022-08-20 01:15 | 2022-08-20 05:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-08-20 01:15 | 2022-08-20 05:40
1943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 35 ф2 ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф4 ВЛ-0,4кВ от КТП 6 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 | 83 | 2022-08-19 21:20 | 2022-08-20 11:53 | 3.4.12.2.1, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 23 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 19 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-35/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, Схлест проводов в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №4 ЗТП-301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, Слест проводов в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-08-19 21:20 | 2022-08-20 11:53
1944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 82 | 2022-08-19 12:15 | 2022-08-19 14:15 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №142 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №142 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №142 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-08-19 12:15 | 2022-08-19 14:15
1945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6 ф1 | 81 | 2022-08-18 21:50 | 2022-08-18 22:04 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-08-18 21:50 | 2022-08-18 22:04
1946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 439 ф2 | 80 | 2022-08-18 12:10 | 2022-08-18 12:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-439/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-08-18 12:10 | 2022-08-18 12:17
1947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 35 ф2 | 79 | 2022-08-17 17:25 | 2022-08-17 20:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 35/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 35/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 35/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 35/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-08-17 17:25 | 2022-08-17 20:10
1948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 6 ф1 | 78 | 2022-08-17 16:05 | 2022-08-17 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №5-№5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №5-№5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево действием автоматического выключателя АВ-0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №5-№5/1 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4кВ №1 КТП-6/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-08-17 16:05 | 2022-08-17 17:00
1949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 25 ф1 | 77 | 2022-08-14 14:35 | 2022-08-14 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №2/5-2/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2022-08-14 14:35 | 2022-08-14 14:40
1950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 25 ф1 | 76 | 2022-08-13 14:25 | 2022-08-13 14:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №4/6-4/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 25/63 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2022-08-13 14:25 | 2022-08-13 14:33
1951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Купцово | 75 | 2022-08-10 16:52 | 2022-08-10 19:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №152 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №152 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №152 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2022-08-10 16:52 | 2022-08-10 19:20
1952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 533 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 533 ф2 | 74 | 2022-08-05 16:52 | 2022-08-05 19:04 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. Из-за длительного термического воздействия произошло повреждение АВ-0,4 кВ №1 и рядом установленного АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной перекрытия на контактах присоединений автоматических выключателей и отключения ВЛ-0,4 кВ №1, ВЛ-0,4 кВ №1 №2 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев контактного соединения на присоединении АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело при длительном термическом воздействии к повреждению АВ-0,4 кВ №1, АВ-0,4 кВ №2 в РУ-0,4 кВ КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, перекрытию на контактах присоединений и отключению ВЛ-0,4 кВ №1, ВЛ-0,4 кВ №1 №2 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Плохой контакт провода фазы "А" и "В" ниже АВ-0,4 кВ №1; №2. | 2022-08-05 16:52 | 2022-08-05 19:04
1953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово | 73 | 2022-07-27 08:25 | 2022-07-27 08:27 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово за ЛР-КТП-135 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2022-07-27 08:25 | 2022-07-27 08:27
1954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 559 ф1 | 72 | 2022-07-24 23:06 | 2022-07-24 23:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 559/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мирошники | 2022-07-24 23:06 | 2022-07-24 23:25
1955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Купцово | 71 | 2022-07-24 09:50 | 2022-07-24 13:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №231 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №231 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №231 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2022-07-24 09:50 | 2022-07-24 13:30
1956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №11 ПС 110 Котово | 70 | 2022-07-24 06:05 | 2022-07-24 08:51 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре № 1 ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №1 на ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №11 ПС 110 кВ Котово | 2022-07-24 06:05 | 2022-07-24 08:51
1957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 69 | 2022-07-22 08:55 | 2022-07-22 09:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201/27-201/28 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201/27-201/28 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №201/27-201/28 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-07-22 08:55 | 2022-07-22 09:00
1958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Купцово | 68 | 2022-07-21 20:05 | 2022-07-21 21:30 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово за ЛОР-1-7К произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2022-07-21 20:05 | 2022-07-21 21:30
1959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 М. Ольховка | 67 | 2022-07-16 13:34 | 2022-07-16 14:58 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-361/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-361/60 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-КТП-361/60 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-07-16 13:34 | 2022-07-16 14:58
1960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 444 ф2 | 66 | 2022-07-14 17:55 | 2022-07-14 18:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/12-15/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/12-15/13 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №15/12-15/13 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-07-14 17:55 | 2022-07-14 18:01
1961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 316 ф1 | 65 | 2022-07-14 16:25 | 2022-07-14 16:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 316/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-07-14 16:25 | 2022-07-14 16:33
1962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 458 ф2 | 64 | 2022-07-11 17:18 | 2022-07-11 17:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/5-5/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5/5-5/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-07-11 17:18 | 2022-07-11 17:23
1963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №339 | 63 | 2022-07-08 21:00 | 2022-07-09 15:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения изоляции обмоток и ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла произошел пробой изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Из-за образования дуги произошел выброс масла с основного бака через уплотнения выводов силового трансформатора КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. | 4.7, Из-за образования дуги вследствие межфазного замыкания между обмотками высокого напряжения произошел выброс масла с основного бака через уплотнения выводов силового трансформатора КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции силового трансформатора на КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово 4.12, Из-за пробоя изоляции между обмотками высокого напряжения силового трансформатора КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово по причине ухудшения изоляционных свойств трансформаторного масла и старения изоляции обмоток, произошло межфазное замыкание и отключение КТП срабатыванием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2022-07-08 21:00 | 2022-07-09 15:30
1964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 32 ф1 | 62 | 2022-07-02 22:36 | 2022-07-02 22:40 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 32/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2022-07-02 22:36 | 2022-07-02 22:40
1965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 544 ф1 | 61 | 2022-07-01 19:15 | 2022-07-01 19:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 24 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 24 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2022-07-01 19:15 | 2022-07-01 19:20
1966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф2 | 60 | 2022-07-01 17:14 | 2022-07-01 17:18 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 24 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №19/6-19/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №19/6-19/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 24 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №19/6-19/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2022-07-01 17:14 | 2022-07-01 17:18
1967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 302 ф1 | 59 | 2022-07-01 14:06 | 2022-07-01 14:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №15, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов, приведший к межфазному замыканию и отключению ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2022-07-01 14:06 | 2022-07-01 14:56
1968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 315 ф1 | 58 | 2022-06-21 16:22 | 2022-06-21 18:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 315/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №10-10/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 315/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №10-10/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 315/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 315/60 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-06-21 16:22 | 2022-06-21 18:05
1969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 406 ф2 | 57 | 2022-06-17 23:41 | 2022-06-17 23:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 406/160 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2022-06-17 23:41 | 2022-06-17 23:46
1970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 153 ф2 | 56 | 2022-06-05 21:30 | 2022-06-05 21:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 153/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | 2022-06-05 21:30 | 2022-06-05 21:35
1971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Мирошники | 55 | 2022-06-05 09:55 | 2022-06-05 15:23 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №117 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №117 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №117 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-06-05 09:55 | 2022-06-05 15:23
1972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 442 ф2 | 54 | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-02 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/7-3/8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3/7-3/8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-02 18:45
1973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 453 ф3 | 53 | 2022-05-28 13:10 | 2022-05-28 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14/3-14/4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2022-05-28 13:10 | 2022-05-28 16:00
1974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 410 ф1 | 52 | 2022-05-27 18:08 | 2022-05-27 18:12 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 410/100 ВЛ-10 кВ №4 ПС Попки | 2022-05-27 18:08 | 2022-05-27 18:12
1975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 533 ф1 | 51 | 2022-05-18 13:00 | 2022-05-18 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 533/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-05-18 13:00 | 2022-05-18 17:05
1976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Моисеево | 49 | 2022-05-10 15:55 | 2022-05-10 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствие высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №101 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №101-102, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №101, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка по причине высыхания и растрескивания в процессе длительного срока эксплуатации, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора фазы "В" на опоре №101 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-05-10 15:55 | 2022-05-10 18:55
1977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 544 ф2 | 48 | 2022-05-10 14:03 | 2022-05-10 14:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 544/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2022-05-10 14:03 | 2022-05-10 14:10
1978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 407 ф1 | 47 | 2022-05-04 14:30 | 2022-05-04 14:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2022-05-04 14:30 | 2022-05-04 14:52
1979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 Котово | 46 | 2022-04-25 00:39 | 2022-04-25 02:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №74-75 на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 2022-04-25 00:39 | 2022-04-25 02:10
1980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 302 ф1 | 45 | 2022-04-19 14:50 | 2022-04-19 15:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 302/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово | 2022-04-19 14:50 | 2022-04-19 15:01
1981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово | 44 | 2022-04-19 09:54 | 2022-04-19 13:09 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №134-135 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №134-135 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 2022-04-19 09:54 | 2022-04-19 13:09
1982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №458 | 43 | 2022-04-14 04:32 | 2022-04-14 13:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, вследствие изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 458/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело неполнофазному режиму работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 458/100 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-04-14 04:32 | 2022-04-14 13:35
1983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 42 | 2022-04-13 12:25 | 2022-04-14 01:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №331/9 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние от вертикальной оси, схлесту проводов в пролете опор №331/9-331/10, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №331/9 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов в пролете опор №331/9-331/9, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №331/9 на ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2022-04-13 12:25 | 2022-04-14 01:54
1984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 41 | 2022-04-13 11:55 | 2022-04-13 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации вследствии высыхания и растрескивания полиэтиленового колпачка, при порывах ветра, произошел срыв изолятора фазы "А" на опоре №151 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов в пролете опор №151-152, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №151 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, вследствие разрушения полиэтиленового колпачка, произошел схлест проводов в пролете опор №151-152, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыва изолятора фазы "А" на опоре №151 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-04-13 11:55 | 2022-04-13 16:30
1985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Моисеево | 40 | 2022-04-07 18:42 | 2022-04-07 19:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №379 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №379 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы В" на опоре №379 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-04-07 18:42 | 2022-04-07 19:48
1986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Моисеево | 39 | 2022-04-06 12:52 | 2022-04-06 17:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалом произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело при перепадах температуры к образованию сколов на изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. | 4.1.3, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошло образование и развитие микротрещин в теле фарфора, что привело, при перепадах температуры, к образованию сколов на изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование сколов на изоляторах фаз "А", "В", "С" на опоре №400 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-04-06 12:52 | 2022-04-06 17:55
1987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 339 ф1 | 38 | 2022-04-04 00:43 | 2022-04-04 00:48 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 339/400 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово | 2022-04-04 00:43 | 2022-04-04 00:48
1988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №19 ПС 110 Котово | 37 | 2022-04-03 19:40 | 2022-04-03 22:12 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №56 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №56 ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №56 на ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №19 ПС 110 кВ Котово | 2022-04-03 19:40 | 2022-04-03 22:12
1989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Моисеево | 36 | 2022-04-02 18:21 | 2022-04-02 18:26 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "В" и металлической траверсой опоры №37 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и металлической траверсы опоры №37 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево по причине заноса постороннего предмета (проволоки) произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №37 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-04-02 18:21 | 2022-04-02 18:26
1990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Купцово | 35 | 2022-04-02 12:56 | 2022-04-02 13:12 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-4-7К по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. | 4.13, В результате повреждения на потребительском участке за ЛОР-4-7К по неотложной заявке отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке за ЛОР-4-7К на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 2022-04-02 12:56 | 2022-04-02 13:12
1991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 338 ф3 | 34 | 2022-04-01 16:30 | 2022-04-01 19:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка. При порывах ветра произошел излом деревянной стойки у основания опоры, что привело к ее отклонению на недопустимое расстояние от вертикальной оси, схлесту проводов в пролете опор №7-8, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания произошел излом деревянной стойки у основания опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние, схлесту проводов в пролете опор №7-8, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной стойки у основания опоры №7. на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 338/63 ВЛ-10 кВ №10 ПС Мокрая Ольховка | 2022-04-01 16:30 | 2022-04-01 19:55
1992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 405 ф2 | 33 | 2022-03-29 11:30 | 2022-03-29 14:40 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/60 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/11-7/12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/60 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/11-7/12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/60 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/60 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2022-03-29 11:30 | 2022-03-29 14:40
1993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 25 ф2 | 32 | 2022-03-29 10:00 | 2022-03-29 13:10 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 25/60 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 25/60 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 25/60 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 25/60 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2022-03-29 10:00 | 2022-03-29 13:10
1994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №442 | 31 | 2022-03-19 18:15 | 2022-03-19 22:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие старения, произошло ухудшение изоляции обмоток силового трансформатора КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к межвитковому замыканию, нагреву обмоток и межфазному замыканию внутри бака трансформатора. | 4.12, Из-за межвиткового замыкания, вследствие старения изоляции, произошел нагрев и замыкание между обмотками силового трансформатора КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к отключению КТП действием ПК-10 в РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево КТП 442/60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-03-19 18:15 | 2022-03-19 22:50
1995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 393 ф1 | 30 | 2022-03-09 12:35 | 2022-03-09 14:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП-10кВ Перещепное, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП-10кВ Перещепное, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №8-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП-10кВ Перещепное ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП-10кВ Перещепное | 2022-03-09 12:35 | 2022-03-09 14:00
1996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Купцово ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники | 29 | 2022-03-08 10:20 | 2022-03-08 21:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №227-228 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №363/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-2-7К произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово на "землю". Для безопасного производства переключений по выводу в ремонт потребительского участка за ЛОР-2-7К отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "В" на опоре №363/4 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-2-7К произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово на "землю". Для безопасного производства переключений по выводу в ремонт потребительского участка за ЛОР-2-7К отключена ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №363/4 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №227-228 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №227-228 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-03-08 10:20 | 2022-03-08 21:05
1997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 60 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 313 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 461 ф2 | 28 | 2022-03-06 11:00 | 2022-03-06 17:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/8-8/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/8-8/9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 60/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 313/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/8-8/9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 461/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-03-06 11:00 | 2022-03-06 17:40
1998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 327 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 318 ф1 | 27 | 2022-03-05 18:02 | 2022-03-05 20:58 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия ветровой нагрузки (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №13/3-13/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. При длительном воздействии ветровой нагрузки (до 16 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №13/3-13/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 327/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, Схлест проводов в пролете опор №13/3-13/4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-03-05 18:02 | 2022-03-05 20:58
1999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 РП 10 Перещепное ВЛ 10 кВ №21 ПС 110 Котово | 26 | 2022-03-05 09:30 | 2022-03-05 17:22 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "А" и металлической траверсой опоры №25 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводом фазы "С" и металлической траверсой опоры №127 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "А" и металлической траверсы опоры №25 ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". При перекрытии изоляционного промежутка между проводом фазы "С" и металлической траверсы опоры №127 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово по причине заноса постороннего предмета произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №25 на ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное ВЛ-10 кВ №3 РП 10 кВ Перещепное, Занос постороннего предмета на опору №127 на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово ВЛ-10 кВ №21 ПС 110 кВ Котово | 2022-03-05 09:30 | 2022-03-05 17:22
2000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 393 ф1 | 25 | 2022-03-04 17:55 | 2022-03-04 17:58 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 393/160 ВЛ-10 кВ №3 РП Перещепное | 2022-03-04 17:55 | 2022-03-04 17:58
2001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 М.Ольховка | 24 | 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 15:50 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест провода в пролете опор №201/323-201/324 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролете опор №201/323-201/324 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №201/323-201/324 на ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-03-04 09:00 | 2022-03-04 15:50
2002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 375 ф1 | 23 | 2022-02-16 20:45 | 2022-02-16 21:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 375/250 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-02-16 20:45 | 2022-02-16 21:30
2003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 540 ф2 | 22 | 2022-02-14 22:40 | 2022-02-14 23:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 540/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Мирошники | 2022-02-14 22:40 | 2022-02-14 23:25
2004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Купцово ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Купцово ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Купцово ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Купцово | 21 | 2022-02-12 01:00 | 2022-02-13 14:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №145 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов и отключения ВЛ действием МТЗ. Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №113 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и ухудшения механических характеристик, вследствие износа произошло разрегулирование привода В-Л-5 ПС 110 кВ Купцово, что привело при производстве переключений к его заклиниванию и отказу в отключении выключателя. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №145 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "С" на опоре №113 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №145 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, Разрушение изолятора фазы "С" на опоре №113 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №39 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №88-89 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №39 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово, Схлест проводов в пролете опор №88-89 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, Схлест проводов в пролете опор №16-17 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Купцово 4.2.1, Из-за износа элементов привода в процессе длительного срока эксплуатации при производстве переключений произошло заклинивание привода В-Л-5 ПС 110 кВ Купцово, что привело к отказу в отключении выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ элементов привода на В-Л-5 ПС 110 кВ Купцово В-Л-5 ПС 110 кВ Купцово | 2022-02-12 01:00 | 2022-02-13 14:25
2005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Купцово | 20 | 2022-02-12 01:00 | 2022-02-12 01:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №70-71 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Купцово | 2022-02-12 01:00 | 2022-02-12 01:05
2006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 318 ф1 | 19 | 2022-02-02 20:30 | 2022-02-02 20:55 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2022-02-02 20:30 | 2022-02-02 20:55
2007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 318 ф1 | 18 | 2022-01-30 11:30 | 2022-01-30 12:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 318/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово | 2022-01-30 11:30 | 2022-01-30 12:30
2008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Мирошники | 17 | 2022-01-22 17:01 | 2022-01-22 20:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" на опоре №125 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №125 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №125 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Мирошники | 2022-01-22 17:01 | 2022-01-22 20:52
2009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 453 ф2 | 16 | 2022-01-20 21:52 | 2022-01-20 21:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Попки | 2022-01-20 21:52 | 2022-01-20 21:56
2010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 453 ф3 | 15 | 2022-01-20 09:50 | 2022-01-20 10:05 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки действием защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 453/250 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2022-01-20 09:50 | 2022-01-20 10:05
2011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 444 ф1 | 14 | 2022-01-18 14:05 | 2022-01-18 15:05 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 444/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево | 2022-01-18 14:05 | 2022-01-18 15:05
2012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 407 ф2 | 13 | 2022-01-18 11:10 | 2022-01-18 12:00 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 407/100 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки | 2022-01-18 11:10 | 2022-01-18 12:00
2013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №152 | 12 | 2022-01-18 09:57 | 2022-01-18 11:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. | 4.2.1, Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская КТП-152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская | 2022-01-18 09:57 | 2022-01-18 11:35
2014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Купцово | 11 | 2022-01-18 02:47 | 2022-01-18 03:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" на опоре №316/59/6 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Для устранения дефекта по неотложной заявке выведена в ремонт ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации и увеличения переходного сопротивления, произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения шлейфа фазы "А" на опоре №316/59/6 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения шлейфа фазы "А" на опоре №316/59/6 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-01-18 02:47 | 2022-01-18 03:38
2015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 312 ф1 | 10 | 2022-01-17 20:00 | 2022-01-17 20:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 312/63 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-01-17 20:00 | 2022-01-17 20:50
2016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №42 | 9 | 2022-01-16 11:00 | 2022-01-16 11:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. | 4.2.1, Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ на КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово КТП-42/100 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Купцово | 2022-01-16 11:00 | 2022-01-16 11:40
2017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 152 ф2 ВЛ-0,4кВ от ЗТП 301 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 100 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф1 | 8 | 2022-01-16 03:15 | 2022-01-16 18:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на нижних контактах автоматического выключателя ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к образованию дуги, развитию межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 541 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Мирошники, что привело к образованию дуги, развитию межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев с последующим нарушением контактного соединения на АВ-0,4 кВ №1 на КТП 541 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Мирошники КТП 541 ВЛ-10 кВ № 5 ПС 110 кВ Мирошники 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10/1-10/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 152/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС Островская, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП 301/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-5/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС Купцово, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 100/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС Мокрая Ольховка | 2022-01-16 03:15 | 2022-01-16 18:05
2018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 405 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф2 ВЛ-0,4кВ от КТП 457 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 440 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 11 ф1 | 7 | 2022-01-15 19:44 | 2022-01-15 23:55 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №5-6, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №9-10, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №3-4, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №8/5-8/6, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода на опоре №1, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву провода на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 440/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС Моисеево 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №5-6. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №9-10. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №3-4. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №8/5-8/6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 405/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС Попки, Схлест проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС Купцово, Схлест проводов в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 457/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС Моисеево, Схлест проводов в пролете опор №8/5-8/6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 11/630 ВЛ-10 кВ №13 ПС Купцово | 2022-01-15 19:44 | 2022-01-15 23:55
2019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Мирошники ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Попки ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Моисеево | 6 | 2022-01-15 08:52 | 2022-01-15 17:25 | 3.4.12.1.2, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "А" на опоре №28, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №10, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №111-112, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "А" на опоре №28. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к увеличению нагрузки и обрыву вязки провода фазы "В" на опоре №10. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту в пролете опор №111-112. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №28 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Мирошники, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №10 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Попки, Схлест в пролете опор №111-112 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-01-15 08:52 | 2022-01-15 17:25
2020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 549 ф3 | 5 | 2022-01-14 16:00 | 2022-01-14 19:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ответвления ввода в дом от опоры №6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 549/160 ВЛ-10 кВ №7 ПС Мирошники | 2022-01-14 17:45 | 2022-01-14 19:00
2021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Моисеево | 4 | 2022-01-10 15:58 | 2022-01-10 16:50 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за перетирания, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №12 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Моисеево | 2022-01-10 15:58 | 2022-01-10 16:50
2022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 356 ф3 | 3 | 2022-01-08 13:45 | 2022-01-08 14:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 356/180 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Мокрая Ольховка | 2022-01-08 13:45 | 2022-01-08 14:15
2023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 | 2 | 2022-01-04 09:15 | 2022-01-04 11:15 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/250 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-01-04 09:15 | 2022-01-04 11:15
2024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Котовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 463 ф1 | 1 | 2022-01-02 10:22 | 2022-01-02 10:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 463/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/7-6/8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 463/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/7-6/8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 463/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 463/100 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Купцово | 2022-01-02 10:22 | 2022-01-02 10:26
2025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 118 | 2022-12-11 04:45 | 2022-12-11 12:10 | 3.4.10.2, Касание птицей высоковольтного ввода КТП-61/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская на "землю". | 4.12, Из-за нарушения электрической изоляции в следствие касания птицей высоковольтного ввода КТП-61/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская "на землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие электрической изоляции высоковольтного ввода КТП-61/160 на ТП 10 кВ №61 ВЛ №25 ПС 220 кВ Астаховская Трансформатор ТМ-160/10 | 2022-12-11 04:45 | 2022-12-11 12:10
2026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №320 | 116 | 2022-11-24 10:46 | 2022-11-24 10:48 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-12/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 320/250 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной подхлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-12/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 320 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-12/1 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №320 Пролет:3*А 16 | 2022-11-24 10:46 | 2022-11-24 10:48
2027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №291 | 115 | 2022-11-24 06:38 | 2022-11-24 06:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 291/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 291/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-15/1 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП №291 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-11-24 06:38 | 2022-11-24 06:42
2028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 114 | 2022-11-19 23:30 | 2022-11-20 01:57 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации ввиду нарушения армировочного шва и загрязнения изоляции произошло разрушение проходного изолятора фазы "А" на КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что повлекло за собой возникновение однофазного короткого замыкания и отключение ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации, нарушения армировочного шва и загрязнения изоляции произошло разрушение проходного изолятора фазы "А" на КТП 335/400 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности армировочного шва на проходном изоляторе фазы "А" на ТП 10 кВ №335 ВЛ №16 ПС 110 кВ Даниловская ИП-10/630-7,5УХЛ1 фА | 2022-11-19 23:30 | 2022-11-20 01:57
2029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 174 ф1 | 113 | 2022-11-18 15:10 | 2022-11-18 15:14 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 174/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной подхлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 174/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к подхлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/2-5/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 174 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №174 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-18 15:10 | 2022-11-18 15:14
2030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 | 113 | 2022-11-14 20:05 | 2022-11-14 22:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7А/3-2/7А/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7А/3-2/7А/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/7А/3-2/7А/4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 Пролет:3*А 16 | 2022-11-14 20:05 | 2022-11-14 22:00
2031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская | 112 | 2022-11-13 11:23 | 2022-11-13 11:25 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицами изоляционного промежутка в высоковольтном щите КТП 495/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы в высоковольтном щите КТП 495/63 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции через тело птицы в высоковольтном щите КТП 495/63 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-11-13 11:23 | 2022-11-13 11:25
2032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 110 | 2022-11-01 05:55 | 2022-11-01 05:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-11-01 05:55 | 2022-11-01 05:58
2033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 111 | 2022-11-01 05:55 | 2022-11-01 05:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215-216 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №215-216 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-11-01 05:55 | 2022-11-01 05:58
2034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 109 | 2022-10-29 10:44 | 2022-10-29 12:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, из-за нагрева произошел обрыв шлейфа фазы "С" ЛР-2-6Д на опоре №236 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к нагреву с последующим обрывом шлейфа фазы "С" ЛР-2-6Д на опоре №236 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа ЛР-2-6Д на опоре №236 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-10-29 10:44 | 2022-10-29 12:45
2035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 61 ф1 | 108 | 2022-10-09 18:16 | 2022-10-09 18:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 61/160 ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 61 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-10-09 18:16 | 2022-10-09 18:20
2036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 248 ф3 | 107 | 2022-10-09 13:50 | 2022-10-09 13:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/8-11/9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 248/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/8-11/9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 248/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/8-11/9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 248 ф3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-10-09 13:50 | 2022-10-09 13:53
2037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 527 ф3 | 106 | 2022-10-03 17:15 | 2022-10-03 17:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 527/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 527/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 527 ф3 Пролет:4*А 35 | 2022-10-03 17:15 | 2022-10-03 17:38
2038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф2 | 105 | 2022-10-03 15:00 | 2022-10-03 15:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 78/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Сергиевская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 78/160 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Сергиевская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 78 ф2 Пролет:3*А 25 | 2022-10-03 15:00 | 2022-10-03 15:32
2039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 248 ф3 | 104 | 2022-10-03 13:34 | 2022-10-03 13:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 248/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/2-11/3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 248/100 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11/2-11/3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 248 ф3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-10-03 13:34 | 2022-10-03 13:58
2040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 209 ф1 | 103 | 2022-10-03 12:09 | 2022-10-03 12:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209/160 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209/160 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: рразрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ от КТП 209 ф1 Пролет:3*А 25 | 2022-10-03 12:09 | 2022-10-03 12:58
2041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 5 ф1 | 102 | 2022-10-03 09:35 | 2022-10-03 10:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 5 ф1 Пролет:4*А 35 | 2022-10-03 09:35 | 2022-10-03 10:33
2042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Даниловская | 100 | 2022-09-29 00:30 | 2022-09-29 08:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактных соединений и повреждение фаз "В" и "С" на ЛР КТП 71/250 ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной обрывов шлейфов фаз "В" и "С", межфазного замыкания и отключения ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, в следствии длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на ЛР КТП 71/250 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к обрыву шлейфов фаз "В" и "С", межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфов фаз "В" и "С" на ЛР КТП 71/250 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Даниловская Опора К10-1Б | 2022-09-29 00:30 | 2022-09-29 08:10
2043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 49 ф1 | 99 | 2022-09-20 15:15 | 2022-09-20 15:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 49 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 49 ф1 Пролет:4*А 35 | 2022-09-20 15:15 | 2022-09-20 15:19
2044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 Астаховская | 98 | 2022-09-16 13:21 | 2022-09-16 13:22 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений и поверхностного загрязнения изоляции произошло перекрытие по гирляндам изоляторов на опоре № 243 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.11, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие по гирляндам изоляторов на опоре № 243 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие по гирляндам изоляторов на опоре № 243 на ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 2022-09-16 13:21 | 2022-09-16 13:22
2045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф1 | 97 | 2022-09-09 21:48 | 2022-09-09 21:49 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5А-9/7А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5А-9/7А ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/5А-9/7А на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2022-09-09 21:48 | 2022-09-09 21:49
2046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 557 ф1 (ПОТР) | 96 | 2022-09-04 15:45 | 2022-09-04 15:46 | 3.4.8.5.2, Из-за неселективной работы защит у потребителя произошло отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 557/25 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская. |  | 2022-09-04 15:45 | 2022-09-04 15:46
2047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 Астаховская | 95 | 2022-09-02 08:37 | 2022-09-02 09:13 | 3.4.7.3.5, При резких изменениях температуры окружающего воздуха в процессе длительной эксплуатации из-за снижения эксплуатационных свойств произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №271 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, По причине ухудшения механических свойств из-за длительного срока эксплуатации произошло разрушение изолятора фазы "А" на опоре №271 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора фазы "А" на опоре №271 на ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 2022-09-02 08:37 | 2022-09-02 09:13
2048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 173 ф1 | 94 | 2022-09-02 00:10 | 2022-09-02 00:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская. | 4.1.3, Во время прохождения грозового фронта из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 173 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская | 2022-09-02 00:10 | 2022-09-02 00:11
2049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 291 ф3 | 93 | 2022-09-01 22:50 | 2022-09-01 22:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская. | 4.1.3, Во время прохождения грозового фронта из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-6 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-6 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 291 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская | 2022-09-01 22:50 | 2022-09-01 22:51
2050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 92 | 2022-09-01 21:18 | 2022-09-01 21:22 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №211-211/41 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №211/40 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №211-211/41 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская и повреждение изолятора фазы "В" на опоре №211/40 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №211-211/41 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, повреждение изолятора фазы "В" на опоре №211/40 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская | 2022-09-01 21:18 | 2022-09-01 21:22
2051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Даниловская | 91 | 2022-09-01 21:18 | 2022-09-01 21:22 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №53/26-53/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская и повреждение изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №53/26-53/27 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская и повреждение изолятора фазы "С" на опоре №30 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №53/26-53/27 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, повреждение изолятора фазы "С" на опоре №30 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-09-01 21:18 | 2022-09-01 21:22
2052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 90 | 2022-09-01 18:55 | 2022-09-01 18:59 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта при порывах ветра произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская., что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за прохождения грозового фронта, при порывах ветра произошло произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 37-38 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-09-01 18:55 | 2022-09-01 18:59
2053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 467 ф1 | 89 | 2022-09-01 10:28 | 2022-09-01 10:33 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения в электроустановке потребителя произошло отключение ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-467/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская действием защит. |  | 2022-09-01 10:28 | 2022-09-01 10:33
2054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская | 88 | 2022-08-31 10:18 | 2022-08-31 10:37 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ЛР КТП 437 (потребительский) КТП 437 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская привело к отключению ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. | 4.12, Повреждение на потребительском участке ЛР КТП 437 (потребительский) КТП 437 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская в виде излома оголовника, привело к межфазному замыканию на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская и отключению ВЛ-10 кВ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом оголовника ЛР КТП 437 (потребительский) на КТП 437 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская КТП 437 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-08-31 10:18 | 2022-08-31 10:37
2055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Островская | 86 | 2022-08-29 16:26 | 2022-08-29 17:56 | 3.4.8.4, Из-за заноса постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №76-77 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета в пролете опор №76-77 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская | 2022-08-29 16:26 | 2022-08-29 17:56
2056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 9 ф2 | 87 | 2022-08-28 15:00 | 2022-08-28 15:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-9 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Березовская. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-9 ВЛ-10 №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ от КТП 9 ф2 Пролет:3*А 25 | 2022-08-28 15:00 | 2022-08-28 15:07
2057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №470 | 85 | 2022-08-28 10:24 | 2022-08-28 11:55 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного в низковольтный щит КТП 470 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская произошло перекрытие фазы на корпус, что привело к повреждению ПК-10 фазы "А". | 4.12, Замыкание фазы "А" на корпус при проникновении животного в низковольтный щит КТП 470 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к повреждению ПК-10 фазы "А" и неполнофазному режиму КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение ПК-10 фазы "А" на КТП-10 кВ №470 АС 35/6,2 фА | 2022-08-28 10:24 | 2022-08-28 11:55
2058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф5 | 83 | 2022-08-23 06:45 | 2022-08-23 06:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф5 Пролет:4*А 16 | 2022-08-23 06:45 | 2022-08-23 06:51
2059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 82 | 2022-08-20 12:00 | 2022-08-20 13:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №267-268,302/19/26-302/19/27 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазных замыканий и отключений ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №267-268,302/19/26-302/19/27 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазным замыканиям и отключениям ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №267-268,302/19/26-302/19/27 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-08-20 12:00 | 2022-08-20 13:42
2060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 541 ф4 ВЛ-0,4кВ от КТП 151 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф4 | 81 | 2022-08-20 09:30 | 2022-08-20 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете №11-12 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35 кВ Островская действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 145 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 145 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская действием защит. | 4.12, Из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете №11-12 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская действием защит. Из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35 кВ Островская действием защит. Из-за снижения механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 145 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 145 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 541 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151 ВЛ-10 кВ № 16 ПС 35 кВ Островская, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 145 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 145 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2022-08-20 09:30 | 2022-08-20 19:25
2061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 80 | 2022-08-19 17:50 | 2022-08-19 19:15 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №168 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на опору №168 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская произошло перекрытие между фазным проводом и траверсой опоры, что явилось причиной однофазного замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №168 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская Опора П10-1 | 2022-08-19 17:50 | 2022-08-19 19:15
2062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф3 ВЛ-0,4кВ от КТП 468 ф3 | 79 | 2022-08-19 15:42 | 2022-08-19 17:25 | 3.4.7.3.5, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий изоляционного промежутка между проводами на опорах №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская, Следы перекрытий изоляционного промежутка между проводами на опорах №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская | 2022-08-19 15:42 | 2022-08-19 17:25
2063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф3 | 78 | 2022-08-18 17:05 | 2022-08-18 17:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2022-08-18 17:05 | 2022-08-18 17:10
2064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Даниловская | 77 | 2022-08-18 12:55 | 2022-08-18 15:33 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №241 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) на шлейфах 10 кВ КТП 481 произошло перекрытие между проводами, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами шлейфов 10 кВ КТП 481 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская по причине заноса постороннего предмета (проволоки) произошло межфазное замыкание отключение ВЛ действием защит. Из-за атмосферных перенапряжений во время прохождения грозового фронта произошел пробой с последующим разрушением изолятора фазы "А" на опоре №241 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на шлейф 10 кВ КТП 481 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №241 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-08-18 12:55 | 2022-08-18 15:33
2065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 5 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф3 | 76 | 2022-08-18 06:35 | 2022-08-18 07:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 5/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 142/250 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2022-08-18 06:35 | 2022-08-18 07:06
2066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 468 ф3 | 75 | 2022-08-17 18:35 | 2022-08-17 18:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 468 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская | 2022-08-17 18:35 | 2022-08-17 18:55
2067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 Сергиевская | 74 | 2022-08-17 15:35 | 2022-08-17 18:18 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.2.1, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре на опоре №15 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №15 на ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская | 2022-08-17 15:35 | 2022-08-17 18:18
2068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская | 73 | 2022-08-17 11:06 | 2022-08-17 11:56 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35 кВ Островская действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №19-20 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета в пролете опор №19-20 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2022-08-17 11:06 | 2022-08-17 11:56
2069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 70 | 2022-08-03 07:10 | 2022-08-03 07:13 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-03 07:10 | 2022-08-03 07:13
2070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская | 69 | 2022-07-25 06:45 | 2022-07-25 06:46 | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительском участке за ЛОР-4-15 Д ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская произошло неустойчивое межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. |  | 2022-07-25 06:45 | 2022-07-25 06:46
2071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 60 ф2 | 68 | 2022-07-24 10:20 | 2022-07-24 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание ввода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в здание от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло вытягивание ввода и разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в здание от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода ответвления ввода в здание от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 2022-07-24 10:20 | 2022-07-24 11:45
2072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 60 ф2 | 67 | 2022-07-23 23:05 | 2022-07-23 23:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 60 ф2 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-23 23:05 | 2022-07-23 23:08
2073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 Островская | 66 | 2022-07-23 14:30 | 2022-07-23 18:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №203/7 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Островская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №203/7 ВЛ-10кВ №12 ПС 35кВ Островская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №203/7 на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 Островская Опора П10-3Б | 2022-07-23 14:30 | 2022-07-23 18:05
2074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская | 65 | 2022-07-15 13:10 | 2022-07-15 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. Из-за образования дуги произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.1.2, Из-за попадания воды в РУ-10 кВ во время выпадения осадков по причине усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская действием защит от защит. Из-за образования дуги произошло повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение К-10 в РУ-10 кВ на КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-07-15 13:10 | 2022-07-15 16:00
2075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 248 ф1 | 64 | 2022-07-14 20:15 | 2022-07-14 20:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22/4-22/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 248 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22/4-22/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 248 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22/4-22/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 248 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 248 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-07-14 20:15 | 2022-07-14 20:18
2076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 421 ф1 | 63 | 2022-07-14 18:30 | 2022-07-14 18:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №1-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 2022-07-14 18:30 | 2022-07-14 18:31
2077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 62 | 2022-07-14 15:55 | 2022-07-14 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №206-213 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №206-213 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №206-213 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-07-14 15:55 | 2022-07-14 17:00
2078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 60 ф2 | 61 | 2022-07-13 13:42 | 2022-07-13 13:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/4/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/4-4/4/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 60 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 2022-07-13 13:42 | 2022-07-13 13:45
2079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская | 60 | 2022-07-10 18:05 | 2022-07-10 18:59 | 3.4.10.1, Из-за проникновения животного в РУ-10 кВ КТП 322 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская произошло перекрытие изоляционного промежутка между верхними опорными изоляторами фаз "В" и "С", что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. | 4.12, Из-за пробоя через тело животного изоляционного промежутка произошло перекрытие между верхними опорными изоляторами фаз "В" и "С" РУ-10 кВ КТП 322 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка между верхними опорными изоляторами фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ на КТП 322 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская КТП 322 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-07-10 18:05 | 2022-07-10 18:59
2080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 454 ф2 | 59 | 2022-07-10 10:17 | 2022-07-10 10:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454/630 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454/630 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №5-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454/630 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 454/630 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 Сергиевская | 2022-07-10 10:17 | 2022-07-10 10:18
2081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 259 ф1 | 58 | 2022-07-03 17:50 | 2022-07-03 17:53 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №16-17 | 2022-07-03 17:50 | 2022-07-03 17:53
2082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 526 ф2 | 57 | 2022-07-03 15:40 | 2022-07-03 15:43 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 526 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 526 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №6-7. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 526 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 526 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-07-03 15:40 | 2022-07-03 15:43
2083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф3 | 56 | 2022-07-02 21:00 | 2022-07-03 02:56 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 2022-07-02 21:00 | 2022-07-03 02:56
2084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 151 ф1 | 55 | 2022-07-02 18:15 | 2022-07-02 18:17 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 151/100 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская | 2022-07-02 18:15 | 2022-07-02 18:17
2085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф2 | 54 | 2022-07-02 14:45 | 2022-07-02 14:46 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 180/100 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская | 2022-07-02 14:45 | 2022-07-02 14:46
2086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 | 53 | 2022-07-02 10:15 | 2022-07-02 10:17 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы схлеста проводов в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/160 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская | 2022-07-02 10:15 | 2022-07-02 10:17
2087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 105 ф1 | 52 | 2022-06-25 17:18 | 2022-06-25 17:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса ответвления ввода в дом от опоры №11/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 105/160 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-06-25 17:18 | 2022-06-25 17:20
2088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Белые Пруды | 51 | 2022-06-20 14:48 | 2022-06-20 17:59 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №23 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной падения провода и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №23 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к падению провода и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на опоре №23 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белые Пруды | 2022-06-20 14:48 | 2022-06-20 17:59
2089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 194 ф1 | 50 | 2022-06-05 21:35 | 2022-06-05 21:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 194/160 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4кВ от КТП 194 ф1 Пролет:4*А 25 | 2022-06-05 21:35 | 2022-06-05 21:38
2090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 49 | 2022-06-05 17:10 | 2022-06-05 17:10 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами на опоре №258 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами на опоре №258 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий изоляционного промежутка между проводами на опоре №258 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская Опора А10-1Б
2091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №15 ПС 110 Даниловская ВЛ 10 кВ №17 ПС 110 Даниловская | 48 | 2022-06-05 16:15 | 2022-06-05 18:01 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционных промежутков между проводами в пролетах опор №43/2-43/3, 31-32 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, №74-75 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, №27-28, 23-24 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, №8-9, 41-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, №28-29 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазным замыканиям и отключениям ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционных промежутков между проводами в пролетах опор №43/2-43/3, 31-32 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, №74-75 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, №27-28, 23-24 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, №8-9, 41-42 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, №28-29 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазных замыканий и отключений ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролетах опор №43/2-43/3, 31-32 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, Следы перекрытий на проводах в пролете опор №74-75 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, Следы перекрытий на проводах в пролетах опор №27-28, 23-24 на ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 кВ Даниловская, Следы перекрытий на проводах в пролетах опор №8-9, 41-42 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Даниловская, Следы перекрытий на проводах в пролете опор №28-29 на ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская
2092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 Белые Пруды | 47 | 2022-06-05 05:50 | 2022-06-05 05:55 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами на опоре №2/41 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами на опоре №2/41 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий изоляционного промежутка между проводами на опоре №2/41 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды | 2022-06-05 05:50 | 2022-06-05 05:55
2093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 46 | 2022-06-04 21:20 | 2022-06-04 21:25 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №176-177 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №176-177 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролете опор №176-177 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-06-04 21:20 | 2022-06-04 21:25
2094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 Астаховская ВЛ 10 кВ №25 ПС 220 Астаховская | 45 | 2022-06-04 20:11 | 2022-06-05 15:53 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролетах опор №89-90, 92/16-92/17 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к межфазным замыкания и отключениям ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролетах опор №89-90, 92/16-92/17 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной межфазных замыканий и отключений ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытий на проводах в пролетах опор №89-90, 92/16-92/17 на ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская
2095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 293 ф2 | 44 | 2022-05-29 09:20 | 2022-05-29 10:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 293 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 293 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 293 ф2 Пролет:4*А 35 | 2022-05-29 09:20 | 2022-05-29 10:06
2096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 | 43 | 2022-05-28 15:50 | 2022-05-28 15:55 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №15-17 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №15-17 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2022-05-28 15:50 | 2022-05-28 15:55
2097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 161 ф2 | 42 | 2022-05-28 14:50 | 2022-05-28 14:52 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-6/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-6/7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролетах опор №6-6/7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 161 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-05-28 14:50 | 2022-05-28 14:52
2098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 41 | 2022-05-28 08:35 | 2022-05-28 11:59 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между проводом фазы "В" и траверсой опоры №149 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Даниловская произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между проводом фазы "В" и траверсой опоры №149 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Даниловская произошло однофазное замыкание ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между проводом фазы "В" и траверсой опоры №149 на ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Даниловская ВЛ-10кВ №6 ПС 110 Даниловская | 2022-05-28 08:35 | 2022-05-28 09:54
2099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 40 | 2022-05-27 15:36 | 2022-05-27 17:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие сверхнормативного загнивания деревянной опоры, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №30/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания деревянной опоры, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел срыв крюка фазы "В" с тела опоры №30/12 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 21/160 ВЛ-10 кВ №18 ПС Петров Вал, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание верхней части опоры №30/12 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская Опора П10-7ДБ | 2022-05-27 15:36 | 2022-05-27 17:15
2100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 32 ф2 | 39 | 2022-05-23 11:40 | 2022-05-23 11:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 32 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 32 ВЛ-10 кВ №9 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ от КТП 32 ф2 Пролет:4*А 25 | 2022-05-23 11:40 | 2022-05-23 11:44
2101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская | 38 | 2022-05-22 06:48 | 2022-05-22 14:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением опорного изолятора фазы "С" ЛР-КТП 174 на опоре №215/1 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.12, Из-за пробоя и разрушения опорного изолятора фазы "С" ЛР-КТП 174 на опоре №215/1 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, вследствие ухудшения изоляционных свойств в процессе длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошло касание провода металлической конструкции разъединителя, что привело к однофазному замыкания ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение опорного изолятора фазы "С" ЛР-КТП 174 на опоре №215/1 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Березовская Опора К10-1Б | 2022-05-22 06:48 | 2022-05-22 14:06
2102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 193 ф2 | 37 | 2022-05-17 22:50 | 2022-05-17 22:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-6/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №6-6/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 193 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская | 2022-05-17 22:50 | 2022-05-17 22:55
2103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 | 36 | 2022-05-17 21:20 | 2022-05-17 21:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП135 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 Пролет:4*А 25, разрегулирование стрелы провеса в пролете опор на ВЛ-0,4кВ от КТП 135 ф1 Пролет:4*А 25 | 2022-05-17 21:20 | 2022-05-17 21:25
2104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 177 ф1 | 35 | 2022-05-15 11:40 | 2022-05-15 11:42 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 177 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-15 11:40 | 2022-05-15 11:42
2105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф2 | 33 | 2022-05-10 17:20 | 2022-05-10 17:24 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 145 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 Островская по причине воздействия ветровой нагрузки до 17 м/с произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ от КТП 145 ф2 Пролет:4*А 25 | 2022-05-10 17:20 | 2022-05-10 17:24
2106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 76 ф1 | 32 | 2022-05-10 14:15 | 2022-05-10 14:20 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-76 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-76 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская по причине воздействия ветровой нагрузки до 17 м/с произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ от КТП 76 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-10 14:15 | 2022-05-10 14:20
2107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф2 | 31 | 2022-05-10 12:01 | 2022-05-10 12:06 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/с произошел схлест проводов в пролете опор №4/2-4/2/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-217 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете опор №4/2-4/2/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-217 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская по причине воздействия ветровой нагрузки до 17 м/с произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4/2-4/2/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 217 ф2 Пролет:3*А 16 | 2022-05-10 12:01 | 2022-05-10 12:06
2108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 163 ф3 | 30 | 2022-05-10 06:45 | 2022-05-10 06:50 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки до 17 м/с произошел схлест проводов в пролетах опор №6/3/1-6/3/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролетах опор №6/3/1-6/3/3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды по причине воздействия ветровой нагрузки до 17 м/с произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролетах опор №6/3/1-6/3/3 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 163 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды | 2022-05-10 06:45 | 2022-05-10 06:50
2109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 191 ф2 | 29 | 2022-05-06 15:30 | 2022-05-06 15:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 191 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной подхлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 191 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 191 ф2 Пролет:4*А 35 | 2022-05-06 15:30 | 2022-05-06 15:35
2110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 192 ф1 | 28 | 2022-05-05 23:15 | 2022-05-05 23:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 192/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 192/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 192/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 192/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская | 2022-05-05 23:15 | 2022-05-05 23:20
2111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС 35 Островская | 27 | 2022-05-04 14:35 | 2022-05-04 16:36 | 3.4.8.4, Из-за заноса при порывах ветра постороннего предмета (проволоки) произошло перекрытие между проводами на опоре №24 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35 кВ Островская действием защит. | 4.12, При перекрытии изоляционного промежутка между проводами на опоре №24 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская по причине заноса постороннего предмета произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета на опору №24 на ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2022-05-04 14:35 | 2022-05-04 16:36
2112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 Островская | 26 | 2022-04-13 13:44 | 2022-04-13 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулировка стрелы провеса в пролетах опор №120-120/3 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием МТЗ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №120-120/3 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №120-120/3 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская | 2022-04-13 13:44 | 2022-04-13 14:40
2113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 9 ф2 | 25 | 2022-04-09 17:30 | 2022-04-09 17:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 9/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 9/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №9-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 9/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 9/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская | 2022-04-09 17:30 | 2022-04-09 17:35
2114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 59 ф2 | 24 | 2022-04-08 15:57 | 2022-04-08 16:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 59/160 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская | 2022-04-08 15:57 | 2022-04-08 16:03
2115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 13 ф3 | 23 | 2022-04-02 16:10 | 2022-04-02 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 13 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-04-02 16:10 | 2022-04-02 16:15
2116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 22 | 2022-04-02 14:15 | 2022-04-02 14:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №302/19/28-302/19/31 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролетах опор №302/19/28-302/19/31 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролетах опор №302/19/28-302/19/31 на ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-04-02 14:15 | 2022-04-02 14:19
2117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 142 ф2 | 21 | 2022-03-29 11:15 | 2022-03-29 11:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 142 ВЛ-10 кВ №14 ПС 35 кВ Островская | 2022-03-29 11:15 | 2022-03-29 11:20
2118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 199 ф1 | 20 | 2022-03-28 15:05 | 2022-03-28 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 199 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 199 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 199 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 199 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская | 2022-03-28 15:05 | 2022-03-28 15:10
2119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 262 ф2 | 19 | 2022-03-27 06:30 | 2022-03-27 06:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская | 2022-03-27 06:30 | 2022-03-27 06:46
2120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф2 | 18 | 2022-03-05 20:23 | 2022-03-05 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 363/250 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская | 2022-03-05 20:23 | 2022-03-05 20:25
2121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 43 ф1 | 17 | 2022-03-05 17:56 | 2022-03-05 18:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/1-15/2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 43 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская | 2022-03-05 17:56 | 2022-03-05 18:17
2122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Даниловская | 16 | 2022-02-19 17:45 | 2022-02-19 18:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения изоляции произошло развитие местного дефекта в концевой кабельной муфте на опоре №1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и отключению В-Л-16 ПС 110 кВ Даниловская действием МТО. | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств по причине длительного срока эксплуатации и старения изоляции произошло развитие местного дефекта в концевой кабельной муфте на опоре №1 ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к пробою изоляции, межфазному замыканию и отключению В-Л-16 ПС 110 кВ Даниловская действием МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-02-19 17:45 | 2022-02-19 18:40
2123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф1 | 14 | 2022-02-11 16:55 | 2022-02-11 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности при порывах ветра произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ КТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода, в следствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ КТП 180 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 180 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-02-11 16:55 | 2022-02-11 17:00
2124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 345 ф1 | 13 | 2022-01-22 21:15 | 2022-01-22 21:20 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 345 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 345 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/5-2/6 на ВЛ-0,4кВ от КТП 345 ф1 Пролет:4*А 35 | 2022-01-22 21:15 | 2022-01-22 21:20
2125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская | 12 | 2022-01-21 17:20 | 2022-01-21 18:17 | 3.4.10.2, Из-за перекрытия птицей изоляционного промежутка между фазным проводом и траверсой опоры №141/40 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская на "землю". | 4.12, Из-за пробоя изоляционного промежутка через тело птицы между фазным проводом и траверсой опоры №141/40 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляционного промежутка через тело птицы между фазным проводом и траверсой опоры №141/40 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская Опора УП10-1 | 2022-01-21 17:20 | 2022-01-21 18:17
2126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Даниловская | 11 | 2022-01-20 15:30 | 2022-01-20 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к схлесту проводов и межфазному замыканию. Из-за деградационного отказа АВ-0,4 ВЛ-0,4 кВ № 1 произошло повреждение ПК-10 и отключение КТП 160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. | 4.13, Из-за деградационного отказа АВ-0,4 кВ при межфазном замыкании на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская произошло повреждение ПК-10 кВ в РУ-10 кВ и отключение КТП 160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Даниловская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ №160 Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | 2022-01-20 15:30 | 2022-01-20 16:00
2127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 Даниловская | 10 | 2022-01-18 15:07 | 2022-01-18 16:54 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №303/30 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №303/30 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №303/30 на ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская | 2022-01-18 15:07 | 2022-01-18 16:54
2128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 361 ф3 | 9 | 2022-01-18 13:30 | 2022-01-18 14:24 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 361 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 361 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Сергиевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 361 ф3 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-18 13:30 | 2022-01-18 14:24
2129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 181 ф1 | 8 | 2022-01-18 11:15 | 2022-01-18 11:57 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-2/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 181 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-18 11:15 | 2022-01-18 11:57
2130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 Островская | 7 | 2022-01-18 07:38 | 2022-01-18 09:35 | 3.4.8.4, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (проволоки) на опору №52/7 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская на "землю". | 4.12, Из-за заноса, при порывах ветра, постороннего предмета (проволоки) на опору №52/7 произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Занос постороннего предмета (проволоки) на опору №52/7 на ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская ВЛ-10 кВ №12 ПС 35 кВ Островская | 2022-01-18 07:38 | 2022-01-18 09:35
2131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 492 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 181 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 262 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 259 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 66 ф2 | 6 | 2022-01-16 11:40 | 2022-01-16 16:35 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 492 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-31/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 66 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Даниловская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 492 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 181 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/2-15/3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Березовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-31/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 66 ВЛ-10 кВ №17 ПС 110 Даниловская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 492 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 на ВЛ-0,4кВ от КТП 181 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15/2-15/3 на ВЛ-0,4кВ от КТП 262 ф1 Пролет:3*АС 16/2,7, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-16/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 259 ф1 Пролет:4*А 16, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-31/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 66 ф2 Пролет:4*А 35 | 2022-01-16 11:40 | 2022-01-16 16:35
2132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 421 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 1 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 176 ф1 ВЛ-0,4кВ от КТП 177 ф1 | 5 | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 17:20 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская. При воздействии ветровой нагрузки (до 15 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8-9, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская. При воздействии ветровой нагрузки (до 15 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9/1-9/1/1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская. При воздействии ветровой нагрузки (до 15 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №9/6-9/7, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская. При воздействии ветровой нагрузки (до 15 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №8/4-8/4/1, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Березовская. При воздействии ветровой нагрузки (до 15 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №5/3-5/4, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Березовская действием защит. | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 388 ВЛ-10 кВ №25 ПС 220 кВ Астаховская при порывах ветра до 15 м/с произошел схлест проводов №8-9, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 421 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Даниловская при порывах ветра до 15 м/с произошел схлест проводов №9/1-9/1/1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 1 ВЛ-10 кВ №15 ПС 110 кВ Даниловская при порывах ветра до 15 м/с произошел схлест проводов №9/6-9/7, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 176 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Даниловская при порывах ветра до 15 м/с произошел схлест проводов №8/4-8/4/1, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 177 ВЛ-10 кВ №25 ПС 110 кВ Березовская при порывах ветра до 15 м/с произошел схлест проводов №5/3-5/4, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от КТП 388 ф1 Пролет:4*АС 25/4,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/1-9/1/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 421 ф1 Пролет:4*А 25, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9/6-9/7 на ВЛ-0,4кВ от КТП 1 ф1 Пролет:4*А 25, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/4-8/4/1 на ВЛ-0,4кВ от КТП 176 ф1 Пролет:3*АС 16/2,7, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/3-5/4 на ВЛ-0,4кВ от КТП 177 ф1 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-01-15 08:40 | 2022-01-15 17:20
2133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Сергиевская ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Сергиевская ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 Сергиевская ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская | 4 | 2022-01-15 08:03 | 2022-01-15 19:52 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролетах опор №4/39-4/40, 4/134-4/135 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, что явилось причиной межфазных замыканий и отключений ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролетах опор №144/4-144/5 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролетах опор №76-77 ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролетах опор №17-18 ВЛ-10кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская. Из-за воздействия бокового ветра образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролетах опор №58-59 ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролетах опор №4/39-4/40, 4/134-4/135, межфазным замыканиям и отключениям ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Березовская от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролете опор №144/4-144/5, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролете опор №76-77, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Островская от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролете опор №17-18, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. Из-за интенсивного образования гололедно-изморозевых отложений на проводах ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская, при боковом ветре, образовалась пляска проводов, приведшая к схлесту проводов в пролете опор №58-59, межфазному замыканию и отключению ВЛ-10 кВ №18 ПС 110 кВ Сергиевская от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/39-4/40 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская Пролет:3*А 50, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4/134-4/135 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Березовская Пролет:3*А 50, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 144/4-144/ на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Сергиевская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 76-77 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 Островская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 на ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 Сергиевская Пролет:3*АС 35/6,2, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 58-59 на ВЛ 10 кВ №18 ПС 110 Сергиевская Пролет:3*А 95 | 2022-01-15 08:03 | 2022-01-15 19:52
2134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф1 | 3 | 2022-01-11 06:40 | 2022-01-11 06:45 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/4-6/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 126 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Островская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/4-6/5 на ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф1 Пролет:4*А 25 | 2022-01-11 06:40 | 2022-01-11 06:45
2135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 33 ф1 | 2 | 2022-01-03 22:10 | 2022-01-03 22:14 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 33/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белые Пруды | 2022-01-03 22:10 | 2022-01-03 22:14
2136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Даниловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 262 ф1 | 1 | 2022-01-01 22:30 | 2022-01-01 22:35 | 3.4.12.1.1, При высокой влажности и пониженной температуры окружающего воздуха произошло интенсивное образование гололедно-изморозевых отложений (ГИО) на проводах ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская. При неравномерном опадании ГИО произошел скачек и подхлест нижнего провода в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, что явилось причиной однофазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за скачка и подхлеста нижнего провода, вследствие неравномерного опадания гололедно-изморозевых отложений, произошел схлест проводов в пролетах опор №5-10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская, что привело к однофазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролетах опор №5-10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 262 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Берёзовская | 2022-01-01 22:30 | 2022-01-01 22:35
2137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 116 | 2022-12-29 13:18 | 2022-12-29 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" "С" на опоре №27 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" "С" на опоре №27 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" "С" на опоре №27 на ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская Без марки | 2022-12-29 13:18 | 2022-12-29 16:00
2138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 114 | 2022-12-09 15:29 | 2022-12-09 17:02 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "В" в пролете опор №275-276 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "В" пролете опор № 275-276 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" пролете опор №275-276. на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-12-09 15:29 | 2022-12-09 17:02
2139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №183 п.Октябрьский | 113 | 2022-12-08 09:50 | 2022-12-08 09:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №183 п.Октябрьский Пролет:5*А 35 | 2022-12-08 09:50 | 2022-12-08 09:54
2140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 260 ф2 | 112 | 2022-11-18 17:18 | 2022-11-18 17:28 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-11-18 17:18 | 2022-11-18 17:28
2141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 111 | 2022-11-18 14:00 | 2022-11-18 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 17-18. на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №104 с.Гусевка Пролет:4*А 25 | 2022-11-18 14:00 | 2022-11-18 14:05
2142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 110 | 2022-11-18 13:19 | 2022-11-18 13:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/100 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/1-5/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 135/100 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/1-5/2 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №135 с.Зензеватка Пролет:5*А 35 | 2022-11-18 13:19 | 2022-11-18 13:31
2143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 85 ф2 | 109 | 2022-11-18 11:50 | 2022-11-18 11:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 1/13-1/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/13-1/14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/13-1/14 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 85/160 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-11-18 11:50 | 2022-11-18 11:54
2144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 108 | 2022-10-27 13:05 | 2022-10-27 15:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 73-74 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор № 73-74. на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово Пролет:3*АС 70/11 | 2022-10-27 13:05 | 2022-10-27 15:53
2145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 107 | 2022-10-14 08:16 | 2022-10-14 11:54 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №213 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №213 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №213 на ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2022-10-14 08:16 | 2022-10-14 11:54
2146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 106 | 2022-10-12 07:00 | 2022-10-12 07:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 247/24-247/28 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 247/24-247/28 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 247/24-247/28 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
2147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №260 | 105 | 2022-10-06 11:06 | 2022-10-06 15:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" 10 кВ КТП-260/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания шлейфа к конструкции КТП и однофазного замыкания на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора фазы "А" 10 кВ КТП-260/100 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к касанию шлейфа к корпусу КТП и однофазному замыканию ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора фазы "А" 10 кВ на КТП-260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово КТП-260/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-10-06 11:06 | 2022-10-06 15:46
2148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №35 | 104 | 2022-10-04 11:21 | 2022-10-04 14:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев с последующим нарушением контактного соединения на выводе 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора КТП 35/100 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на выводе 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора КТП 35/100 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Ягодная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вывода 0,4 кВ фазы "В" силового трансформатора на КТП 35/100 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Ягодная КТП 35/100 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-10-04 11:21 | 2022-10-04 14:26
2149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 103 | 2022-10-03 06:24 | 2022-10-03 06:24 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 24-25 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово Пролет:3*АС 70/11
2150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Ольховка КТП-10 кВ №138 | 101 | 2022-09-30 08:46 | 2022-09-30 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошел пробой изоляции обмоток силового трансформатора КТП 138/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к короткому замыканию на корпус обмотки НН, аварийному режиму работы силового трансформатора КТП 138/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. | 4.12, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения свойств материалов, вследствие старения произошел пробой изоляции обмоток силового трансформатора КТП 138/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к короткому замыканию на корпус обмотки НН, аварийному режиму работы силового трансформатора КТП 138/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка и отключению ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП 138/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка КТП 138/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-09-30 08:46 | 2022-09-30 15:45
2151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ольховка | 100 | 2022-09-26 09:53 | 2022-09-26 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР КТП 289/100 на опоре №33/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР КТП 289/100 опора №33/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР КТП 289/100 на опоре №33/10 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-09-26 09:53 | 2022-09-26 14:20
2152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ольховка | 98 | 2022-09-26 04:00 | 2022-09-26 04:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 104-104/1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 104-104/1 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 104-104/1. на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-26 04:00 | 2022-09-26 04:02
2153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Ольховка | 99 | 2022-09-26 04:00 | 2022-09-26 04:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 72/97-72/98 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 72/97-72/98 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 72/97-72/98. на ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Ольховка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-26 04:00 | 2022-09-26 04:01
2154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 97 | 2022-09-24 11:08 | 2022-09-24 11:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287/15-287/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 287/15-287/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287/15-287/16. на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
2155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная | 96 | 2022-09-22 12:20 | 2022-09-22 12:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор №251/49-251/50 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор №251/49-251/50 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса фазы "В" в пролете опор №251/49-251/50. на ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-22 12:20 | 2022-09-22 12:25
2156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Ольховка | 95 | 2022-09-22 08:50 | 2022-09-22 12:07 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "В" на ЛР-1-13 "О" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ЛР-1-13 "О" ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "В" на ЛР-1-13 "О" на опоре № 22 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка,что явилось причиной неполнофазного режима работы ЛР-1-13 "О" ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-1-13 "О" на опоре №22. на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-09-22 08:50 | 2022-09-22 12:07
2157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 94 | 2022-09-18 18:46 | 2022-09-18 18:46 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №287/15-287/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 287/15-287/16 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 287/15-287/16 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово Пролет:3*АС 35/6,2
2158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 229 ф2 | 93 | 2022-09-17 15:00 | 2022-09-17 19:32 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности произошел обрыв провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-09-17 15:00 | 2022-09-17 19:32
2159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 92 | 2022-09-17 12:46 | 2022-09-17 13:21 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "В " ЛР-КТП 231/400 на опоре №406/20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП 231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 231/400 на опоре № 406/20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к неполнофазному режиму работы КТП 231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-КТП 231/400 фазы "В" на опоре №406/20 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-09-17 12:46 | 2022-09-17 13:21
2160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 Ягодная | 91 | 2022-09-17 09:26 | 2022-09-17 11:01 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №17-17/1 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной неполнофазного режима работы. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" пролете опор № 17-17/1 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к неполнофазному режиму работы . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" пролете опор №17-17/1. на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 Ягодная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-09-17 09:26 | 2022-09-17 11:01
2161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Ольховка ВЛ 10 кВ №13 ПС 110 Ольховка | 90 | 2022-09-14 13:49 | 2022-09-14 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "В" ЛР КТП-138/160 на опоре № 9/12 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 138/160 на опоре № 9/12 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 138/160 на опоре № 9/12 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-09-14 13:49 | 2022-09-14 17:05
2162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 89 | 2022-09-12 12:21 | 2022-09-12 12:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 23-24 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
2163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 172 ф2 | 88 | 2022-09-04 18:38 | 2022-09-04 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка | 2022-09-04 18:38 | 2022-09-04 18:45
2164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 Ягодная | 87 | 2022-09-04 11:41 | 2022-09-04 16:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянной траверсы опоры №68/46/5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры №68/46/5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №68/46/5 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы опоры №68/46/5 на ВЛ 10 кВ №2 ПС 110 Ягодная Опора П10-1Д | 2022-09-04 11:41 | 2022-09-04 16:17
2165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 86 | 2022-09-03 21:12 | 2022-09-03 22:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 88 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №88 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №88 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-09-03 21:12 | 2022-09-03 22:00
2166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 85 | 2022-09-03 20:31 | 2022-09-03 20:31 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23. на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
2167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 102 Ф - 4 | 84 | 2022-09-02 09:17 | 2022-09-02 14:27 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №14-16,18-20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №14-16 ,18-20 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор № 14-16,18-20. на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 102/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-09-02 09:17 | 2022-09-02 14:27
2168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Гусевка | 83 | 2022-09-01 17:05 | 2022-09-01 17:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации в следствии высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка при порывистом ветре произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №192 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к падению провода и схлесту проводов. | 4.2.1, В следствие высыхания, растрескивания полиэтиленового колпачка ввиду длительного срока эксплуатации при порывистом ветре произошел срыв изолятора фазы "В" на опоре №192 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что стало причиной падения и схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка изолятора фазы "В" на опоре №192. на ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Гусевка | 2022-09-01 17:05 | 2022-09-01 17:12
2169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №415 | 81 | 2022-09-01 12:08 | 2022-09-01 15:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошел пробой изоляции с последующим разрушением разрядника РВС-10 фазы "А" КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | 4.12, Из-за разрушения разрядника РВС-10 фазы "А" КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово произошло падение шлейфа на корпус КТП, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушения разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 415/160. на КТП-10 кВ №415 КТП-160-10/0,4-90-У1 | 2022-09-01 12:08 | 2022-09-01 15:08
2170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Гурово | 80 | 2022-09-01 02:31 | 2022-09-01 04:03 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №7 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 2022-09-01 02:31 | 2022-09-01 04:03
2171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Гурово | 80 | 2022-09-01 02:16 | 2022-09-01 04:09 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляции, при перепадах температуры окружающей среды произошел пробой изоляции с последующим разрушением разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Гурово. | 4.12, Из-за разрушения разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 415/160 произошло падение шлейфа на корпус КТП, что привело к однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №3 ПС 35/10 Гурово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения разрядника 10 кВ фазы "А" КТП 415/160 на ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Гурово ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10 Гурово | 2022-09-01 02:16 | 2022-09-01 04:09
2172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 78 | 2022-08-30 15:54 | 2022-08-30 17:49 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-08-30 15:54 | 2022-08-30 17:49
2173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 79 | 2022-08-30 10:56 | 2022-08-30 17:20 | 3.4.9.1, Из-за выполнения ремонтных работ по потребительской заявке №199 отключена ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово. |  | 2022-08-30 10:56 | 2022-08-30 17:20
2174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Гусевка | 77 | 2022-08-30 08:38 | 2022-08-30 10:26 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке Ольховского ЛПУМГ произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка на "землю". | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке Ольховского ЛПУМГ произошло однофазное замыкание ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 2022-08-30 08:38 | 2022-08-30 10:26
2175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 363 ф1 | 76 | 2022-08-27 11:55 | 2022-08-27 12:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6/1-6/2. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-363/100 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Ягодная | 2022-08-27 11:55 | 2022-08-27 12:00
2176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Ольховка | 75 | 2022-08-25 17:20 | 2022-08-25 20:29 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №145-145/1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" пролете опор № 145-145/1 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" пролете опор № 145-145/1 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-08-25 17:20 | 2022-08-25 20:29
2177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 259 ф1 | 74 | 2022-08-23 16:10 | 2022-08-23 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/4-5/5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-08-23 16:10 | 2022-08-23 16:15
2178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 73 | 2022-08-23 11:43 | 2022-08-23 12:19 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, из-за нагрева произошло нарушение контактного соединения на ноже фазы "В" ЛР КТП 231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к неполнофазному режиму работы КТП. | 4.13, Из-за длительного срока эксплуатации, вследствие окисления контактных поверхностей, произошло увеличение переходного сопротивления, что привело к нагреву с последующим нарушением контактного соединения фазы "В" ЛР КТП 231/400 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения ножей фазы "В" ЛР КТП 231/400 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-08-23 11:43 | 2022-08-23 12:19
2179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 172 ф1 | 72 | 2022-08-21 16:28 | 2022-08-21 16:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/4-5/4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 5/4-5/4/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/4-5/4/1. на Л-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка Л-0,4 кВ №1 КТП 172/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-08-21 16:28 | 2022-08-21 16:33
2180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 420 ф1 | 71 | 2022-08-21 14:59 | 2022-08-21 15:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/9-8/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/9-8/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/9-8/11. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 420/100 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2022-08-21 14:59 | 2022-08-21 15:03
2181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 29 ф1 | 70 | 2022-08-20 21:55 | 2022-08-20 22:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-29/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-29/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-29/160 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-08-20 21:55 | 2022-08-20 22:05
2182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 229 ф2 | 68 | 2022-08-20 10:05 | 2022-08-20 14:29 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4. на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 229/160 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-08-20 10:05 | 2022-08-20 14:29
2183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 79 ф1 | 67 | 2022-08-20 09:53 | 2022-08-20 14:16 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №21-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №21-23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №21-23 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-79/63 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-08-20 09:53 | 2022-08-20 14:16
2184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Солодча | 66 | 2022-08-19 18:44 | 2022-08-19 20:19 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №95-96 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №95-96 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 95-96 на ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Солодча | 2022-08-19 18:44 | 2022-08-19 20:19
2185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Ольховка | 65 | 2022-08-19 14:56 | 2022-08-19 15:16 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв проводов фаз "В" на опорах №217-218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв проводов фаз "В" на опорах №217-218 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов фаз "В" на опорах №217-218. на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-08-19 14:56 | 2022-08-19 15:16
2186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 256 ф2 | 63 | 2022-08-17 23:10 | 2022-08-17 23:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 256/100 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2022-08-17 23:10 | 2022-08-17 23:18
2187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 62 | 2022-08-17 20:36 | 2022-08-17 20:36 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №200-201 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 200-201 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №200-201 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово
2188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 61 | 2022-08-17 19:19 | 2022-08-17 19:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 212-213 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 212-213 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №212-213 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово
2189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 420 ф2 | 59 | 2022-08-15 17:20 | 2022-08-15 17:26 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 14-15 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 420/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2022-08-15 17:20 | 2022-08-15 17:26
2190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 113 ф1 | 58 | 2022-08-09 17:25 | 2022-08-09 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 113/160 ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 113/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-08-09 17:25 | 2022-08-09 17:30
2191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 Ягодная | 57 | 2022-08-08 16:46 | 2022-08-08 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 6/10/3 - 6/10/4 ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" пролете опор № 6/10/3-6/10/4 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" пролете опор № 6/10/3-6/10/4 на ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Ягодная ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Ягодная | 2022-08-08 16:46 | 2022-08-08 17:45
2192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 31 ф2 | 56 | 2022-08-06 16:55 | 2022-08-06 17:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 31/250 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-08-06 16:55 | 2022-08-06 17:03
2193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 137 ф1 | 55 | 2022-08-06 11:52 | 2022-08-06 11:56 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/10-8/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8/10-8/11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8/10-8/11 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-08-06 11:52 | 2022-08-06 11:56
2194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 183 ф2 | 54 | 2022-08-04 16:15 | 2022-08-04 16:21 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 2022-08-04 16:15 | 2022-08-04 16:21
2195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 53 | 2022-08-01 21:22 | 2022-08-01 23:00 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, произошло перетирание и обрыв шлейфа фазы "А" ЛР-1-13 "Г" на опоре № 19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово,что явилось причиной касания провода металлической конструкции разъединителя и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительного срока эксплуатации, произошел обрыв шлейфа ЛР-1-13 "Г" фазы "А" на опоре №19 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к касанию провода металлической конструкции разъединителя и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-1-13 "Г" фазы "А" на опоре №19 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2022-08-01 21:22 | 2022-08-01 23:00
2196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 52 | 2022-07-28 16:41 | 2022-07-28 16:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 247/25-247/26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 247/25-247/26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 247/25-247/26 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово
2197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 890 Ф - 3 | 51 | 2022-07-27 17:38 | 2022-07-27 17:41 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 8-8/1 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 2022-07-27 17:38 | 2022-07-27 17:41
2198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Гурово | 50 | 2022-07-27 17:03 | 2022-07-27 17:03 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 110-111 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 110-111 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 110-111 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово
2199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 49 | 2022-07-27 05:34 | 2022-07-27 05:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 210-211 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 210-211 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 210-211 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово
2200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Гурово | 48 | 2022-07-27 05:34 | 2022-07-27 05:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №49-50 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово
2201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ольховка | 47 | 2022-07-26 20:15 | 2022-07-26 21:40 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 289/100 на опоре №33/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП 289/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "А" ЛР-КТП 289/100 на опоре № 33/10 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы КТП 289/100 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-КТП 289/100 фазы "А" на опоре № 33/10 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-07-26 20:15 | 2022-07-26 21:40
2202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная | 46 | 2022-07-23 14:11 | 2022-07-23 14:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная
2203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Гусевка | 45 | 2022-07-23 13:11 | 2022-07-23 13:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №177-178 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №177-178 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №177-178 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Гусевка
2204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Октябрьская | 44 | 2022-07-17 06:37 | 2022-07-17 07:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры №36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания, вследствие длительного срока эксплуатации, произошел излом деревянной траверсы опоры №36 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы опоры №36 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 2022-07-17 06:37 | 2022-07-17 07:05
2205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 259 ф1 | 42 | 2022-07-14 20:30 | 2022-07-14 20:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/6-5/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/6-5/7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5/6-5/7 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 259/100 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-07-14 20:30 | 2022-07-14 20:35
2206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 256 ф1 | 41 | 2022-07-13 09:02 | 2022-07-13 09:06 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-6/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 256/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2022-07-13 09:02 | 2022-07-13 09:06
2207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 | 40 | 2022-07-11 20:40 | 2022-07-11 20:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-07-11 20:40 | 2022-07-11 20:47
2208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 211 Ф - 1 | 39 | 2022-07-09 19:30 | 2022-07-09 20:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 211/160 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-07-09 19:30 | 2022-07-09 20:55
2209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №425 | 38 | 2022-07-01 16:22 | 2022-07-01 20:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, вследствие ухудшения изоляционных свойств произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ КТП 425/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной касания шлейфа конструкции КТП и однофазного замыкания ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово на "землю". | 4.12, Из-за ухудшения изоляционных свойств, вследствие длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения, произошел пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ КТП 425/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к касанию шлейфа корпуса КТП и однофазному замыканию ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой с последующим разрушением проходного изолятора 10 кВ на КТП 425/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово КТП 425/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 2022-07-01 16:22 | 2022-07-01 20:05
2210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №65 | 36 | 2022-06-23 09:53 | 2022-06-23 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 65/63 ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ Ольховка. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. Из-за образования дуги произошло повреждение верхних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. | 4.11, Из-за образования дуги произошло повреждение верхних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ на КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств, при выпадении осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка КТП 65/63 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-06-23 09:53 | 2022-06-23 16:35
2211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Гурово | 35 | 2022-06-10 16:34 | 2022-06-10 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "С" в пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "С" пролете опор №9-10 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "С" пролете опор №9-10 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2022-06-10 16:34 | 2022-06-10 19:25
2212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 Романовка | 34 | 2022-06-08 15:28 | 2022-06-08 19:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №25 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №34 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка, вследствие перетирания в процессе длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности, произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №25 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Романовка | 2022-06-08 15:28 | 2022-06-08 19:50
2213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф2 | 33 | 2022-06-06 16:50 | 2022-06-06 17:35 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусёвка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 23-24 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусёвка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусёвка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусёвка | 2022-06-06 16:50 | 2022-06-06 17:35
2214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 104 Ф - 2 | 32 | 2022-06-06 14:52 | 2022-06-06 15:55 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-8/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-06-06 14:52 | 2022-06-06 15:55
2215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Солодча | 31 | 2022-06-06 11:26 | 2022-06-06 16:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности деревянной траверсы опоры №93 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча. При порывах ветра произошел излом деревянной траверсы опоры № 93 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом деревянной траверсы на опоре №93 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы опоры №93 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Солодча | 2022-06-06 11:26 | 2022-06-06 16:45
2216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Солодча | 30 | 2022-06-05 12:15 | 2022-06-05 17:45 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 970/100 на опоре №81/132 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной неполнофазного режима работы КТП 970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел излом с последующим обрывом шлейфа фазы "В" ЛР-КТП 970/100 на опоре №81/132 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к неполнофазному режиму работы КТП 970/100 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-КТП 970/100 фазы "С" на опоре №81/132 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2022-06-05 12:15 | 2022-06-05 17:45
2217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10 кВ №183 | 37 | 2022-06-05 11:03 | 2022-06-05 18:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств произошло усыхание уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. Во время выпадения осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. Из-за образования дуги произошло повреждение верхних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. | 4.11, Из-за образования дуги произошло повреждение верхних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение верхних опорных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10 кВ на КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская 4.12, Из-за усыхания уплотнителя двери шкафа РУ-10 кВ КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, вследствие длительного срока эксплуатации и снижения механических свойств, при выпадении осадков произошло попадание воды в РУ-10 кВ, что привело к межфазному замыканию и срабатыванию ПК-10 в РУ-10 кВ КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срабатывание ПК-10 в РУ-10 кВ на КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская КТП 183/100 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 2022-06-05 11:03 | 2022-06-05 18:23
2218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 39 ф1 | 29 | 2022-05-30 11:00 | 2022-05-30 11:07 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 39/320 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-05-30 11:00 | 2022-05-30 11:07
2219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 450 ф2 | 28 | 2022-05-28 17:00 | 2022-05-28 17:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/3-7/4 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 450/250 ВЛ-10кВ №1 ПС 35 Гурово | 2022-05-28 17:00 | 2022-05-28 17:12
2220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 422 ф2 | 27 | 2022-05-28 14:00 | 2022-05-28 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13/13/1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 Гурово ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 422/100 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 Гурово | 2022-05-28 14:02 | 2022-05-28 14:05
2221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 55 ф1 | 26 | 2022-05-19 10:43 | 2022-05-19 14:04 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошло перетирание и обрыв ответвления ввода в здание от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 55/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв ответвления ввода в здание от опоры № 12 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 55/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ответвления ввода в здание от опоры №12 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 55/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 55/400 ВЛ-10кВ №9 ПС 35 кВ Романовка | 2022-05-19 10:43 | 2022-05-19 14:04
2222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 296 ф1 | 25 | 2022-05-13 11:18 | 2022-05-13 13:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 296/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной аварийного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 296/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к аварийному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-8/1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 296/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 296/63 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-05-13 11:18 | 2022-05-13 13:51
2223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 118 ф1 | 24 | 2022-05-11 13:10 | 2022-05-11 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2/9-2/10 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Гусевка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 118/250 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 Гусевка | 2022-05-11 13:10 | 2022-05-11 13:15
2224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 137 ф1 | 23 | 2022-05-11 11:15 | 2022-05-11 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7/2-7/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.13, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7/2-7/4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7/2-7/4 . на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 137/160 ВЛ-10кВ №9 ПС 110кВ Ольховка | 2022-05-11 11:15 | 2022-05-11 16:15
2225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 890 Ф - 1 | 22 | 2022-05-10 13:30 | 2022-05-10 14:50 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 890/250 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Солодча | 2022-05-10 13:30 | 2022-05-10 14:50
2226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 402 ф3 | 21 | 2022-05-09 08:19 | 2022-05-09 08:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 402/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 402/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 402/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №3 КТП 402/160 ВЛ-10кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2022-05-09 08:19 | 2022-05-09 08:25
2227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Солодча | 20 | 2022-04-25 10:15 | 2022-04-25 12:32 | 3.4.9.3, Участок ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча за ЛР-1-3С отключался по неотложной заявке потребителя для ремонта потребительского ЛР-КТП 320/400. |  | 2022-04-25 10:15 | 2022-04-25 12:32
2228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 82 ф2 | 19 | 2022-04-21 12:20 | 2022-04-21 15:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности железобетонной приставки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная. При порывах ветра произошел излом у ее основания, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Из-за отклонения опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная на недопустимое расстояние произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за ухудшение механической прочности и частичной потери несущей способности произошел излом железобетонной приставки опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к отклонению опоры от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Из-за отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние опоры №2 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом железобетонной приставки опоры №2 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 82/250 ВЛ-10кВ №2 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-04-21 12:20 | 2022-04-21 15:43
2229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 183 ф2 | 18 | 2022-04-21 10:25 | 2022-04-21 10:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 183/100 ВЛ-10кВ №7 ПС 110 кВ Октябрьская | 2022-04-21 10:25 | 2022-04-21 10:32
2230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 276 Ф - 1 | 17 | 2022-04-06 14:20 | 2022-04-06 16:10 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 276/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной неполнофазного режима работы ВЛ. | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв провода фазы "А" на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 276/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" на опоре №1 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 276/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 276/250 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-04-06 14:20 | 2022-04-06 16:10
2231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Ольховка | 16 | 2022-04-04 10:48 | 2022-04-04 10:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 44-45 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса провода в пролете опор № 44-45 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-04-04 10:48 | 2022-04-04 10:54
2232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 104 Ф - 4 | 14 | 2022-03-28 16:55 | 2022-03-28 17:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №4 КТП 104/400 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-03-28 16:55 | 2022-03-28 17:05
2233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 Гурово | 13 | 2022-03-08 10:26 | 2022-03-08 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №258-259 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №258-259 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №258-259 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Гурово | 2022-03-08 10:26 | 2022-03-08 10:30
2234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 275 Ф - 1 | 11 | 2022-02-19 21:39 | 2022-02-19 21:44 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1а ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-13/1а на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 275/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-02-19 21:39 | 2022-02-19 21:44
2235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 126 ф2 | 10 | 2022-02-09 20:40 | 2022-02-09 20:51 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7/5-7/6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 7/5-7/6 на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 126/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Гусевка | 2022-02-09 20:40 | 2022-02-09 20:51
2236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная | 9 | 2022-01-22 13:45 | 2022-01-22 15:21 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №356/3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №356/3 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №356/3 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-01-22 13:45 | 2022-01-22 15:21
2237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 Гурово | 8 | 2022-01-19 10:30 | 2022-01-19 12:28 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло перетирание и обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.4.4, Из-за перетирания, вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4 ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №4 на ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №13 ПС 35 кВ Гурово | 2022-01-19 10:30 | 2022-01-19 12:28
2238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 83 ф1 | 7 | 2022-01-18 11:50 | 2022-01-18 11:56 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 83/60 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-01-18 11:50 | 2022-01-18 11:56
2239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 Гурово | 6 | 2022-01-15 12:20 | 2022-01-15 18:01 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №406/19-406/20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №406/19-406/20 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 406/19-406/20 на ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Гурово | 2022-01-15 12:20 | 2022-01-15 18:01
2240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 Ольховка ВЛ 10 кВ №7 ПС 110 Ольховка ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 Ольховка ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Ольховка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 Гурово | 5 | 2022-01-15 07:25 | 2022-01-15 16:00 | 3.4.12.2.1, При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел обрыв шлейфа ЛР-КТП 185/100 фазы "С" на опоре № 10/1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №143-144 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №16/5-16/6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. При воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел схлест проводов в пролете опор №57-58 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошло вытягивание провода и разрегилирование стрелы провеса в пролете опор №80-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово. | 4.13, Из-за обрыва шлейфа ЛР-КТП 185/100 фазы "С" на опоре № 10/1 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка по причине воздействии ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошел схлест проводов, межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа ЛР-КТП 185/100 фазы "С" на опоре № 10/1 на ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Ольховка 4.4.4, Из-за схлеста проводов в пролете №143-144 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №16/5-16/6 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №57-58 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Ольховка по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Из-за схлеста проводов в пролете №80-81 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово по причине воздействия ветровой нагрузки близкой к предельно допустимой (до 18 м/с) произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 143-144 на ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 16/5-16/6 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 57-58 на ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ольховка, Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор № 80-81 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2022-01-15 07:25 | 2022-01-15 16:00
2241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 189 Ф - 1 | 4 | 2022-01-14 20:20 | 2022-01-14 20:26 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 189/250 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Ольховка | 2022-01-14 20:20 | 2022-01-14 20:26
2242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 Ягодная | 3 | 2022-01-08 13:30 | 2022-01-08 15:19 | 3.4.7.3.5, Из-за изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации, вследствие снижения механической прочности при порывах ветра произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №235 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что явилось причиной падения провода на траверсу опоры и однофазного замыкания ВЛ на "землю". | 4.1.3, Из-за ухудшения механической прочности, изменения свойств материалов в процессе длительного срока эксплуатации при воздействии ветровых нагрузок произошел обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №235 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная, что привело к падению провода на траверсу опоры и однофазному замыканию ВЛ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №235 на ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Ягодная | 2022-01-08 13:30 | 2022-01-08 15:19
2243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 Солодча | 2 | 2022-01-07 18:57 | 2022-01-07 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и сверхнормативного загнивания произошло ухудшение механической прочности и частичная потеря несущей способности опоры №81/71 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча. При порывах ветра произошел излом стойки опоры № 81/71 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что явилось причиной ее отклонения от вертикальной оси на недопустимое расстояние. | 4.1.1, Из-за сверхнормативного загнивания по причине длительного срока эксплуатации, при порывах ветра произошел излом стойки опоры № 81/71 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча, что привело к ее отклонению от вертикальной оси на недопустимое расстояние. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры №81/71 на ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Солодча | 2022-01-07 18:57 | 2022-01-07 20:25
2244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Камышинские ЭС Ольховский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 415 ф1 | 1 | 2022-01-01 21:13 | 2022-01-01 21:19 | 3.4.12.2.1, Из-за воздействия повторяющейся ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ от защит. | 4.4.4, Из-за вытягивания провода, вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 415/160 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Гурово | 2022-01-01 21:13 | 2022-01-01 21:19
2245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Волжская – ЦРМЗ (ЦРМЗ) | 125 | 2022-11-23 08:59 | 2022-11-23 16:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось длительное воздействие атмосферных явлений, окисление провода в месте соединения в аппаратном зажиме, нагрев провода. | 4.13, Причиной отключения явилось длительное воздействие атмосферных явлений, окисление провода в месте соединения в аппаратном зажиме, нагрев провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение контакта в зажиме фазы "С" на ВЛ 35 кВ Волжская – ЦРМЗ (ЦРМЗ) Пролет:3*А 95+1*С-35
2246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПC 35 кВ Золотари ПC 35 кВ Золотари | 126 | 2022-11-18 12:03 | 2022-11-19 00:34 | 3.4.7.3.5, Повреждение в яч. В-1Л-10 на ПС 35 кВ Золотари произошло в результате пробоя изоляции опорного изолятора полюса выключателя фазы «С» и из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (оборудование 1973 года выпуска) с дальнейшим повреждением изоляторов фазы «С» и «В» и текстолитовых тяг. Длительная работа в режиме однофазного замыкания на землю привела к повреждению ОПН-1-10 ф «В» в яч.ТН1-10. | 4.12, Повреждение в яч. В-1Л-10 на ПС 35 кВ Золотари произошло в результате пробоя изоляции опорного изолятора полюса выключателя фазы «С» и из-за снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации (оборудование 1973 года выпуска) с дальнейшим повреждением изоляторов фазы «С» и «В» и текстолитовых тяг. Длительная работа в режиме однофазного замыкания на землю привела к повреждению ОПН-1-10 ф «В» в яч.ТН1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора фазы «С» на ПC 35 кВ Золотари ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2022-11-18 23:31 | 2022-11-19 00:34
2247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ВЛ ПС | 110 110 10 (10.5) | ПС 110 кВ Ленинская ВЛ 110 кВ Ленинская – Колобовка (№296) ПС 110 кВ Ленинская | 119 | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 13:57 | 3.4.10.1, Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Ленинская произошло из-за попадания животного в ячейку В-Т2-10, перекрытия им изоляции выключателя и возникновения межфазного электродугового перекрытия от работы дуговой защиты. | 4.12, Отключение Т-2 на ПС 110 кВ Ленинская произошло из-за попадания животного в ячейку В-Т2-10, перекрытия им изоляции выключателя и возникновения межфазного электродугового перекрытия от работы дуговой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытия им изоляции выключателя животным на ПС 110 кВ Ленинская BB/TEL-10-20/1600 | 2022-11-14 09:00 | 2022-11-14 11:25
2248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 40 | 2022-10-14 15:18 | 2022-10-15 04:46 | 3.4.7.4.1, Излом траверсы на опоре №57 ВЛ 110 кВ №291 и отключение ВЛ 110 кВ №286-291 произошло в результате старения древесины траверсы в процессе длительной эксплуатации, ее излома и возникновения замыкания на землю в результате падения провода. | 4.14, Излом траверсы на опоре №57 ВЛ 110 кВ №291 и отключение ВЛ 110 кВ №286-291 произошло в результате старения древесины траверсы в процессе длительной эксплуатации, ее излома и возникновения замыкания на землю в результате падения провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом траверсы на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2022-10-14 15:18 | 2022-10-14 16:04
2249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Заплавное | 34 | 2022-10-10 15:28 | 2022-10-10 15:54 | 3.4.10.2, Отключение Т-1 на ПС 35 кВ Заплавное произошло в результате попадания птицы между фазами «А» и «В» проходных изоляторов ячейки В-Т1-6. | 4.17.4, Отключение Т-1 на ПС 35 кВ Заплавное произошло в результате попадания птицы между фазами «А» и «В» проходных изоляторов ячейки В-Т1-6 из-за возникновения межфазного замыкания между фазами "А" и "В" шинного моста 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляции фаз "А" и "В" птицей проходных изоляторов ячейки В-Т1-6 на ПС 35 кВ Заплавное Трансформатор ТМ-4000/35/6 | 2022-10-10 15:28 | 2022-10-10 15:54
2250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 29 | 2022-10-07 05:49 | 2022-10-07 05:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 44 ВЛ 110 кВ №231 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 288 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 44 ВЛ 110 кВ №231 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Старая Полтавка с отпайкой на ПС Кано (№231) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | 23 | 2022-10-05 05:58 | 2022-10-05 05:58 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 10 ВЛ 110кВ №223 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 222 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 10 ВЛ 110кВ №223 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
2252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ НС-11 – Комсомольская (Комсомольская) ПС 35 кВ Пионер | 19 | 2022-10-02 07:59 | 2022-10-05 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение трансформатора Т-2 на ПС 35 кВ Пионер произошло в результате возникновения однофазного короткого замыкания на землю в из-за пробоя изоляции проходного изолятора ф. «С» в ячейке В-Т2-10 с последующем развитием электродугового перекрытия в межфазное короткое замыкание. Причиной повреждения изолятора являются длительный срок эксплуатации и снижение изоляционных свойств материала. | 4.12, Отключение трансформатора Т-2 на ПС 35 кВ Пионер произошло в результате возникновения однофазного короткого замыкания на землю в из-за пробоя изоляции проходного изолятора ф. «С» в ячейке В-Т2-10 с последующем развитием электродугового перекрытия в межфазное короткое замыкание. Причиной повреждения изолятора являются длительный срок эксплуатации и снижение изоляционных свойств материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "С" на ПС 35 кВ Пионер ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2022-10-02 07:59 | 2022-10-02 09:50
2253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Городская-2 | 2 | 2022-09-28 18:00 | 2022-09-28 18:23 | 3.4.8.5.2, Отключение 3СШ-10 на ПС 110 кВ Городская-2 произошло в результате повреждения концевой кабельной муфты на потребительском кабеле 39Л-Городская-10 в яч.39. от действия дуговой защиты. | 4.12, Отключение 3СШ-10 на ПС 110 кВ Городская-2 произошло в результате повреждения концевой кабельной муфты на потребительском кабеле 39Л-Городская-10 в яч.39. от действия дуговой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения концевой кабельной муфты на потребительском кабеле 39Л-Городская-10 на ПС 110 кВ Городская-2 Ячейка КРУ К-XII | 2022-09-28 18:00 | 2022-09-28 18:23
2254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Покровка | 1 | 2022-09-25 16:25 | 2022-09-25 17:22 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора 10 кВ ф «В» в ячейке 3Л-Покровка-10 произошло из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1969г.) | 4.12, Повреждение изолятора 10 кВ ф «В» в ячейке 3Л-Покровка-10 произошло из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1969г.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора 10 кВ ф «В» в ячейке 3Л-Покровка-10 на ПС 35 кВ Покровка Ячейка КРУ К-III У | 2022-09-25 16:25 | 2022-09-25 17:22
2255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Приморская (№279) | 984 | 2022-09-23 05:32 | 2022-09-23 05:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №279, 281 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №24 ВЛ 110 кВ № 281, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости в условиях повышенной влажности воздуха. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №279, 281 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "С" и траверсой опоры №24 ВЛ 110 кВ № 281, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости в условиях повышенной влажности воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (№281) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
2256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 983 | 2022-09-20 03:45 | 2022-09-20 03:51 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (куска полиэтилена), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 и возникновения по нему электродугового перекрытия между проводами. | 4.17.1, Отключение ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (куска полиэтилена), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 и возникновения по нему электродугового перекрытия между проводами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "В" на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 120/19
2257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 969 | 2022-09-18 05:11 | 2022-09-18 05:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №278-270 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой опоры №42 ВЛ 110 кВ № 270, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №278-270 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия по поверхности гирлянды изоляторов между проводом фазы "В" и траверсой опоры №42 ВЛ 110 кВ № 270, из-за длительного срока эксплуатации и поверхностного загрязнения изоляторов и увеличения их поверхностной проводимости. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) | 920 | 2022-09-16 05:21 | 2022-09-17 14:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №287 и разрушение трех изоляторов в гирлянде опоры №48 фаза "В" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору № 48 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №287 и разрушение трех изоляторов в гирлянде опоры №48 фаза "В" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору № 48 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 3 изоляторов в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) опора №48
2259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 916 | 2022-09-15 05:14 | 2022-09-15 05:14 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 16 ВЛ 110 кВ №237 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету) | 4.17.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 237 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 16 ВЛ 110 кВ №237 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | 915 | 2022-09-06 05:01 | 2022-09-06 05:01 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №72 между проводом фазы «С» и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке, занесённой порывом ветра с прилегающих полей сельскохозяйственного назначения, и гирлянде изоляторов. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №72 между проводом фазы «С» и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке и гирлянде изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) Опора анк.ж/б.УБ110-1
2261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | 914 | 2022-09-04 15:44 | 2022-09-04 15:44 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №72 между проводом фазы «С» и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке, занесённой порывом ветра с прилегающих полей сельскохозяйственного назначения, и гирлянде изоляторов. | 4.17.1, Отключение ВЛ 110 кВ №222 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №72 между проводом фазы «С» и траверсой опоры по полиэтиленовой пленке и гирлянде изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 2 изоляторов в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) Опора анк.ж/б.УБ110-1
2262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 911 | 2022-09-04 05:25 | 2022-09-04 05:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате сближения проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние из-за сильного ветра и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С". | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате сближения проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние из-за сильного ветра и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "С" на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11 | 2022-09-04 05:25 | 2022-09-04 05:35
2263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 895 | 2022-09-04 01:29 | 2022-09-04 22:12 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ 110 кВ № 286-291 произошли в результате попадание молнии, при прохождении грозового фронта 01.09.2022, в траверсу опоры №55 ВЛ 110 кВ №290 и излома траверсы. Из-за изменения стрелы провиса провода при его колебаниях происходило замыкание между проводом и землей, кратковременных межфазных замыканий между проводами и отключение ВЛ от работы защит. В 03:45 04.09.2022 произошло падение провода на землю с однофазным замыканием на землю. | 4.14, Отключения ВЛ 110 кВ № 286-291 произошли в результате попадание молнии, при прохождении грозового фронта 01.09.2022, в траверсу опоры №55 ВЛ 110 кВ №290 и излома траверсы. Из-за изменения стрелы провиса провода при его колебаниях происходило замыкание между проводом и землей, кратковременных межфазных замыканий между проводами и отключение ВЛ от работы защит. В 03:45 04.09.2022 произошло падение провода на землю с однофазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение траверсы и стойки на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2022-09-04 03:45 | 2022-09-04 06:16
2264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ НС-11 – Комсомольская (Комсомольская) | 908 | 2022-09-02 01:50 | 2022-09-03 00:03 | 3.4.7.3.5, Повреждение произошло по причине утраты прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. | 4.13, Повреждение произошло по причине утраты прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации и воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "С" на ВЛ 35 кВ НС-11 – Комсомольская (Комсомольская) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50
2265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Палласовка (№287) | 905 | 2022-09-01 21:13 | 2022-09-01 21:22 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №287 и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №64 фаза "В" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №64 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №287 и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №64 фаза "В" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №64 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде на ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) опора №64 | 2022-09-01 21:13 | 2022-09-01 21:22
2266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 892 | 2022-09-01 17:49 | 2022-09-01 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате сближения проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние из-за сильного ветра и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С". | 4.11, Отключение ВЛ произошло в результате сближения проводов фаз "А" и "С" на недопустимое расстояние из-за сильного ветра и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз "А" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз "А" и "С" на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 120/19 | 2022-09-01 17:49 | 2022-09-01 17:50
2267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 893 | 2022-09-01 17:31 | 2022-09-01 17:31 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло в результате прохождения грозового фронта и попадания молнии в траверсу опоры № 181 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой опоры. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате прохождения грозового фронта и попадания молнии в траверсу опоры № 181 и возникновения электродугового перекрытия между проводом фазы «А» и траверсой опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 891 | 2022-09-01 17:10 | 2022-09-01 17:19 | 3.4.12.3, Отключения ВЛ 110 кВ № 286-291 произошли при прохождении грозового фронта, в результате попадание молнии в траверсу опоры №55 ВЛ 110 кВ №290 и излома траверсы. Из-за изменения стрелы провиса провода при его колебаниях происходило замыкание между проводом и землей и отключение ВЛ от работы защит. | 4.14, Отключения ВЛ 110 кВ № 286-291 произошли при прохождении грозового фронта, в результате попадание молнии в траверсу опоры №55 ВЛ 110 кВ №290 и излома траверсы. Из-за изменения стрелы провиса провода при его колебаниях происходило замыкание между проводом и землей и отключение ВЛ от работы защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2022-09-01 17:10 | 2022-09-01 17:14
2269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 874 | 2022-08-30 16:17 | 2022-09-02 16:37 | 3.4.8.5.2, Возгорание опор №110-117, №120 ВЛ 110 № 288, приведшее к повреждению, потери несущей способности, разрушению и падению девяти деревянных опор произошло в результате возникновения низового пожара вне охранной зоны ВЛ по вине неустановленных лиц. | 4.9.12, Возгорание опор №110-117, №120 ВЛ 110 кВ № 288, приведшее к повреждению, потери несущей способности, разрушению и падению девяти деревянных опор произошло в результате возникновения низового пожара вне охранной зоны ВЛ по вине неустановленных лиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опор № 110-117 на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2022-08-30 16:17 | 2022-08-30 17:03
2270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №3 с отпайками (№263) ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №1 с отпайками (№262) ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №3 с отпайками (№263) | 873 | 2022-08-30 05:06 | 2022-09-01 23:49 | 3.4.12.3, Обрыв ГЗТ в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ №263 произошел из-за попадания молнии при прохождении грозового фронта в предшествующий период (предположительно 18.08.2022) и дальнейшего развития повреждения. При обрыве и падении ГЗТ произошло его касание проводов ВЛ, что привело к возникновению замыкания и отключению ВЛ 110 кВ №263 действием защит. | 4.10, При обрыве и падении ГЗТ произошло его касание проводов ВЛ, что привело к возникновению замыкания и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв грозозащитного троса на ВЛ 110 кВ Волжская – Волжская ТЭЦ №3 с отпайками (№263) Пролет:3*АС 300/48
2271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) | 859 | 2022-08-26 16:23 | 2022-08-26 18:25 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ №282 произошло из-за попадания во время отключенного состояния ВЛ, в результате порыва ветра, постороннего предмета (полиэтиленовой пленки), на провода нижних фаз в пролете опор № 106-107 и возникновения по пленке электродугового перекрытия между проводами 3-х фаз. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №282 произошло из-за попадания во время отключенного состояния ВЛ, в результате порыва ветра, постороннего предмета (полиэтиленовой пленки), на провода нижних фаз в пролете опор № 106-107 и возникновения по пленке электродугового перекрытия между проводами 3-х фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на ВЛ 110 кВ Танина – Головная с отпайкой на ПС Быково (№282) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
2272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) | 845 | 2022-08-19 18:21 | 2022-08-19 18:24 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло из-за сильных ветровых нагрузок, сближения проводов из-за сильных порывов ветра и возникновение электродугового перекрытия в пролете опор №75-76 между проводами фаз «В» и «С». | 4.12, Отключение произошло из-за сильных ветровых нагрузок, сближения проводов из-за сильных порывов ветра и возникновение электродугового перекрытия в пролете опор №75-76 между проводами фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз «В» и «С». на ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) Пролет:3*АС 70/11, разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 35 кВ Кайсацкая – Золотари с отпайкой на ПС Есинская (Золотари) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2022-08-19 18:21 | 2022-08-19 18:24
2273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Химик (Химик) ВЛ 35 кВ НС-17 – Химик (Коммунар) | 814 | 2022-08-19 16:57 | 2022-08-22 14:38 | 3.4.12.2.1, Возникновение "земли" в сети и отключение ВЛ 35 кВ Химик, ВЛ 35 кВ Коммунар от КУ произошло из-за сильных порывов ветра и обрыва крепления полимерного изолятора фазы «В» на опоре №3 ВЛ 35 кВ Коммунар. | 4.14, Возникновение "земли" в сети и отключение ВЛ 35 кВ Химик, ВЛ 35 кВ Коммунар от КУ произошло из-за сильных порывов ветра и обрыва крепления полимерного изолятора фазы «В» на опоре №3 ВЛ 35 кВ Коммунар. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв крепления полимерного изолятора ф «В» на ВЛ 35 кВ НС-17 – Химик (Коммунар) Опора пром.ж/б. ПБ35-3в | 2022-08-19 16:57 | 2022-08-19 20:43
2274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Борьба (Борьба) | 803 | 2022-08-19 10:44 | 2022-08-20 02:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия порывов ветра(ветер с порывами до 20м/с), которые привели к излому провода на ВЛ-35 кВ Борьба и схлесту оборванного провода при падении с проводом нижней фазы . | 4.13, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия порывов ветра(ветер с порывами до 20м/с), которые привели к излому провода на ВЛ-35 кВ Борьба и схлесту оборванного провода при падении с проводом нижней фазы . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода 1 фазы. на ВЛ 35 кВ Ленинская – Борьба (Борьба) Пролет:3*АС 70/11+1*ПС 35 | 2022-08-19 10:44 | 2022-08-19 14:05
2275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) | 801 | 2022-08-18 16:05 | 2022-08-18 23:18 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 35 кВ Покровка произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры № 64 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз «В» и «С» с повреждением гирлянд изоляторов фаз "В" и"С" на опоре №64. | 4.12, Отключение ВЛ 35 кВ Покровка произошло в результате попадания молнии в траверсу опоры № 64 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз «В» и «С» с повреждением гирлянд изоляторов фаз "В" и"С" на опоре №64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением гирлянд изоляторов фаз "В" и"С" (по 4 изолятора ПС-70 в гирлянде) на ВЛ 35 кВ Ленинская – Покровка (Покровка) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г) | 2022-08-18 16:05 | 2022-08-18 23:18
2276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 813 | 2022-08-18 04:44 | 2022-08-18 04:44 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №288 и схемно связанных с ней ВЛ произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в тросостойку опоры № 19 ВЛ 110 кВ №287 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз «А, В, С». | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №288 и схемно связанных с ней ВЛ произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в тросостойку опоры № 19 ВЛ 110 кВ №287 и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз «А, В, С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз «А, В, С». на ВЛ 110 кВ Гмелинка - Палласовка (ВЛ 110 кВ №287) опора №19
2277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 788 | 2022-08-09 04:26 | 2022-08-09 04:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №253-256 произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №78 ВЛ 110 кВ №256, возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С", с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С". | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №253-256 произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №78 ВЛ 110 кВ №256, возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "С", с разрушением одного изолятора в гирлянде фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Колышкино – Старая Полтавка с отпайкой наПС Иловатка (№256) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Степана Разина – Катричево с отпайкой на ПС Октябрьская (Катричево) | 778 | 2022-08-08 16:02 | 2022-08-08 16:18 | 3.4.12.3, Отключение произошло в результате попадания молнии в опору №44 ВЛ 35 кВ "Катричево" и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз «А» и «В». | 4.11, Отключение произошло в результате попадания молнии в опору №44 ВЛ 35 кВ "Катричево" и возникновения электродугового перекрытия на провода фаз «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 35 кВ Степана Разина – Катричево с отпайкой на ПС Октябрьская (Катричево) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2022-08-08 16:02 | 2022-08-08 16:18
2279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 773 | 2022-08-08 12:44 | 2022-08-09 02:03 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 08.08.22 в 12:44 произошло в результате попадания молнии в опору № 50 ВЛ 110 кВ №290 и возникновения межфазного электродугового перекрытия между проводами трех фаз. Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 в 14:08 произошло в результате попадания молнии в 12:44 произошел излом поврежденной ранее траверсы деревянной промежуточной опоры № 50 ВЛ 110кВ №290 и падение провода на землю. | 4.14, Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 08.08.22 в 12:44 произошло в результате попадания молнии в опору № 50 ВЛ 110 кВ №290 и возникновения межфазного электродугового перекрытия между проводами трех фаз. Отключение ВЛ 110 кВ № 286-291 в 14:08 произошло в результате попадания молнии в 12:44 произошел излом поврежденной ранее траверсы деревянной промежуточной опоры № 50 ВЛ 110кВ №290 и падение провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом траверсы на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2022-08-08 14:08 | 2022-08-08 16:25
2280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) | 713 | 2022-07-29 17:01 | 2022-07-29 17:01 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №297 и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №27 фаза "В" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №27 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №297 и разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №27 фаза "В" произошло при прохождении грозового фронта в результате прямого попадания молнии в опору №27 и возникновения электродугового перекрытия между траверсой опоры и проводом фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде опоры №27 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Колобовка – Капустин Яр (№297) опора №27
2281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 712 | 2022-07-29 12:35 | 2022-07-29 14:59 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 12:35 произошло в результате попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ №290 около оп. 156 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «А» и «В». Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 14:59 произошло в результате попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ №291 около оп. 70 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С». | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 12:35 произошло в результате попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ №290 около оп. 156 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «А» и «В». Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 14:59 произошло в результате попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ №291 около оп. 70 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «В» и «С». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на проводах фаз «А» и «В». на ВЛ 110 кВ № 290 опора № 156, следы электродугового перекрытия на проводах фаз «В» и «С». на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром. дер. ПД110-3
2282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) | 714 | 2022-07-28 20:54 | 2022-07-29 01:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа провода на ВЛ 110 кВ № 206 отп. Островная опора №25 произошел из-за излома в сварном соединении провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. | 4.18, Обрыв шлейфа провода на ВЛ 110 кВ № 206 отп. Островная опора №25 произошел из-за излома в сварном соединении провода в результате длительного воздействия ветровой нагрузки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода на ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) Опора пром.ж/б.ПБ110-2
2283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПC 35 кВ Золотари ПC 35 кВ Золотари | 697 | 2022-07-24 15:47 | 2022-07-25 20:39 | 3.4.12.3, Повреждение В-1Л-10 на ПС Золотари 35/10 произошло в результате пробоя опорной изоляции на ф (А) при грозовом перенапряжении, из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (оборудование 1973 года выпуска) с переходом электродугового перекрытия в межфазное. | 4.12, Повреждение В-1Л-10 на ПС Золотари 35/10 произошло в результате пробоя опорной изоляции на ф (А) при грозовом перенапряжении, из-за снижения изоляционных свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации (оборудование 1973 года выпуска) с переходом электродугового перекрытия в межфазное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение полюсов и опорной изоляции 3-х фаз. на ПC 35 кВ Золотари ВМГ-10-630-20 с ПП-67 | 2022-07-24 15:47 | 2022-07-24 19:07
2284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Гмелинка | 688 | 2022-07-24 14:50 | 2022-07-24 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло из-за ложного срабатывания клапана дуговой защиты из-за снижения упругости пружины в результате старения материала пружины в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Отключение произошло из-за ложного срабатывания клапана дуговой защиты из-за снижения упругости пружины в результате старения материала пружины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижения упругости пружины в результате старения материала пружины клапана дуговой защиты в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Гмелинка яч. 14 | 2022-07-24 14:50 | 2022-07-24 14:55
2285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Комсомольская | 698 | 2022-07-24 13:30 | 2022-07-24 17:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходных изоляторов в ячейке №8 ТН1-10 произошло в результате пробоя опорной изоляции на фазе «В» при грозовом перенапряжении, из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1966 года), с переходом электродугового перекрытия в межфазное. 3.4.12.3, Повреждение проходных изоляторов в ячейке №8 ТН1-10 произошло в результате пробоя опорной изоляции на фазе «В» при грозовом перенапряжении, из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1966 года), с переходом электродугового перекрытия в межфазное. | 4.12, Повреждение проходных изоляторов в ячейке №8 ТН1-10 произошло в результате пробоя опорной изоляции на фазе «В» при грозовом перенапряжении, из-за снижения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1966 года), с переходом электродугового перекрытия в межфазное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов 3-х фаз ИПУ-10-630-7,5 УХЛ1 на ПС 110 кВ Комсомольская яч.№8 (ТН1-10) | 2022-07-24 13:30 | 2022-07-24 17:56
2286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 707 | 2022-07-24 13:22 | 2022-07-24 13:56 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 13:22 произошло в результате попадания молнии в тросостойку опоры №8 ВЛ 110 кВ №291 и возникновения электродугового перекрытия между фазами «А» и «В» Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 13:36 произошло в результате попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ №291 около оп. 53 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «А» и «В». Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 13:56 произошло в результате попадание молнии в траверсу опоры 156 и возникновения электродугового перекрытия между ф «А» и «В». | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 13:22 произошло в результате попадания молнии в тросостойку опоры №8 ВЛ 110 кВ №291 и возникновения электродугового перекрытия между фазами «А» и «В» Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 13:36 произошло в результате попадания молнии в провода ВЛ 110 кВ №291 около оп. 53 и возникновения электродугового перекрытия между проводами фаз «А» и «В». Отключение ВЛ 110 кВ №286-291 в 13:56 произошло в результате попадание молнии в траверсу опоры 156 и возникновения электродугового перекрытия между ф «А» и «В». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение по 1 изолятору в гирляндах фаз "В" и "С" на ВЛ 110 кВ Рулевая - Вербенская (ВЛ 110 кВ №291) опора №8, Разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром. дер. ПД110-3, Разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Вербенская - Шульцы (ВЛ 110 кВ №290) опора №156
2287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | 641 | 2022-07-12 13:30 | 2022-07-12 13:39 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 110 кВ № 222, 223 произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (шланга капельного орошения) с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения, на провода ВЛ 110 кВ № 223 вблизи гирлянды изоляторов и возникновения по шлангу капельного орошения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 84. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 222, 223 произошло из-за попадания, в результате порыва ветра, постороннего предмета (шланга капельного орошения) с возделываемых земель сельскохозяйственного назначения, на провода ВЛ 110 кВ № 223 вблизи гирлянды изоляторов и возникновения по шлангу капельного орошения электродугового перекрытия между проводом фазы "А" и траверсой опоры № 84. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2022-07-12 13:30 | 2022-07-12 13:39
2288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 592 | 2022-07-04 05:36 | 2022-07-04 05:40 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 35 кВ Насосные Станции произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на проводах фазы "А" и "С" возникшем по полиэтиленовой пленке, поднятой на ВЛ порывом ветра с близлежащих возделываемых земель сельскохозяйственного назначения. | 4.11, Отключение ВЛ 35 кВ Насосные Станции произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на проводах фазы "А" и "С" возникшем по полиэтиленовой пленке, поднятой на ВЛ порывом ветра с близлежащих возделываемых земель сельскохозяйственного назначения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на проводах фазы "А" и "С" на ВЛ 35 кВ Насосные Станции ВЛ 35 кВ Насосные Станции | 2022-07-04 05:36 | 2022-07-04 05:40
2289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) | 587 | 2022-07-01 07:06 | 2022-07-01 07:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110 кВ №237 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №142 фаза "А" в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ-110 кВ №237 произошло из-за возникновения электродугового перекрытия на опоре №142 фаза "А" в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Палласовка – Максимовка (№237) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Степана Разина – Танина с отпайкой на ПС Молодежная (№270) | 540 | 2022-06-23 23:51 | 2022-06-23 23:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 270 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 13 ВЛ 110 кВ №278 по изолятору фазы "В" от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 270 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 13 ВЛ 110 кВ №278 по изолятору фазы "В" от загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ №278 на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
2291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 35 10 (10.5) | ПС 35 кВ Луговая ПС 35 кВ Луговая | 525 | 2022-06-23 02:15 | 2022-06-23 08:29 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора ячейки ТСН1-10 произошло из-за старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Повреждение предохранителя ПК-10 произошло из-за возникновения замыкания на землю в фазе "А" через проходной изолятор ячейки ТСН1-10. | 4.11, Повреждение проходного изолятора ячейки ТСН1-10 произошло из-за старения материала изолятора в процессе длительной эксплуатации. Повреждение предохранителя ПК-10 произошло из-за возникновения замыкания на землю в фазе "А" через проходной изолятор ячейки ТСН1-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора на фазе "А" ячейки ТСН1-10 на ПС 35 кВ Луговая ТСН1-10, Перегорание предохранителя ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА на ПС 35 кВ Луговая Предохранитель ПКТ101-10-10-12,5 У3 фА | 2022-06-23 02:15 | 2022-06-23 08:29
2292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) | 508 | 2022-06-22 03:40 | 2022-06-22 03:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 215 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 24 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 215 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 24 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (ВЛ 110 кВ №215) опора №24
2293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (№204) | 503 | 2022-06-11 16:10 | 2022-06-11 16:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения и разрушения по 1 изолятору в гирлянде явилось поднятие вихревым потоком полиэтиленовой пленки и возникновение по ней электродугового перекрытия между фазами «А» и «С» поверх гирлянд изоляторов на опоре №23. После отключения АПВ-успешно в результате оплавления и падения пленки. | 4.11, Причиной отключения и разрушения по 1 изолятору в гирлянде явилось поднятие вихревым потоком полиэтиленовой пленки и возникновение по ней электродугового перекрытия между фазами «А» и «С» поверх гирлянд изоляторов на опоре №23. После отключения АПВ-успешно в результате оплавления и падения пленки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение по 1 изолятору в гирляндах фаз "А" и "С" на ВЛ 110 кВ Волжская – Городская-1 с отпайкой на ПС ГПЗ (№204) опора №23
2294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) | 501 | 2022-06-10 16:01 | 2022-06-11 03:12 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта 05.06.22г. произошло попадание молнии в траверсу опоры №99 ВЛ 110 кВ №290, что привело к ее повреждению. При дальнейшем воздействии ветровых нагрузок и тяжений в процессе эксплуатации произошел излом траверсы и падение провода с однофазным замыканием на землю. | 4.14, При прохождении грозового фронта 05.06.22г. произошло попадание молнии в траверсу опоры №99 ВЛ 110 кВ №290, что привело к ее повреждению. При дальнейшем воздействии ветровых нагрузок и тяжений в процессе эксплуатации произошел излом траверсы и падение провода с однофазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности траверсы на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2022-06-10 16:01 | 2022-06-10 17:53
2295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) | 500 | 2022-06-10 02:52 | 2022-06-10 02:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 280 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 101 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ № 280 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 101 между проводом фазы "С" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ ЛПК – Рахинка (№280) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
2296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) | 477 | 2022-06-09 04:30 | 2022-06-09 04:30 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 270, 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 272 ВЛ 110 кВ №278 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 270, 278 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 272 ВЛ 110 кВ №278 между проводом фазы "В" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кольца полимерного изолятора на ВЛ 110 кВ Приморская – Степана Разина (№278) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Ахтуба | 490 | 2022-06-08 22:21 | 2022-06-09 08:48 | 3.4.7.3.5, Причиной аварии на ПС 110 кВ Ахтуба является ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и повреждение опорного изолятора ф. «В» в яч.11 с замыканием на землю и дальнейшим развитием электродугового перекрытия в межфазное в отсеке ТТ яч.11, вследствие чего действием защит отключился В-Т1-6. | 4.11, Причиной аварии на ПС 110 кВ Ахтуба является ухудшение изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации и повреждение опорного изолятора ф. «В» в яч.11 с замыканием на землю и дальнейшим развитием электродугового перекрытия в межфазное в отсеке ТТ яч.11, вследствие чего действием защит отключился В-Т1-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение дверцы отсека ТТ на ПС 110 кВ Ахтуба Ячейка КРУН К-37, повреждение опорного изолятора фазы "В" на ПС 110 кВ Ахтуба КРУН-6, яч.11, повреждение концевой муфты на 31Л-Ахтуба-6 кабельная вставка яч.11 ПС 110 кВ Ахтуба-оп.1 31Л-Ахтуба-6 | 2022-06-08 22:21 | 2022-06-09 08:48
2298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) | 476 | 2022-06-07 17:05 | 2022-06-07 17:47 | 3.4.12.3, При прохождении грозового фронта 05.06.22г. произошло попадание молнии в траверсу опоры №69 ВЛ 110 кВ №291, что привело к ее повреждению. При дальнейшем воздействии ветровых нагрузок и тяжений в процессе эксплуатации произошел излом траверсы и падение провода с однофазным замыканием на землю. | 4.14, При прохождении грозового фронта 05.06.22г. произошло попадание молнии в траверсу опоры №69 ВЛ 110 кВ №291, что привело к ее повреждению. При дальнейшем воздействии ветровых нагрузок и тяжений в процессе эксплуатации произошел излом траверсы и падение провода с однофазным замыканием на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, потеря несущей способности на ВЛ 110 кВ Рулевая – Вербенская (№291) Опора пром. дер. ПД110-3 | 2022-06-07 17:05 | 2022-06-07 17:47
2299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) | 442 | 2022-06-05 00:46 | 2022-06-05 00:46 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ 110 кВ №288 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в провод фазы "С" и возникновения электродугового перекрытия между проводом и проволокой проложенной по телу траверсы и стойкам П-образной опоры №87. | 4.11, Отключение ВЛ 110 кВ №288 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "С" произошло при прохождении грозового фронта в результате попадания молнии в опору №87 и возникновения электродугового перекрытия между проводом и проволокой проложенной по телу траверсы и стойкам П-образной опоры №87. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение одного изолятора в гирлянде фазы "С" на ВЛ 110 кВ Гмелинка – Лепехинка (№288) Опора пром. дер. ПД110-3
2300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) ВЛ 110 кВ Шульцы – Палласовка (№286) | 474 | 2022-06-05 00:17 | 2022-06-05 17:15 | 3.4.12.3, Обрыв провода фазы "В" на опоре № 161 произошел в результате попадания молнии в провод при прохождении грозового фронта. | 4.13, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор № 161-162 произошел в результате попадания молнии в провод при прохождении грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" на ВЛ 110 кВ Вербенская – Шульцы (№290) Пролет:3*АЖ 120+1*С-50 | 2022-06-05 00:17 | 2022-06-05 02:30
2301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Головная – Заволжская с отпайкой на ПС Николаевка (№222) | 448 | 2022-06-04 05:53 | 2022-06-04 05:53 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 222, 223 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 100 ВЛ 110 кВ №223 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 222, 223 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 100 ВЛ 110 кВ №223 между проводом фазы "А" и траверсой опоры по продуктам жизнедеятельности птиц (птичьему помету). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "А" на ВЛ 110 кВ Николаевка – Политотдельская с отпайкой на ПС Волга (№223) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Колобовка | 459 | 2022-06-02 18:00 | 2022-06-03 16:47 | 3.4.12.5.2, Увлажнение трансформаторного масла произошло из-за перепадов температур окружающего воздуха. | 4.12, Увлажнение трансформаторного масла и снижение его изоляционных характеристик произошло из-за перепадов температур окружающего воздуха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение пробивного напряжения в баке фазы "С" на ПС 110 кВ Колобовка, МКП-110М-630-20 с ШПЭ-33 на ПС 110 кВ Колобовка СВ-110
2303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС ПС ПС ПС | 110 110 6 (6.3) 110 35 | ВЛ 110 кВ Волжская ТЭЦ-2 – Ахтуба (№295) ПС 110 кВ Ахтуба ПС 110 кВ Ахтуба ПС 110 кВ Ахтуба ПС 110 кВ Ахтуба | 443 | 2022-05-28 14:12 | 2022-06-02 04:11 | 3.4.13.2, Повреждение кабельной муфты 31Л-Ахтуба-6 произошло из-за недостатков конструкции мастиконаполненной кабельной муфты, что привело к электродуговому повреждению кабельной муфты и возникновению короткого замыкания. Повреждение выключателя в яч. В-Т1-6 произошло из-за близкого КЗ, в яч. 31Л-6 и броска тока КЗ, протекающего через ТТ В-Т1-6 и приводящего к повреждению ТТ, а также к появлению электрической дуги, повреждающей В-Т1-6. Отключение Т1 от работы ДЗТ произошло в результате повреждения трансформаторов тока 6 кВ в яч. В-Т1-6 из-за недостаточной устойчивости трансформаторов тока к протеканию токов короткого замыкания. | 4.11, Повреждение кабельной муфты 31Л-Ахтуба-6 произошло из-за недостатков конструкции мастиконаполненной кабельной муфты, что привело к электродуговому повреждению кабельной муфты и возникновению короткого замыкания. Повреждение выключателя в яч. В-Т1-6 произошло из-за близкого КЗ, в яч. 31Л-6 и броска тока КЗ, протекающего через ТТ В-Т1-6 и приводящего к повреждению ТТ, а также к появлению электрической дуги, повреждающей В-Т1-6. Отключение Т1 от работы ДЗТ произошло в результате повреждения трансформаторов тока 6 кВ в яч. В-Т1-6 из-за недостаточной устойчивости трансформаторов тока к протеканию токов короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение В-Т1-6 / BB/TEL-10-20/1000 на ПС 110 кВ Ахтуба BB/TEL-10-20/1000, повреждение ТТ-Т1-6 / ТПЛ-10 1000/5 ф.В на ПС 110 кВ Ахтуба ТПЛ-10 1000/5 ф.В | 2022-05-28 15:04 | 2022-05-29 05:55
2304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЛПК | 434 | 2022-05-28 04:10 | 2022-05-29 10:33 | 3.4.10.2, Отключение Т2 на ПС 110 кВ ЛПК произошло в результате попадания птицы на шинный мост 6 кВ Т2 и возникновения электродугового перекрытия между фазами А, В, С. | 4.12, Отключение Т2 на ПС 110 кВ ЛПК произошло в результате попадания птицы на шинный мост 6 кВ Т2 и возникновения электродугового перекрытия между фазами А, В, С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы перекрытия на аппаратных зажимах ячейки В-Т1-10 на ПС 110 кВ ЛПК ШМ-6 кВ Т-2-В-Т2-6
2305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) ПС 110 кВ Селянка | 412 | 2022-05-16 10:09 | 2022-05-16 19:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №253 и Т-1 на ПС 110 кВ Селянка произошло в результате попадания птиц на шинный мост 10 кВ Т-1 и возникновения электродугового перекрытия между фазами А, В, С. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №253 и Т-1 на ПС 110 кВ Селянка произошло в результате попадания птиц на шинный мост 10 кВ Т-1 и возникновения электродугового перекрытия между фазами А, В, С. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового перекрытия на шинном мосту Т-1 10 кВ на ПС 110 кВ Селянка 8x80(алюминий) | 2022-05-16 12:47 | 2022-05-16 19:50
2306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Катричево | 392 | 2022-05-11 14:30 | 2022-05-11 14:33 | 3.4.10.1, Неотключение выключателя В-Т1-10 при коротком замыкании на ВЛ 9Л-Катричево-10 произошло из-за повреждения грызунами изоляции отключающей катушки электромагнита в приводе выключателя В-Т1-10. 3.4.7.3.5, Неотключение выключателя В-9Л-10 при коротком замыкании на ВЛ произошло в результате разрегулировки силовых (отключающих) контакты токовых реле РТ-85/1 по фазам «А» и «С» выключателя В-9Л-10 вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Неотключение выключателя В-Т1-10 при коротком замыкании на ВЛ 9Л-Катричево-10 произошло из-за повреждения грызунами изоляции отключающей катушки электромагнита в приводе выключателя В-Т1-10. При этом воздействие устройств РЗА на В-Т1-10 происходило. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции отключающей катушки электромагнита в приводе выключателя В-Т1-10. на ПС 35 кВ Катричево ВК-10-630-20 4.2.1, Неотключение выключателя В-9Л-10 при коротком замыкании на ВЛ произошло в результате разрегулировки силовых (отключающих) контакты токовых реле РТ-85/1 по фазам «А» и «С» выключателя В-9Л-10 вследствие механического износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка реле РТ-85/1 на ПС 35 кВ Катричево РШ В-9Л-10 | 2022-05-11 14:30 | 2022-05-11 14:33
2307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Кислово | 390 | 2022-05-08 17:17 | 2022-05-08 20:04 | 3.4.7.3.5, Отказ включения выключателя В-13Л-6 произошел из-за повреждения катушки включения. Повреждение катушки включения вызвано повреждением изоляции в результате старения оборудования в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных свойств материалов. | 4.12, Отказ включения выключателя В-13Л-6 произошел из-за повреждения катушки включения. Повреждение катушки включения вызвано повреждением изоляции в результате старения оборудования в процессе длительной эксплуатации и снижения изоляционных свойств материалов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляции катушки включения на ПС 110 кВ Кислово ВК-10-630-20 | 2022-05-08 17:17 | 2022-05-08 20:04
2308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Максимовка | 355 | 2022-04-25 07:22 | 2022-04-25 17:57 | 3.4.7.3.5, Отключение выключатель В-Т1-10 на ПС 110 кВ Максимовка от действия дуговой защиты произошло из-за ложного срабатывания дуговой защиты в результате излома пружины переключателя дуговой защиты. Излом пружины произошел по причине старения материала пружины в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Отключение выключатель В-Т1-10 на ПС 110 кВ Максимовка от действия дуговой защиты произошло из-за ложного срабатывания дуговой защиты в результате излома пружины переключателя дуговой защиты. Излом пружины произошел по причине старения материала пружины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом пружины переключателя дуговой защиты в яч.ТН1-10 на ПС 110 кВ Максимовка яч.№9 (ТН1-10) / Ячейка КРУН К-47
2309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Палласовка – Селянка (№253) | 336 | 2022-04-12 04:39 | 2022-04-12 04:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №253-256 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №169 ВЛ 110 кВ № 255 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №169 ВЛ 110 кВ № 255 в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №253-256 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №169 ВЛ 110 кВ № 255 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №169 ВЛ 110 кВ № 255 в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Валуевка – Колышкино (№255) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) | 245 | 2022-03-24 20:48 | 2022-03-24 20:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №215-216 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №65 ВЛ 110 кВ № 215 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №65 ВЛ 110 кВ № 215 в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №215-216 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №65 ВЛ 110 кВ № 215 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №65 ВЛ 110 кВ № 215 в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Демидово – Приморская (№215) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
2311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС ПС | 35 35 | ПС 110 кВ ЛПК ПС 110 кВ ЛПК | 238 | 2022-03-14 18:05 | 2022-03-15 15:20 | 3.4.13.2, Отключения В-Т2-35 произошли из-за неисправности (внутреннего дефекта) реле РС80М2-19, вызванной выходом из строя микроэлектронных компонентов, предположительно из-за недостатков конструкции. | 4.16, Отключения В-Т2-35 произошли из-за неисправности (внутреннего дефекта) реле РС80М2-19, вызванной выходом из строя микроэлектронных компонентов, в результате исчерпания ресурса, предположительно, из-за недостатков конструкции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность микроэлектронной и полупроводниковой аппаратуры на ПС 110 кВ ЛПК Основной комплект МТЗ-35 В-Т2-35
2312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Никольская – Приморская (№279) | 185 | 2022-03-08 06:20 | 2022-03-08 06:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ №279-281 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №118 ВЛ 110 кВ № 281 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №118 ВЛ 110 кВ № 281 в результате изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ №279-281 и разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на опоре №118 ВЛ 110 кВ № 281 произошло из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №118 ВЛ 110 кВ № 281 в результате изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Рахинка – Никольская (№281) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
2313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Гмелинка | 172 | 2022-02-25 17:40 | 2022-02-25 19:24 | 3.4.7.3.5, Замыкание между контактом вилки №3 и корпусом разъема Х/Р-1 произошло в результате излома провода в месте пайки и его замыкания на корпус, из-за старения материалов разъема в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Замыкание между контактом вилки №3 и корпусом разъема Х/Р-1 произошло в результате излома провода в месте пайки и его замыкания на корпус. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом провода в разъеме Х/Р-1 на ПС 110 кВ Гмелинка ВК-10-1600-20 | 2022-02-25 17:40 | 2022-02-25 19:24
2314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) | 134 | 2022-02-09 13:56 | 2022-02-10 02:54 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации ВЛ (с 1971 г.) при сильном ветре с порывами до 14 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода произошел в результате длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации ВЛ (с 1971 г.) при сильном ветре с порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода фазы "В" на ВЛ 35 кВ Палласовка – НС-1 с отпайкой на НС-2 (Насосные станции) Пролет:3*АС 70/11 | 2022-02-09 13:56 | 2022-02-10 02:54
2315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) | 72 | 2022-01-15 06:13 | 2022-01-15 06:13 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ № 215-216 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 73 ВЛ 110 кВ №206 между проводом фазы "В" и траверсой опоры из-за снижения электрической прочности изоляторов в процессе длительной эксплуатации, при неблагоприятных погодных условиях (ливень, снег). | 4.12, Отключение ВЛ 110 кВ № 215-216 произошло в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 73 ВЛ 110 кВ №206 между проводом фазы "В" и траверсой опоры из-за снижения электрической прочности изоляторов в процессе длительной эксплуатации, при неблагоприятных погодных условиях (ливень, снег). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение 1 изолятора в гирлянде фазы "В" на ВЛ 110 кВ Трубная – Маяк с отпайками (№216) Опора пром.ж/б.ПБ220-1 (I-IIIгол.)
2316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС ПО Левобережные ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Волжская – Красная Слобода с отпайками (№206) ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) | 43 | 2022-01-14 18:35 | 2022-01-16 09:33 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ 110 кВ № 206, 208 произошли в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 37 ВЛ 110 кВ №208 между проводом фазы "С" и траверсой опоры из-за повреждение крепления поддерживающей гирлянды фазы «С» от воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключения ВЛ 110 кВ № 206, 208 произошли в результате возникновения электродугового перекрытия на опоре № 37 ВЛ 110 кВ №208 между проводом фазы "С" и траверсой опоры из-за повреждение крепления поддерживающей гирлянды фазы «С» от воздействия ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение крепления поддерживающей гирлянды фазы «С» на ВЛ 110 кВ Рассвет – Суходол (№208) Опора анк. ж/б.УСБ110-1 | 2022-01-14 18:35 | 2022-01-14 21:37
2317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ №41 | 194 | 2022-12-22 09:01 | 2022-12-22 13:02 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника произошло в результате ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение рубильника произошло в результате ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на КТП-6кВ №41 КТП-6кВ №41
2318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 | 193 | 2022-12-22 01:54 | 2022-12-22 07:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 | 2022-12-22 01:54 | 2022-12-22 07:50
2319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№604 (1Л-0,4кВ) | 170 | 2022-12-19 17:57 | 2022-12-19 22:18 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в ремонт для замены опоры 1/7 ВЛ, поврежденной сторонним транспортным средством. После замены опоры ВЛ введена в работу по схеме нормального режима. |  | 2022-12-19 17:57 | 2022-12-19 22:18
2320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№580 (1Л-0,4кВ) | 169 | 2022-12-17 19:27 | 2022-12-17 19:28 | 3.4.8.5.2, Отключение 1Л-0.4 кВ от КТП №580 произошло из-за повреждения в РУ абонента. |  | 2022-12-17 19:27 | 2022-12-17 19:28
2321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 172 | 2022-12-08 13:14 | 2022-12-08 15:52 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произведено для безопасного производства работ на разъединителе ЛР-6. | 4.14, Отключение ВЛ произведено для безопасного производства работ на разъединителе ЛР-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 2022-12-08 13:14 | 2022-12-08 15:52
2322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 6 (6.3) | КТП-6кВ №41 | 161 | 2022-11-26 17:57 | 2022-11-26 19:20 | 3.4.7.3.5, Нагрев шпилек вызван ослаблением контакта болтового соединения. | 4.13, Нагрев шпилек вызван ослаблением контакта болтового соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев шпилек на КТП-6кВ №41 КТП-6кВ №41 | 2022-11-26 17:57 | 2022-11-26 19:20
2323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (3Л-0,4кВ) | 138 | 2022-11-23 07:15 | 2022-11-23 11:40 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности вязки провода | 4.13, Обрыв вязки провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 300 | 2022-11-23 07:15 | 2022-11-23 11:40
2324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№104 (1Л-0,4кВ) | 137 | 2022-11-22 11:18 | 2022-11-22 17:01 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 104 | 2022-11-22 11:18 | 2022-11-22 17:01
2325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 132 | 2022-11-17 11:33 | 2022-11-17 14:05 | 3.4.8.5.2, Отключена из-за повреждения на оборудовании потребителя. | 4.12, Отключена из-за повреждения на оборудовании потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 2022-11-17 11:33 | 2022-11-17 14:05
2326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№321 (2Л-0,4кВ) | 112 | 2022-11-12 22:40 | 2022-11-12 22:44 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 321 | 2022-11-12 22:40 | 2022-11-12 22:44
2327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10 | 76 | 2022-10-31 15:56 | 2022-10-31 17:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования потребителя | 4.12, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10 ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10 | 2022-10-31 15:56 | 2022-10-31 17:58
2328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Рассвет-10 | 75 | 2022-10-30 20:50 | 2022-10-30 22:08 | 3.4.12.2.1, Выведена в ремонт для безопасного производства работ по устранению загиба шлейфа | 4.12, Выведена в ремонт для безопасного производства работ по устранению загиба шлейфа Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 1Л-Рассвет-10 ВЛ-10кВ 1Л-Рассвет-10 | 2022-10-30 20:50 | 2022-10-30 22:08
2329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 74 | 2022-10-30 17:51 | 2022-10-30 19:05 | 3.4.12.2.1, Видимых повреждений на ВЛ не выявлено | 4.12, Видимых повреждений на ВЛ не выявлено Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 2022-10-30 17:51 | 2022-10-30 19:05
2330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 77 | 2022-10-30 16:54 | 2022-10-30 21:28 | 3.4.9.1, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на оборудовании смежной сетевой организации. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на оборудовании смежной сетевой организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 2022-10-30 16:54 | 2022-10-30 21:28
2331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 65 | 2022-10-27 11:58 | 2022-10-27 19:45 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключились из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, ВЛ отключились из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10,ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10,ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 2022-10-27 11:58 | 2022-10-27 19:45
2332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 3Л-Лебяжья-6 | 64 | 2022-10-27 07:30 | 2022-10-27 09:23 | 3.4.12.2.3, Попадание ветки на провода произошло в результате воздействия сильного ветра. | 4.12, Попадание ветки на провода произошло в результате воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-6кВ 3Л-Лебяжья-6 ВЛ-6кВ 3Л-Лебяжья-6 | 2022-10-27 07:30 | 2022-10-27 09:23
2333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 55 | 2022-10-11 21:27 | 2022-10-11 22:07 | 3.4.12.2.1, ВЛ отключилась из-за попадания ветки на провода | 4.12, ВЛ отключилась из-за попадания ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 2022-10-11 21:27 | 2022-10-11 22:07
2334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 54 | 2022-10-11 10:50 | 2022-10-11 11:50 | 3.4.12.2.1, ВЛ отключилась из-за попадания ветки на провода | 4.12, ВЛ отключилась из-за попадания ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-10-11 10:50 | 2022-10-11 11:50
2335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 52 | 2022-10-10 12:35 | 2022-10-10 13:04 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключилась из-за повреждения оборудования потребителя | 4.12, ВЛ отключилась из-за повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-10-10 12:35 | 2022-10-10 13:04
2336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 993 | 2022-09-29 22:54 | 2022-09-29 23:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-09-29 22:54 | 2022-09-29 23:38
2337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№149 (2Л-0,4кВ) | 966 | 2022-09-29 11:42 | 2022-09-29 17:25 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности. | 4.2.1, Механический износ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 149 | 2022-09-29 11:42 | 2022-09-29 17:25
2338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №321 6Л-Чайка-10 | 994 | 2022-09-29 11:29 | 2022-09-29 14:50 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт по заявке для проведения капитального ремонта | 4.2.1, Выведена в ремонт по заявке для проведения капитального ремонта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на КТП-10кВ №321 6Л-Чайка-10 КТП-10кВ №321 6Л-Чайка-10 | 2022-09-29 11:29 | 2022-09-29 14:50
2339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (1Л-0,4кВ) | 965 | 2022-09-28 10:48 | 2022-09-28 13:51 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода. | 4.2.1, Механический износ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 574 | 2022-09-28 10:48 | 2022-09-28 13:51
2340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №541 6Л-Суходол-10 | 985 | 2022-09-27 11:20 | 2022-09-27 15:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП выполнено для безопасного производства работ по замене проходного изолятора. | 4.12, Отключение ТП выполнено для безопасного производства работ по замене проходного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного излятора на КТП-10кВ №541 6Л-Суходол-10 КТП-10кВ №541 6Л-Суходол-10 | 2022-09-27 11:20 | 2022-09-27 15:55
2341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№409 (1Л-0,4кВ) | 949 | 2022-09-27 11:00 | 2022-09-27 16:00 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Механический износ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 409. | 2022-09-27 11:00 | 2022-09-27 16:00
2342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №517 10Л-Чайка-10 | 954 | 2022-09-21 11:41 | 2022-09-21 15:04 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт для замены проходного изолятора | 4.12, Выведена в ремонт для замены проходного изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение проходного изолятора на КТП-10кВ №517 10Л-Чайка-10 КТП-10кВ №517 10Л-Чайка-10 | 2022-09-21 11:41 | 2022-09-21 15:04
2343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 952 | 2022-09-20 15:45 | 2022-09-20 17:30 | 3.4.12.2.1, Выведена в ремонт для замены вязки | 4.13, Выведена в ремонт для замены вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 2022-09-20 15:45 | 2022-09-20 17:30
2344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 940 | 2022-09-17 09:15 | 2022-09-17 09:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ производилось для безопасного производства работ по монтажу перемычки между опорами №7 от31Л-Ахтуба-6 и опорой №6 от 2Л-Ахтуба-6. | 4.12, Отключение ВЛ производилось для безопасного производства работ по монтажу перемычки между опорами №7 от31Л-Ахтуба-6 и опорой №6 от 2Л-Ахтуба-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 2022-09-17 09:15 | 2022-09-17 09:27
2345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 941 | 2022-09-17 02:12 | 2022-09-17 06:18 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из повреждения оборудования потребителя | 4.12, Отключение ВЛ произошло из повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 2022-09-17 02:12 | 2022-09-17 06:18
2346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 943 | 2022-09-17 01:49 | 2022-09-17 02:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение кабеля произошло в результате старения изоляции в следствие длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля произошло в результате старения изоляции в следствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-09-17 01:49 | 2022-09-17 02:27
2347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№788 (2Л-0,4кВ) | 922 | 2022-09-14 14:11 | 2022-09-14 15:50 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПУ "Миртек" абонента. | 4.12, Повреждение ПУ вследствие внутреннего КЗ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПУ вследствие внутреннего КЗ на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 788 | 2022-09-14 14:11 | 2022-09-14 15:50
2348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№522 (1Л-0,4кВ) | 923 | 2022-09-14 12:38 | 2022-09-14 15:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение ПУ "Миртек" абонента. | 4.12, Повреждение ПУ вследствие внутреннего КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ПУ вследствие внутреннего КЗ. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 522 | 2022-09-14 12:38 | 2022-09-14 15:41
2349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 924 | 2022-09-13 13:11 | 2022-09-13 13:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2022-09-13 13:11 | 2022-09-13 13:57
2350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 8Л-Лебяжья-6 | 879 | 2022-08-31 08:35 | 2022-08-31 08:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлеста проводов. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-6кВ 8Л-Лебяжья-6 ВЛ-6кВ 8Л-Лебяжья-6 | 2022-08-31 08:35 | 2022-08-31 08:42
2351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 877 | 2022-08-29 15:31 | 2022-08-29 17:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по ремонту провода. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по ремонту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 2022-08-29 15:31 | 2022-08-29 17:57
2352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 862 | 2022-08-23 15:00 | 2022-08-23 18:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 2022-08-23 15:00 | 2022-08-23 18:22
2353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 864 | 2022-08-22 14:07 | 2022-08-22 15:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсуттсвуют на ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 2022-08-22 14:07 | 2022-08-22 15:05
2354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 1Л-Лебяжья-6 ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-6кВ 7Л-РП1-6 ВЛ-10кВ 8Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-6кВ 1Л-Лебяжья-6 | 847 | 2022-08-18 16:44 | 2022-08-20 01:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода, обрыв вязки, повреждение изолятора произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильного ветра. | 4.12, Отключения ВЛ, повреждение изолятора, повреждение оборудование потребителя произошли в условиях неблагоприятных погодных условий - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10, ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10,ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10, ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6, ВЛ-10кВ 8Л-Чайка-10, ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10, ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10,ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10, ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6, ВЛ-10кВ 8Л-Чайка-10,, Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 4.13, Обрыв провода, обрыв вязки, произошли в условиях неблагоприятных погодных условий - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, обрыв вязки на ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6, ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-6кВ 1Л-Лебяжья-6 ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6, ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-6кВ 1Л-Лебяжья-6 | 2022-08-18 16:44 | 2022-08-20 01:40
2355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 7Л-РП1-6 | 774 | 2022-08-07 20:19 | 2022-08-07 22:32 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-6кВ 7Л-РП1-6 ВЛ-6кВ 7Л-РП1-6 | 2022-08-07 20:19 | 2022-08-07 22:32
2356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Чайка-10 | 718 | 2022-07-24 08:50 | 2022-07-24 09:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схемта проводов. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схемта проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 8Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Чайка-10 | 2022-07-24 08:50 | 2022-07-24 09:14
2357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 | 717 | 2022-07-23 22:06 | 2022-07-23 22:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условия грозы, ветра. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условия грозы, ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 | 2022-07-23 22:06 | 2022-07-23 22:32
2358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 716 | 2022-07-23 21:43 | 2022-07-23 22:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 2022-07-23 21:43 | 2022-07-23 22:19
2359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Суходол-10 | 706 | 2022-07-23 20:25 | 2022-07-23 22:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлеста проводов в условиях . | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 5Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 5Л-Суходол-10 | 2022-07-23 20:25 | 2022-07-23 22:07
2360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 705 | 2022-07-23 19:06 | 2022-07-23 19:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 2022-07-23 19:06 | 2022-07-23 19:59
2361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10 | 650 | 2022-07-14 17:28 | 2022-07-14 18:35 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ произошло в результате падения ветки на провода. | 4.12, Отключения ВЛ произошло в результате падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10 ВЛ-10 кВ 14Л-Чайка-10 | 2022-07-14 17:28 | 2022-07-14 18:35
2362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 647 | 2022-07-13 23:23 | 2022-07-14 05:14 | 3.4.12.2.1, обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 2022-07-13 23:23 | 2022-07-14 05:14
2363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №348 8Л-Чайка-10 | 646 | 2022-07-13 17:44 | 2022-07-13 20:42 | 3.4.7.3.5, ТП 348 выведена в ремонт для безопасного производства работ по замене силового трансформатора. | 4.12, ТП 348 выведена в ремонт для безопасного производства работ по замене силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: силового трансформатора на КТП-10кВ №348 8Л-Чайка-10 КТП-10кВ №348 8Л-Чайка-10 | 2022-07-13 17:44 | 2022-07-13 20:42
2364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№178 (1Л-0,4кВ) | 639 | 2022-07-13 17:42 | 2022-07-13 17:50 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов, произошедшего в результате воздействия стороннего транспорта | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за схлеста проводов, произошедшего в результате воздействия стороннего транспорта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№178 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№178 (1Л-0,4кВ) | 2022-07-13 17:42 | 2022-07-13 17:50
2365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №348- 3Л-0,4кВ (Потр) | 638 | 2022-07-13 13:19 | 2022-07-13 13:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 0,4кВ от ТП №348- 3Л-0,4кВ (Потр) ВЛ 0,4кВ от ТП №348- 3Л-0,4кВ (Потр) | 2022-07-13 13:19 | 2022-07-13 13:25
2366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 637 | 2022-07-11 17:22 | 2022-07-11 17:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ производилось для безопасного производства работ по ремонту провода. | 4.13, Отключение ВЛ производилось для безопасного производства работ по ремонту провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 6Л-Суходол-10 | 2022-07-11 17:22 | 2022-07-11 17:38
2367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 588 | 2022-07-02 16:22 | 2022-07-02 17:04 | 3.4.12.2.1, ВЛ-10 кВ 22Л-Красная Слобода-10 отключена для безопасного производства работ по замене изолятора. | 4.12, ВЛ-10 кВ 22Л-Красная Слобода-10 отключена для безопасного производства работ по замене изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10 кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 2022-07-02 16:22 | 2022-07-02 17:04
2368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №191 12Л-Чайка-10 | 583 | 2022-07-01 21:09 | 2022-07-01 23:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение ввода произошло в результате ослабления контакта. | 4.13, Повреждение ввода произошло в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода на КТП-10 кВ №191 12Л-Чайка-10 КТП-10 кВ №191 12Л-Чайка-10 | 2022-07-01 21:09 | 2022-07-01 23:15
2369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 561 | 2022-06-30 05:24 | 2022-06-30 12:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 2022-06-30 05:24 | 2022-06-30 12:32
2370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№541 (1Л-0,4кВ) | 582 | 2022-06-29 14:55 | 2022-06-29 16:31 | 3.4.7.3.5, Из-за потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации произошел обрыв вязки провода ВЛ. | 4.13, Обрыв вязки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 541 | 2022-06-29 14:55 | 2022-06-29 16:31
2371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 543 | 2022-06-22 18:13 | 2022-06-22 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 2022-06-22 18:13 | 2022-06-22 22:10
2372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 | 541 | 2022-06-22 17:45 | 2022-06-23 02:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур, неблагоприятного метеорологического явления – гроза. | 4.14, Повреждение изолятора произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур, неблагоприятного метеорологического явления – гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 | 2022-06-22 17:45 | 2022-06-23 02:57
2373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 526 | 2022-06-18 15:15 | 2022-06-18 18:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 2022-06-18 15:15 | 2022-06-18 18:50
2374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №92 12Л-Чайка-10 | 507 | 2022-06-16 13:49 | 2022-06-16 15:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение ввода произошло в результате ослабления контакта. | 4.13, Повреждение ввода произошло в результате ослабления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение ввода на КТП-10кВ №92 12Л-Чайка-10 КТП-10кВ №92 12Л-Чайка-10 | 2022-06-16 13:49 | 2022-06-16 15:36
2375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 | 506 | 2022-06-15 20:43 | 2022-06-15 22:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на оборудовании потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 | 2022-06-15 20:43 | 2022-06-15 22:23
2376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 505 | 2022-06-15 20:28 | 2022-06-15 20:44 | 3.4.12.2.1, Повреждений и замечаний в ходе осмотра не выявлено. | 4.12, Повреждений и замечаний в ходе осмотра не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-06-15 20:28 | 2022-06-15 20:44
2377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 499 | 2022-06-13 16:04 | 2022-06-13 16:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для отключения потребителем разъединителя ЛР-44 (на балансе потребителя). | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для отключения потребителем разъединителя ЛР-44 (на балансе потребителя). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-06-13 16:04 | 2022-06-13 16:05
2378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№672 (1Л-0,4кВ) | 513 | 2022-06-13 13:08 | 2022-06-13 13:15 | 3.4.7.3.1, Потребителем не своевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ потребителя от оп.1/17 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ потребителя от оп.2/17 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 672 | 2022-06-13 13:08 | 2022-06-13 13:15
2379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 497 | 2022-06-11 16:55 | 2022-06-11 16:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 2022-06-11 16:55 | 2022-06-11 16:58
2380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 496 | 2022-06-10 15:15 | 2022-06-10 17:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнялось для безопасного производства работ. | 4.12, Отключение ВЛ выполнялось для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-06-10 15:15 | 2022-06-10 17:01
2381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 491 | 2022-06-09 03:25 | 2022-06-09 05:50 | 3.4.8.5.2, Для безопасного производства работ по монтажу перемычки | 4.13, Для безопасного производства работ по монтажу перемычки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-06-09 03:25 | 2022-06-09 05:50
2382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 489 | 2022-06-08 19:35 | 2022-06-09 04:49 | 3.4.12.2.3, Повреждение опоры вызвано падением дерева. | 4.14, Повреждение опоры вызвано падением дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 ВЛ-6кВ 6Л-РП1-6 | 2022-06-08 19:35 | 2022-06-09 04:49
2383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 486 | 2022-06-06 08:59 | 2022-06-06 12:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 2Л-Чайка-10 | 2022-06-06 08:59 | 2022-06-06 12:45
2384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 473 | 2022-06-04 19:16 | 2022-06-05 00:09 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-06-04 19:16 | 2022-06-05 00:09
2385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№365 (2Л-0,4кВ) | 468 | 2022-06-04 16:05 | 2022-06-04 21:32 | 3.4.8.5.2, Столкновение автотранспорта с опорой ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв провода ВЛ. Разрушение изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 365 | 2022-06-04 16:05 | 2022-06-04 21:32
2386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 472 | 2022-06-04 04:24 | 2022-06-04 05:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.13, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 21Л-Западная-10 | 2022-06-04 04:24 | 2022-06-04 05:02
2387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№104 (1Л-0,4кВ) | 457 | 2022-06-03 11:50 | 2022-06-03 13:46 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода ВЛ в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 104 | 2022-06-03 11:50 | 2022-06-03 13:46
2388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№322 (1Л-0,4кВ) | 456 | 2022-06-02 17:20 | 2022-06-02 18:10 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв вязки провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 322 | 2022-06-02 17:20 | 2022-06-02 18:10
2389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 453 | 2022-05-30 15:33 | 2022-05-30 21:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по демонтажу металлоконструкции. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ по демонтажу металлоконструкции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-30 17:33 | 2022-05-30 21:50
2390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 452 | 2022-05-28 19:00 | 2022-05-28 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-05-28 19:00 | 2022-05-28 23:20
2391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 440 | 2022-05-26 17:35 | 2022-05-26 19:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ на разъединителе ТР-Т1-10 ТП-455 | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ на разъединителе ТР-Т1-10 ТП-455 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-26 17:35 | 2022-05-26 19:06
2392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 435 | 2022-05-25 23:50 | 2022-05-26 01:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением провода сторонней организацией. | 4.13, Отключение ВЛ вызвано повреждением провода сторонней организацией. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 2022-05-25 23:50 | 2022-05-26 01:34
2393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№333 (1Л-0,4кВ) | 424 | 2022-05-24 19:27 | 2022-05-24 19:32 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ потребителя оп.1/1-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ потребителя оп.1/1-9 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 333 | 2022-05-24 19:27 | 2022-05-24 19:32
2394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 431 | 2022-05-22 05:05 | 2022-05-22 06:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждение на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждение на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-22 05:05 | 2022-05-22 06:23
2395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№178 (2Л-0,4кВ) | 423 | 2022-05-20 11:41 | 2022-05-20 15:16 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ потребителя оп.2/2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ потребителя оп.2/2 на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 178 | 2022-05-20 11:41 | 2022-05-20 15:16
2396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№333 (1Л-0,4кВ) | 422 | 2022-05-20 07:58 | 2022-05-20 10:55 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ потребителя оп.1/2-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования в РУ-0,4 кВ потребителя оп.1/2-1 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 333 | 2022-05-20 07:58 | 2022-05-20 10:55
2397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №143 6Л-Лебяжья-6 | 421 | 2022-05-20 00:40 | 2022-05-20 00:45 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Увеличение стрелы провеса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса на ВЛ-0,4 кВ ТП 143 | 2022-05-20 00:40 | 2022-05-20 00:45
2398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 426 | 2022-05-19 22:37 | 2022-05-19 23:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-19 22:37 | 2022-05-19 23:16
2399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 425 | 2022-05-19 11:03 | 2022-05-19 12:16 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена для безопасного производства работ. | 4.12, ВЛ отключена для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-05-19 11:03 | 2022-05-19 12:16
2400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 410 | 2022-05-14 21:10 | 2022-05-14 22:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-14 21:10 | 2022-05-14 22:39
2401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 406 | 2022-05-11 23:21 | 2022-05-12 00:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 12Л-Чайка-10 | 2022-05-11 23:21 | 2022-05-12 00:07
2402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №352 8Л-Чайка-10 | 405 | 2022-05-11 19:59 | 2022-05-11 21:42 | 3.4.7.3.5, Повреждение рубильника вызвано нарушение контакта. | 4.13, Повреждение рубильника вызвано нарушение контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение рубильника на КТП-10кВ №352 8Л-Чайка-10 КТП-10кВ №352 8Л-Чайка-10 | 2022-05-11 19:59 | 2022-05-11 21:42
2403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 404 | 2022-05-11 15:20 | 2022-05-11 16:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-11 15:20 | 2022-05-11 16:30
2404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 | 400 | 2022-05-11 13:48 | 2022-05-11 17:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутсвтуют. на ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 ВЛ-10кВ 7Л-Суходол-10 | 2022-05-11 13:48 | 2022-05-11 17:02
2405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 398 | 2022-05-10 06:37 | 2022-05-10 06:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Чайка-10 | 2022-05-10 06:37 | 2022-05-10 06:39
2406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№352 (1Л-0,4кВ) | 384 | 2022-05-08 12:03 | 2022-05-08 12:36 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ | 4.12, Схлест проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 352 | 2022-05-08 12:03 | 2022-05-08 12:36
2407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 379 | 2022-05-05 20:35 | 2022-05-05 21:31 | 3.4.7.3.5, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ. | 4.12, ВЛ выведена в ремонт для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-05 20:35 | 2022-05-05 21:31
2408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 | 378 | 2022-05-05 17:58 | 2022-05-05 21:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано повреждением кабеля из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ТП вызвано повреждением кабеля из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля. на КТП-10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 КТП-10кВ №299 14Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-05 17:58 | 2022-05-05 21:31
2409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 377 | 2022-05-05 15:01 | 2022-05-05 16:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на электроустановке, принадлежащей смежной сетевой организации. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на электроустановке, принадлежащей смежной сетевой организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 2022-05-05 15:01 | 2022-05-05 16:15
2410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 314 | 2022-04-06 23:50 | 2022-04-07 03:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-04-06 23:50 | 2022-04-07 03:18
2411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №545 | 312 | 2022-04-05 15:09 | 2022-04-05 16:19 | 3.4.7.3.5, ТП выведена в ремонт для замены силового трансформатора и дальнейшего его ремонта. | 4.12, ТП выведена в ремонт для замены силового трансформатора и дальнейшего его ремонта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Силовой трансформатор. на КТП-10кВ №545 КТП-10кВ №545 | 2022-04-05 15:09 | 2022-04-05 16:19
2412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 302 | 2022-04-02 06:28 | 2022-04-02 14:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-04-02 06:28 | 2022-04-02 14:28
2413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 294 | 2022-03-29 19:23 | 2022-03-29 21:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за воздействия ДКР на заросшей трассы потребительской ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за воздействия ДКР на заросшей трассы потребительской ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 2022-03-29 19:23 | 2022-03-29 21:08
2414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 | 290 | 2022-03-29 10:48 | 2022-03-29 14:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 14Л-Ахтуба-6 | 2022-03-29 10:48 | 2022-03-29 14:58
2415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 288 | 2022-03-29 08:39 | 2022-03-29 12:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутсвтуют. на ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Чайка-10 | 2022-03-29 08:39 | 2022-03-29 12:41
2416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№320 (3Л-0,4кВ) | 237 | 2022-03-17 10:42 | 2022-03-17 12:38 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода ВЛ. | 4.13, Обрыв провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ. на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 320 | 2022-03-17 10:42 | 2022-03-17 12:38
2417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 229 | 2022-03-11 09:35 | 2022-03-11 14:02 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена по аварийной заявке "Волгоградэнергосеть" | 4.12, ВЛ отключена по аварийной заявке "Волгоградэнергосеть" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-03-11 09:35 | 2022-03-11 14:02
2418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 218 | 2022-03-05 19:30 | 2022-03-05 21:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 8Л-Ахтуба-6 | 2022-03-05 19:30 | 2022-03-05 21:07
2419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№178 (2Л-0,4кВ) | 217 | 2022-03-05 15:30 | 2022-03-05 16:18 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования. | 4.12, ЩР-0,4 кВ повреждение кабельной разделки потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной разделки на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 178 | 2022-03-05 15:30 | 2022-03-05 16:18
2420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (1Л-0,4кВ) | 197 | 2022-02-28 23:24 | 2022-02-28 23:29 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 24 | 2022-02-28 23:24 | 2022-02-28 23:29
2421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 174 | 2022-02-25 14:23 | 2022-02-25 15:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 14Л-Красная Слобода-10 | 2022-02-25 14:23 | 2022-02-25 15:05
2422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№342 (2Л-0,4кВ) | 164 | 2022-02-19 10:53 | 2022-02-19 19:39 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности. | 4.14, Растрескивание бетона, оголение арматуры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое разрушение на Вл-0,4 кВ №2 ТП 342 | 2022-02-19 10:53 | 2022-02-19 19:39
2423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 156 | 2022-02-16 18:30 | 2022-02-16 20:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ выполнено для создания временной схемы электроснабжения потребителей по ВЛ-6кВ №2 ПС Ахтуба. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для создания временной схемы электроснабжения потребителей по ВЛ-6кВ №2 ПС Ахтуба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутсвтуют. на ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 31Л-Ахтуба-6 | 2022-02-16 18:30 | 2022-02-16 20:42
2424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 155 | 2022-02-16 12:04 | 2022-02-22 15:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения кабеля 6кВ в следствии старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения кабеля 6кВ в следствии старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-02-16 12:04 | 2022-02-16 20:42
2425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 | 153 | 2022-02-13 05:35 | 2022-02-13 13:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 9Л-Красная Слобода-10 | 2022-02-13 05:35 | 2022-02-13 13:28
2426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 147 | 2022-02-10 02:05 | 2022-02-10 02:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2022-02-10 02:05 | 2022-02-10 02:52
2427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ- 10кВ 7Л-Рассвет-10 | 131 | 2022-02-03 04:52 | 2022-02-03 05:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ- 10кВ 7Л-Рассвет-10 ВЛ- 10кВ 7Л-Рассвет-10 | 2022-02-03 04:52 | 2022-02-03 05:30
2428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№541 (1Л-0,4кВ) | 128 | 2022-02-01 09:18 | 2022-02-01 09:25 | 3.4.7.3.1, Несвоевременно выявлен дефект превышения предельно-допустимого значения стрелы провеса проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 541 | 2022-02-01 09:18 | 2022-02-01 09:25
2429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 123 | 2022-01-31 10:35 | 2022-01-31 13:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 1Л-Красная Слобода-10 | 2022-01-31 10:35 | 2022-01-31 13:59
2430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №357 (1Л-0,4кВ) | 82 | 2022-01-16 13:03 | 2022-01-16 13:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за провеса проводов в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за провеса проводов в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 0,4кВ от ТП №357 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП №357 (1Л-0,4кВ) | 2022-01-16 13:03 | 2022-01-16 13:06
2431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 79 | 2022-01-15 15:32 | 2022-01-15 17:34 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в ремонт по заявке СНТ Тюльпан. | 4.12, ВЛ выведена в ремонт по заявке СНТ Тюльпан. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 ВЛ-6кВ 2Л-Ахтуба-6 | 2022-01-15 15:32 | 2022-01-15 17:34
2432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 1Л-Заплавное-6 | 78 | 2022-01-15 14:50 | 2022-01-15 15:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением потребительской электроустановки. | 4.11, Отключение ВЛ вызвано повреждением потребительской электроустановки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-6кВ 1Л-Заплавное-6 ВЛ-6кВ 1Л-Заплавное-6 | 2022-01-15 14:50 | 2022-01-15 15:17
2433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 48 | 2022-01-15 13:53 | 2022-01-15 13:58 | 3.4.7.3.1, Потребителем несвоевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования | 4.12, Повреждение вводного автомата потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 469. | 2022-01-15 13:53 | 2022-01-15 13:58
2434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 77 | 2022-01-15 01:05 | 2022-01-15 03:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЗ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЗ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 22Л-Красная Слобода-10 | 2022-01-15 01:05 | 2022-01-15 03:01
2435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 76 | 2022-01-15 00:55 | 2022-01-15 17:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ выполнено по заявке МЧС. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Отключение ВЛ выполнено по заявке МЧС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 2022-01-15 00:55 | 2022-01-15 17:57
2436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 75 | 2022-01-14 22:22 | 2022-01-15 00:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 15Л-Красная Слобода-10 | 2022-01-14 22:22 | 2022-01-15 00:22
2437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№102 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№414 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№541 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№217 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от КТП№444 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№288 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от КТП№71 (1Л-0,4кВ) | 47 | 2022-01-14 14:16 | 2022-01-15 13:51 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки. | 4.12, Превышение предельно-допустимого значения стрелы провеса провода ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 414; ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 541; ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 217; ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 444; ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 288; ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 71 4.13, Обрыв провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 102 | 2022-01-14 14:16 | 2022-01-15 13:51
2438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№469 (1Л-0,4кВ) | 45 | 2022-01-13 05:01 | 2022-01-13 06:40 | 3.4.7.3.1, Потребителем не своевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 469 | 2022-01-13 05:01 | 2022-01-13 06:40
2439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 16 | 2022-01-03 23:17 | 2022-01-04 01:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 ВЛ-10кВ 23Л-Красная Слобода-10 | 2022-01-03 23:17 | 2022-01-04 01:36
2440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Среднеахтубинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№212 (2Л-0,4кВ) | 17 | 2022-01-02 13:30 | 2022-01-02 15:23 | 3.4.7.3.1, Потребителем не своевременно выявлен дефект ухудшения изоляционных свойств оборудования в РУ-0,4 кВ. | 4.12, Повреждение вводного автомата в РУ-0,4 кВ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вводного автомата на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 212 | 2022-01-02 13:30 | 2022-01-02 15:23
2441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 | 189 | 2022-12-18 19:37 | 2022-12-18 19:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 | 2022-12-18 19:37 | 2022-12-18 19:39
2442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №274 1Л-0,4кВ | 168 | 2022-12-17 13:30 | 2022-12-17 13:45 | 3.4.12.2.1, Отключение произошло в результате кратковременного схлеста проводов из-за порыва ветра. | 4.4.4, Отключение произошло в результате кратковременного схлеста проводов при порыве ветра из-за вытяжки провода от длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ от КТП №274 1Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от КТП №274 1Л-0,4кВ отпайка № 2 пролет опор 1-2 | 2022-12-17 13:30 | 2022-12-17 13:45
2443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Юбилейная-10 | 181 | 2022-12-16 13:12 | 2022-12-16 14:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ по заявке потребителя |  | 2022-12-16 13:12 | 2022-12-16 14:39
2444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 177 | 2022-12-12 21:58 | 2022-12-12 22:46 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10, Присоед. В-4 ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10, Присоед. В-4 | 2022-12-12 21:58 | 2022-12-12 22:46
2445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №525 1Л-0,4кВ | 165 | 2022-12-10 15:25 | 2022-12-10 18:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ произведено из-за обрыва провода от длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ произведено из-за обрыва провода от длительного воздействия ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №525 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2022-12-10 15:25 | 2022-12-10 18:55
2446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №2 1Л-0,4кВ | 159 | 2022-12-06 03:40 | 2022-12-06 04:00 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3-4, который вызван вытяжкой провода в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузоки перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода. | 2022-12-06 03:40 | 2022-12-06 04:00
2447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №359 4Л-0,4кВ | 149 | 2022-11-29 11:38 | 2022-11-29 13:36 | 3.4.12.2.1, Сильный порывистый ветер до 10м/с | 4.2.1, Схлест и обрыв ввода в здание Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв ввода в здание | 2022-11-29 11:38 | 2022-11-29 13:36
2448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Радужная-10 | 162 | 2022-11-28 08:33 | 2022-11-28 12:13 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Срыв изолятора произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ-10кВ 5Л-Радужная-10 ВЛ-10кВ 5Л-Радужная-10 | 2022-11-28 08:33 | 2022-11-28 12:13
2449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №423 1Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 | 152 | 2022-11-26 17:27 | 2022-11-26 21:08 | 3.4.12.2.1, Из-за длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор 10-11. | 4.1.3, Из-за длительного повторяющегося воздействия ветровых нагрузок , произошла потеря механической прочности провода ВЛ и его износ , что привело к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода | 2022-11-26 17:27 | 2022-11-26 21:08
2450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 158 | 2022-11-24 14:40 | 2022-11-25 10:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 2022-11-24 14:40 | 2022-11-25 10:05
2451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №515 1Л-0,4кВ | 118 | 2022-11-22 10:55 | 2022-11-22 11:18 | 3.4.12.2.1, Отключение 1Л-0,4 кВ от ТП-515 вызвано вытяжкой провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. | 4.1.3, Отключение 1Л-0,4 кВ от ТП-515 вызвано вытяжкой провода в результате длительных воздействий ветровых нагрузок. Схлест проводов обусловлен уменьшением диаметра провода и его вытяжкой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2022-11-22 10:55 | 2022-11-22 11:18
2452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 150 | 2022-11-19 09:40 | 2022-11-20 10:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением жилы кабеля из-за старения изоляции | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабеля из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение жилы кабеля на ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 2022-11-19 09:40 | 2022-11-20 10:08
2453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 146 | 2022-11-18 13:00 | 2022-11-18 15:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ из-за повреждения на потребительском оборудовании | 4.12, Отключение ВЛ из-за повреждения на потребительском оборудовании Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 2022-11-18 13:00 | 2022-11-18 15:00
2454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Колобовка-10 | 130 | 2022-11-16 13:55 | 2022-11-16 15:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета в условиях ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета в условиях ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 6Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Колобовка-10 | 2022-11-16 13:55 | 2022-11-16 15:29
2455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 ВЛ-10кВ 7Л-Тракторострой-10 | 122 | 2022-11-13 15:04 | 2022-11-13 16:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10,ВЛ-10кВ 7Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10,ВЛ-10кВ 7Л-Тракторострой-10 | 2022-11-13 15:04 | 2022-11-13 16:24
2456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №430 1Л-0,4кВ | 79 | 2022-11-13 09:04 | 2022-11-13 09:16 | 3.4.12.2.1, Сильный порывистый и длительный ветер | 4.1.3, Износ крепления провода привел к чрезмерному провису Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ крепления провода на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-430 | 2022-11-13 09:04 | 2022-11-13 09:16
2457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №304 1Л-0,4кВ | 37 | 2022-10-13 18:35 | 2022-10-13 18:38 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1Л-0,4кВ вызвано временным схлестом проводов в пролете опор 3-4. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода, т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №304 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 16 | 2022-10-13 18:35 | 2022-10-13 18:38
2458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №355 3Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 | 36 | 2022-10-13 11:44 | 2022-10-13 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв перемычки нулевого провода обусловлен потерей механической прочности, в условиях частых ветровых нагрузок и перепада температуры. | 4.2.1, Обрыв провода произошел по причине длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №355 3Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 Опора УПН-1ДБ | 2022-10-13 11:44 | 2022-10-13 14:30
2459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №430 1Л-0,4кВ | 6 | 2022-10-08 11:10 | 2022-10-08 12:48 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода ВЛ произошел из-за длительного воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.3, Нарушение крепления вязки провода ВЛ произошло в следствии длительного воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода | 2022-10-08 11:10 | 2022-10-08 12:48
2460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №276 1Л-0,4кВ | 988 | 2022-10-06 16:23 | 2022-10-06 16:38 | 3.4.12.2.1, В результата длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации произошла вытяжка провода. | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №276 1Л-0,4кВ | 2022-10-06 16:23 | 2022-10-06 16:38
2461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 990 | 2022-10-05 12:04 | 2022-10-05 15:43 | 3.4.12.2.1, Повреждение траверсы произошло в результата длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. | 4.14, Повреждение траверсы произошло в результата длительного воздействия ветровых нагрузок и длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение деревянной траверсы на ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 2022-10-05 12:04 | 2022-10-05 15:43
2462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №113 1Л-0,4кВ | 5 | 2022-10-04 23:36 | 2022-10-04 23:50 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано воздействием частых ветровых нагрузок, что привело к вытяжке провода ВЛ. | 4.1.3, Отключение А-1л-0,4кВ, вызвано вытяжкой провода в следствии частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2022-10-04 23:36 | 2022-10-04 23:50
2463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №457 2Л-0,4кВ (Потр) 6Л-РП1-10 | 10 | 2022-10-04 17:54 | 2022-10-04 18:24 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода вследствии воздействия длительных ветровых нагрузок. | 4.2.1, Из-за вытягивания провода а вследствии повторяющейся ветровой нагрузки произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор 2-3 что и привело к схлесту провдов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 2Л-04кВ ТП-457 | 2022-10-04 17:54 | 2022-10-04 18:24
2464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 9 | 2022-10-01 14:50 | 2022-10-01 16:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 2022-10-01 14:50 | 2022-10-01 16:15
2465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 | 979 | 2022-09-25 13:53 | 2022-09-25 14:19 | 3.4.7.3.5, Снижение изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Снижение изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 | 2022-09-25 13:53 | 2022-09-25 14:19
2466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 13Л-Тракторострой-10 | 978 | 2022-09-25 10:12 | 2022-09-25 15:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 13Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 13Л-Тракторострой-10 | 2022-09-25 10:12 | 2022-09-25 15:37
2467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 11Л-Ленинская-10 ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10 | 890 | 2022-09-02 08:22 | 2022-09-02 10:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки, повреждение изолятора произошло в условиях неблагоприятных погодных условий 01.09.2022- 14 м/с сильного ветра. | 4.12, повреждение изолятора произошло в условиях неблагоприятных погодных условий 01.09.2022- 14 м/с сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях неблагоприятных погодных условий 01.09.2022- 14 м/с сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 11Л-Ленинская-10,ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10 ВЛ-10кВ 11Л-Ленинская-10,ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10 | 2022-09-02 08:22 | 2022-09-02 10:55
2468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 13Л-Тракторострой-10 | 872 | 2022-08-31 15:36 | 2022-08-31 17:30 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ 13Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 13Л-Тракторострой-10 | 2022-08-31 15:36 | 2022-08-31 17:30
2469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №38 1Л-0,4кВ | 850 | 2022-08-29 14:30 | 2022-08-29 14:52 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 5-6, схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2022-08-29 14:30 | 2022-08-29 14:52
2470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 | 855 | 2022-08-24 08:52 | 2022-08-24 12:51 | 3.4.12.2.1, ВЛ 10 кВ отключена персоналом Ленинского РЭС по причине обрыва провода отп. №7 пролет опор № 15-16. | 4.1.3, Обрыв провода произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшение диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-08-24 08:52 | 2022-08-24 12:51
2471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №498 3Л-0,4кВ | 800 | 2022-08-21 12:55 | 2022-08-21 13:57 | 3.4.7.3.5, Схлест обусловлен вытяжкой проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепада температур. | 4.2.1, Вытяжка проводов произошла в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №498 3Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2022-08-21 12:55 | 2022-08-21 13:57
2472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №219 1Л-0,4кВ | 802 | 2022-08-20 18:24 | 2022-08-20 19:26 | 3.4.12.2.1, Сильный порывистый ветер до 22 м/с. Схлест проводов с последующим обрывом проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. в результате уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур.(год ввода в экспл. 1967) | 4.2.1, Признаки дефекта ,приведшие к возникновению технологической причины:срок службы(1967 г/ввода);увеличение стрелы провеса линии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на 1Л-0,4кВ ТП №219 | 2022-08-20 18:24 | 2022-08-20 19:26
2473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №24 3Л-0,4кВ | 799 | 2022-08-19 20:30 | 2022-08-19 22:25 | 3.4.7.3.5, Схлест обусловлен вытяжкой проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепада температур. | 4.2.1, Вытяжка проводов произошла в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №24 3Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 20:30 | 2022-08-19 22:25
2474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №430 1Л-0,4кВ | 798 | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 20:26 | 3.4.7.3.5, Схлест обусловлен вытяжкой проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепада температур. | 4.2.1, Вытяжка проводов произошла в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №430 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 20:26
2475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10 ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10 ВЛ-10кВ 15Л-Тракторострой-10 | 843 | 2022-08-19 16:30 | 2022-08-20 17:43 | 3.4.12.2.1, Повреждения произошли в результате воздействия неблагоприятного метеорологического явления 19.08.2022 - сильного ветра с максимальными порывами до 23м/с. | 4.12, Схлест проводов, разрушение изолятора произошли в результате воздействия неблагоприятного метеорологического явления 19.08.2022 - сильного ветра с максимальными порывами до 23м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов, разрушенный изолятор на ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10,ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10,ВЛ-10кВ 15Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10,ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10,ВЛ-10кВ 15Л-Тракторострой-10 4.14, Повреждение опоры произошло в результате воздействия неблагоприятного метеорологического явления 19.08.2022 - сильного ветра с максимальными порывами до 23м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10 ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10 | 2022-08-19 16:30 | 2022-08-20 17:43
2476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №298 2Л-0,4кВ | 797 | 2022-08-19 15:35 | 2022-08-19 18:45 | 3.4.7.3.5, Схлест обусловлен вытяжкой проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепада температур. | 4.2.1, Вытяжка проводов произошла в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №298 2Л-0,4кВ Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 15:35 | 2022-08-19 18:45
2477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №136 2Л-0,4кВ | 830 | 2022-08-18 18:00 | 2022-08-18 21:20 | 3.4.12.2.1, Разрушение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 4.2.1, Разрушение изоляторов в результате длительного срока эксплуатации ,с последующим схлестом проводов и обрывом проводов 3х фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов в результате длительного срока эксплуатации ,с последующим схлестом проводов и обрывом проводов 3х фаз. на 2Л-0,4кВ ТП №136 | 2022-08-18 18:00 | 2022-08-18 21:20
2478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №353 1Л-0,4кВ | 766 | 2022-08-09 21:15 | 2022-08-09 21:20 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызванно временным схлестом проводов отп-1 пролет опор 7-8 | 4.1.3, Временный схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-08-09 21:15 | 2022-08-09 21:20
2479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №43 2Л-0,4кВ | 700 | 2022-07-31 10:24 | 2022-07-31 15:30 | 3.4.12.2.1, ВЛ-0,4кВ от КТП №43 2Л-0,4кВотключена оперативным персоналом из-за оп-6, сильно наклонена | 4.1.3, оп-6 сильно наклонена в результате частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом опоры | 2022-07-31 10:24 | 2022-07-31 15:30
2480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №43 2Л-0,4кВ | 692 | 2022-07-30 23:05 | 2022-07-31 00:12 | 3.4.12.2.1, Отключение А-2л-0,4кВ вызвано работой ВЛ в условиях длительного воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.3, Отключение А-2л0,4кВ ТП-43 вызвано механическим износом провода, в условиях длительной работы, при частых ветровых нагрузках и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вытяжка провода | 2022-07-30 23:05 | 2022-07-31 00:12
2481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 | 734 | 2022-07-28 16:10 | 2022-07-28 17:08 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной стойки опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок | 4.14, Излом деревянной стойки опоры произошло в условиях частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 | 2022-07-28 16:10 | 2022-07-28 17:08
2482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №449 1Л-0,4кВ | 673 | 2022-07-24 15:00 | 2022-07-24 18:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода ВЛ произошел в результате длительной работы ВЛ в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.3, Обрыв вязки провода произошел в результате механического износа провода , при работе ВЛ в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вязки провода | 2022-07-24 15:00 | 2022-07-24 18:06
2483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №136 1Л-0,4кВ | 665 | 2022-07-23 21:55 | 2022-07-23 22:15 | 3.4.12.2.1, Сильный ветер до 15м/с | 4.1.3, Увеличение стрелы провеса в следствии длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: чрезмерный провис провода | 2022-07-23 21:55 | 2022-07-23 22:15
2484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 | 715 | 2022-07-23 21:08 | 2022-07-23 21:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло в результате прохождения грозового фронта. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 | 2022-07-23 21:08 | 2022-07-23 21:20
2485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №361 1Л-0,4кВ | 666 | 2022-07-23 20:25 | 2022-07-23 22:39 | 3.4.12.3, Обнаружен дефектный изолятор на опоре № 2 после прохождения грозового фронта | 4.12, Частичное разрушение изолятора о,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект изолятора | 2022-07-23 20:25 | 2022-07-23 22:39
2486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №320 1Л-0,4кВ 1Л-Покровка-10 | 660 | 2022-07-23 13:23 | 2022-07-23 17:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки провода т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок | 4.2.1, Увеличение стрелы провеса на 1Л-0,4кВ ТП-320 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов,обрыв провода на 1Л-0,4кВ ТП-320 | 2022-07-23 13:23 | 2022-07-23 17:00
2487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 | 671 | 2022-07-15 17:28 | 2022-07-15 17:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителе. | 4.13, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителе. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 | 2022-07-15 17:28 | 2022-07-15 17:38
2488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №144 2Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 | 631 | 2022-07-14 19:36 | 2022-07-14 21:32 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызванно обрывом проводов 2Л-0,4 кВ отп-2 в пролете опор 4-5 | 4.1.3, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-07-14 19:36 | 2022-07-14 21:32
2489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №333 1Л-0,4кВ 3Л-Покровка-10 | 615 | 2022-07-10 20:30 | 2022-07-10 20:35 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате временного схлеста проводов в пролете опор 15-16 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-07-10 20:30 | 2022-07-10 20:35
2490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №268 1Л-0,4кВ | 579 | 2022-07-03 19:00 | 2022-07-03 19:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки, порывы ветра до 16 м/с | 4.1.5, Чрезмерное увеличение стрелы провиса провода, в следствии длительной эксплуатации и ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса провода в пролете опор 3-4 | 2022-07-03 19:00 | 2022-07-03 19:35
2491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №270 1Л-0,4кВ | 566 | 2022-07-02 16:38 | 2022-07-02 17:06 | 3.4.12.2.1, Сильный длительный ветер до 16 м/с, который привел к временному схлестыванию провода в пролете опор 5-6 | 4.1.5, Вытягивание провода и чрезмерный провис провода в следствии длительных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор 5-6 | 2022-07-02 16:38 | 2022-07-02 17:06
2492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №485 1Л-0,4кВ (Потр) | 504 | 2022-06-22 22:46 | 2022-06-22 22:48 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов т.е. уменьшения диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов и его износа в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса провода. | 2022-06-22 22:46 | 2022-06-22 22:48
2493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №418 1Л-0,4кВ | 533 | 2022-06-22 20:18 | 2022-06-22 22:22 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано работой ВЛ в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.3, Обрыв провода ВЛ вызван потерей механической прочности провода и его износ, в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода ВЛ. | 2022-06-22 20:18 | 2022-06-22 22:22
2494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 | 487 | 2022-06-08 15:22 | 2022-06-08 18:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 | 2022-06-08 15:22 | 2022-06-08 18:38
2495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№527 2Л-0,4кВ | 409 | 2022-05-22 13:30 | 2022-05-22 14:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки обусловлен частыми ветровыми нагрузками и сроком службы (1989 г/ввод в эксплуатацию) | 4.2.1, Обрыв вязки провода обусловлен вытяжкой провода и увеличение стрелы провеса в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на 2Л-0,4кВ ТП-527 | 2022-05-22 13:30 | 2022-05-22 14:44
2496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10 | 432 | 2022-05-22 10:26 | 2022-05-22 11:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ по заявке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ по заявке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует. на ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Покровка-10 | 2022-05-22 10:26 | 2022-05-22 11:30
2497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№333 1Л-0,4кВ 3Л-Покровка-10 | 403 | 2022-05-20 10:10 | 2022-05-20 11:00 | 3.4.12.2.1, Отключение 1л-0,4 кВ вызвано схлестом проводов в пролете опор 5-6 в результате вытяжки провода ,т. е. уменьшением диаметра провода в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.3, Схлест проводов вызван следствием длительного воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур, что привело к увеличению стрелы провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провиса провода. | 2022-05-20 10:10 | 2022-05-20 11:00
2498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №433 2Л-0,4кВ | 391 | 2022-05-17 12:48 | 2022-05-17 13:16 | 3.4.12.2.1, Временное схлестывание провода произошло в следствии длительной ветровой нагрузки и порывов ветра до 18 м/с | 4.2.1, Износ крепления провода и увеличение стрелы провиса в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ крепления провода | 2022-05-17 12:48 | 2022-05-17 13:16
2499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№565 1Л-0,4кВ | 387 | 2022-05-15 15:25 | 2022-05-15 16:09 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате временного схлеста проводов в пролете опор 3-4 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-05-15 15:25 | 2022-05-15 16:09
2500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №320 1Л-Покровка-10 | 370 | 2022-05-02 17:37 | 2022-05-02 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано внутренними повреждениями силового трансформатора. | 4.12, Отключение ТП вызвано внутренними повреждениями силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегоревшие предохранители 10кВ на КТП-10кВ №320 1Л-Покровка-10 КТП-10кВ №320 1Л-Покровка-10 | 2022-05-02 17:37 | 2022-05-02 21:10
2501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №212 1Л-0,4кВ | 339 | 2022-04-24 16:30 | 2022-04-24 18:20 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки в условиях равнинной местности. | 4.3.3, Износ и ослабление вязки провода привело к увеличению стрелы провиса Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса провода на ВЛ-0,4кВ от КТП №212 1Л-0,4кВ Опора ПН-1ДБ | 2022-04-24 16:30 | 2022-04-24 18:20
2502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 | 345 | 2022-04-22 22:00 | 2022-04-23 01:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 для безопасного производства работ по замене проходных изоляторов в КРУН-10 яч№8 ПС 35 кВ Борьба. | 4.14, Отключение ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 для безопасного производства работ по замене проходных изоляторов в КРУН-10 яч№8 ПС 35 кВ Борьба. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 | 2022-04-22 22:00 | 2022-04-23 01:50
2503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Борьба-10 | 344 | 2022-04-22 20:34 | 2022-04-23 02:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 8Л-Борьба-10 ВЛ-10кВ 8Л-Борьба-10 | 2022-04-22 20:34 | 2022-04-23 02:11
2504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 | 340 | 2022-04-18 00:32 | 2022-04-18 16:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением опоры из-за наезда техники сторонней организации. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано повреждением опоры из-за наезда техники сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 | 2022-04-18 00:32 | 2022-04-18 16:54
2505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №233 1Л-0,4кВ | 321 | 2022-04-17 23:57 | 2022-04-18 00:12 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате временного схлеста проводов в пролете опор 4-5 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-04-17 23:57 | 2022-04-18 00:12
2506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Юбилейная-10 | 338 | 2022-04-16 12:20 | 2022-04-16 12:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования, не находящегося на балансе Филиала. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования, не находящегося на балансе Филиала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 7Л-Юбилейная-10 ВЛ-10кВ 7Л-Юбилейная-10 | 2022-04-16 12:20 | 2022-04-16 12:29
2507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 32Л-Ленинская-10 | 332 | 2022-04-13 08:42 | 2022-04-13 18:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабеля 10кВ из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабеля 10кВ из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на ВЛ-10кВ 32Л-Ленинская-10 ВЛ-10кВ 32Л-Ленинская-10 | 2022-04-13 08:42 | 2022-04-13 18:20
2508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 | 328 | 2022-04-12 14:41 | 2022-04-12 15:31 | 3.4.12.2.1, Срыв крюка произошел в условиях воздействия сильного ветра. | 4.12, Срыв крюка произошел в условиях воздействия сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 3Л-Западная-10 | 2022-04-12 14:41 | 2022-04-12 15:31
2509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Пойменная-10 | 279 | 2022-04-02 14:20 | 2022-04-02 19:07 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 3Л-Пойменная-10 ВЛ-10кВ 3Л-Пойменная-10 | 2022-04-02 14:20 | 2022-04-02 19:07
2510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №276 1Л-0,4кВ | 271 | 2022-03-29 21:40 | 2022-03-29 22:25 | 3.4.7.3.5, Временный схлест проводов вызван старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. | 4.2.1, Временный схлест проводов вызван старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка проводов на ВЛ-0,4кВ от КТП №276 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 50 | 2022-03-29 21:40 | 2022-03-29 22:25
2511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№137 1Л-0,4кВ 3Л-Западная-10 | 250 | 2022-03-29 13:59 | 2022-03-29 14:20 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ обусловлено работой ВЛ в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.1.3, Отключение А-1л-0,4кВ вызвано потерей механической прочности провода ВЛ и его износ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода ВЛ. | 2022-03-29 13:59 | 2022-03-29 14:20
2512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 | 292 | 2022-03-29 13:00 | 2022-03-29 16:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий сильный ветер 18 м/с. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 | 2022-03-29 13:00 | 2022-03-29 16:45
2513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №219 2Л-0,4кВ | 251 | 2022-03-29 12:34 | 2022-03-29 15:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода обусловлен работой ВЛ в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.1.3, Обрыв вязки провода в результате длительной эксплуатации провода ,потеря механической прочности и его износ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение вязки провода. | 2022-03-29 12:34 | 2022-03-29 15:55
2514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 267 | 2022-03-28 15:56 | 2022-03-28 17:20 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Колобовка-10 | 2022-03-28 15:56 | 2022-03-28 17:20
2515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №219 9Л-Колобовка-10 | 247 | 2022-03-28 11:30 | 2022-03-28 15:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа вызван старением материала в условиях частых ветровых нагрузок и перепада температуры. | 4.13, Обрыв шлейфа вызван старением материала в условиях частых ветровых нагрузок и перепада температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-10кВ №219 9Л-Колобовка-10 КТП-10кВ №219 9Л-Колобовка-10 | 2022-03-28 11:30 | 2022-03-28 15:40
2516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №376 1Л-0,4кВ | 257 | 2022-03-27 12:48 | 2022-03-27 14:02 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате временного схлеста проводов в пролете опор 4-5 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-03-27 12:48 | 2022-03-27 14:02
2517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №433 2Л-0,4кВ | 255 | 2022-03-27 12:44 | 2022-03-27 15:06 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 10-11 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-03-27 12:44 | 2022-03-27 15:06
2518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от МТП№51 1Л-0,4кВ | 258 | 2022-03-27 11:35 | 2022-03-27 12:37 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате временного схлеста проводов в пролете опор 4-5 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-03-27 11:35 | 2022-03-27 12:37
2519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №313 1Л-0,4кВ | 211 | 2022-03-06 14:08 | 2022-03-06 15:00 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ ТП-313, обусловлено работой провода ВЛ в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.3, Отключение А-1л-0,4кВ ТП-313 вызвано потерей механической прочности провода ВЛ и его износ . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: механическая прочность провода | 2022-03-06 14:08 | 2022-03-06 15:00
2520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №476 1Л-0,4кВ | 212 | 2022-03-06 13:13 | 2022-03-06 13:38 | 3.4.12.2.1, Отключение А-1л-0,4кВ от ТП-476 вызвано работой провода ВЛ, в условиях перепада температур и длительной ветровой нагрузки. | 4.1.3, Отключение А-1л-0,4кВ от ТП-476 обусловлено работой провода ВЛ в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур , потеря механической прочности провода ВЛ и его износ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ провода | 2022-03-06 13:13 | 2022-03-06 13:38
2521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№621 2Л-0,4кВ | 180 | 2022-03-05 18:17 | 2022-03-05 18:38 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 4-5 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-03-05 18:17 | 2022-03-05 18:38
2522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№492 1Л-0,4кВ 1Л-Покровка-10 | 179 | 2022-03-05 17:41 | 2022-03-05 18:12 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 4-5 | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-03-05 17:41 | 2022-03-05 18:12
2523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Пойменная-10 | 187 | 2022-03-05 07:50 | 2022-03-05 11:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 3Л-Пойменная-10 ВЛ-10кВ 3Л-Пойменная-10 | 2022-03-05 07:50 | 2022-03-05 11:12
2524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 | 158 | 2022-02-23 10:58 | 2022-02-23 13:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением разъединителя 10кВ. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано повреждением разъединителя 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждением разъединителя 10кВ. на ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 ВЛ-10кВ 7Л-Борьба-10 | 2022-02-23 10:58 | 2022-02-23 13:10
2525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 | 145 | 2022-02-08 10:20 | 2022-02-08 14:13 | 3.4.8.5.2, Отключение вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутсвтует на ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 ВЛ-10кВ 23Л-Западная-10 | 2022-02-08 10:20 | 2022-02-08 14:13
2526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№71 1Л-0,4кВ | 118 | 2022-02-05 16:30 | 2022-02-05 17:05 | 3.4.12.2.1, Произошел временный схлест провода из-за сильного ветра 16 м/с | 4.1.5, Провисание пролета провода из-за ослабления крепления Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления | 2022-02-05 16:30 | 2022-02-05 17:05
2527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 | 98 | 2022-01-21 15:06 | 2022-01-21 15:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Покровка-10 | 2022-01-21 15:06 | 2022-01-21 15:32
2528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 12Л-Тракторострой-10 | 90 | 2022-01-18 16:26 | 2022-01-18 18:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 12Л-Тракторострой-10 ВЛ-10кВ 12Л-Тракторострой-10 | 2022-01-18 16:26 | 2022-01-18 18:15
2529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №287 4Л-0,4кВ | 38 | 2022-01-15 12:45 | 2022-01-15 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие ветровой нагрузки. Штормовой ветер до 22-25 м/с | 4.1.5, Схлестывание провода, излом опоры№2 ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-287 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №2 | 2022-01-15 12:45 | 2022-01-15 18:40
2530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП№139 2Л-0,4кВ 5Л-Радужная-10 | 27 | 2022-01-15 10:20 | 2022-01-15 13:15 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате обрыва проводов в пролете опор 3-5 | 4.1.3, Обрыва проводов в пролете опор 3-5 произошел в результате вытяжки проводов из-за частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода | 2022-01-15 10:20 | 2022-01-15 13:15
2531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №359 1Л-0,4кВ | 33 | 2022-01-15 09:30 | 2022-01-15 09:45 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете оп№2-3 | 4.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов,т.е. уменьшения диаметра провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на 1Л-0,4кВ ТП№359
2532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) | ВЛ-10кВ 5Л-Луч-10 ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10 ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10 ВЛ-10кВ 5Л-Химик-10 ВЛ-10кВ 7Л-Луч-10 ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 | 57 | 2022-01-15 09:15 | 2022-01-15 18:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки и провода, схлест провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур и неблагоприятного метеорологического явления 14.01.2022 - сильного ветра с максимальными порывами 22м/с. | 4.13, Обрыв вязки и провода, схлест провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур и неблагоприятного метеорологического явления 14.01.2022 - сильного ветра с максимальными порывами 22м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки и провода, схлест провода. на ВЛ-10кВ 5Л-Луч-10, ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10, ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10, ВЛ-10кВ 5Л-Химик-10, ВЛ-10кВ 7Л-Луч-10, ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 ВЛ-10кВ 5Л-Луч-10, ВЛ-10кВ 6Л-РП1-10, ВЛ-10кВ 1Л-Химик-10, ВЛ-10кВ 5Л-Химик-10, ВЛ-10кВ 7Л-Луч-10, ВЛ-6кВ 5Л-Заплавное-6 | 2022-01-15 09:15 | 2022-01-15 18:50
2533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 | 50 | 2022-01-14 22:52 | 2022-01-15 00:50 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 14.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 ВЛ-10кВ 5Л-Маяк-10 | 2022-01-14 22:52 | 2022-01-15 00:50
2534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП№619 1Л-0,4кВ | 25 | 2022-01-14 20:42 | 2022-01-14 22:38 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 14-15. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-01-14 20:42 | 2022-01-14 22:38
2535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Ленинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП №157 2Л-0,4кВ | 24 | 2022-01-14 19:14 | 2022-01-14 19:46 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ в результате схлеста проводов в пролете опор 8-9. | 4.1.3, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода | 2022-01-14 19:14 | 2022-01-14 19:46
2536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Танина-10 | 178 | 2022-12-13 10:35 | 2022-12-13 17:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 1Л-Танина-10 ВЛ 10кВ 1Л-Танина-10 | 2022-12-13 10:35 | 2022-12-13 17:26
2537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№757 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 80 | 2022-11-13 22:56 | 2022-11-13 23:01 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, Из-за снижения габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ от ТП№757 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2022-11-13 22:56 | 2022-11-13 23:01
2538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Александровка-10 | 24 | 2022-10-04 09:28 | 2022-10-04 12:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 7Л-Александровка-10 ВЛ 10кВ 7Л-Александровка-10 | 2022-10-04 09:28 | 2022-10-04 12:00
2539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 | 32 | 2022-09-28 10:18 | 2022-09-28 13:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки провода на фазе "В" на ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 Опора П10-1 | 2022-09-28 10:18 | 2022-09-28 13:29
2540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№364 (1Л-0,4) 10Л-Быково-10 | 931 | 2022-09-25 15:39 | 2022-09-25 15:45 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№364 (1Л-0,4) 10Л-Быково-10 Пролет:4*А 25 | 2022-09-25 15:39 | 2022-09-25 15:45
2541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ 16Л-Головная-6 | 977 | 2022-09-25 09:20 | 2022-09-25 12:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 6кВ 16Л-Головная-6 ВЛ 6кВ 16Л-Головная-6 | 2022-09-25 09:20 | 2022-09-25 12:08
2542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 | 960 | 2022-09-23 12:17 | 2022-09-23 14:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 | 2022-09-23 12:17 | 2022-09-23 14:11
2543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№102 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 | 907 | 2022-09-07 22:39 | 2022-09-07 22:47 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрел провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов, это приводит к возникновению короткого замыкания на ВЛ и аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№102 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2022-09-07 22:39 | 2022-09-07 22:47
2544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№186 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 | 871 | 2022-09-05 12:09 | 2022-09-05 12:13 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрел провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов, это приводит к возникновению короткого замыкания на ВЛ и аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№186 (1Л-0,4) 11Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2022-09-05 12:09 | 2022-09-05 12:13
2545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№655 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 | 839 | 2022-08-28 10:38 | 2022-08-28 10:50 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, При сильных порывах ветра происходит недопустимое сближение и касание провисших проводов Отключение автоматического выключателя вызвано временным КЗ на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№655 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 35 | 2022-08-28 10:38 | 2022-08-28 10:50
2546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№102 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 | 833 | 2022-08-27 22:13 | 2022-08-27 22:15 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано током короткого замыкания между проводами ВЛ, недопустимое сближение проводов происходит от действия ветровой нагрузки по причине разрегулировки их стрел провеса. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№102 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2022-08-27 22:13 | 2022-08-27 22:15
2547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-6кВ 16Л-Головная-6 ВЛ-6кВ 6Л-Кислово-6 ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 ВЛ-10кВ 2Л-Танина-10 ВЛ-6кВ 15Л-Кислово-6 ВЛ-6кВ 13Л-Кислово-6 ВЛ-6кВ 16Л-Головная-6 ВЛ-6кВ 11Л-Кислово-6 ВЛ 10кВ 3Л-Коммуна-10 ВЛ-10кВ 3Л-Танина-10 ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 | 848 | 2022-08-19 09:52 | 2022-08-20 09:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ и повреждение изолятора произошли в условиях воздействий 19.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с | 4.12, Отключение ВЛ и повреждение изолятора произошли в условиях воздействий 19.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 23 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-6кВ 11Л-Кислово-6, ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 ВЛ-6кВ 11Л-Кислово-6, ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 | 2022-08-19 09:52 | 2022-08-20 09:48
2548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 842 | 2022-08-18 22:37 | 2022-08-18 22:46 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано током короткого замыкания между проводами ВЛ, недопустимое сближение проводов происходит от действия ветровой нагрузки по причине разрегулировки их стрел провеса. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*АС 25/4,2, Провода имеют разную величину стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№649 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-18 22:37 | 2022-08-18 22:46
2549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 3Л-Степана Разина-10 | 786 | 2022-08-11 18:16 | 2022-08-11 18:48 | 3.4.12.2.1, Повреждений и замечаний в ходе осмотра не выявлено. | 4.12, Повреждений и замечаний в ходе осмотра не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ 10кВ 3Л-Степана Разина-10 ВЛ 10кВ 3Л-Степана Разина-10 | 2022-08-11 18:16 | 2022-08-11 18:48
2550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 | 783 | 2022-08-10 09:57 | 2022-08-10 12:35 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор на ВЛ-10 кВ 1Л-Степана Разина-10 ВЛ-10 кВ 1Л-Степана Разина-10 | 2022-08-10 09:57 | 2022-08-10 12:35
2551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (2Л-0,4) 3Л-Танина-10 | 724 | 2022-08-06 17:51 | 2022-08-06 18:02 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрел провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (2Л-0,4) 3Л-Танина-10 Пролет:4*А 35 | 2022-08-06 17:51 | 2022-08-06 18:02
2552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№97 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 721 | 2022-08-05 11:14 | 2022-08-05 11:23 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, При сильных порывах ветра происходит недопустимое сближение и касание провисших проводов Отключение автоматического выключателя вызвано временным КЗ на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№97 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*А 35 | 2022-08-05 11:14 | 2022-08-05 11:23
2553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 | 763 | 2022-08-03 14:42 | 2022-08-03 17:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 | 2022-08-03 14:42 | 2022-08-03 17:17
2554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№539 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 | 758 | 2022-07-31 11:25 | 2022-07-31 11:31 | 3.4.12.2, Подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, При сильных порывах ветра происходит недопустимое сближение и касание провисших проводов Отключение автоматического выключателя вызвано временным КЗ на ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирована стрела провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№539 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 50 | 2022-07-31 11:25 | 2022-07-31 11:31
2555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№717 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 674 | 2022-07-25 22:22 | 2022-07-25 22:30 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрел провеса проводов, вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№717 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 25 | 2022-07-25 22:22 | 2022-07-25 22:30
2556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 663 | 2022-07-24 22:31 | 2022-07-24 22:37 | 3.4.12.2, Подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, При порывах ветра происходит косание проводов разноимённых фаз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 35 | 2022-07-24 22:31 | 2022-07-24 22:37
2557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№112 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 | 685 | 2022-07-24 21:09 | 2022-07-24 21:14 | 3.4.12.2, подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Провес провода больше допустимого обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провес провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№112 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-07-24 21:09 | 2022-07-24 21:14
2558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№100 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 | 664 | 2022-07-23 11:21 | 2022-07-23 11:27 | 3.4.12.2, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, При сильных порывах ветра происходит косание проводов разноимённых фаз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№100 (1Л-0,4) 13Л-Катричево-10 Пролет:4*А 16 | 2022-07-23 11:21 | 2022-07-23 11:27
2559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№536 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | 612 | 2022-07-11 19:34 | 2022-07-11 19:43 | 3.4.12.2, Стрелы провеса проводов, разрегулированы их вытяжкой, в следствии частых ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра, происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№536 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:4*А 25 | 2022-07-11 19:34 | 2022-07-11 19:43
2560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (1Л-0,4) 5Л-Александровка-10 | 602 | 2022-07-09 15:23 | 2022-07-09 16:07 | 3.4.12.2, .Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Полдхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода больше нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№155 (1Л-0,4) 5Л-Александровка-10 Пролет:4*А 16 | 2022-07-09 15:23 | 2022-07-09 16:07
2561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 27Л-Головная-10 | 613 | 2022-07-03 16:26 | 2022-07-03 18:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки и провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки и провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №27 ПС Головная ВЛ-10 кВ №27 ПС Головная | 2022-07-03 16:26 | 2022-07-03 18:28
2562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 | 520 | 2022-06-24 13:31 | 2022-06-24 14:22 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрел провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№351 (2Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:4*А 25 | 2022-06-24 13:31 | 2022-06-24 14:22
2563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-115 3Л-Танина-10 | 519 | 2022-06-24 11:10 | 2022-06-24 11:49 | 3.4.12.2, Разрегулировка стрел провеса проводов вызвана их вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок. | 4.4.4, Из-за снижение габарита провода и воздействия ветровой нагрузки произошёл металлический контакт между токоведущими частями ВЛ, возникло короткое замыкание, которое привело к аварийному отключению автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№115 (1Л-0,4) 3Л-Танина-10 Пролет:5*А 25 | 2022-06-24 11:10 | 2022-06-24 11:49
2564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 | 544 | 2022-06-22 22:37 | 2022-06-23 00:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 ВЛ 10кВ 1Л-Коммуна-10 | 2022-06-22 22:37 | 2022-06-23 00:47
2565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10 | 542 | 2022-06-22 17:51 | 2022-06-22 22:16 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в условиях воздействий ветра и неблагоприятных метеорологических явлений – гроза. | 4.14, Повреждение опор произошло в условиях воздействий ветра и неблагоприятных метеорологических явлений – гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10 ВЛ 10кВ 5Л-Коммуна-10 | 2022-06-22 17:51 | 2022-06-22 22:16
2566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 | 475 | 2022-06-05 01:00 | 2022-06-05 10:37 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 19м/с, гроза. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 19м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 ВЛ-10кВ 1Л-Быково-10 | 2022-06-05 01:00 | 2022-06-05 10:37
2567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№428 (1Л-0,4) 11Л-Кислово-6 | 417 | 2022-05-28 20:06 | 2022-05-28 20:15 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ от ТП№428 (1Л-0,4) 11Л-Кислово-6 Пролет:5*А 25 | 2022-05-28 20:06 | 2022-05-28 20:15
2568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№533 (4Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | 369 | 2022-05-11 20:29 | 2022-05-11 20:33 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса проводов выше нормы. на ВЛ 0,4кВ от ТП№533 (4Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:3*А 35 | 2022-05-11 20:29 | 2022-05-11 20:33
2569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Катричево-10 | 402 | 2022-05-11 14:30 | 2022-05-11 17:22 | 3.4.12.2.1, Провес провода произошел в условиях воздействий 10.05.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Провес провода произошел в условиях воздействий 10.05.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 10кВ 9Л-Катричево-10 ВЛ 10кВ 9Л-Катричево-10 | 2022-05-11 14:30 | 2022-05-11 17:22
2570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№690 (2Л-0,4) 13Л-Кислово-6 | 368 | 2022-05-10 14:03 | 2022-05-10 14:09 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов выше нормативных значений. на ВЛ 0,4кВ от ТП№690 (2Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:3*А 50 | 2022-05-10 14:03 | 2022-05-10 14:09
2571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 353 | 2022-05-01 23:22 | 2022-05-01 23:26 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Опора ОА1-4 | 2022-05-01 23:22 | 2022-05-01 23:26
2572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 | 354 | 2022-04-26 17:32 | 2022-04-26 20:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 | 2022-04-26 17:32 | 2022-04-26 20:35
2573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№97 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 352 | 2022-04-23 12:31 | 2022-04-23 12:42 | 3.4.12.2, Автоматический выключатель отключился от тока короткого замыкания между проводами линии. Провода из-за разрегулировки их стрел провеса и от действия ветровой нагрузки приближаются на недопустимое расстояние. | 4.13, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№97 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*А 35 | 2022-04-23 12:31 | 2022-04-23 12:42
2574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Танина-10 | 329 | 2022-04-12 15:08 | 2022-04-12 18:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 3Л-Танина-10 ВЛ-10кВ 3Л-Танина-10 | 2022-04-12 15:08 | 2022-04-12 18:18
2575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 6Л-Кислово-6 | 323 | 2022-04-09 06:17 | 2022-04-09 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельной муфты на ВЛ-6кВ 6Л-Кислово-6 ВЛ-6кВ 6Л-Кислово-6 | 2022-04-09 06:17 | 2022-04-09 18:10
2576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 35Л-Головная-10 | 295 | 2022-03-31 07:39 | 2022-03-31 10:40 | 3.4.8.5.4, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 35Л-Головная-10 ВЛ-10кВ 35Л-Головная-10 | 2022-03-31 07:39 | 2022-03-31 10:40
2577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Александровка-10 | 293 | 2022-03-29 14:50 | 2022-03-29 17:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 7Л-Александровка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Александровка-10 | 2022-03-29 14:50 | 2022-03-29 15:40
2578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№77 (2Л-0,4) 13Л-Кислово-6 | 249 | 2022-03-29 08:44 | 2022-03-29 08:50 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода ниже допустимых значений. на ВЛ 0,4кВ от ТП№77 (2Л-0,4) 13Л-Кислово-6 Пролет:4*А 35 | 2022-03-29 08:44 | 2022-03-29 08:50
2579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№536 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | 232 | 2022-03-20 11:19 | 2022-03-20 14:18 | 3.4.12.2, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов из-за его провиса | 4.13, Обрыв.провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№536 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:5*А 25 | 2022-03-20 11:19 | 2022-03-20 14:18
2580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 | 231 | 2022-03-12 09:15 | 2022-03-12 15:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 | 2022-03-12 09:15 | 2022-03-12 15:07
2581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 | 210 | 2022-03-11 10:32 | 2022-03-11 10:40 | 3.4.12.2, Разрегулирование стрел провеса проводов, вызвано их вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра, происходит недопустимое сближение проводов, которое приводит к короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирована стрела провеса провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0, Разрегулирована стрела провеса провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0, Разрегулирована стрела провеса провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№350 (1Л-0,4) 7Л-Александровка-10 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-03-11 10:32 | 2022-03-11 10:40
2582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№112 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 | 198 | 2022-03-07 22:31 | 2022-03-07 22:37 | 3.4.12.2, Автоматический выключатель отключился от тока короткого замыкания между проводами линии. Провода из-за разрегулировки их стрел провеса и от действия ветровой нагрузки приближаются на недопустимое расстояние. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4кВ от ТП№112 (1Л-0,4) 9Л-Коммуна-10 Пролет:3*А 25 | 2022-03-07 22:31 | 2022-03-07 22:37
2583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 27Л-Головная-10 | 222 | 2022-03-06 14:38 | 2022-03-06 17:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ выполнено для ремонта шлейфа на разъединителе 10кВ. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено для ремонта шлейфа на разъединителе 10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ 27Л-Головная-10 ВЛ-10кВ 27Л-Головная-10 | 2022-03-06 14:38 | 2022-03-06 17:55
2584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№163 (1Л-0,4) 1Л-Коммуна-10 | 195 | 2022-03-06 14:21 | 2022-03-06 14:26 | 3.4.12.2.1, Автоматический выключатель отключился от тока короткого замыкания между проводами линии. Провода из-за разрегулировки их стрел провеса и от действия ветровой нагрузки приближаются на недопустимое расстояние. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировки стрел провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№163 (1Л-0,4) 1Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 25 | 2022-03-06 14:21 | 2022-03-06 14:26
2585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№555 (2Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 | 196 | 2022-03-06 12:29 | 2022-03-06 12:34 | 3.4.12.2.1, Автоматический выключатель отключился от тока короткого замыкания между проводами линии. Провода из-за разрегулировки их стрел провеса и от действия ветровой нагрузки приближаются на недопустимое расстояние. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провода имеют разную величину стрелы провеса. на ВЛ 0,4кВ от ТП№555 (2Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:3*А 25 | 2022-03-06 12:29 | 2022-03-06 12:34
2586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 170 | 2022-03-04 02:58 | 2022-03-04 03:03 | 3.4.12.2, А-2Л-0,4 кВ отключился от тока короткого замыкания между проводами линии. Провода из-за разрегулировки их стрел провеса и от действия ветровой нагрузки приближаются на недопустимое расстояние. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№715 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:5*А 35 | 2022-03-04 02:58 | 2022-03-04 03:03
2587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№170 (1Л-0,4) 1Л-Коммуна-10 | 161 | 2022-02-26 16:54 | 2022-02-26 16:57 | 3.4.12.2, Автоматический выключатель отключился от тока короткого замыкания между проводами линии. Провода из-за разрегулировки их стрел провеса и от действия ветровой нагрузки приближаются на недопустимое расстояние. | 4.4.4, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрел провеса проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№170 (1Л-0,4) 1Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 35 | 2022-02-26 16:54 | 2022-02-26 16:57
2588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№755 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 159 | 2022-02-21 21:47 | 2022-02-21 22:00 | 3.4.12.2, Подхлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№755 (2Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:5*А 25 | 2022-02-21 21:47 | 2022-02-21 22:00
2589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№730 (2Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 137 | 2022-02-10 16:18 | 2022-02-10 16:23 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано коротким замыканием проводов на ВЛ. По причине разрегулировки стрел провеса проводов происходит недопустимого сближение между проводами от действия ветровой нагрузки. | 4.4.4, При увеличении скорости ветра происходит недопустимое сближение проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулированы стрелы провеса проводов. на пролет оп. 1-2, пролёт оп.2-3 пролет оп. 1-2, пролёт оп.2-3 | 2022-02-10 16:18 | 2022-02-10 16:23
2590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№499 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 | 138 | 2022-02-09 16:45 | 2022-02-09 17:15 | 3.4.12.2, Разрегулирование стрелы провеса провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Подхлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирована стрела провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№499 (1Л-0,4) 7Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 25 | 2022-02-09 16:45 | 2022-02-09 17:15
2591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 | 119 | 2022-02-04 13:20 | 2022-02-04 13:27 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода ниже нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 35, снижение габарита провода ниже нормы на ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (1Л-0,4) 3Л-Коммуна-10 Пролет:4*А 35 | 2022-02-04 13:20 | 2022-02-04 13:27
2592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№701 (2Л-0,4) 2Л-Танина-10 | 69 | 2022-01-25 10:10 | 2022-01-25 10:18 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение габарита провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№701 (2Л-0,4) 2Л-Танина-10 Пролет:5*А 35 | 2022-01-25 10:10 | 2022-01-25 10:18
2593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 | 89 | 2022-01-18 11:28 | 2022-01-18 13:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 ВЛ 10кВ 1Л-Степана Разина-10 | 2022-01-18 11:28 | 2022-01-18 13:02
2594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№517 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 | 46 | 2022-01-16 12:21 | 2022-01-16 12:28 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса на ВЛ 0,4кВ от ТП№517 (1Л-0,4) 9Л-Катричево-10 Пролет:4*А 25 | 2022-01-16 12:21 | 2022-01-16 12:28
2595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№531 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 | 23 | 2022-01-15 15:55 | 2022-01-15 15:58 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.4, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение габарита провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№531 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:4*А 50, снижение габарита провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№531 (2Л-0,4) 3Л-Александровка-10 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 15:55 | 2022-01-15 15:58
2596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-6кВ 6Л-Кислово-6 ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10 ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 | 54 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 14:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 15.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Обрыв провода произошел в условиях воздействий 15.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Провес провода произошел в условиях воздействий 15.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 15.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Обрыв провода произошел в условиях воздействий 15.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Провес провода произошел в условиях воздействий 15.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки, обрыв провода, провес провода на ВЛ-6кВ 6Л-Кислово-6, ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10, ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 ВЛ-6кВ 6Л-Кислово-6, ВЛ 10кВ 15Л-Катричево-10, ВЛ 10кВ 9Л-Коммуна-10 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 14:15
2597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Быковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Танина-10 | 15 | 2022-01-02 01:39 | 2022-01-02 03:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 3Л-Танина-10 ВЛ-10кВ 3Л-Танина-10 | 2022-01-02 01:39 | 2022-01-02 03:32
2598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Николаевская-10 | 163 | 2022-11-28 09:20 | 2022-11-28 11:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на В 15Л-Николаевск В 15Л-Николаевск | 2022-11-28 09:20 | 2022-11-28 11:25
2599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от МТП №46 (1Л-0,4кВ) | 143 | 2022-11-26 16:20 | 2022-11-26 16:26 | 3.4.12.2, Ветер 5-6 м/с, порывами до 10м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-26 16:20 | 2022-11-26 16:26
2600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №522 (2Л-0,4кВ) | 142 | 2022-11-23 07:20 | 2022-11-23 07:25 | 3.4.12.2, Ветер 4-5 м/с, порывами до 9м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-23 07:20 | 2022-11-23 07:25
2601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от СТП №194 (1Л-0,4кВ) | 153 | 2022-11-22 15:37 | 2022-11-22 15:47 | 3.4.12.2, Ветер 8-12 м/с | 4.13, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-11-22 15:37 | 2022-11-22 15:47
2602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №160 (1Л-0,4кВ) | 109 | 2022-11-20 11:25 | 2022-11-20 11:29 | 3.4.12.2, Ветер до 8 м/с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-20 11:25 | 2022-11-20 11:29
2603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №45 (1Л-0,4кВ) | 110 | 2022-11-19 13:22 | 2022-11-19 13:27 | 3.4.12.2, Ветер до 9 м/с | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-19 13:22 | 2022-11-19 13:27
2604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №222 (1Л-0,4кВ) | 106 | 2022-11-18 17:25 | 2022-11-18 17:32 | 3.4.12.2, Ветер 6-8 м/с порывами до 15 м/с, дождь | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-18 17:25 | 2022-11-18 17:32
2605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №197 (1Л-0,4кВ) | 107 | 2022-11-18 16:58 | 2022-11-18 17:04 | 3.4.12.2, Ветер 6-8 м/с порывами до15 м/с ,дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-18 16:58 | 2022-11-18 17:04
2606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (2Л-0,4кВ) | 108 | 2022-11-18 15:25 | 2022-11-18 16:14 | 3.4.12.2, Ветер 6-10 м/с ,порывами до 15 м/с, дождь. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. | 2022-11-18 15:25 | 2022-11-18 16:14
2607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №137 (2Л-0,4кВ) | 104 | 2022-11-18 14:55 | 2022-11-18 15:05 | 3.4.12.2, Дождь ,ветер 8-10 м/с, порывами до 15 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-18 14:55 | 2022-11-18 15:05
2608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 3Л-Заволжская-6 | 145 | 2022-11-18 09:55 | 2022-11-18 12:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-6кВ 3Л-Заволжская-6 ВЛ-6кВ 3Л-Заволжская-6 | 2022-11-18 09:55 | 2022-11-18 12:35
2609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Степновская-10 | 133 | 2022-11-17 21:50 | 2022-11-17 23:05 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлёст проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 7Л-Степновская-10 ВЛ-10кВ 7Л-Степновская-10 | 2022-11-17 21:50 | 2022-11-17 23:05
2610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (1Л-0,4кВ) | 82 | 2022-11-14 19:46 | 2022-11-14 19:50 | 3.4.12.2, Ветер 5-8 м/с | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-14 19:46 | 2022-11-14 19:50
2611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №64 (1Л-0,4кВ) | 83 | 2022-11-14 18:20 | 2022-11-14 18:27 | 3.4.12.2, Ветер 5-8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-11-14 18:20 | 2022-11-14 18:27
2612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (2Л-0,4кВ) | 100 | 2022-11-13 19:29 | 2022-11-13 19:35 | 3.4.12.2, Ветер 10-12 м/с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-11-13 19:29 | 2022-11-13 19:35
2613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №161 (1Л-0,4кВ) | 102 | 2022-11-13 15:10 | 2022-11-13 16:37 | 3.4.12.2, Ветер 10-12 м/с | 4.13, обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры | 2022-11-13 15:10 | 2022-11-13 16:37
2614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (3Л-0,4кВ) | 101 | 2022-11-13 13:05 | 2022-11-13 14:19 | 3.4.12.2.1, Ветер 10-12 м/с | 4.13, Разрушения изолятора в результате его длительной эксплуатации и перепадов температуры, старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КТП-42 3Л-0.4кВ оп 21 разрушения изолятора | 2022-11-13 13:05 | 2022-11-13 14:19
2615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №116 (1Л-0,4кВ) | 103 | 2022-11-13 10:23 | 2022-11-13 11:41 | 3.4.12.2, Ветер 10-12 м /с | 4.12, с хлёст провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры | 2022-11-13 10:23 | 2022-11-13 11:41
2616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 | 68 | 2022-10-28 13:05 | 2022-10-28 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 | 2022-10-28 13:05 | 2022-10-28 14:40
2617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №185 (1Л-0,4кВ) | 49 | 2022-10-27 21:25 | 2022-10-27 21:29 | 3.4.12.2, Ветер 5 м/с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-10-27 21:25 | 2022-10-27 21:29
2618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №29 (2Л-0,4кВ) | 33 | 2022-10-14 19:23 | 2022-10-14 19:27 | 3.4.12.2, ветер 5 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-10-14 19:23 | 2022-10-14 19:27
2619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №52 (3Л-0,4кВ) | 20 | 2022-10-11 16:43 | 2022-10-11 16:51 | 3.4.12.2, ветер 4 м/с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-10-11 16:43 | 2022-10-11 16:51
2620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №169 (1Л-0,4кВ) | 30 | 2022-10-09 14:58 | 2022-10-09 15:10 | 3.4.12.2, Ветер до 14 м\с, дождь | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2022-10-09 14:58 | 2022-10-09 15:10
2621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №230 (1Л-0,4кВ) | 987 | 2022-10-06 14:00 | 2022-10-06 14:15 | 3.4.12.2, Ветер 6 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-10-06 14:00 | 2022-10-06 14:15
2622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №463 (1Л-0,4кВ) | 989 | 2022-10-05 17:00 | 2022-10-05 17:08 | 3.4.12.2, Ветер до 15м\с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2022-10-05 17:00 | 2022-10-05 17:08
2623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №667 (2Л-0,4кВ) | 991 | 2022-10-05 14:00 | 2022-10-05 14:05 | 3.4.12.2, Ветер до 15м\с, дождь. | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-10-05 14:00 | 2022-10-05 14:05
2624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Левчуновка-10 | 27 | 2022-10-04 11:36 | 2022-10-04 12:39 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключилась из-за повреждения оборудования потребителя | 4.12, ВЛ отключилась из-за повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 1Л-Левчуновка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Левчуновка-10 | 2022-10-04 11:36 | 2022-10-04 12:39
2625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №264 (3Л-0,4кВ) | 962 | 2022-09-29 07:45 | 2022-09-29 07:51 | 3.4.12.2, Ветер 6 м/с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-09-29 07:45 | 2022-09-29 07:51
2626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 | 999 | 2022-09-29 07:35 | 2022-09-29 09:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты из-за старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 | 2022-09-29 07:35 | 2022-09-29 09:23
2627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №241 (1Л-0,4кВ) | 886 | 2022-09-06 22:24 | 2022-09-06 22:32 | 3.4.12.2, Ветер 7 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-09-06 22:24 | 2022-09-06 22:32
2628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №140 (2Л-0,4кВ) | 885 | 2022-09-04 19:12 | 2022-09-04 19:20 | 3.4.12.2, Дождь ,ветер 5-6 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-09-04 19:12 | 2022-09-04 19:20
2629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №143 (1Л-0,4кВ) | 884 | 2022-09-04 16:48 | 2022-09-04 16:52 | 3.4.12.2, Дождь,ветер6-8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-09-04 16:48 | 2022-09-04 16:52
2630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №669 (3Л-0,4кВ) | 887 | 2022-09-02 03:52 | 2022-09-02 03:58 | 3.4.12.2, Ветер до 12 м/с, гроза. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-09-02 03:52 | 2022-09-02 03:58
2631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №158 (1Л-0,4кВ) | 888 | 2022-09-01 22:29 | 2022-09-01 22:38 | 3.4.12.2, Ветер до 15 м/с, гроза. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-09-01 22:29 | 2022-09-01 22:38
2632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №522 (2Л-0,4кВ) | 889 | 2022-09-01 22:26 | 2022-09-01 22:37 | 3.4.12.2, Ветер до 15 м/с, гроза. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-09-01 22:26 | 2022-09-01 22:37
2633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №139 (1Л-0,4кВ) | 868 | 2022-08-27 10:05 | 2022-08-27 11:10 | 3.4.12.2, Ветер до24 м\с, дождь. | 4.12, Повредждён провод А-16 в количестве 100 метр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повредждён провод А-16 в количестве 100 метр. | 2022-08-27 10:05 | 2022-08-27 11:10
2634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №172 (3Л-0,4кВ) | 837 | 2022-08-22 16:30 | 2022-08-22 16:35 | 3.4.12.2, Ветер 7 м/с, | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-22 16:30 | 2022-08-22 16:35
2635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10 | 861 | 2022-08-22 10:00 | 2022-08-22 16:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10 ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10 | 2022-08-22 10:00 | 2022-08-22 16:57
2636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №311 (2Л-0,4кВ) | 809 | 2022-08-21 18:25 | 2022-08-21 18:32 | 3.4.12.2, Ветер 5-6 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-21 18:25 | 2022-08-21 18:32
2637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 (1Л-0,4кВ) | 817 | 2022-08-20 17:25 | 2022-08-20 17:29 | 3.4.12.2, Ветер 8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-20 17:25 | 2022-08-20 17:29
2638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №44 (1Л-0,4кВ) | 819 | 2022-08-20 16:05 | 2022-08-20 16:51 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. | 2022-08-20 16:05 | 2022-08-20 16:51
2639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №9 (1Л-0,4кВ) | 820 | 2022-08-20 15:30 | 2022-08-20 15:35 | 3.4.12.2.1, Ветер 10 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-20 15:30 | 2022-08-20 15:35
2640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №220 (1Л-0,4кВ) | 821 | 2022-08-20 14:50 | 2022-08-20 14:54 | 3.4.12.2.1, Ветер 10 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-20 14:50 | 2022-08-20 14:54
2641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №166 (1Л-0,4кВ) | 822 | 2022-08-20 13:50 | 2022-08-20 16:55 | 3.4.12.2.1, Ветер 10 м/с. | 4.12, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. | 2022-08-20 13:50 | 2022-08-20 16:55
2642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №260 (2Л-0,4кВ) | 823 | 2022-08-20 13:17 | 2022-08-20 15:43 | 3.4.12.2.1, Ветер 10 м/с. | 4.12, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой (уменьшение диаметра) в результате воздействия сильных (длительных) ветровых нагрузок, перепадов температур и длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. | 2022-08-20 13:17 | 2022-08-20 15:43
2643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №12 (1Л-0,4кВ) | 824 | 2022-08-20 12:24 | 2022-08-20 14:24 | 3.4.12.2.1, Ветер 10 м/с. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. | 2022-08-20 12:24 | 2022-08-20 14:24
2644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №522 (1Л-0,4кВ) | 825 | 2022-08-20 10:20 | 2022-08-20 11:08 | 3.4.12.2.1, Ветер 10 м/с. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. | 2022-08-20 10:20 | 2022-08-20 11:08
2645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 (1Л-0,4кВ) | 826 | 2022-08-20 08:05 | 2022-08-20 09:45 | 3.4.12.2.1, Ветер 10 м/с. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. | 2022-08-20 08:05 | 2022-08-20 09:45
2646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №185 (1Л-0,4кВ) | 836 | 2022-08-19 23:05 | 2022-08-19 23:47 | 3.4.12.2, Ветер 20-23- м/с. | 4.13, обрыв проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов | 2022-08-19 23:05 | 2022-08-19 23:47
2647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №10 (3Л-0,4кВ) | 835 | 2022-08-19 22:48 | 2022-08-19 23:21 | 3.4.12.2, ветер 20-23 м/с. | 4.12, Падение ветви дерева на ВЛ-0,4 кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветви дерева на ВЛ-0,4 кВ | 2022-08-19 22:48 | 2022-08-19 23:21
2648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №464 (2Л-0,4кВ) | 867 | 2022-08-19 14:08 | 2022-08-19 15:30 | 3.4.12.2, Ветер до 24 м\с, дождь. | 4.12, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода бусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температуры. | 2022-08-19 14:08 | 2022-08-19 15:30
2649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 7Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 7Л-Усадебная-10 ВЛ-10кВ 5Л-Заволжская-10 ВЛ-10кВ 1Л-Левчуновка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Заволжская-10 ВЛ-10кВ 2Л-Левчуновка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10 | 829 | 2022-08-19 12:27 | 2022-08-20 09:10 | 3.4.12.2.1, Повреждения ВЛ произошли в результате воздействия 19.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 23 м/с | 4.13, Повреждения ВЛ произошли в результате воздействия 19.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - сильного ветра с максимальной скоростью 23 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ 7Л-Вербенская-10,ВЛ-10кВ 7Л-Усадебная-10, ВЛ-10кВ 4Л-Заволжская-10,ВЛ-10кВ 2Л-Левчуновка-10,ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Вербенская-10,ВЛ-10кВ 7Л-Усадебная-10, ВЛ-10кВ 4Л-Заволжская-10,ВЛ-10кВ 2Л-Левчуновка-10,ВЛ-10кВ 5Л-Новостройка-10, Обрыв провода на ВЛ-10кВ 5Л-Заволжская-10 ВЛ-10кВ 5Л-Заволжская-10 | 2022-08-19 12:27 | 2022-08-20 09:10
2650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №137 (1Л-0,4кВ) | 808 | 2022-08-18 21:20 | 2022-08-18 21:26 | 3.4.12.2, Дождь, ветер 8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-18 21:20 | 2022-08-18 21:26
2651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №343 (1Л-0,4кВ) | 834 | 2022-08-18 17:57 | 2022-08-18 18:06 | 3.4.12.2, Ветер до 11 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-18 17:57 | 2022-08-18 18:06
2652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП №481 (2Л-0,4кВ) | 795 | 2022-08-18 16:40 | 2022-08-18 16:49 | 3.4.12.2, Ветер до 11 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-18 16:40 | 2022-08-18 16:49
2653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №483 (2Л-0,4кВ) | 796 | 2022-08-18 16:36 | 2022-08-18 16:43 | 3.4.12.2, Ветер до 11 м/с | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-18 16:36 | 2022-08-18 16:43
2654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Заволжская-10 | 828 | 2022-08-16 20:40 | 2022-08-16 22:30 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушенный изолятор на ВЛ-10кВ 6Л-Заволжская-10 ВЛ-10кВ 6Л-Заволжская-10 | 2022-08-16 20:40 | 2022-08-16 22:30
2655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №666 (1Л-0,4кВ) | 775 | 2022-08-16 16:07 | 2022-08-16 16:13 | 3.4.12.2, Ветер до 10 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-16 16:07 | 2022-08-16 16:13
2656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №13 (2Л-0,4кВ) | 769 | 2022-08-13 14:33 | 2022-08-13 14:40 | 3.4.12.2, Ветер 8 м/с | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-13 14:33 | 2022-08-13 14:40
2657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №62 (1Л-0,4кВ) | 757 | 2022-08-09 11:58 | 2022-08-09 12:09 | 3.4.12.2, Гроза Ветер | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-08-09 11:58 | 2022-08-09 12:09
2658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 | 787 | 2022-08-09 07:30 | 2022-08-09 08:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 ВЛ-10кВ 3Л-Николаевская-10 | 2022-08-09 07:30 | 2022-08-09 08:52
2659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №676 (1Л-0,4кВ) | 767 | 2022-08-08 19:31 | 2022-08-08 19:36 | 3.4.12.2, Ветер до 8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-08 19:31 | 2022-08-08 19:36
2660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №202 (1Л-0,4кВ) | 756 | 2022-08-06 14:24 | 2022-08-06 14:29 | 3.4.12.2, Ветер до 9 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-08-06 14:24 | 2022-08-06 14:29
2661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №74 (1Л-0,4кВ) | 711 | 2022-07-29 17:47 | 2022-07-29 17:55 | 3.4.12.2, Ветер до 10 м/с, гроза, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-29 17:47 | 2022-07-29 17:55
2662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №64 (2Л-0,4кВ) | 682 | 2022-07-24 22:53 | 2022-07-24 23:01 | 3.4.12.2, Гроза дождь , ветер 10-15 м/с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-07-24 22:53 | 2022-07-24 23:01
2663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №55 (1Л-0,4кВ) | 689 | 2022-07-24 18:00 | 2022-07-24 21:20 | 3.4.12.2, Дождь ,гроза ,ветер 4-6 м/с | 4.13, обрыв провода бусловлен его вытяжкой в результате воздействия падением дерева на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода бусловлен его вытяжкой в результате воздействия падением дерева на провода. | 2022-07-24 18:00 | 2022-07-24 21:20
2664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №74 (1Л-0,4кВ) | 687 | 2022-07-24 17:00 | 2022-07-24 17:06 | 3.4.12.2, Дождь ,гроза ,ветер 4-6 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-24 17:00 | 2022-07-24 17:06
2665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №31 (1Л-0,4кВ) | 686 | 2022-07-24 11:40 | 2022-07-24 11:46 | 3.4.12.2, Ветер 6-8 м/с ,дождь гроза | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-24 11:40 | 2022-07-24 11:46
2666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №292 (1Л-0,4кВ) | 683 | 2022-07-23 18:43 | 2022-07-23 18:51 | 3.4.12.2, ветер 10-15 м/с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-07-23 18:43 | 2022-07-23 18:51
2667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №55 (2Л-0,4кВ) | 655 | 2022-07-21 17:30 | 2022-07-21 17:38 | 3.4.12.2, Ветер до 9 м/с. Дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-21 17:30 | 2022-07-21 17:38
2668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №292 (2Л-0,4кВ) | 621 | 2022-07-09 11:28 | 2022-07-09 11:35 | 3.4.12.2, Ветер 6 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-09 11:28 | 2022-07-09 11:35
2669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №160 (1Л-0,4кВ) | 597 | 2022-07-02 15:25 | 2022-07-02 15:30 | 3.4.12.2, Ветер до 8м\с, дождь | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-02 15:25 | 2022-07-02 15:30
2670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №174 (1Л-0,4кВ) | 598 | 2022-07-02 14:05 | 2022-07-02 14:10 | 3.4.12.2, Ветер до 8 м\с. Дождь | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-07-02 14:05 | 2022-07-02 14:10
2671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №119 (1Л-0,4кВ) | 595 | 2022-07-02 12:00 | 2022-07-02 12:04 | 3.4.12.2, Ветер 8 м/с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-02 12:00 | 2022-07-02 12:04
2672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №306 (2Л-0,4кВ) | 604 | 2022-07-01 17:55 | 2022-07-01 18:02 | 3.4.12.2, ,Ветер 6-8 м/с, дождь. | 4.12, Временны перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временны перегруз. | 2022-07-01 17:55 | 2022-07-01 18:02
2673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №157 (1Л-0,4кВ) | 610 | 2022-07-01 17:22 | 2022-07-01 17:32 | 3.4.12.2, Ветер 6-8 м/с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-01 17:22 | 2022-07-01 17:32
2674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ЗТП №481 (1Л-0,4кВ) | 609 | 2022-07-01 17:10 | 2022-07-01 17:16 | 3.4.12.2, Ветер 6-8 м/с, дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-01 17:10 | 2022-07-01 17:16
2675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №603 (1Л-0,4кВ) | 608 | 2022-07-01 16:12 | 2022-07-01 16:17 | 3.4.12.2, Дождь ,ветер 6-8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-07-01 16:12 | 2022-07-01 16:17
2676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №166 (2Л-0,4кВ) | 580 | 2022-06-30 21:50 | 2022-06-30 23:55 | 3.4.12.2, Ветер до 8 м/с. | 4.12, Обрыв вязки на оп.5 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на оп.5 | 2022-06-30 21:50 | 2022-06-30 23:55
2677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10 | 559 | 2022-06-29 10:35 | 2022-06-29 13:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10 ВЛ-10кВ 9Л-Комсомольская-10 | 2022-06-29 10:35 | 2022-06-29 13:11
2678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №318 (1Л-0,4кВ) | 565 | 2022-06-28 21:30 | 2022-06-28 21:41 | 3.4.12.2, Ветер 12 м/с, гроза. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-28 21:30 | 2022-06-28 21:41
2679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №101 (1Л-0,4кВ) | 563 | 2022-06-28 20:23 | 2022-06-28 20:27 | 3.4.12.2, Гроза, Ветер 10 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-28 20:23 | 2022-06-28 20:27
2680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №162 (1Л-0,4кВ) | 606 | 2022-06-28 08:07 | 2022-06-28 09:38 | 3.4.12.2, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия скоплением птиц. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия скоплением птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия скоплением птиц. | 2022-06-28 08:07 | 2022-06-28 09:38
2681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №244 (1Л-0,4кВ) | 607 | 2022-06-27 21:25 | 2022-06-27 21:32 | 3.4.12.2, Временный перегруз. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-27 21:25 | 2022-06-27 21:32
2682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Россия-10 | 552 | 2022-06-25 08:54 | 2022-06-25 08:58 | 3.4.12.2.1, Повреждений ВЛ не выявлено. | 4.12, Повреждений ВЛ не выявлено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 15Л-Россия-10 ВЛ-10кВ 15Л-Россия-10 | 2022-06-25 08:54 | 2022-06-25 08:58
2683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №138 | 551 | 2022-06-24 19:25 | 2022-06-27 13:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №138 КТП-10кВ №138 | 2022-06-24 19:25 | 2022-06-24 20:00
2684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №218 | 550 | 2022-06-24 15:35 | 2022-06-27 15:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №218 КТП-10кВ №218 | 2022-06-24 15:35 | 2022-06-24 16:00
2685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №167 (1Л-0,4кВ) | 511 | 2022-06-24 13:42 | 2022-06-24 13:46 | 3.4.12.2, Ветер 5 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-24 13:42 | 2022-06-24 13:46
2686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №87 (1Л-0,4кВ) | 523 | 2022-06-22 22:58 | 2022-06-22 23:05 | 3.4.12.2, Гроза ,ветер до 10 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-22 22:58 | 2022-06-22 23:05
2687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №483 (1Л-0,4кВ) | 514 | 2022-06-22 18:49 | 2022-06-22 18:55 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с. Гроза. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-22 18:49 | 2022-06-22 18:55
2688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (1Л-0,4кВ) | 515 | 2022-06-22 17:13 | 2022-06-22 17:25 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с. Гроза. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-22 17:13 | 2022-06-22 17:25
2689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №666 (2Л-0,4кВ) | 516 | 2022-06-22 16:54 | 2022-06-22 17:00 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с, гроза. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-22 16:54 | 2022-06-22 17:00
2690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от МТП №33 (1Л-0,4кВ) | 521 | 2022-06-21 16:44 | 2022-06-21 16:50 | 3.4.12.2, Ветер 4-6 м/с | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-21 16:44 | 2022-06-21 16:50
2691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №340 (2Л-0,4кВ) | 510 | 2022-06-20 22:26 | 2022-06-20 22:31 | 3.4.12.2, Ветер 8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-20 22:26 | 2022-06-20 22:31
2692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №301 (1Л-0,4кВ) | 460 | 2022-06-06 06:18 | 2022-06-06 06:25 | 3.4.12.2, Ветер 14 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-06 06:18 | 2022-06-06 06:25
2693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №603 (1Л-0,4кВ) | 461 | 2022-06-05 23:31 | 2022-06-05 23:36 | 3.4.12.2, Ветер 14 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-05 23:31 | 2022-06-05 23:36
2694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №306 (3Л-0,4кВ) | 462 | 2022-06-05 23:06 | 2022-06-05 23:10 | 3.4.12.2, Ветер 14 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-05 23:06 | 2022-06-05 23:10
2695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №318 (3Л-0,4кВ) | 463 | 2022-06-05 22:28 | 2022-06-05 22:32 | 3.4.12.2, Ветер 14 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-05 22:28 | 2022-06-05 22:32
2696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №48 (2Л-0,4кВ) | 464 | 2022-06-05 22:01 | 2022-06-05 22:05 | 3.4.12.2, Ветер 14 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-05 22:01 | 2022-06-05 22:05
2697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №676 (1Л-0,4кВ) | 470 | 2022-06-05 09:37 | 2022-06-05 09:51 | 3.4.12.2, Дождь гроза , ветер 10 м/с . Порывы до 15 м/с . | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-06-05 09:37 | 2022-06-05 09:51
2698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №669 (1Л-0,4кВ) | 437 | 2022-05-28 17:15 | 2022-05-28 17:21 | 3.4.12.2, Ветер 6-8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-05-28 17:15 | 2022-05-28 17:21
2699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Рулевая-10 | 451 | 2022-05-28 13:55 | 2022-05-28 15:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 8Л-Рулевая-10 ВЛ-10кВ 8Л-Рулевая-10 | 2022-05-28 13:55 | 2022-05-28 15:05
2700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Совхозная-10 | 450 | 2022-05-28 12:00 | 2022-05-28 12:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-10кВ 8Л-Совхозная-10 ВЛ-10кВ 8Л-Совхозная-10 | 2022-05-28 12:00 | 2022-05-28 12:05
2701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №13 (3Л-0,4кВ) | 413 | 2022-05-21 14:21 | 2022-05-21 14:31 | 3.4.12.2, Ветер 7-10 м\с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-05-21 14:21 | 2022-05-21 14:31
2702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №138 (1Л-0,4кВ) | 376 | 2022-05-11 17:41 | 2022-05-11 18:34 | 3.4.12.2, Ветер до 15 м/с. Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 2022-05-11 17:41 | 2022-05-11 18:34
2703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №184 (1Л-0,4кВ) (Потр) | 383 | 2022-05-11 17:00 | 2022-05-11 17:06 | 3.4.12.2, Ветер 10-13 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-05-11 17:00 | 2022-05-11 17:06
2704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №293 (1Л-0,4кВ) | 375 | 2022-05-11 16:25 | 2022-05-11 16:30 | 3.4.12.2, Ветер 15 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-05-11 16:25 | 2022-05-11 16:30
2705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №118 (2Л-0,4кВ) | 382 | 2022-05-10 16:55 | 2022-05-10 16:59 | 3.4.12.2, Ветер до 15 м/с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-05-10 16:55 | 2022-05-10 16:59
2706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №139 (1Л-0,4кВ) | 381 | 2022-05-10 15:46 | 2022-05-10 15:50 | 3.4.12.2, Ветер до 15 м/с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-05-10 15:46 | 2022-05-10 15:50
2707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Вербенская-10 | 399 | 2022-05-10 13:45 | 2022-05-10 17:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 5Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 5Л-Вербенская-10 | 2022-05-10 13:45 | 2022-05-10 17:00
2708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №47 (2Л-0,4кВ) | 380 | 2022-05-10 09:30 | 2022-05-10 09:42 | 3.4.12.2, Ветер 10-12 м/с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-05-10 09:30 | 2022-05-10 09:42
2709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 | 386 | 2022-05-06 13:52 | 2022-05-06 21:20 | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ вызвано повреждением опор сторонними лицами. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано повреждением опор сторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 4Л-Вербенская-10 | 2022-05-06 13:52 | 2022-05-06 21:20
2710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №463 (1Л-0,4кВ) | 351 | 2022-04-27 17:28 | 2022-04-27 17:35 | 3.4.12.2, ветер 4-6 м/с. | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-04-27 17:28 | 2022-04-27 17:35
2711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №54 (3Л-0,4кВ) | 297 | 2022-04-08 15:06 | 2022-04-08 15:14 | 3.4.12.2, Ветер до 12 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-04-08 15:06 | 2022-04-08 15:14
2712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №55 (1Л-0,4кВ) | 280 | 2022-04-04 17:38 | 2022-04-04 17:46 | 3.4.12.2, Ветер до 14 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-04-04 17:38 | 2022-04-04 17:46
2713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №178 (2Л-0,4кВ) | 281 | 2022-04-04 15:55 | 2022-04-04 16:03 | 3.4.12.2, Ветер до 12 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-04-04 15:55 | 2022-04-04 16:03
2714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Усадебная-10 | 291 | 2022-03-29 11:23 | 2022-03-29 20:54 | 3.4.12.2.1, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий сильного ветра 18м/с. | 4.14, Повреждение опоры произошло в условиях воздействий сильного ветра 18м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10кВ 5Л-Усадебная-10 ВЛ-10кВ 5Л-Усадебная-10 | 2022-03-29 11:23 | 2022-03-29 20:54
2715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №245 (1Л-0,4кВ) | 253 | 2022-03-29 09:55 | 2022-03-29 10:07 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с порывы до14 м/с Временный перегруз. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-29 09:55 | 2022-03-29 10:07
2716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №178 (1Л-0,4кВ) | 252 | 2022-03-29 08:13 | 2022-03-29 08:22 | 3.4.12.2, Ветер до 10 м/с. порывы до 14 м/с | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-29 08:13 | 2022-03-29 08:22
2717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №464 (2Л-0,4кВ) | 246 | 2022-03-28 15:18 | 2022-03-28 15:22 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-28 15:18 | 2022-03-28 15:22
2718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (3Л-0,4кВ) | 244 | 2022-03-27 09:40 | 2022-03-27 09:48 | 3.4.12.2, Ветер до 13 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-27 09:40 | 2022-03-27 09:48
2719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (2Л-0,4кВ) | 239 | 2022-03-21 22:35 | 2022-03-21 22:39 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-21 22:35 | 2022-03-21 22:39
2720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №260 (2Л-0,4кВ) | 240 | 2022-03-17 16:57 | 2022-03-17 17:07 | 3.4.12.2, Ветер 8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-17 16:57 | 2022-03-17 17:07
2721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 (1Л-0,4кВ) | 220 | 2022-03-15 14:30 | 2022-03-15 14:36 | 3.4.12.2, Ветер до 13 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-15 14:30 | 2022-03-15 14:36
2722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №241 (2Л-0,4кВ) | 201 | 2022-03-06 12:40 | 2022-03-06 12:50 | 3.4.12.2, Ветер 8-12 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-06 12:40 | 2022-03-06 12:50
2723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от МТП №126 (1Л-0,4кВ) | 200 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-06 10:15 | 3.4.12.2, Ветер 8-12 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-06 10:15
2724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №140 (1Л-0,4кВ) | 189 | 2022-03-05 16:34 | 2022-03-05 16:40 | 3.4.12.2, Ветер до 15 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-05 16:34 | 2022-03-05 16:40
2725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №193 (1Л-0,4кВ) | 190 | 2022-03-05 16:08 | 2022-03-05 16:17 | 3.4.12.2, Ветер до 15 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-05 16:08 | 2022-03-05 16:17
2726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №449 (1Л-0,4кВ) | 191 | 2022-03-05 14:14 | 2022-03-05 14:21 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с, снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-05 14:14 | 2022-03-05 14:21
2727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №483 (3Л-0,4кВ) | 192 | 2022-03-05 12:13 | 2022-03-05 12:18 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-05 12:13 | 2022-03-05 12:18
2728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (2Л-0,4кВ) | 193 | 2022-03-05 11:32 | 2022-03-05 11:37 | 3.4.12.2, Ветер 12 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-05 11:32 | 2022-03-05 11:37
2729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №27 (3Л-0,4кВ) | 194 | 2022-03-05 09:40 | 2022-03-05 09:47 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-05 09:40 | 2022-03-05 09:47
2730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Совхозная-10 ВЛ-10кВ 3Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 8Л-Усадебная-10 | 215 | 2022-03-05 09:05 | 2022-03-05 12:18 | 3.4.12.2.1, Повреждение траверс, стойки и обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 3Л-Вербенская-10 ВЛ-10кВ 3Л-Вербенская-10 4.14, Повреждение траверс, стойки произошло в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверс, стойки на ВЛ-10кВ 8Л-Совхозная-10, ВЛ-10кВ 8Л-Усадебная-10 ВЛ-10кВ 8Л-Совхозная-10, ВЛ-10кВ 8Л-Усадебная-10 | 2022-03-05 09:05 | 2022-03-05 12:18
2731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №73 (2Л-0,4кВ) | 167 | 2022-03-01 21:02 | 2022-03-01 21:06 | 3.4.12.2, Ветер 7 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-03-01 21:02 | 2022-03-01 21:06
2732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №187 (1Л-0,4кВ) | 169 | 2022-02-26 11:52 | 2022-02-26 12:53 | 3.4.12.2, Ветер до 12 м/с. | 4.13, Обрыв провода.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. | 2022-02-26 11:52 | 2022-02-26 12:53
2733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №463 (1Л-0,4кВ) | 149 | 2022-02-18 15:17 | 2022-02-18 15:22 | 3.4.12.2, Ветровые нагрузки. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-02-18 15:17 | 2022-02-18 15:22
2734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №521 (1Л-0,4кВ) | 139 | 2022-02-12 13:39 | 2022-02-12 13:45 | 3.4.12.2, Ветер до 9 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-02-12 13:39 | 2022-02-12 13:45
2735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №27 (2Л-0,4кВ) | 113 | 2022-02-02 10:46 | 2022-02-02 10:54 | 3.4.12.2, Ветер 8 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-02-02 10:46 | 2022-02-02 10:54
2736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №169 (1Л-0,4кВ) | 84 | 2022-01-23 11:21 | 2022-01-23 11:25 | 3.4.12.2, Ветер 17 м/с Снег | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-01-23 11:21 | 2022-01-23 11:25
2737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №117 (1Л-0,4кВ) | 85 | 2022-01-22 10:46 | 2022-01-22 10:52 | 3.4.12.2, Ветер 10 м\с | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-01-22 10:46 | 2022-01-22 10:52
2738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №318 (2Л-0,4кВ) | 83 | 2022-01-18 10:05 | 2022-01-18 10:12 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с Снег | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-01-18 10:05 | 2022-01-18 10:12
2739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №227 (1Л-0,4кВ) | 80 | 2022-01-16 13:25 | 2022-01-16 13:35 | 3.4.12.2, ветер до 17 м/с | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2022-01-16 13:25 | 2022-01-16 13:35
2740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №441 (2Л-0,4кВ) | 81 | 2022-01-16 11:12 | 2022-01-16 11:17 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с Снег | 4.12, Временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз | 2022-01-16 11:12 | 2022-01-16 11:17
2741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №42 (1Л-0,4кВ) | 74 | 2022-01-15 19:20 | 2022-01-15 21:10 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 19:20 | 2022-01-15 21:10
2742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №128 (1Л-0,4кВ) | 73 | 2022-01-15 17:29 | 2022-01-15 17:35 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 17:29 | 2022-01-15 17:35
2743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №145 (1Л-0,4кВ) | 71 | 2022-01-15 16:29 | 2022-01-15 16:37 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 16:29 | 2022-01-15 16:37
2744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №58 (2Л-0,4кВ) | 70 | 2022-01-15 15:53 | 2022-01-15 15:59 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 15:53 | 2022-01-15 15:59
2745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №72 (1Л-0,4кВ) | 67 | 2022-01-15 15:15 | 2022-01-15 15:22 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 15:15 | 2022-01-15 15:22
2746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №64 (1Л-0,4кВ) | 66 | 2022-01-15 14:35 | 2022-01-15 14:41 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 14:35 | 2022-01-15 14:41
2747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №306 (1Л-0,4кВ) | 65 | 2022-01-15 14:06 | 2022-01-15 14:10 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 14:06 | 2022-01-15 14:10
2748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №376 (2Л-0,4кВ) | 64 | 2022-01-15 12:59 | 2022-01-15 13:29 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 12:59 | 2022-01-15 13:29
2749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №28 (1Л-0,4кВ) | 63 | 2022-01-15 12:47 | 2022-01-15 12:56 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 12:47 | 2022-01-15 12:56
2750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №10 (1Л-0,4кВ) | 62 | 2022-01-15 11:58 | 2022-01-15 12:07 | 3.4.12.2, Ветер 10 м/с порывы до 16 м/С . | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 11:58 | 2022-01-15 12:07
2751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №319 (1Л-0,4кВ) | 61 | 2022-01-15 11:14 | 2022-01-15 11:19 | 3.4.12.2, Ветер до 17 м/с. Снег. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. | 2022-01-15 11:14 | 2022-01-15 11:19
2752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Пионер-10 ВЛ-10кВ 3Л-Политотдельская-10 | 58 | 2022-01-15 09:28 | 2022-01-15 13:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв и схлест провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур и неблагоприятного метеорологического явления 14.01.2022 - сильного ветра с максимальными порывами 17м/с. | 4.13, Обрыв и схлест провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур и неблагоприятного метеорологического явления 14.01.2022 - сильного ветра с максимальными порывами 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв и схлест провода на ВЛ-10кВ 6Л-Пионер-10, ВЛ-10кВ 3Л-Политотдельская-10 ВЛ-10кВ 6Л-Пионер-10, ВЛ-10кВ 3Л-Политотдельская-10 | 2022-01-15 09:28 | 2022-01-15 13:58
2753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №343 (2Л-0,4кВ) | 53 | 2022-01-13 15:52 | 2022-01-13 16:03 | 3.4.12.2, Ветер 4-7 м/с. Снег. | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2022-01-13 15:52 | 2022-01-13 16:03
2754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №168 (1Л-0,4кВ) | 52 | 2022-01-13 15:35 | 2022-01-13 15:40 | 3.4.12.2, ветер 7 м/с, снег | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2022-01-13 15:35 | 2022-01-13 15:40
2755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №673 (2Л-0,4кВ) | 8 | 2022-01-02 11:18 | 2022-01-02 11:22 | 3.4.12.2, ветровые нагрузки | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2022-01-02 11:18 | 2022-01-02 11:22
2756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №464 (1Л-0,4кВ) | 9 | 2022-01-02 09:14 | 2022-01-02 09:22 | 3.4.12.2, ветровые нагрузки | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2022-01-02 09:14 | 2022-01-02 09:22
2757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Николаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №178 (3Л-0,4кВ) | 10 | 2022-01-01 22:05 | 2022-01-01 22:12 | 3.4.12.2, ветровые нагрузки | 4.12, временный перегруз Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз | 2022-01-01 22:05 | 2022-01-01 22:12
2758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 196 | 2022-12-27 21:41 | 2022-12-27 21:43 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 2022-12-27 21:41 | 2022-12-27 21:43
2759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) | 192 | 2022-12-26 12:26 | 2022-12-26 12:30 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) | 2022-12-26 12:26 | 2022-12-26 12:30
2760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№36 (3Л-0,4кВ) | 185 | 2022-12-18 11:12 | 2022-12-18 11:19 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№36 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№36 (3Л-0,4кВ) | 2022-12-18 11:12 | 2022-12-18 11:19
2761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 | 179 | 2022-12-15 09:45 | 2022-12-15 09:49 | 3.4.12.2.1, Провис провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провис провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 | 2022-12-15 09:45 | 2022-12-15 09:49
2762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №105 | 182 | 2022-12-13 11:40 | 2022-12-13 16:27 | 3.4.7.3.5, Разрушение изолятора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Разрушение изолятора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на КТП 10кВ №105 КТП 10кВ №105 | 2022-12-13 11:40 | 2022-12-13 16:27
2763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№171 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№150 (2Л-0,4кВ) | 176 | 2022-12-11 14:46 | 2022-12-11 18:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№171 (1Л-0,4кВ), ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№171 (1Л-0,4кВ), ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (1Л-0,4кВ) | 2022-12-11 14:46 | 2022-12-11 18:40
2764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (3Л-0,4кВ) | 173 | 2022-12-08 17:53 | 2022-12-08 18:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (3Л-0,4кВ) | 2022-12-08 17:53 | 2022-12-08 18:01
2765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 164 | 2022-12-05 05:10 | 2022-12-05 09:10 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 2022-12-05 05:10 | 2022-12-05 09:10
2766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№367 (1Л-0,4кВ) | 148 | 2022-11-28 13:38 | 2022-11-28 16:15 | 3.4.12.2, Разрушение жб приставки в следствии воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Разрушение жб приставки в следствии воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение жб приставки на ВЛ 0,4кВ от ТП№367 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2022-11-28 13:38 | 2022-11-28 16:15
2767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) | 139 | 2022-11-27 10:08 | 2022-11-27 13:26 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-11-27 10:08 | 2022-11-27 13:26
2768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) | 140 | 2022-11-27 00:17 | 2022-11-27 00:25 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-11-27 00:17 | 2022-11-27 00:25
2769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 160 | 2022-11-26 04:50 | 2022-11-26 07:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования электросетевой организации. | 4.12, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования электросетевой организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 | 2022-11-26 04:50 | 2022-11-26 07:37
2770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) | 141 | 2022-11-25 22:58 | 2022-11-25 23:05 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№68 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-11-25 22:58 | 2022-11-25 23:05
2771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№571 (1Л-0,4кВ) | 116 | 2022-11-20 11:35 | 2022-11-20 11:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-571 от ВЛ 10кВ №7 ПС-Прудентово. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-571 от ВЛ 10кВ №7 ПС-Прудентово | 2022-11-20 11:35 | 2022-11-20 11:45
2772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Золотари-10 | 147 | 2022-11-18 08:31 | 2022-11-18 23:05 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключилась из-за повышенной влажности в результате выпадения обильных осадков и перепадов температур (конденсат) | 4.12, ВЛ отключилась из-за повышенной влажности в результате выпадения обильных осадков и перепадов температур (конденсат) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 1Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 1Л-Золотари-10 | 2022-11-18 08:31 | 2022-11-18 12:03
2773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№36 (1Л-0,4кВ) | 117 | 2022-11-17 17:34 | 2022-11-17 17:40 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-36 от ВЛ 10кВ №6 ПС-Прудентово. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-36 от ВЛ 10кВ №6 ПС-Прудентово | 2022-11-17 17:34 | 2022-11-17 17:40
2774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 128 | 2022-11-15 21:24 | 2022-11-16 00:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 2022-11-15 21:24 | 2022-11-16 00:36
2775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 127 | 2022-11-15 20:03 | 2022-11-16 02:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 2022-11-15 20:03 | 2022-11-16 02:34
2776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №402 | 124 | 2022-11-14 22:01 | 2022-11-15 15:42 | 3.4.12.2.1, Повреждение разрядника произошло в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.14, Повреждение разрядника произошло в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение разрядника на КТП-10кВ №402 КТП-10кВ №402 | 2022-11-14 22:01 | 2022-11-15 15:42
2777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (1Л-0,4кВ) | 84 | 2022-11-14 17:24 | 2022-11-14 17:31 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№123 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-14 17:24 | 2022-11-14 17:31
2778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№304 (1Л-0,4кВ) | 85 | 2022-11-14 17:17 | 2022-11-14 17:22 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №304 От ВЛ-10кВ№1 ПС 35кВ Золотари ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №304 От ВЛ-10кВ№1 ПС 35кВ Золотари | 2022-11-14 17:17 | 2022-11-14 17:22
2779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от №13 (1Л-0,4) | 86 | 2022-11-14 15:23 | 2022-11-14 15:28 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-13 от ВЛ 10кВ №17 ПС -Палласовка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-13 от ВЛ 10кВ №17 ПС -Палласовка | 2022-11-14 15:23 | 2022-11-14 15:28
2780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) | 87 | 2022-11-14 12:38 | 2022-11-14 12:40 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) Опора анкерная А-04Б | 2022-11-14 12:38 | 2022-11-14 12:40
2781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 123 | 2022-11-14 08:16 | 2022-11-14 22:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на ТП №402 в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения на ТП №402 в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 | 2022-11-14 08:16 | 2022-11-14 22:01
2782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (1Л-0,4кВ) | 88 | 2022-11-13 16:19 | 2022-11-13 21:00 | 3.4.12.2, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2022-11-13 16:19 | 2022-11-13 21:00
2783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№28 (1Л-0,4кВ) | 89 | 2022-11-13 14:24 | 2022-11-13 14:27 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№28 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№28 (1Л-0,4кВ) | 2022-11-13 14:24 | 2022-11-13 14:27
2784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 113 | 2022-11-13 13:46 | 2022-11-13 17:28 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ вызвано попаданием птицы в электроустановку. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием птицы в электроустановку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-11-13 13:46 | 2022-11-13 17:28
2785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№580 (2Л-0,4кВ) | 90 | 2022-11-13 11:30 | 2022-11-13 11:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№580 (2Л-0,4кВ) Пролет:5*А 16 | 2022-11-13 11:30 | 2022-11-13 11:36
2786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (2Л-0,4кВ) | 91 | 2022-11-13 09:42 | 2022-11-13 09:47 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (2Л-0,4кВ) Пролет:5*А 25 | 2022-11-13 09:42 | 2022-11-13 09:47
2787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 | 99 | 2022-11-13 02:40 | 2022-11-13 16:44 | 3.4.12.2.1, Повреждение ВЛ произошло в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. | 4.12, Повреждение разрядника произошло в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 4.14, Попадание постороннего предмета на провод ВЛ произошло в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Посторонний предмет на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 2022-11-13 02:40 | 2022-11-13 16:44
2788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 97 | 2022-11-09 13:36 | 2022-11-09 19:18 | 3.4.7.3.5, Повреждение опоры и обрыв провода произошли в результате длительного срока эксплуатации. | 4.14, Повреждение опоры и обрыв провода произошли в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры, обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-11-09 13:36 | 2022-11-09 19:18
2789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 96 | 2022-11-08 18:55 | 2022-11-08 20:20 | 3.4.8.5.3.1, ВЛ отключена по заявке МЧС. |  | 2022-11-08 18:55 | 2022-11-08 20:20
2790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№37 (1Л-0,4кВ) | 66 | 2022-11-04 16:48 | 2022-11-04 16:57 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки, вызванное повреждением АВ-0,23кВ на фасаде жд. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки, вызванное повреждением АВ-0,23кВ на фасаде жд. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение АВ-0,23кВ потребителя на ВЛ 0,4кВ от ТП№37 (1Л-0,4кВ) Опора анкерная А-04Б | 2022-11-04 16:48 | 2022-11-04 16:57
2791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№36 (3Л-0,4кВ) | 63 | 2022-11-02 18:42 | 2022-11-02 18:49 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№36 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-11-02 18:42 | 2022-11-02 18:49
2792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№445 1Л-0,4кВ | 60 | 2022-11-01 11:09 | 2022-11-01 12:42 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№445 1Л-0,4кВ Пролет:5*А 25 | 2022-11-01 11:09 | 2022-11-01 12:42
2793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) | 59 | 2022-10-31 15:32 | 2022-10-31 18:40 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2022-10-31 15:32 | 2022-10-31 18:40
2794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 73 | 2022-10-30 07:27 | 2022-10-30 08:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-10-30 07:27 | 2022-10-30 08:45
2795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 | 71 | 2022-10-29 14:36 | 2022-10-29 17:34 | 3.4.12.2.1, ВЛ отключилась из-за попадания постороннего предмета на провода | 4.12, ВЛ отключилась из-за попадания постороннего предмета на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 | 2022-10-29 14:36 | 2022-10-29 17:34
2796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (3Л-0,4кВ) | 48 | 2022-10-28 15:15 | 2022-10-28 17:12 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызванное кратковременным коротким замыкание на вводном кабеле 0,4кВ находящегося на балансе потребителя. | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызванное кратковременным коротким замыкание на вводном кабеле 0,4кВ находящегося на балансе потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабельного ввода 0,4кВ потребителя на ВЛ 0,4кВ от ТП№24 (3Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2022-10-28 15:15 | 2022-10-28 17:12
2797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №86 | 70 | 2022-10-27 11:26 | 2022-11-02 15:01 | 3.4.7.3.5, Обрыв обмотки ВН силового трансформатора вызван длительным сроком эксплуатации. | 4.13, Обрыв обмотки ВН силового трансформатора вызван длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв обмотки на КТП-10кВ №86 КТП-10кВ №86 | 2022-10-27 11:26 | 2022-10-27 15:30
2798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (2Л-0,4кВ) | 44 | 2022-10-24 17:37 | 2022-10-24 17:47 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-10-24 17:37 | 2022-10-24 17:47
2799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№344 (1Л-0,4кВ) | 43 | 2022-10-21 13:21 | 2022-10-21 13:26 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№344 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№344 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-10-21 13:21 | 2022-10-21 13:26
2800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 | 45 | 2022-10-21 11:16 | 2022-10-21 14:53 | 3.4.12.2.1, Повреждения обусловлены частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами | 4.13, Повреждения обусловлены частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 | 2022-10-21 11:16 | 2022-10-21 14:53
2801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 62 | 2022-10-21 08:17 | 2022-10-21 11:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 2022-10-21 08:17 | 2022-10-21 11:46
2802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№27 (1Л-0,4кВ) | 39 | 2022-10-20 10:33 | 2022-10-20 11:54 | 3.4.12.2, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№27 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№27 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д
2803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№322 (1Л-0,4кВ) | 38 | 2022-10-18 18:14 | 2022-10-18 18:22 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-322 от ВЛ 10кВ №2 ПС-Прудентово. ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-322 от ВЛ 10кВ №2 ПС-Прудентово | 2022-10-18 18:14 | 2022-10-18 18:22
2804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №619 3Л-0,4кВ | 35 | 2022-10-18 10:07 | 2022-10-18 12:02 | 3.4.12.2, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры на ВЛ 0.4кВ №3 От ТП№- 619 от ВЛ 10кВ №13 ПС-Золотари ВЛ 0.4кВ №3 От ТП№- 619 от ВЛ 10кВ №13 ПС-Золотари | 2022-10-18 10:07 | 2022-10-18 12:02
2805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 | 57 | 2022-10-15 13:36 | 2022-10-15 15:21 | 3.4.7.3.5, Выведена в ремонт для безопасного производства работ по устранению обрыва шлейфа на разъединителе ТР-Т1-10 | 4.12, Выведена в ремонт для безопасного производства работ по устранению обрыва шлейфа на разъединителе ТР-Т1-10 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 | 2022-10-15 13:36 | 2022-10-15 15:21
2806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) | 31 | 2022-10-15 09:52 | 2022-10-15 10:02 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-85 от ВЛ 10кВ №5 ПС-Савинка ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-85 от ВЛ 10кВ №5 ПС-Савинка | 2022-10-15 09:52 | 2022-10-15 10:02
2807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№190 (1Л-0,4кВ) | 25 | 2022-10-13 10:18 | 2022-10-13 13:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№190 (1Л-0,4кВ) Пролет: Опора № 3 - Опора № 1 Отпайка № 2 / Пролет:4*А 25 | 2022-10-13 10:24 | 2022-10-13 13:50
2808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 | 56 | 2022-10-12 11:21 | 2022-10-12 14:33 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 | 2022-10-12 11:21 | 2022-10-12 14:33
2809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Шульцы-10 | 53 | 2022-10-10 16:16 | 2022-10-10 19:40 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ 8Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 8Л-Шульцы-10 | 2022-10-10 16:16 | 2022-10-10 19:40
2810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 50 | 2022-10-09 06:16 | 2022-10-09 09:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 2022-10-09 06:16 | 2022-10-09 09:02
2811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 28 | 2022-10-05 19:28 | 2022-10-06 01:37 | 3.4.9.1, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования смежной сетевой организации. | 4.12, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования смежной сетевой организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 2022-10-05 19:28 | 2022-10-06 01:37
2812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10 | 26 | 2022-10-04 20:52 | 2022-10-04 21:04 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10 | 2022-10-04 20:52 | 2022-10-04 21:04
2813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№344 (1Л-0,4кВ) | 970 | 2022-10-03 13:38 | 2022-10-03 13:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№344 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-10-03 13:38 | 2022-10-03 13:45
2814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (2Л-0,4кВ) | 971 | 2022-10-03 10:59 | 2022-10-03 11:12 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-10-03 10:59 | 2022-10-03 11:12
2815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 | 22 | 2022-10-03 09:49 | 2022-10-03 16:53 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 | 2022-10-03 09:49 | 2022-10-03 16:53
2816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 18 | 2022-10-03 08:02 | 2022-10-03 14:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-10-03 08:02 | 2022-10-03 14:42
2817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 12 | 2022-10-02 08:55 | 2022-10-02 11:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2022-10-02 08:55 | 2022-10-02 11:27
2818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 11 | 2022-10-02 08:21 | 2022-10-02 08:25 | 3.4.12.2.1, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | 4.12, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-10-02 08:21 | 2022-10-02 08:25
2819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) | 956 | 2022-09-30 21:08 | 2022-09-30 21:13 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-437 от ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-437 от ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Кайсацкая | 2022-09-30 21:08 | 2022-09-30 21:13
2820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 997 | 2022-09-29 19:45 | 2022-09-29 19:47 | 3.4.12.2.1, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | 4.12, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-09-29 19:45 | 2022-09-29 19:47
2821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 992 | 2022-09-28 22:41 | 2022-09-29 03:09 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Повреждение изолятора предположительно в результате попадания молнии. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 4.14, Повреждение изолятора предположительно в результате попадания молнии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 2022-09-28 22:41 | 2022-09-29 03:09
2822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 986 | 2022-09-27 14:36 | 2022-09-27 15:30 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.14, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-09-27 14:36 | 2022-09-27 15:30
2823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) | 932 | 2022-09-25 21:58 | 2022-09-25 22:08 | 3.4.12.2.1, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 35, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 35, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 35, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 35 | 2022-09-25 21:58 | 2022-09-25 22:08
2824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 953 | 2022-09-22 14:50 | 2022-09-22 15:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-09-22 14:50 | 2022-09-22 15:49
2825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) | 918 | 2022-09-20 10:27 | 2022-09-20 12:47 | 3.4.12.2, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№118 (2Л-0,4кВ) | 2022-09-20 10:27 | 2022-09-20 12:47
2826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 | 937 | 2022-09-16 11:07 | 2022-09-16 15:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 | 2022-09-16 11:07 | 2022-09-16 15:37
2827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 938 | 2022-09-16 10:31 | 2022-09-16 10:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схеста проводов. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 2022-09-16 10:31 | 2022-09-16 10:35
2828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 934 | 2022-09-16 10:05 | 2022-09-17 21:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение стойки опоры вызвано изменением свойств материалов в результате длительной эксплуатации | 4.2.1, Повреждение стойки опоры вызвано изменением свойств материалов в результате длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опоры на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 2022-09-16 10:05 | 2022-09-16 16:12
2829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 936 | 2022-09-16 10:05 | 2022-09-16 13:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 2022-09-16 10:05 | 2022-09-16 13:52
2830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 933 | 2022-09-16 09:35 | 2022-09-16 21:45 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. | 4.12, Разрушение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 2022-09-16 09:35 | 2022-09-16 21:45
2831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (1Л-0,4кВ) | 903 | 2022-09-14 22:37 | 2022-09-14 22:40 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-09-14 22:37 | 2022-09-14 22:40
2832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (2Л-0,4кВ) | 902 | 2022-09-14 10:02 | 2022-09-14 10:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-09-14 10:02 | 2022-09-14 10:08
2833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 929 | 2022-09-14 09:45 | 2022-09-14 09:50 | 3.4.12.2.1, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | 4.12, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 2022-09-14 09:45 | 2022-09-14 09:50
2834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 928 | 2022-09-14 09:40 | 2022-09-14 09:45 | 3.4.12.2.1, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | 4.12, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутсвуют на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2022-09-14 09:40 | 2022-09-14 09:45
2835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 927 | 2022-09-14 09:35 | 2022-09-14 09:40 | 3.4.12.2.1, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | 4.12, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-09-14 09:35 | 2022-09-14 09:40
2836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 921 | 2022-09-12 16:27 | 2022-09-12 22:19 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ произошло в результате касания кузова автомобиля сторонней организации. | 4.4.1, Отключение ВЛ произошло в результате касания кузова автомобиля сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора, провес провода на ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 2022-09-12 16:27 | 2022-09-12 22:19
2837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 909 | 2022-09-07 09:55 | 2022-09-07 16:34 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-09-07 09:55 | 2022-09-07 16:34
2838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 906 | 2022-09-05 11:46 | 2022-09-05 12:46 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено по заявке потребителя. | 4.13, Отключение ВЛ выполнено по заявке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 2022-09-05 11:46 | 2022-09-05 12:46
2839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (1Л-0,4кВ) | 870 | 2022-09-05 00:55 | 2022-09-05 00:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы эл. дугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-09-05 00:55 | 2022-09-05 00:58
2840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 | 896 | 2022-09-04 10:03 | 2022-09-04 10:20 | 3.4.12.2.1, ВЛ выведена в ремонт для замены изолятора | 4.12, ВЛ выведена в ремонт для замены изолятора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор на ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 | 2022-09-04 10:03 | 2022-09-04 10:20
2841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 38Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 881 | 2022-09-01 18:12 | 2022-09-01 23:22 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ произошли в условиях воздействий 01.09.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 17м/с, гроза. | 4.12, Отключения ВЛ произошли в условиях воздействий 01.09.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 17м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 4.13, Отключения ВЛ произошли в условиях воздействий 01.09.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – ветер 17м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-09-01 18:12 | 2022-09-01 23:22
2842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Савинка-10 | 880 | 2022-08-31 17:34 | 2022-08-31 19:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ 6Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 6Л-Савинка-10 | 2022-08-31 17:34 | 2022-08-31 19:25
2843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (2Л-0,4кВ) | 838 | 2022-08-28 14:18 | 2022-08-28 14:24 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-264 от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Золотари ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-264 от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Золотари | 2022-08-28 14:18 | 2022-08-28 14:24
2844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 876 | 2022-08-28 11:00 | 2022-08-28 15:43 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 4.12, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-08-28 11:00 | 2022-08-28 15:43
2845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№268 (1Л-0,4кВ) | 869 | 2022-08-24 22:05 | 2022-08-31 14:40 | 3.4.12.2.1, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. | 4.13, Излом деревянной опоры у основания в следствии загнивания и воздействия длительной ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№268 (1Л-0,4кВ) Опора АКН-1Д (концевая), Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№268 (1Л-0,4кВ) Опора АКН-1Д (концевая) | 2022-08-24 22:05 | 2022-08-24 23:10
2846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 853 | 2022-08-21 12:30 | 2022-08-21 14:39 | 3.4.12.2.1, Провес и обрыв провода произошел в условиях воздействий 19.08.2022 неблагоприятного метеорологического явления – сильного ветра 22 м/с. | 4.12, Провес провода произошел в условиях воздействий 19.08.2022 неблагоприятного метеорологического явления – сильного ветра 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 19.08.2022 неблагоприятного метеорологического явления – сильного ветра 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 2022-08-21 12:30 | 2022-08-21 14:39
2847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№290 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№438 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№318 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (2Л-0,4кВ) | 804 | 2022-08-21 00:38 | 2022-08-22 01:36 | 3.4.12.2.1, Длительное воздействие ветровой нагрузки, приведшее к массовым аварийным отключения в следствии замыкания проводов, и повреждению опор. | 4.13, Длительное воздействие ветровой нагрузки, приведшее к массовым аварийным отключения в следствии замыкания проводов, и повреждению опор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д, Следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№290 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Наклон опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) Опора АКН-1Д (концевая), Излом опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д, Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№438 (2Л-0,4кВ) Опора П1-2, Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№438 (2Л-0,4кВ) Опора П1-2, Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№438 (2Л-0,4кВ) Опора П1-2, Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д, Наклон опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№318 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д, Наклон опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (2Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ, Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (2Л-0,4кВ) Опора АКН-1ДБ (концевая) | 2022-08-21 00:38 | 2022-08-22 01:36
2848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 851 | 2022-08-19 11:29 | 2022-08-21 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязок, обрыв провода, повреждение изоляторов, повреждение опор,повреждение траверс произошло в условиях неблагоприятного метеорологического явления - ветер 22 м/с. | 4.12, Обрыв вязок произошло в условиях неблагоприятного метеорологического явления - ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 8Л-Шульцы-10, ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10, ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 8Л-Шульцы-10, ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10, ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 4.13, Обрыв провода произошел в условиях неблагоприятного метеорологического явления - ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 4.14, Повреждение изоляторов, опор, траверс произошло в условиях неблагоприятного метеорологического явления - ветер 22 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов, повреждение опор на ВЛ 10кВ 5Л-Золотари-10, ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 5Л-Золотари-10, ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 | 2022-08-19 11:29 | 2022-08-21 11:00
2849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (2Л-0,4кВ) | 785 | 2022-08-19 06:21 | 2022-08-19 06:28 | 3.4.12.2, Кратковременное увеличение нагрузки, вызванное касанием провода в следствии сильного порывистого ветра. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки, вызванное касанием провода в следствии сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы электродугового воздействия на ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 06:21 | 2022-08-19 06:28
2850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№615 (1Л-0,4кВ) | 811 | 2022-08-18 21:37 | 2022-08-18 21:45 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№615 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-08-18 21:37 | 2022-08-18 21:45
2851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №58 | 846 | 2022-08-18 18:40 | 2022-08-18 19:51 | 3.4.7.3.5, Выход из строя силового трансформатора вызван снижением изоляции из-за длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Выход из строя силового трансформатора вызван снижением изоляции из-за длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора. на КТП-10кВ №58 КТП-10кВ №58 | 2022-08-18 18:40 | 2022-08-18 19:51
2852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (3Л-0,4кВ) | 779 | 2022-08-17 19:34 | 2022-08-17 19:39 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провисание проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35, Поперечный наклон опоры на ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (3Л-0,4кВ) Опора П1-2 | 2022-08-17 19:34 | 2022-08-17 19:39
2853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (2Л-0,4кВ) | 771 | 2022-08-16 14:11 | 2022-08-16 14:18 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис перекида ввода в жилой дом от опоры №8 на ВЛ 0,4кВ от ТП№117 (2Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2022-08-16 14:11 | 2022-08-16 14:18
2854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 790 | 2022-08-09 16:53 | 2022-08-09 20:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение разъединителя вызвано неудовлетворительным контактом ножей. | 4.13, Повреждение разъединителя вызвано неудовлетворительным контактом ножей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя. на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-08-09 16:53 | 2022-08-09 20:31
2855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №77 | 789 | 2022-08-09 16:02 | 2022-08-13 12:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции в результате длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №77 КТП-10кВ №77 | 2022-08-09 16:02 | 2022-08-09 20:56
2856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) | 760 | 2022-08-08 21:57 | 2022-08-08 22:03 | 3.4.12.2.3, Требуется опиловка ДКР | 4.13, Требуется опиловка ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР на ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-101 от ВЛ 10кВ №17 ПС Палласовка. ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-101 от ВЛ 10кВ №17 ПС Палласовка | 2022-08-08 21:57 | 2022-08-08 22:03
2857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№137 (1Л-0,4кВ) | 761 | 2022-08-08 20:29 | 2022-08-08 20:39 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№137 от ВЛ 10кВ №11 ПС-Золотари ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№137 от ВЛ 10кВ №11 ПС-Золотари | 2022-08-08 20:29 | 2022-08-08 20:39
2858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№475 (1Л-0,4кВ) | 762 | 2022-08-08 19:52 | 2022-08-08 19:56 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№475 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-08-08 19:52 | 2022-08-08 19:56
2859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 781 | 2022-08-08 13:22 | 2022-08-08 21:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода, срыв изолятора на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 и схлест проводов на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10, ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10,ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 произошли в условиях воздействий 08.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - ветер с порывами до 14 м/с | 4.12, Срыв изолятора на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 и схлест проводов на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10, ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10,ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 произошли в условиях воздействий 08.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - ветер с порывами до 14 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 4.13, Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 произошел в условиях воздействий 08.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - ветер с порывами до 14 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-08-08 13:22 | 2022-08-08 21:27
2860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№295 (1Л-0,4кВ) | 723 | 2022-08-07 09:55 | 2022-08-07 10:03 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№295 от ВЛ 10кВ №2 ПС-Прудентово ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№295 от ВЛ 10кВ №2 ПС-Прудентово | 2022-08-07 09:55 | 2022-08-07 10:03
2861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 3Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 КТП-10кВ №413 | 759 | 2022-08-01 05:06 | 2022-08-02 20:27 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано длительным сроком эксплуатации. 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7,3,14 ПС Эльтон произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - ветер 14м/с. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №7,3,14 ПС Эльтон произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - ветер 14м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10 кВ №7 ПС Эльтон, ВЛ-10 кВ №3 ПС Эльтон, ВЛ-10 кВ №14 ПС Эльтон ВЛ-10 кВ №7 ПС Эльтон, ВЛ-10 кВ №3 ПС Эльтон, ВЛ-10 кВ №14 ПС Эльтон 4.13, Повреждение силового трансформатора вызвано длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трнасформатора на ТП №413 ТП №413 | 2022-08-01 05:06 | 2022-08-02 20:27
2862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10 | 753 | 2022-07-31 20:47 | 2022-08-02 16:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции. | 4.12, Повреждение муфты произошло в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение муфты на ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 4Л-Приозерная-10 | 2022-07-31 20:47 | 2022-07-31 22:20
2863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 752 | 2022-07-31 20:09 | 2022-07-31 20:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произведено для устранения нагрева ножей линейного разъединителя ЛР-160. | 4.13, Отключение ВЛ произведено для устранения нагрева ножей линейного разъединителя ЛР-160. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 2022-07-31 20:09 | 2022-07-31 20:34
2864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№269 (3Л-0,4кВ) | 695 | 2022-07-31 09:14 | 2022-07-31 10:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода, обрыв на ВЛ 0,4кВ от ТП№269 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-31 09:14 | 2022-07-31 10:44
2865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№302 (1Л-0,4кВ) | 693 | 2022-07-30 09:55 | 2022-07-30 10:05 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-302 от ВЛ 10кВ №2 ПС-Прудентово. ВЛ 0.4кВ № 1 От ТП№-302 от ВЛ 10кВ №2 ПС-Прудентово. | 2022-07-30 09:55 | 2022-07-30 10:05
2866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 | 749 | 2022-07-30 05:39 | 2022-07-30 06:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 12Л-Шульцы-10 | 2022-07-30 05:39 | 2022-07-30 06:32
2867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №204 | 748 | 2022-07-29 23:21 | 2022-07-30 00:59 | 3.4.12.3, Повреждение разрядника произошло в условиях прохождения грозового фронта. | 4.14, Повреждение разрядника произошло в условиях прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на КТП-10кВ №204 КТП-10кВ №204 | 2022-07-29 23:21 | 2022-07-30 00:59
2868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 745 | 2022-07-29 19:30 | 2022-07-29 19:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных явлений ветер, дождь, гроза. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных явлений ветер, дождь, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 2022-07-29 19:30 | 2022-07-29 19:33
2869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 746 | 2022-07-29 19:30 | 2022-07-29 19:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных явлений ветер, дождь, гроза. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных явлений ветер, дождь, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 | 2022-07-29 19:30 | 2022-07-29 19:33
2870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10 | 747 | 2022-07-29 19:30 | 2022-07-29 19:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных явлений ветер, дождь, гроза. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях неблагоприятных погодных явлений ветер, дождь, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10 | 2022-07-29 19:30 | 2022-07-29 19:33
2871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 744 | 2022-07-29 19:05 | 2022-07-29 21:52 | 3.4.12.3, Повреждение разрядника произошло в условия прохождения грозового фронта. | 4.12, Повреждение разрядника произошло в условия прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядника на ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 2022-07-29 19:05 | 2022-07-29 21:52
2872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 743 | 2022-07-29 16:46 | 2022-07-29 20:10 | 3.4.12.3, Повреждение разрядников 10кВ произошло в условиях прохождения грозового фронта. | 4.12, Повреждение разрядников 10кВ произошло в условиях прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников 10кВ на ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 2022-07-29 16:46 | 2022-07-29 20:10
2873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 738 | 2022-07-29 12:48 | 2022-07-29 21:50 | 3.4.12.2.1, Повреждение траверсы произошло в условиях воздействий сильный ветер, дождя, грозы. | 4.14, Повреждение траверсы произошло в условиях воздействий сильный ветер, дождя, грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение траверсы на ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 2022-07-29 12:48 | 2022-07-29 21:50
2874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 | 739 | 2022-07-29 12:48 | 2022-07-29 19:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условия сильного ветра, дождя, грозы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условия сильного ветра, дождя, грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 | 2022-07-29 12:48 | 2022-07-29 19:43
2875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 737 | 2022-07-29 11:50 | 2022-07-29 20:53 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета между траверсой и проводом. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета между траверсой и проводом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-07-29 11:50 | 2022-07-29 20:53
2876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 736 | 2022-07-28 17:43 | 2022-07-28 17:44 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения разрядников в условиях прохождения грозового фронта. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения разрядников в условиях прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разрядников на ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 2022-07-28 17:43 | 2022-07-28 17:44
2877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от №13 (1Л-0,4) | 684 | 2022-07-27 19:56 | 2022-07-27 20:01 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от №13 (1Л-0,4) Пролет:4*А 25 | 2022-07-27 19:56 | 2022-07-27 20:01
2878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) | 677 | 2022-07-26 01:07 | 2022-07-26 01:11 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-26 01:07 | 2022-07-26 01:11
2879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№299 (1Л-0,4кВ) | 678 | 2022-07-25 21:33 | 2022-07-25 21:40 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-299 от ВЛ 10кВ №2 ПС -Прудентово. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-299 от ВЛ 10кВ №2 ПС -Прудентово. | 2022-07-25 21:33 | 2022-07-25 21:40
2880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№21 (1Л-0,4кВ) | 679 | 2022-07-25 19:48 | 2022-07-25 19:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№21 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№21 (1Л-0,4кВ) | 2022-07-25 19:48 | 2022-07-25 19:57
2881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 728 | 2022-07-25 08:08 | 2022-07-25 08:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлеста проводов. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлеста проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 2022-07-25 08:08 | 2022-07-25 08:11
2882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 727 | 2022-07-25 06:03 | 2022-07-25 08:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схлестом проводов. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схлестом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 2022-07-25 06:03 | 2022-07-25 08:11
2883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№488 (1Л-0,4кВ) | 670 | 2022-07-24 20:01 | 2022-07-24 20:05 | 3.4.12.5, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-488 от ВЛ 10кВ №11 ПС -Золотари. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-488 от ВЛ 10кВ №11 ПС -Золотари. | 2022-07-24 20:01 | 2022-07-24 20:05
2884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№33 (1Л-0,4кВ) | 668 | 2022-07-24 14:46 | 2022-07-24 14:49 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№33 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-24 14:46 | 2022-07-24 14:49
2885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №77 | 719 | 2022-07-24 12:28 | 2022-07-28 12:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение силового трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден силовой трансформатор на КТП-10кВ №77 КТП-10кВ №77 | 2022-07-24 12:28 | 2022-07-24 19:22
2886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№271 (2Л-0,4кВ) | 669 | 2022-07-23 21:34 | 2022-07-23 21:43 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра | 4.4.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание ветками деревьев провода ВЛ на ВЛ 0,4кВ от ТП№271 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№271 (2Л-0,4кВ) | 2022-07-23 21:34 | 2022-07-23 21:43
2887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 708 | 2022-07-23 21:04 | 2022-07-23 21:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлест проводов. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 2022-07-23 21:04 | 2022-07-23 21:14
2888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 709 | 2022-07-23 21:04 | 2022-07-23 21:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлест проводов. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2022-07-23 21:04 | 2022-07-23 21:12
2889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 710 | 2022-07-23 21:04 | 2022-07-23 21:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлест проводов. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате кратковременного схлест проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-07-23 21:04 | 2022-07-23 21:09
2890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) | 643 | 2022-07-21 16:29 | 2022-07-21 16:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-101 от ВЛ 10кВ №17 ПС-Палласовка. ВЛ 0.4кВ №2 От ТП№-101 от ВЛ 10кВ №17 ПС-Палласовка | 2022-07-21 16:29 | 2022-07-21 16:36
2891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№79 (1Л-0,4кВ) | 644 | 2022-07-21 15:08 | 2022-07-21 15:11 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 79 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№- 79 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка | 2022-07-21 15:08 | 2022-07-21 15:11
2892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) | 642 | 2022-07-21 11:46 | 2022-07-21 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки крепления провода к изолятору, вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки крепления провода к изолятору, вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2022-07-21 11:46 | 2022-07-21 14:40
2893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 | 701 | 2022-07-21 11:00 | 2022-07-21 11:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10
2894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 702 | 2022-07-21 11:00 | 2022-07-21 13:07 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Срыв изолятора произошел в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 2022-07-21 11:00 | 2022-07-21 13:07
2895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (1Л-0,4кВ) | 633 | 2022-07-18 19:18 | 2022-07-18 19:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №264 От ВЛ-10кВ№1 ПС-Золотари ВЛ-0,4кВ№1 от ТП №264 От ВЛ-10кВ№1 ПС-Золотари | 2022-07-18 19:18 | 2022-07-18 19:23
2896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№246 (1Л-0,4кВ) | 634 | 2022-07-18 16:04 | 2022-07-18 16:14 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№246 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-18 16:09 | 2022-07-18 16:14
2897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 | 676 | 2022-07-16 15:40 | 2022-07-16 18:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 | 2022-07-16 15:40 | 2022-07-16 18:27
2898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№93 (1Л-0,4кВ) | 629 | 2022-07-16 10:34 | 2022-07-16 13:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№93 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35, обрыв провод на ВЛ 0,4кВ от ТП№93 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-07-16 10:34 | 2022-07-16 13:04
2899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№74 (1Л-0,4кВ) | 626 | 2022-07-15 00:22 | 2022-07-15 00:25 | 3.4.12.2.1, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.4.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№74 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-15 00:22 | 2022-07-15 00:25
2900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (1Л-0,4кВ) | 625 | 2022-07-14 22:03 | 2022-07-14 22:11 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№300 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-14 22:03 | 2022-07-14 22:11
2901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№504 (2Л-0,4кВ) | 624 | 2022-07-14 21:28 | 2022-07-14 21:34 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.4.3, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№504 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-14 21:28 | 2022-07-14 21:34
2902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (2Л-0,4кВ) | 623 | 2022-07-14 19:26 | 2022-07-14 19:30 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-14 19:26 | 2022-07-14 19:30
2903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 | 652 | 2022-07-14 18:17 | 2022-07-14 23:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и вязки провода произошел в условиях воздействий 14.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. | 4.13, Обрыв провода и вязки провода произошел в условиях воздействий 14.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода и вязки провода на ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 | 2022-07-14 18:17 | 2022-07-14 23:58
2904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 648 | 2022-07-14 08:07 | 2022-07-14 08:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате перекрытия по телу птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате перекрытия по телу птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-07-14 08:07 | 2022-07-14 08:09
2905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№57 (1Л-0,4кВ) | 618 | 2022-07-13 20:45 | 2022-07-13 20:50 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-57 от ВЛ 10кВ №9 ПС -Палласовка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-57 от ВЛ 10кВ №9 ПС -Палласовка | 2022-07-13 20:45 | 2022-07-13 20:50
2906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№74 (1Л-0,4кВ) | 619 | 2022-07-13 18:22 | 2022-07-13 18:29 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.4.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№74 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-13 18:22 | 2022-07-13 18:29
2907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 640 | 2022-07-12 13:30 | 2022-07-12 16:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2022-07-12 13:30 | 2022-07-12 16:11
2908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) | 616 | 2022-07-11 20:34 | 2022-07-11 20:41 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-11 20:34 | 2022-07-11 20:41
2909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№70 (1Л-0,4кВ) | 603 | 2022-07-10 23:36 | 2022-07-10 23:41 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№70 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-10 23:36 | 2022-07-10 23:41
2910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (2Л-0,4кВ) | 601 | 2022-07-10 19:37 | 2022-07-10 19:43 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-10 19:37 | 2022-07-10 19:43
2911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 | 632 | 2022-07-10 11:46 | 2022-07-10 12:15 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 | 2022-07-10 11:46 | 2022-07-10 12:15
2912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Приозерная-10 | 620 | 2022-07-06 16:40 | 2022-07-11 18:47 | 3.4.12.3, Повреждение кабельный муфты произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) | 4.12, Повреждение кабельный муфты произошло в результате воздействия атмосферных перенапряжений (грозы) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты на ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная ВЛ-10кВ №6 ПС Приозерная | 2022-07-06 16:40 | 2022-07-07 00:24
2913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 622 | 2022-07-06 15:24 | 2022-07-06 15:26 | 3.4.12.2.1, Электродуговое повреждение шлейфа произошло в условиях воздействий частых ветровых нагрузок. | 4.11, Электродуговое повреждение шлейфа произошло в условиях воздействий частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отстутствуют на ВЛ-10 кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ-10 кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2022-07-06 15:24 | 2022-07-06 15:26
2914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) | 578 | 2022-07-03 17:11 | 2022-07-03 17:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-03 17:11 | 2022-07-03 17:20
2915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) | 577 | 2022-07-03 15:22 | 2022-07-03 15:29 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-03 15:22 | 2022-07-03 15:29
2916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) | 576 | 2022-07-03 09:21 | 2022-07-03 09:31 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-03 09:21 | 2022-07-03 09:31
2917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№571 (1Л-0,4кВ) | 575 | 2022-07-02 21:03 | 2022-07-02 21:14 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№571 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-02 21:03 | 2022-07-02 21:14
2918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№196 (2Л-0,4кВ) | 574 | 2022-07-02 15:13 | 2022-07-02 16:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№196 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-02 15:13 | 2022-07-02 16:30
2919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) | 573 | 2022-07-02 11:14 | 2022-07-02 11:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-02 11:14 | 2022-07-02 11:20
2920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 11Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 | 611 | 2022-07-02 09:50 | 2022-07-02 18:37 | 3.4.12.2.1, Повреждения ВЛ произошли в условиях воздействий 01.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. | 4.12, Повреждения ВЛ произошли в условиях воздействий 01.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв крюка на ВЛ-10 кВ №7 ПС Светлана ВЛ-10 кВ №7 ПС Светлана 4.13, Повреждения ВЛ произошли в условиях воздействий 01.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 кВ №11 ПС Золотари ВЛ-10 кВ №11 ПС Золотари | 2022-07-02 09:50 | 2022-07-02 18:37
2921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) | 572 | 2022-07-01 22:40 | 2022-07-02 02:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№574 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-01 22:40 | 2022-07-02 02:00
2922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№8 (1Л-0,4кВ) | 571 | 2022-07-01 19:01 | 2022-07-01 19:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№8 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-01 19:01 | 2022-07-01 19:06
2923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) | 569 | 2022-07-01 17:33 | 2022-07-01 17:46 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-01 17:33 | 2022-07-01 17:46
2924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) | 570 | 2022-07-01 17:33 | 2022-07-01 17:43 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16 | 2022-07-01 17:33 | 2022-07-01 17:43
2925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 | 596 | 2022-07-01 14:52 | 2022-07-01 21:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10,ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 и схлест проводов на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 произошли в условиях воздействий 01.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - ветер с порывами до 14 м/с. , | 4.12, Схлест проводов на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 произошел в условиях воздействий 01.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - ветер с порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отстуствет на ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 4.13, Обрывы вязок провода на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10,ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 произошли в условиях воздействий 01.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - ветер с порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы вязок на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10,ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10,ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 | 2022-07-01 14:52 | 2022-07-01 21:05
2926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 589 | 2022-07-01 13:29 | 2022-07-01 15:17 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием птиц на ЭУ. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием птиц ЭУ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10 кВ №3 ПС Селянка ВЛ-10 кВ №3 ПС Селянка | 2022-07-01 13:29 | 2022-07-01 15:17
2927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№620 (3Л-0,4кВ) | 539 | 2022-06-29 22:02 | 2022-06-29 22:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№620 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-06-29 22:02 | 2022-06-29 22:06
2928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№10 (1Л-0,4кВ) | 534 | 2022-06-28 23:54 | 2022-06-28 23:59 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№10 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-06-28 23:54 | 2022-06-28 23:59
2929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№32 (2Л-0,4кВ) | 535 | 2022-06-28 19:13 | 2022-06-28 19:20 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№32 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-06-28 19:13 | 2022-06-28 19:20
2930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) | 536 | 2022-06-28 18:02 | 2022-06-28 18:08 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№26 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16 | 2022-06-28 18:02 | 2022-06-28 18:08
2931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 | 557 | 2022-06-27 17:48 | 2022-06-27 17:50 | 3.4.12.2.1, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. | 4.12, При осмотр ВЛ повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 | 2022-06-27 17:48 | 2022-06-27 17:50
2932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№349 (1Л-0,4кВ) | 537 | 2022-06-27 11:26 | 2022-06-27 11:38 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№349 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-06-27 11:26 | 2022-06-27 11:38
2933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 556 | 2022-06-27 11:05 | 2022-06-27 15:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 | 2022-06-27 11:05 | 2022-06-27 15:38
2934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 548 | 2022-06-24 11:19 | 2022-06-28 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения ТТ 10 кВ в ячейке 10 кВ №5 фазы "А" ПС Савинка. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения ТТ 10 кВ в ячейке 10 кВ №5 фазы "А" ПС Савинка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения ТТ 10 кВ на ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 2022-06-24 11:19 | 2022-06-24 20:14
2935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №641 | 546 | 2022-06-23 11:49 | 2022-06-23 19:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано повреждением силового трансформатора в следствии снижения сопротивления изоляции. | 4.12, Отключение ТП вызвано повреждением силового трансформатора в следствии снижения сопротивления изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №641 КТП-10кВ №641 | 2022-06-23 11:49 | 2022-06-23 19:22
2936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 | 532 | 2022-06-22 15:30 | 2022-06-22 21:24 | 3.4.12.2.1, Повреждение изоляторов произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изоляторов произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 ВЛ 10кВ 9Л-Приозерная-10 | 2022-06-22 15:30 | 2022-06-22 21:24
2937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№142 2Л-0,4кВ | 498 | 2022-06-20 13:45 | 2022-06-20 13:50 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№142 2Л-0,4кВ Пролет:4*А 16 | 2022-06-20 13:45 | 2022-06-20 13:50
2938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 528 | 2022-06-19 08:55 | 2022-06-19 11:23 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 2022-06-19 08:55 | 2022-06-19 11:23
2939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 527 | 2022-06-18 19:45 | 2022-06-18 19:47 | 3.4.12.2.1, Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 2022-06-18 19:45 | 2022-06-18 19:47
2940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (1Л-0,4кВ) | 495 | 2022-06-18 09:27 | 2022-06-18 09:37 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-06-18 09:27 | 2022-06-18 09:37
2941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) | 485 | 2022-06-15 11:56 | 2022-06-15 11:59 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на перекид ввода в жилой дом на ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (3Л-0,4кВ) Опора П1-2 | 2022-06-15 11:56 | 2022-06-15 11:59
2942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Прудентово-10 | 493 | 2022-06-09 16:25 | 2022-06-09 16:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ вызвано воздействием птиц. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано воздействием птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 7Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 7Л-Прудентово-10 | 2022-06-09 16:25 | 2022-06-09 16:29
2943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №508 | 492 | 2022-06-09 08:32 | 2022-06-09 14:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП производилось для проф.испытаний силового трансформатора. | 4.12, Отключение ТП производилось для проф.испытаний силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенное напряжение на КТП-10кВ №508 КТП-10кВ №508 | 2022-06-09 08:32 | 2022-06-09 14:04
2944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 488 | 2022-06-08 17:20 | 2022-06-08 18:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-06-08 17:20 | 2022-06-08 18:02
2945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) | 458 | 2022-06-07 20:43 | 2022-06-07 20:49 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№389 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-06-07 20:43 | 2022-06-07 20:49
2946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 484 | 2022-06-05 22:09 | 2022-06-06 14:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с, гроза. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-06-05 22:09 | 2022-06-06 14:45
2947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 483 | 2022-06-05 21:52 | 2022-06-06 03:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с, гроза. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-06-05 21:52 | 2022-06-06 03:45
2948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) | 447 | 2022-06-05 15:04 | 2022-06-05 15:13 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-06-05 15:04 | 2022-06-05 15:13
2949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№597 (3Л-0,4кВ) | 446 | 2022-06-05 12:39 | 2022-06-05 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра | 4.4.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: прикосновения к проводу ветками деревьев на ВЛ 0,4кВ от ТП№597 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35, прикосновения к проводу ветками деревьев на ВЛ 0,4кВ от ТП№597 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35, прикосновения к проводу ветками деревьев на ВЛ 0,4кВ от ТП№597 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-06-05 12:39 | 2022-06-05 12:47
2950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 482 | 2022-06-05 12:14 | 2022-06-05 16:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 19м/с, гроза. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 19м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 2022-06-05 12:14 | 2022-06-05 16:45
2951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№597 (1Л-0,4кВ) | 445 | 2022-06-05 10:43 | 2022-06-05 10:52 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№597 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-06-05 10:43 | 2022-06-05 10:52
2952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 481 | 2022-06-05 10:25 | 2022-06-05 10:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 2022-06-05 10:25 | 2022-06-05 10:29
2953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№210 (1Л-0,4кВ) | 444 | 2022-06-05 09:49 | 2022-06-05 09:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№210 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-06-05 09:49 | 2022-06-05 09:58
2954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 479 | 2022-06-05 03:18 | 2022-06-05 12:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с, гроза. | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16 м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-06-05 03:18 | 2022-06-05 12:08
2955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№211 (1Л-0,4кВ) | 438 | 2022-06-04 17:48 | 2022-06-04 17:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№211 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-06-04 17:48 | 2022-06-04 17:57
2956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 455 | 2022-05-31 10:12 | 2022-05-31 12:03 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 2022-05-31 10:12 | 2022-05-31 12:03
2957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 454 | 2022-05-31 10:02 | 2022-05-31 10:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-05-31 10:02 | 2022-05-31 10:03
2958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) | 416 | 2022-05-28 16:49 | 2022-05-28 16:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-120 от ВЛ 10кВ №5 ПС -Кайсацкая. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-120 от ВЛ 10кВ №5 ПС -Кайсацкая | 2022-05-28 16:49 | 2022-05-28 16:58
2959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 441 | 2022-05-27 15:27 | 2022-05-27 21:28 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 2022-05-27 15:27 | 2022-05-27 21:28
2960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 439 | 2022-05-26 07:08 | 2022-05-26 07:09 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ вызвано попаданием птицы в электроустановку потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием птицы в электроустановку потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-05-26 07:08 | 2022-05-26 07:09
2961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №370 | 433 | 2022-05-22 20:12 | 2022-05-22 22:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение автоматических выключателей вызвано попаданием влаги из-за дождя. | 4.13, Повреждение автоматических выключателей вызвано попаданием влаги из-за дождя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматических выключателей на КТП-10кВ №370 КТП-10кВ №370 | 2022-05-22 20:12 | 2022-05-22 22:31
2962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 430 | 2022-05-22 04:08 | 2022-05-22 04:09 | 3.4.8.5.2, Сработавшие блинкеры отсутствуют, замечаний при проведении осмотра не выявлено. Причина отключения не установлена. | 4.12, Сработавшие блинкеры отсутствуют, замечаний при проведении осмотра не выявлено. Причина отключения не установлена. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-05-22 04:08 | 2022-05-22 04:09
2963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (3Л-0,4кВ) | 408 | 2022-05-21 16:24 | 2022-05-21 17:51 | 3.4.12.2, Схлест проводов, в результате порывов ветра, повлекшее повреждение шлейфа на анкерной опоре. | 4.13, Схлест проводов, в результате порывов ветра, повлекшее повреждение шлейфа на анкерной опоре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (3Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ, схлест проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-05-21 16:24 | 2022-05-21 17:51
2964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №641 | 427 | 2022-05-21 09:22 | 2022-05-21 13:53 | 3.4.7.3.5, Отключение в ТП произошло в результате повреждения проходных изоляторов силового трансформатора. | 4.12, Отключение в ТП произошло в результате повреждения проходных изоляторов силового трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходных изоляторов на КТП-10кВ №641 КТП-10кВ №641 | 2022-05-21 09:22 | 2022-05-21 13:53
2965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№639 (2Л-0,4кВ) | 407 | 2022-05-20 17:46 | 2022-05-20 17:51 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№639 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*А 25 | 2022-05-20 17:46 | 2022-05-20 17:51
2966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№182 (1Л-0,4кВ) | 397 | 2022-05-18 20:14 | 2022-05-18 20:21 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№182 (1Л-0,4кВ) Опора П1-2 | 2022-05-18 20:14 | 2022-05-18 20:21
2967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) | 394 | 2022-05-17 18:37 | 2022-05-17 18:46 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№120 от ВЛ 10кВ №5 ПС-Кайсацкая ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№120 от ВЛ 10кВ №5 ПС-Кайсацкая | 2022-05-17 18:37 | 2022-05-17 18:46
2968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (1Л-0,4кВ) | 395 | 2022-05-17 18:23 | 2022-05-17 18:28 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№48 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-05-17 18:23 | 2022-05-17 18:28
2969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (1Л-0,4кВ) | 388 | 2022-05-16 12:46 | 2022-05-16 12:52 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№9 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2022-05-16 12:46 | 2022-05-16 12:52
2970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№2 (1Л-0,4кВ) | 389 | 2022-05-13 23:02 | 2022-05-13 23:07 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№2 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-05-13 23:02 | 2022-05-13 23:07
2971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№2 (1Л-0,4кВ) | 374 | 2022-05-11 16:34 | 2022-05-11 18:27 | 3.4.12.2.1, Наклон опор обусловлен загниванием у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.1.1, Наклон опор обусловлен их загниванием у основания в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излом у основания на ВЛ 0,4кВ от ТП№2 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1ДБ | 2022-05-11 16:34 | 2022-05-11 18:27
2972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 401 | 2022-05-11 14:00 | 2022-05-11 17:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета в условиях неблагоприятного метеорологического явления - сильного ветра 15 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета в условиях неблагоприятного метеорологического явления - сильного ветра 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 | 2022-05-11 14:00 | 2022-05-11 17:47
2973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (1Л-0,4кВ) | 362 | 2022-05-10 16:27 | 2022-05-10 16:35 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№316 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-05-10 16:27 | 2022-05-10 16:35
2974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) | 361 | 2022-05-10 16:18 | 2022-05-10 16:23 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-05-10 16:18 | 2022-05-10 16:23
2975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) | 360 | 2022-05-10 13:32 | 2022-05-10 13:38 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-05-10 13:32 | 2022-05-10 13:38
2976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (4Л-0,4кВ) | 359 | 2022-05-07 17:47 | 2022-05-07 17:52 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода при порывах ветра, повлекшее кратковременное КЗ и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода при порывах ветра, повлекшее кратковременное КЗ и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие ДКР на ВЛ 0,4кВ от ТП№576 (4Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-05-07 17:47 | 2022-05-07 17:52
2977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (2Л-0,4кВ) | 357 | 2022-05-06 20:38 | 2022-05-06 20:45 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-05-06 20:38 | 2022-05-06 20:45
2978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) | 358 | 2022-05-06 20:20 | 2022-05-06 20:26 | 3.4.12.2, Кратковременное увеличение нагрузки вызванное замыканием проводов при порывах ветра, вызванное провисанием провода. Повлекшее за собой отключение автоматического выключателя. | 4.12, Кратковременное увеличение нагрузки вызванное замыканием проводов при порывах ветра, вызванное провисанием провода. Повлекшее за собой отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода. на ВЛ 0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-05-06 20:20 | 2022-05-06 20:26
2979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№150 (1Л-0,4кВ) | 350 | 2022-04-27 21:45 | 2022-04-27 21:52 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не равномерное натяжение провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№150 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-04-27 21:45 | 2022-04-27 21:52
2980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№149 (1Л-0,4кВ) | 349 | 2022-04-27 21:18 | 2022-04-27 21:29 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№149 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-04-27 21:18 | 2022-04-27 21:29
2981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№88 (1Л-0,4кВ) | 343 | 2022-04-26 11:52 | 2022-04-26 11:59 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№88 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-04-26 11:52 | 2022-04-26 11:59
2982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 | 346 | 2022-04-24 13:16 | 2022-04-24 19:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением транспортом сторонней организации. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано повреждением транспортом сторонней организации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора, повреждение опоры на ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 40Л-Палласовка-10 | 2022-04-24 13:16 | 2022-04-24 19:04
2983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 342 | 2022-04-22 13:03 | 2022-04-22 14:46 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ для безопасного производства работ по замене дефектного опорного изолятора. | 4.14, Отключение ВЛ для безопасного производства работ по замене дефектного опорного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-04-22 13:03 | 2022-04-22 14:46
2984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (2Л-0,4кВ) | 322 | 2022-04-19 16:39 | 2022-04-19 16:44 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№293 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-04-19 16:39 | 2022-04-19 16:44
2985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №79 | 347 | 2022-04-16 17:08 | 2022-04-16 18:29 | 3.4.7.3.5, Выход из строя автоматического выключателя связан с естественным износом в результате длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя связан с естественным износом в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя автоматического выключателя на КТП-10кВ №79 КТП-10кВ №79 | 2022-04-16 17:08 | 2022-04-16 18:29
2986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№208 (2Л-0,4кВ) | 317 | 2022-04-16 14:23 | 2022-04-16 14:29 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№208 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-04-16 14:23 | 2022-04-16 14:29
2987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (2Л-0,4кВ) | 316 | 2022-04-15 14:42 | 2022-04-15 15:41 | 3.4.8.5.3, Отключение ЭУ по заявке МЧС |  | 2022-04-15 14:42 | 2022-04-15 15:41
2988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 335 | 2022-04-14 14:52 | 2022-04-14 22:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 2022-04-14 14:52 | 2022-04-14 22:01
2989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 334 | 2022-04-14 14:11 | 2022-04-14 17:22 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 2022-04-14 14:11 | 2022-04-14 17:22
2990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№264 (1Л-0,4кВ) | 310 | 2022-04-13 16:30 | 2022-04-13 16:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ТП№264 (1Л-0,4кВ) ТП№264 (1Л-0,4кВ) | 2022-04-13 16:30 | 2022-04-13 16:36
2991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 327 | 2022-04-12 13:17 | 2022-04-12 18:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано посторонним предметом на проводах. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано посторонним предметом на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 | 2022-04-12 13:17 | 2022-04-12 18:12
2992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№581 (1Л-0,4кВ) | 311 | 2022-04-11 20:24 | 2022-04-11 20:27 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№581 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№581 (1Л-0,4кВ) | 2022-04-11 20:24 | 2022-04-11 20:27
2993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 326 | 2022-04-11 14:27 | 2022-04-11 17:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-04-11 14:27 | 2022-04-11 17:24
2994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 325 | 2022-04-11 14:20 | 2022-04-11 17:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-04-11 14:20 | 2022-04-11 17:01
2995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 320 | 2022-04-08 16:34 | 2022-04-08 16:36 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 2022-04-08 16:34 | 2022-04-08 16:36
2996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) | 296 | 2022-04-08 15:44 | 2022-04-08 15:50 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-04-08 15:44 | 2022-04-08 15:50
2997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 319 | 2022-04-08 12:56 | 2022-04-08 12:57 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 2022-04-08 12:56 | 2022-04-08 12:57
2998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 318 | 2022-04-08 11:57 | 2022-04-08 11:58 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-04-08 11:57 | 2022-04-08 11:58
2999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 313 | 2022-04-05 16:49 | 2022-04-05 19:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано необходимостью выполнения ремонта разъединителя 10кВ на ТП №371. | 4.14, Отключение ВЛ вызвано необходимостью выполнения ремонта разъединителя 10кВ на ТП №371. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение разъединителя на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-04-05 16:49 | 2022-04-05 19:10
3000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (2Л-0,4кВ) | 275 | 2022-04-04 18:17 | 2022-04-04 18:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-04-04 18:17 | 2022-04-04 18:20
3001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4кВ) | 273 | 2022-04-04 16:04 | 2022-04-04 16:13 | 3.4.12.2.1, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№459 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-04-04 16:04 | 2022-04-04 16:13
3002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) | 272 | 2022-04-04 11:11 | 2022-04-04 11:18 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-04-04 11:11 | 2022-04-04 11:18
3003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 308 | 2022-04-04 10:13 | 2022-04-04 10:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-04-04 10:13 | 2022-04-04 10:14
3004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 307 | 2022-04-04 07:41 | 2022-04-04 14:37 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 2022-04-04 07:41 | 2022-04-04 14:37
3005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№492 (3Л-0,4кВ) | 270 | 2022-04-03 13:18 | 2022-04-03 13:28 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№492 (3Л-0,4кВ) Пролет:5*А 25 | 2022-04-03 13:18 | 2022-04-03 13:28
3006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№211 (1Л-0,4кВ) | 269 | 2022-04-03 11:11 | 2022-04-03 11:18 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№211 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-04-03 11:11 | 2022-04-03 11:18
3007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 303 | 2022-04-02 15:14 | 2022-04-02 17:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-04-02 15:14 | 2022-04-02 17:04
3008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№458 (1Л-0,4кВ) | 268 | 2022-04-02 14:33 | 2022-04-02 14:37 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл. дугового контакта на ВЛ 0,4кВ от ТП№458 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-04-02 14:33 | 2022-04-02 14:37
3009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№571 (2Л-0,4кВ) | 264 | 2022-04-02 10:08 | 2022-04-02 10:15 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№571 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№571 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-04-02 10:08 | 2022-04-02 10:15
3010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (3Л-0,4кВ) | 259 | 2022-04-01 17:00 | 2022-04-01 17:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№131 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-04-01 17:00 | 2022-04-01 17:06
3011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№78 (1Л-0,4кВ) | 254 | 2022-03-31 21:03 | 2022-03-31 21:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№78 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-31 21:03 | 2022-03-31 21:08
3012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№260 (2Л-0,4кВ) | 260 | 2022-03-29 14:26 | 2022-03-29 14:41 | 3.4.12.2.3, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание веткой провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№260 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*А 35 | 2022-03-29 14:26 | 2022-03-29 14:41
3013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№620 (1Л-0,4кВ) | 261 | 2022-03-29 12:50 | 2022-03-29 14:25 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№620 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16 | 2022-03-29 12:50 | 2022-03-29 14:25
3014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) | 262 | 2022-03-29 12:43 | 2022-03-29 12:46 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-03-29 12:43 | 2022-03-29 12:46
3015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№620 (1Л-0,4кВ) | 263 | 2022-03-29 11:52 | 2022-03-29 11:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№620 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№620 (1Л-0,4кВ) | 2022-03-29 11:52 | 2022-03-29 11:57
3016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 284 | 2022-03-29 07:15 | 2022-03-29 09:47 | 3.4.12.2.1, Следы на проводах от электродугового воздействия выявлены в условиях воздействий 29.03.2022 сильного ветера 14м/с. | 4.12, Следы на проводах от электродугового воздействия выявлены в условиях воздействий 29.03.2022 сильного ветера 14м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-03-29 07:15 | 2022-03-29 09:47
3017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №154 | 256 | 2022-03-24 11:06 | 2022-03-24 12:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение изолятора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение изолятора вызвано старением изоляции из-за длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на КТП 10кВ №154 КТП 10кВ №154 | 2022-03-24 11:06 | 2022-03-24 12:31
3018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) | 233 | 2022-03-23 06:10 | 2022-03-23 06:15 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) Пролет:5*А 35 | 2022-03-23 06:10 | 2022-03-23 06:15
3019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№418 (2Л-0,4кВ) | 235 | 2022-03-21 20:33 | 2022-03-21 20:44 | 3.4.12.2.1, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание ветки провода на ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№418 от ВЛ 10кВ №5 ПС-Савинка-35\10 ВЛ 0,4кВ №2 От ТП№418 от ВЛ 10кВ №5 ПС-Савинка-35\10 | 2022-03-21 20:33 | 2022-03-21 20:44
3020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№205 (1Л-0,4кВ) | 236 | 2022-03-19 14:59 | 2022-03-19 15:08 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№205 от ВЛ 10кВ Джаныбек-Вишневка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№205 от ВЛ 10кВ Джаныбек-Вишневка | 2022-03-19 14:59 | 2022-03-19 15:08
3021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№63 (1Л-0,4кВ) | 225 | 2022-03-16 10:28 | 2022-03-16 11:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№63 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№63 от ВЛ 10кВ №27 ПС-Палласовка | 2022-03-16 10:28 | 2022-03-16 11:47
3022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 243 | 2022-03-15 23:25 | 2022-03-16 00:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-03-15 23:25 | 2022-03-16 00:07
3023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№318 (1Л-0,4кВ) | 227 | 2022-03-15 17:26 | 2022-03-15 17:33 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№318 от ВЛ 10кВ №2 ПС-Прудентово-35\10 ВЛ 0,4кВ №1 От ТП№318 от ВЛ 10кВ №2 ПС-Прудентово-35\10 | 2022-03-15 17:26 | 2022-03-15 17:33
3024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 241 | 2022-03-14 10:30 | 2022-03-14 15:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-03-14 10:30 | 2022-03-14 15:05
3025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 230 | 2022-03-12 07:44 | 2022-03-12 12:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 2022-03-12 07:44 | 2022-03-12 12:55
3026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№575 (2Л-0,4кВ) | 209 | 2022-03-11 17:59 | 2022-03-11 18:07 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№575 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16 | 2022-03-11 17:59 | 2022-03-11 18:07
3027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№328 (1Л-0,4кВ) | 208 | 2022-03-11 15:29 | 2022-03-11 15:34 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№328 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-03-11 15:29 | 2022-03-11 15:34
3028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (1Л-0,4кВ) | 207 | 2022-03-11 10:00 | 2022-03-11 10:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№138 (1Л-0,4кВ) | 2022-03-11 10:00 | 2022-03-11 10:06
3029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№104 (1Л-0,4кВ) | 206 | 2022-03-10 12:50 | 2022-03-10 12:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы эл. дугового контакта на ВЛ 0,4кВ от ТП№104 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-03-10 12:50 | 2022-03-10 12:54
3030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 226 | 2022-03-09 12:53 | 2022-03-09 16:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 2022-03-09 12:53 | 2022-03-09 16:43
3031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) | 181 | 2022-03-09 10:50 | 2022-03-09 10:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) 14Л-Эльтон-10 ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) 14Л-Эльтон-10 | 2022-03-09 10:50 | 2022-03-09 10:54
3032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№422 (2Л-0,4кВ) | 205 | 2022-03-08 12:39 | 2022-03-08 12:48 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№422 (2Л-0,4кВ) оп10-11 ВЛ 0,4кВ от ТП№422 (2Л-0,4кВ) оп10-11 4.4.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ, из-за кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: кратковременного прикосновения к проводу ветками деревьев при порыве ветра на ВЛ 0,4кВ от ТП№422 (2Л-0,4кВ) оп7-8 ВЛ 0,4кВ от ТП№422 (2Л-0,4кВ) оп7-8 | 2022-03-08 12:39 | 2022-03-08 12:48
3033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№105 (1Л-0,4кВ) (Потр) | 204 | 2022-03-07 18:53 | 2022-03-07 18:57 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызванное кратковременным коротким замыкание на ВЛ-0,4кВ находящаяся на балансе потребителя. | 4.13, Отключение автоматического выключателя вызванное кратковременным коротким замыкание на ВЛ-0,4кВ находящаяся на балансе потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ потребителя на ВЛ-0,4кВ от ТП№105 (1Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП№105 (1Л-0,4кВ | 2022-03-07 18:53 | 2022-03-07 18:57
3034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№96 (1Л-0,4кВ) | 203 | 2022-03-07 10:14 | 2022-03-07 10:20 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№96 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-03-07 10:14 | 2022-03-07 10:20
3035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 224 | 2022-03-06 17:04 | 2022-03-06 20:52 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутсвтуют. на ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 | 2022-03-06 17:04 | 2022-03-06 20:52
3036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 223 | 2022-03-06 16:24 | 2022-03-06 20:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 | 2022-03-06 16:24 | 2022-03-06 20:49
3037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 221 | 2022-03-06 11:20 | 2022-03-06 17:30 | 3.4.12.2.1, Провес провода произошел в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15м/с. | 4.12, Провес провода произошел в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутсвуют. на ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Кайсацкая-10 | 2022-03-06 11:20 | 2022-03-06 17:30
3038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) | 178 | 2022-03-05 19:50 | 2022-03-05 19:57 | 3.4.12.2, Кратковременное увеличение нагрузки вызванное межфазным замыканием проводов в следствии порывистого ветра. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки вызванное межфазным замыканием проводов в следствии порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное КЗ на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-03-05 19:50 | 2022-03-05 19:57
3039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№411 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№221 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№322 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№523 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) | 199 | 2022-03-05 10:07 | 2022-03-06 22:00 | 3.4.12.2, Неблагоприятные погодные условия, сильный порывистый ветер, повлекший кратковременное увеличение нагрузки в следствии межфазного замыкания проводов и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Неблагоприятные погодные условия, сильный порывистый ветер, повлекший кратковременное увеличение нагрузки в следствии межфазного замыкания проводов и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№230 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№132 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№221 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№221 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№221 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№322 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№250 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, обрыв вязки на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) Опора АКН-1ДБ (концевая), вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№39 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№523 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№411 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-03-05 10:07 | 2022-03-06 22:00
3040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 10Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 7Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 | 216 | 2022-03-05 01:56 | 2022-03-06 01:19 | 3.4.12.2.1, Повреждения ВЛ произошли в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. | 4.13, Повреждения ВЛ произошли в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 6Л-Шульцы-10 4.14, Повреждения ВЛ произошли в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 7Л-Прудентово-10, ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 12Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 7Л-Прудентово-10, ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10, Излом опоры на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10, Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-03-05 07:24 | 2022-03-06 01:19
3041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№406 (1Л-0,4кВ) | 165 | 2022-02-28 15:43 | 2022-02-28 16:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ от ТП№406 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-02-28 15:43 | 2022-02-28 16:36
3042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 | 177 | 2022-02-27 18:53 | 2022-02-27 23:58 | 3.4.12.2.1, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.13, Разрушение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 27Л-Палласовка-10 | 2022-02-27 18:53 | 2022-02-27 23:58
3043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№409 (1Л-0,4кВ) | 160 | 2022-02-27 10:16 | 2022-02-27 10:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№409 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-02-27 10:16 | 2022-02-27 10:23
3044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 176 | 2022-02-26 22:24 | 2022-02-27 00:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-02-26 22:24 | 2022-02-27 00:58
3045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 175 | 2022-02-26 10:31 | 2022-02-26 13:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 | 2022-02-26 10:31 | 2022-02-26 13:02
3046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№87 (1Л-0,4кВ) | 162 | 2022-02-26 09:43 | 2022-02-26 09:50 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№87 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№87 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-02-26 09:43 | 2022-02-26 09:50
3047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 168 | 2022-02-21 20:54 | 2022-02-21 22:48 | 3.4.12.2.1, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Провес проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провес провода на ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 ВЛ 10кВ 10Л-Шульцы-10 | 2022-02-21 20:54 | 2022-02-21 22:48
3048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (1Л-0,4кВ) | 152 | 2022-02-20 16:48 | 2022-02-20 16:55 | 3.4.12.2, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№436 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-02-20 16:48 | 2022-02-20 16:55
3049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) | 135 | 2022-02-10 09:53 | 2022-02-10 09:57 | 3.4.12.2.1, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Касание веткой провода из-за порывистого ветра, повлекшее кратковременное увеличение нагрузки и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ветка на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-02-10 09:53 | 2022-02-10 09:57
3050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 148 | 2022-02-10 05:03 | 2022-02-10 15:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-02-10 05:03 | 2022-02-10 15:02
3051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№327 (1Л-0,4кВ) | 136 | 2022-02-09 23:30 | 2022-02-09 23:35 | 3.4.12.2.1, Незначительные следы электродугового воздействия в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Незначительные следы электродугового воздействия в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы электродугового воздействия на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-327 от ВЛ 10кВ №19 ПС -Джаныбек-Поляковка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-327 от ВЛ 10кВ №19 ПС -Джаныбек-Поляковка | 2022-02-09 23:30 | 2022-02-09 23:35
3052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№4 (3Л-0,4кВ) | 126 | 2022-02-08 12:19 | 2022-02-08 12:23 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№4 (3Л-0,4кВ) Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2022-02-08 12:19 | 2022-02-08 12:23
3053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 144 | 2022-02-08 08:37 | 2022-02-08 10:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Палласовка-10 | 2022-02-08 08:37 | 2022-02-08 10:01
3054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 143 | 2022-02-08 04:25 | 2022-02-08 13:07 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 | 2022-02-08 04:25 | 2022-02-08 13:07
3055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№100 (1Л-0,4кВ) | 124 | 2022-02-08 01:50 | 2022-02-08 01:55 | 3.4.12.2.1, Следы электродугового воздействия в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Следы электродугового воздействия в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электродугового воздействия на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-100 от ВЛ 10кВ №5 ПС -Палласовка. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-100 от ВЛ 10кВ №5 ПС -Палласовка | 2022-02-08 01:50 | 2022-02-08 01:55
3056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) | 125 | 2022-02-07 16:09 | 2022-02-07 16:13 | 3.4.8.5.2, Неравномерное распределение нагрузки между потребителем повлекшее превышение номинальных значений и отключение АВ. | 4.13, Неравномерное распределение нагрузки между потребителем повлекшее превышение номинальных значений и отключение АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-02-07 16:09 | 2022-02-07 16:13
3057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №75 | 141 | 2022-02-07 11:52 | 2022-02-07 14:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП вызвано необходимостью замены силового трансформатора из-за утечки масла. | 4.7, Отключение ТП вызвано необходимостью замены силового трансформатора из-за утечки масла. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Течь масла. на КТП-10кВ №75 КТП-10кВ №75 | 2022-02-07 11:52 | 2022-02-07 14:32
3058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) | 117 | 2022-02-05 15:03 | 2022-02-05 15:06 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№101 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-02-05 15:03 | 2022-02-05 15:06
3059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 132 | 2022-02-03 06:25 | 2022-02-03 11:13 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 | 2022-02-03 06:25 | 2022-02-03 11:13
3060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (2Л-0,4кВ) | 102 | 2022-01-31 19:50 | 2022-01-31 19:57 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№228 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-01-31 19:50 | 2022-01-31 19:57
3061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№322 (1Л-0,4кВ) | 95 | 2022-01-30 20:49 | 2022-01-30 20:58 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на Опора №5-6 | 2022-01-30 20:49 | 2022-01-30 20:58
3062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№129 (1Л-0,4кВ) | 94 | 2022-01-30 10:39 | 2022-01-30 10:43 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№129 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-01-30 10:39 | 2022-01-30 10:43
3063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№277 (1Л-0,4кВ) | 93 | 2022-01-29 18:07 | 2022-01-29 18:15 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№277 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-01-29 18:07 | 2022-01-29 18:15
3064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№142 1Л-0,4кВ | 92 | 2022-01-29 16:21 | 2022-01-29 16:26 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№142 1Л-0,4кВ Пролет:4*А 16 | 2022-01-29 16:21 | 2022-01-29 16:26
3065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№369 (3Л-0,4кВ) | 91 | 2022-01-28 15:20 | 2022-01-28 17:30 | 3.4.12.2, Длительное воздействие ветровой нагрузки повлекшее обрыв вязки крепления провода к изолятору | 4.13, Длительное воздействие ветровой нагрузки повлекшее обрыв вязки крепления провода к изолятору Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4кВ от ТП№369 (3Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2022-01-28 15:20 | 2022-01-28 17:30
3066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) | 68 | 2022-01-25 13:45 | 2022-01-25 13:52 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-01-25 13:45 | 2022-01-25 13:52
3067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 111 | 2022-01-23 20:13 | 2022-01-23 20:16 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-01-23 20:13 | 2022-01-23 20:16
3068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№239 (1Л-0,4кВ) | 55 | 2022-01-22 11:10 | 2022-01-22 11:20 | 3.4.12.2.1, Следы воздействия электрической дуги в результате частых воздействий ветровых нагрузок и замыкания проводов между собой. | 4.13, Следы воздействия электрической дуги в результате частых воздействий ветровых нагрузок и замыкания проводов между собой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-239 от ВЛ 10кВ №10 ПС -Эльтон. ВЛ 0.4кВ №1 От ТП№-239 от ВЛ 10кВ №10 ПС -Эльтон | 2022-01-22 11:10 | 2022-01-22 11:20
3069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 103 | 2022-01-22 01:13 | 2022-01-22 02:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-01-22 01:13 | 2022-01-22 02:40
3070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 100 | 2022-01-21 18:55 | 2022-01-21 18:56 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 ВЛ 10кВ 5Л-Кайсацкая-10 | 2022-01-21 18:55 | 2022-01-21 18:56
3071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (2Л-0,4кВ) | 44 | 2022-01-21 10:28 | 2022-01-21 10:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№25 (2Л-0,4кВ) | 2022-01-21 10:28 | 2022-01-21 10:36
3072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (3Л-0,4кВ) | 28 | 2022-01-18 17:46 | 2022-01-18 17:54 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№460 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-01-18 17:46 | 2022-01-18 17:54
3073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 0.38 | КТП-10кВ №24 | 88 | 2022-01-17 16:27 | 2022-01-17 17:42 | 3.4.7.3.5, Замена автоматического выключателя из-за повреждения фазы В. | 4.13, Замена автоматического выключателя из-за повреждения фазы В. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на КТП-10кВ №24 КТП-10кВ №24 | 2022-01-17 16:27 | 2022-01-17 17:42
3074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№392 2Л-0,4кВ | 35 | 2022-01-17 12:34 | 2022-01-17 12:36 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№392 2Л-0,4кВ Пролет:4*А 25 | 2022-01-17 12:34 | 2022-01-17 12:36
3075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №45 | 87 | 2022-01-16 12:30 | 2022-01-16 14:15 | 3.4.7.3.5, Замена автоматического выключателя вызвано снижением изоляции и заеданием привода. | 4.13, Замена автоматического выключателя вызвано снижением изоляции и заеданием привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение автоматического выключателя на КТП-10кВ №45 КТП-10кВ №45 | 2022-01-16 12:30 | 2022-01-16 14:15
3076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №34 (1Л-0,4кВ) (Потр) | 31 | 2022-01-15 23:44 | 2022-01-15 23:47 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки на ВЛ потребителя повлекшее отключение автоматического выключателя. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки на ВЛ потребителя повлекшее отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ Потребительская на ВЛ 0,4кВ от ТП №34 (1Л-0,4кВ) (Потр) ВЛ 0,4кВ от ТП №34 (1Л-0,4кВ) (Потр) | 2022-01-15 23:44 | 2022-01-15 23:47
3077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП №166 1Л-0,4кВ (Потр) | 34 | 2022-01-15 10:55 | 2022-01-15 10:58 | 3.4.8.5.2, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя, в следствии повреждения оборудования потребителя. | 4.13, Кратковременное увеличение нагрузки повлекшее отключение автоматического выключателя, в следствии повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ 0,4кВ от ТП №166 1Л-0,4кВ (Потр) ВЛ 0,4кВ от ТП №166 1Л-0,4кВ (Потр) | 2022-01-15 10:55 | 2022-01-15 10:58
3078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10 ВЛ 10кВ 34Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 13Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Золотари-10 ВЛ 10кВ 14Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 2Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 5Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 7Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 8Л-Савинка-10 ВЛ 10кВ 3Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 5Л-Селянка-10 ВЛ 10кВ 6Л-Прудентово-10 ВЛ 10кВ 6Л-Кайсацкая-10 | 59 | 2022-01-15 08:00 | 2022-01-15 16:02 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ произошло в условиях воздействий 15.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 24м/с, ГИО. | 4.12, Отключения ВЛ произошло в условиях воздействий 15.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 24м/с, ГИО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10, ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10, ВЛ 10 ВЛ 10кВ 1Л-Светлана-10, ВЛ 10кВ 17Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 9Л-Палласовка-10, ВЛ 10кВ 8Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 7Л-Светлана-10, ВЛ 10 | 2022-01-15 08:00 | 2022-01-15 16:02
3079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10 ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 (вся) (Потр) | 51 | 2022-01-14 19:35 | 2022-01-16 17:41 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ произошли в условиях воздействий 14.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 12м/с. | 4.12, Отключения ВЛ произошли в условиях воздействий 14.01.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 12м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10, ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 ВЛ 10кВ 19Л-Джаныбек-10, ВЛ 10кВ 7Л-Эльтон-10, ВЛ 10кВ 18Л-Джаныбек-10 | 2022-01-14 19:35 | 2022-01-15 04:37
3080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№612 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№129 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№618 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№133 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№618 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№226 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№395 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№484 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№45 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№114 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№254 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№298 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№392 2Л-0,4кВ | 29 | 2022-01-14 17:35 | 2022-01-16 16:05 | 3.4.12.2, Неблагоприятные погодные условия, сильный порывистый ветер, повлекший кратковременное увеличение нагрузки в следствии межфазного замыкания проводов и отключение автоматического выключателя. | 4.13, Неблагоприятные погодные условия, сильный порывистый ветер, повлекший кратковременное увеличение нагрузки в следствии межфазного замыкания проводов и отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№612 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№129 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№129 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№618 (3Л-0,4кВ) Пролет:5*А 50, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№128 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№133 (2Л-0,4кВ) Пролет:5*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№116 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№501 (2Л-0,4кВ) Пролет:5*А 35, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№226 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 35, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№85 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№395 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 16, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№484 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№45 (3Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№45 (3Л-0,4кВ), Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№114 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№114 (1Л-0,4кВ), Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№103 (1Л-0,4кВ), Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№254 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№254 (1Л-0,4кВ), Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№298 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№298 (1Л-0,4кВ), Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ), Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ) ВЛ 0,4кВ от ТП№294 (1Л-0,4кВ), Следы межфазного замыкания на ВЛ 0,4кВ от ТП№392 2Л-0,4кВ ВЛ 0,4кВ от ТП№392 2Л-0,4кВ | 2022-01-14 17:35 | 2022-01-16 16:05
3081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№356 (1Л-0,4кВ) | 18 | 2022-01-12 19:09 | 2022-01-12 19:16 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№356 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-01-12 19:09 | 2022-01-12 19:16
3082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№445 1Л-0,4кВ | 30 | 2022-01-12 14:23 | 2022-01-12 14:28 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№445 1Л-0,4кВ Пролет:5*А 25 | 2022-01-12 14:23 | 2022-01-12 14:28
3083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) | 12 | 2022-01-04 21:43 | 2022-01-04 21:46 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№478 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-01-04 21:43 | 2022-01-04 21:46
3084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№171 (1Л-0,4кВ) | 4 | 2022-01-02 14:58 | 2022-01-02 15:04 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№171 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-01-02 14:58 | 2022-01-02 15:04
3085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) | 5 | 2022-01-02 11:58 | 2022-01-02 13:38 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№75 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-01-02 11:58 | 2022-01-02 13:38
3086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№448 (1Л-0,4кВ) | 6 | 2022-01-02 11:07 | 2022-01-02 11:15 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№448 (1Л-0,4кВ) Опора АКН-1Д (концевая), Провис провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№448 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-1Д | 2022-01-02 11:07 | 2022-01-02 11:15
3087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Палласовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от ТП№208 (2Л-0,4кВ) | 1 | 2022-01-01 17:15 | 2022-01-01 17:20 | 3.4.12.2.1, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Снижение габарита провода вызвано его вытяжкой в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: вытяжка провода на ВЛ 0,4кВ от ТП№208 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-01-01 17:15 | 2022-01-01 17:20
3088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №25 по 7Л-Никольская-6 | 166 | 2022-12-11 17:04 | 2022-12-11 17:15 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения в электроустановке потребителя (на вводе в дом), запитанной от опоры №2/9. |  | 2022-12-11 17:04 | 2022-12-11 17:15
3089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№50 по 5Л-Никольская-6 | 111 | 2022-11-19 17:56 | 2022-11-19 18:04 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №50 по 5Л-Никольская-6 | 2022-11-19 17:56 | 2022-11-19 18:04
3090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №336 по 13Л-Демидово-10 | 105 | 2022-11-18 17:20 | 2022-11-18 17:27 | 3.4.12.2, Температура окружающей среды +7 Ветер 9 м/с порывы до 15м/с. Дождь. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз. на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №336 по 13Л-Демидово-10 | 2022-11-18 17:20 | 2022-11-18 17:27
3091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №497 13Л-Демидово-10 | 144 | 2022-11-18 14:00 | 2022-11-18 23:24 | 3.4.7.3.5, Повреждение трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформатора на КТП-10кВ №497 КТП-10кВ №497 | 2022-11-18 14:00 | 2022-11-18 23:24
3092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 131 | 2022-11-17 10:35 | 2022-11-17 11:25 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключена по заявке потребителя | 4.12, ВЛ отключена по заявке потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2022-11-17 10:35 | 2022-11-17 11:25
3093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 129 | 2022-11-15 21:51 | 2022-11-16 01:26 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования потребителя | 4.12, Отключение ВЛ из-за повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2022-11-15 21:51 | 2022-11-16 01:26
3094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №520 по 5Л-Луговая-10 | 95 | 2022-11-14 15:10 | 2022-11-14 15:18 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №520 по 5Л-Луговая-10 | 2022-11-14 15:10 | 2022-11-14 15:18
3095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №45 по 8Л-ВЗС-6 | 94 | 2022-11-14 13:43 | 2022-11-14 16:13 | 3.4.12.2, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ. №1 от ТП-45(1Л-0,4 кВ.),в пролёте оп №№ 1/2 в сторону 1/4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №45 по 8Л-ВЗС-6 | 2022-11-14 13:43 | 2022-11-14 16:13
3096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 | 93 | 2022-11-14 10:26 | 2022-11-14 10:34 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 | 2022-11-14 10:26 | 2022-11-14 10:34
3097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 6 (6.3) 6 (6.3) | ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10 ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 115 | 2022-11-13 17:05 | 2022-11-14 01:14 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ произошли в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. | 4.12, Отключения ВЛ произошли в условиях воздействий 13.11.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 20 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10,ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6,ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 ВЛ 10 кВ 15Л-Рахинка-10,ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6,ВЛ 6 кВ 13Л-РП16Н-6 | 2022-11-13 17:05 | 2022-11-14 01:14
3098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№333 13Л-Демидово-10 | 69 | 2022-11-06 17:05 | 2022-11-06 17:14 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№333 13Л-Демидово-10 | 2022-11-06 17:05 | 2022-11-06 17:14
3099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 72 | 2022-10-29 15:58 | 2022-10-29 23:55 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключилась из-за повреждения оборудования потребителя | 4.12, ВЛ отключилась из-за повреждения оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2022-10-29 15:58 | 2022-10-29 23:55
3100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 47 | 2022-10-22 12:15 | 2022-10-22 12:23 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ-0,4 кВ № 2 от ТП № 521 ВЛ-10 кВ №5 от ПС Луговая
3101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 | 42 | 2022-10-18 10:12 | 2022-10-18 10:16 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП № 26 ВЛ-6 кВ №7 от ПС Никольская | 2022-10-18 10:12 | 2022-10-18 10:16
3102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | 8Л-ВЗС-6 | 51 | 2022-10-09 18:03 | 2022-10-09 18:40 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключилась из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, ВЛ отключилась из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на 8Л-ВЗС-6 8Л-ВЗС-6 | 2022-10-09 18:03 | 2022-10-09 18:40
3103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 7 | 2022-10-01 12:15 | 2022-10-01 12:51 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ 6 кВ №7 Никольская ВЛ 6 кВ №7 Никольская | 2022-10-01 12:15 | 2022-10-01 12:51
3104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №286 по 5Л-Демидово-10 | 957 | 2022-09-30 12:28 | 2022-09-30 12:36 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №286 по 5Л-Демидово-10 | 2022-09-30 12:28 | 2022-09-30 12:36
3105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 998 | 2022-09-29 12:07 | 2022-09-29 14:37 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2022-09-29 12:07 | 2022-09-29 14:37
3106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№91 по 13Л-Демидово-10 | 947 | 2022-09-25 21:05 | 2022-09-25 21:40 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№91 по 13Л-Демидово-10 | 2022-09-25 21:05 | 2022-09-25 21:40
3107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 Зеленая | 968 | 2022-09-24 14:40 | 2022-09-24 15:07 | 3.4.8.5.2, ВЛ выведена в ремонт по заявке потребителя | 4.12, ВЛ выведена в ремонт по заявке потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 6 кВ №11 Зеленая ВЛ 6 кВ №11 Зеленая | 2022-09-24 14:40 | 2022-09-24 15:07
3108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 | 946 | 2022-09-24 09:00 | 2022-09-24 10:41 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 | 2022-09-24 09:00 | 2022-09-24 10:41
3109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 930 | 2022-09-19 19:51 | 2022-09-19 19:58 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 2022-09-19 19:51 | 2022-09-19 19:58
3110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 945 | 2022-09-17 08:59 | 2022-09-17 09:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 ВЛ 6 кВ 8Л-ВЗС-6 | 2022-09-17 08:59 | 2022-09-17 09:18
3111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 944 | 2022-09-17 08:35 | 2022-09-17 08:40 | 3.4.12.2.1, При проведении внепланового осмотра замечаний не обнаружено. | 4.12, При проведении внепланового осмотра замечаний не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2022-09-17 08:35 | 2022-09-17 08:40
3112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10 | 904 | 2022-09-04 21:48 | 2022-09-04 21:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате излома ж/б приставки из-за длительного срока эксплуатации. | 4.14, Отключение ВЛ произошло в результате излома ж/б приставки из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение приставки на ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10 | 2022-09-04 21:48 | 2022-09-04 21:58
3113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 866 | 2022-08-24 13:14 | 2022-08-24 15:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для ремонта оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ 6 кВ №23 Волжская отп. №4 ВЛ 6 кВ №23 Волжская отп. №4 | 2022-08-24 13:14 | 2022-08-24 15:49
3114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 865 | 2022-08-23 19:55 | 2022-08-23 21:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 2022-08-23 19:55 | 2022-08-23 21:47
3115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 860 | 2022-08-22 13:30 | 2022-08-22 13:36 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№88 по 8Л-ВЗС-6 | 2022-08-22 13:30 | 2022-08-22 13:36
3116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№96 10Л-Рахинка-10 | 792 | 2022-08-20 12:59 | 2022-08-20 13:02 | 3.4.12.2, Температура окружающей среды +30 Ветер 9 м/с порывы до 17 м/с. | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: временный перегруз. на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№96 10Л-Рахинка-10 | 2022-08-20 12:59 | 2022-08-20 13:02
3117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6 ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 816 | 2022-08-19 00:20 | 2022-08-20 00:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и вязки провода произошли в условиях воздействий 19.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - ветер с порывами до 23 м/с | 4.13, Обрыв провода и вязки провода произошли в условиях воздействий 19.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений - ветер с порывами до 23 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 17Л-Рахинка-10, Обрыв вязки провода на ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6, ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 ВЛ 6 кВ 16Л-Волжская-6,ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 2022-08-19 00:20 | 2022-08-20 00:08
3118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 | 791 | 2022-08-18 23:22 | 2022-08-18 23:27 | 3.4.12.2.1, Вытяжка провода, Износ | 4.4.4, Вытяжка провода, Износ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №28 по 7Л-Никольская-6 | 2022-08-18 23:22 | 2022-08-18 23:27
3119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 784 | 2022-08-15 01:16 | 2022-08-15 01:21 | 3.4.13.1, Отключение А-1л-0.4кВ в следствии кратковременного броска нагрузки. | 4.3.1, Отключение А-1л-0.4кВ в следствии кратковременного броска нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключен А-1л-0.4 на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 2022-08-15 01:16 | 2022-08-15 01:21
3120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 | 768 | 2022-08-12 13:41 | 2022-08-12 13:46 | 3.4.12.2, Ветер до 11 м/с. Температура окружающей среды +35 | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз. на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №62 по 9Л-Рахинка-10 | 2022-08-12 13:41 | 2022-08-12 13:46
3121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 794 | 2022-08-12 08:31 | 2022-08-12 08:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования потребителя на ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 ВЛ 6 кВ 6Л-Скудры-6 | 2022-08-12 08:31 | 2022-08-12 08:50
3122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 | 780 | 2022-08-11 22:35 | 2022-08-11 22:41 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№26 по 7Л-Никольская-6 | 2022-08-11 22:35 | 2022-08-11 22:41
3123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№146 16Л-Рахинка-10 | 741 | 2022-08-08 18:18 | 2022-08-08 19:30 | 3.4.12.2, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода вызван в результате частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ. №1 от ТП-146(1Л-0,4 кВ.),в пролёте оп №№ 1/1-7 в сторону 1/1-9. на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№146 16Л-Рахинка-10 | 2022-08-08 18:18 | 2022-08-08 19:30
3124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 13Л-Демидово-10 | 777 | 2022-08-08 16:32 | 2022-08-08 17:47 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10 кВ №13 ПС Демидово ВЛ-10 кВ №13 ПС Демидово | 2022-08-08 16:32 | 2022-08-08 17:47
3125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№433 по 5Л-Никольская-6 | 740 | 2022-08-08 14:03 | 2022-08-08 14:09 | 3.4.12.2, Ветер до 10 м/с. Температура окружающей среды +34 | 4.12, Временный перегруз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Временный перегруз на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№433 по 5Л-Никольская-6 | 2022-08-08 14:03 | 2022-08-08 14:09
3126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 751 | 2022-07-30 16:15 | 2022-07-30 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Отключение ВЛ произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2022-07-30 16:15 | 2022-07-30 17:50
3127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 750 | 2022-07-30 13:55 | 2022-07-30 16:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2022-07-30 13:55 | 2022-07-30 16:40
3128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 735 | 2022-07-28 17:13 | 2022-07-28 17:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схлестом проводов в условиях частых ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано кратковременным схлестом проводов в условиях частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 2022-07-28 17:13 | 2022-07-28 17:15
3129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 29Л-Городская 2-10 | 730 | 2022-07-26 10:05 | 2022-07-26 13:03 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10 29Л-Городская 2-10 ВЛ-10 29Л-Городская 2-10 | 2022-07-26 10:05 | 2022-07-26 13:03
3130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №54 по 19Л-Никольская-6 | 672 | 2022-07-24 15:51 | 2022-07-24 15:55 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №54 по 19Л-Никольская-6 | 2022-07-24 15:51 | 2022-07-24 15:55
3131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 704 | 2022-07-21 15:17 | 2022-07-21 17:14 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2022-07-21 15:17 | 2022-07-21 17:14
3132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 | 635 | 2022-07-18 01:18 | 2022-07-18 02:44 | 3.4.12.2, Воздействие сильных ветровых нагрузок, в результате чего произошел обрыв вязки и отключение ВЛ. | 4.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате старения проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ 0.4кВ №1 ТП-61 9Л-Рахинка-10 ВЛ 0.4кВ №1 ТП-61 9Л-Рахинка-10 | 2022-07-18 01:18 | 2022-07-18 02:44
3133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 662 | 2022-07-15 22:26 | 2022-07-15 23:53 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №394 по 5Л-Луговая-10 | 2022-07-15 22:26 | 2022-07-15 23:53
3134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 667 | 2022-07-15 16:10 | 2022-07-15 20:55 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2022-07-15 16:10 | 2022-07-15 20:55
3135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 654 | 2022-07-14 22:15 | 2022-07-14 22:15 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10
3136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 653 | 2022-07-14 20:56 | 2022-07-15 04:10 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло в результате воздействия 14.07.2022 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. | 4.14, Повреждение опор произошло в результате воздействия 14.07.2022 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2022-07-14 20:56 | 2022-07-15 04:10
3137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 29Л-Городская 2-10 | 649 | 2022-07-14 09:10 | 2022-07-14 14:01 | 3.4.12.2.1, ВЛ отключена для безопасного производства работ по ремонту траверсы. | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ по ремонту траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-10 29Л-Городская 2-10 ВЛ-10 29Л-Городская 2-10 | 2022-07-14 09:10 | 2022-07-14 14:01
3138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 661 | 2022-07-12 14:18 | 2022-07-12 17:38 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 2022-07-12 14:18 | 2022-07-12 17:38
3139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 659 | 2022-07-11 21:49 | 2022-07-11 21:56 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №331 по 5Л-Демидово-10 | 2022-07-11 21:49 | 2022-07-11 21:56
3140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№14 16Л-Рахинка-10 | 658 | 2022-07-11 21:34 | 2022-07-11 22:20 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№14 16Л-Рахинка-10 | 2022-07-11 21:34 | 2022-07-11 22:20
3141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 636 | 2022-07-11 15:33 | 2022-07-11 19:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2022-07-11 15:33 | 2022-07-11 19:45
3142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 581 | 2022-07-03 20:28 | 2022-07-03 23:36 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2022-07-03 20:28 | 2022-07-03 23:36
3143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 562 | 2022-06-30 13:40 | 2022-06-30 15:49 | 3.4.8.5.2, ВЛ отключалась для безопасного производства работ на электроустановке потребителя. | 4.12, ВЛ отключалась для безопасного производства работ на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2022-06-30 13:40 | 2022-06-30 15:49
3144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 560 | 2022-06-29 17:46 | 2022-06-29 21:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2022-06-29 17:46 | 2022-06-29 21:30
3145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 13Л-Демидово-10 | 555 | 2022-06-26 21:24 | 2022-06-26 21:29 | 3.4.12.2.1, При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. | 4.12, При осмотре ВЛ повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 13Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 13Л-Демидово-10 | 2022-06-26 21:24 | 2022-06-26 21:29
3146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 554 | 2022-06-26 15:00 | 2022-06-26 19:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2022-06-26 15:00 | 2022-06-26 19:11
3147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 553 | 2022-06-26 11:52 | 2022-06-26 15:11 | 3.4.7.3.5, ВЛ отключена для безопасного производства работ. | 4.14, ВЛ отключена для безопасного производства работ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2022-06-26 11:52 | 2022-06-26 15:11
3148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 524 | 2022-06-25 11:21 | 2022-06-25 11:22 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №67 по 5Л-Кр. Октябрь-10 | 2022-06-25 11:21 | 2022-06-25 11:22
3149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 547 | 2022-06-23 11:51 | 2022-06-23 15:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 2022-06-23 11:51 | 2022-06-23 15:16
3150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 545 | 2022-06-22 23:25 | 2022-06-23 02:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 2022-06-22 23:25 | 2022-06-23 02:01
3151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 530 | 2022-06-21 14:32 | 2022-06-21 17:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 ВЛ 6 кВ 2Л-ЦРМЗ-6 | 2022-06-21 14:32 | 2022-06-21 17:50
3152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 529 | 2022-06-21 11:00 | 2022-06-21 11:38 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 2022-06-21 11:00 | 2022-06-21 11:38
3153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 509 | 2022-06-16 18:55 | 2022-06-16 19:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 2022-06-16 18:55 | 2022-06-16 19:42
3154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 502 | 2022-06-14 20:20 | 2022-06-15 00:16 | 3.4.8.5.2, отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 ВЛ 6 кВ 19Л-Никольская-6 | 2022-06-14 20:20 | 2022-06-15 00:16
3155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 471 | 2022-06-02 13:20 | 2022-06-02 14:57 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Луговая-10 | 2022-06-02 13:20 | 2022-06-02 14:57
3156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №28 по 16Л-Рахинка-10 | 396 | 2022-05-13 18:01 | 2022-05-13 18:07 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №28 по 16Л-Рахинка-10 | 2022-05-13 18:01 | 2022-05-13 18:07
3157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 356 | 2022-04-28 10:40 | 2022-04-28 11:45 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ для безопасного производства работ на потребительской электроустановке. | 4.13, Отключение ВЛ для безопасного производства работ на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 6 кВ №2 Приморская ВЛ 6 кВ №2 Приморская | 2022-04-28 10:40 | 2022-04-28 11:45
3158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №320 по 19Л-Никольская-6 | 315 | 2022-04-15 17:35 | 2022-04-15 17:40 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №320 по 19Л-Никольская-6 | 2022-04-15 17:35 | 2022-04-15 17:40
3159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 13Л-Демидово-10 | 333 | 2022-04-13 11:54 | 2022-04-13 14:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10 кВ 13Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 13Л-Демидово-10 | 2022-04-13 11:54 | 2022-04-13 14:12
3160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 331 | 2022-04-13 05:56 | 2022-04-13 10:47 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 13.04.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17м/с. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях воздействий 13.04.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 2022-04-13 05:56 | 2022-04-13 10:47
3161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 330 | 2022-04-12 21:06 | 2022-04-12 21:06 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано схлестом проводов на отпайке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано схлестом проводов на отпайке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6
3162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 | 324 | 2022-04-11 08:05 | 2022-04-11 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты и изолятора из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением кабельной муфты и изолятора из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты, изолятора на ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 | 2022-04-11 08:05 | 2022-04-11 19:00
3163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 274 | 2022-04-03 18:22 | 2022-04-03 18:31 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 2022-04-03 18:22 | 2022-04-03 18:31
3164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 | 306 | 2022-04-03 15:16 | 2022-04-03 23:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ вызвано повреждением муфты из-за старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением муфты из-за старения изоляции в следствии длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждением кабельной муфты на ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 ВЛ 6 кВ 12Л-Зеленая-6 | 2022-04-03 15:16 | 2022-04-03 23:38
3165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 298 | 2022-04-02 18:01 | 2022-04-02 18:05 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №41 по 5Л-Никольская-6 | 2022-04-02 18:01 | 2022-04-02 18:05
3166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 289 | 2022-03-29 10:10 | 2022-03-29 12:16 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 2022-03-29 10:10 | 2022-03-29 12:16
3167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 286 | 2022-03-29 07:55 | 2022-03-29 09:55 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2022-03-29 07:55 | 2022-03-29 09:55
3168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 283 | 2022-03-27 09:04 | 2022-03-27 17:11 | 3.4.12.2.1, Повреждение опор произошло 27.03.2022 в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер с максимальными порывами 19 м/с. | 4.14, Повреждение опор произошло 27.03.2022 в условиях воздействий неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер с максимальными порывами 19 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опор на ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Красный Октябрь-10 | 2022-03-27 09:04 | 2022-03-27 17:11
3169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | КЛ | 6 (6.3) | КЛ 6 кВ 65КЛ-Городская-1-6 | 248 | 2022-03-21 06:01 | 2022-03-31 09:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля 6кВ из-за старения изоляции. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения кабеля 6кВ из-за старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения кабеля 6кВ на КЛ 6 кВ 65КЛ-Городская-1-6 КЛ 6 кВ 65КЛ-Городская-1-6 | 2022-03-21 06:01 | 2022-03-21 06:06
3170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 242 | 2022-03-15 18:11 | 2022-03-15 18:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ на потребительской ТП №563. | 4.12, Отключение ВЛ выполнено для безопасного производства работ на потребительской ТП №563. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 6 кВ №23 Волжская ВЛ 6 кВ №23 Волжская | 2022-03-15 18:11 | 2022-03-15 18:25
3171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 | 202 | 2022-03-10 18:40 | 2022-03-10 18:49 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №337 по 13Л-Демидово-10 | 2022-03-10 18:40 | 2022-03-10 18:49
3172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 188 | 2022-03-03 17:02 | 2022-03-03 20:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 10Л-Рахинка-10 | 2022-03-03 17:02 | 2022-03-03 20:00
3173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 182 | 2022-03-03 16:40 | 2022-03-03 22:29 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 | 2022-03-03 16:40 | 2022-03-03 22:29
3174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№65 по 8Л-ВЗС-6 | 173 | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-01 21:57 | 3.4.8.5.2, Обрыв шлейфа обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок | 4.2.1, Обрыв шлейфа обусловлен в результате воздействия частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№65 по 8Л-ВЗС-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№65 по 8Л-ВЗС-6 | 2022-03-01 21:00 | 2022-03-01 21:57
3175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №335 по 13Л-Демидово-10 | 171 | 2022-02-28 10:03 | 2022-02-28 10:05 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №335 по 13Л-Демидово-10 | 2022-02-28 10:03 | 2022-02-28 10:05
3176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП №249 по 9Л-Рахинка-10 | 163 | 2022-02-23 19:45 | 2022-02-23 19:55 | 3.4.8.5.2, Повреждение произошло из-за старения оборудования. | 4.2.1, Повреждение произошло из-за старения оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение произошло из-за старения оборудования.
3177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №54 по 19Л-Никольская-6 | 150 | 2022-02-19 17:30 | 2022-02-19 17:39 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №54 по 19Л-Никольская-6 | 2022-02-19 17:30 | 2022-02-19 17:39
3178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 157 | 2022-02-19 13:57 | 2022-02-19 14:32 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 ВЛ 6 кВ 31Л-Волжская-6 | 2022-02-19 13:57 | 2022-02-19 14:32
3179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №11 Зеленая | 140 | 2022-02-05 00:11 | 2022-02-05 06:06 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 6 кВ №11 Зеленая ВЛ 6 кВ №11 Зеленая | 2022-02-05 00:11 | 2022-02-05 06:06
3180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №267 по 23Л-Рахинка-10 | 114 | 2022-01-31 15:41 | 2022-01-31 15:49 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения на вводе в дом Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №267 по 23Л-Рахинка-10 | 2022-01-31 15:41 | 2022-01-31 15:49
3181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№65 по 8Л-ВЗС-6 | 115 | 2022-01-31 15:41 | 2022-01-31 15:49 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП№65 по 8Л-ВЗС-6 | 2022-01-31 15:41 | 2022-01-31 15:49
3182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 | 116 | 2022-01-29 21:40 | 2022-01-29 22:44 | 3.4.7.3.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.2.1, Обрыв провода обусловлен его вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП№31 по 8Л-ВЗС-6 Пролет:4*А 50 | 2022-01-29 21:40 | 2022-01-29 22:44
3183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 112 | 2022-01-24 11:09 | 2022-01-24 14:19 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 2022-01-24 11:09 | 2022-01-24 14:19
3184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 7Л-Демидово-10 | 105 | 2022-01-22 18:06 | 2022-01-22 19:50 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 7Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Демидово-10 | 2022-01-22 18:06 | 2022-01-22 19:50
3185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 104 | 2022-01-22 15:43 | 2022-01-22 17:22 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 23Л-Рахинка-10 | 2022-01-22 15:43 | 2022-01-22 17:22
3186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №574 по 13Л-Демидово-10 | 110 | 2022-01-22 14:35 | 2022-01-22 16:26 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №574 по 13Л-Демидово-10 | 2022-01-22 14:35 | 2022-01-22 16:26
3187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 108 | 2022-01-22 08:35 | 2022-01-22 10:33 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №521 по 5Л-Луговая-10 | 2022-01-22 08:35 | 2022-01-22 10:33
3188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 97 | 2022-01-21 13:39 | 2022-01-21 14:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует. на ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 ВЛ 10 кВ 7Л-Луговая-10 | 2022-01-21 13:39 | 2022-01-21 14:58
3189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ от №1 ТП №107 15Л-Рахинка-10 | 32 | 2022-01-15 14:10 | 2022-01-15 14:15 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ от №1 ТП №107 15Л-Рахинка-10 | 2022-01-15 14:10 | 2022-01-15 14:15
3190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №60 по 19Л-Рахинка-10 | 26 | 2022-01-15 11:20 | 2022-01-15 11:24 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. | 4.2.1, Отключение произошло из-за повреждения у потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №60 по 19Л-Рахинка-10 | 2022-01-15 11:20 | 2022-01-15 11:24
3191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №29 по 15Л-Рахинка-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№26 7Л-Никольская-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №333 по 13Л-Демидово-10 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №190 по 11Л-Зеленая-6 | 106 | 2022-01-15 06:56 | 2022-01-15 20:46 | 3.4.12.2, Отключение произошло из-за сильных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Отключение произошло из-за сильных ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №29 по 15Л-Рахинка-10, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №61 по 9Л-Рахинка-10, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №27 по 7Л-Никольская-6, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП№26 7Л-Никольская-6, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №2 от ТП №333 по 13Л-Демидово-10, Механическое воздействие атмосферных явлений на ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП №190 по 11Л-Зеленая-6 | 2022-01-15 06:56 | 2022-01-15 20:46
3192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 56 | 2022-01-15 01:10 | 2022-01-15 13:45 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки и провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур и неблагоприятного метеорологического явления 14.01.2022 - сильного ветра с максимальными порывами 22м/с. | 4.13, Обрыв вязки и провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур и неблагоприятного метеорологического явления 14.01.2022 - сильного ветра с максимальными порывами 22м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки и провода на ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10, ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10, ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 ВЛ 10 кВ 16Л-Рахинка-10, ВЛ 10 кВ 14Л-Рахинка-10, ВЛ 10 кВ 9Л-Рахинка-10 | 2022-01-15 01:10 | 2022-01-15 13:45
3193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 49 | 2022-01-14 18:07 | 2022-01-14 20:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует. на ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 ВЛ 10 кВ №29 Городская-2 | 2022-01-14 18:07 | 2022-01-14 20:05
3194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 20 | 2022-01-06 09:01 | 2022-01-06 11:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 ВЛ 10 кВ 5Л-Демидово-10 | 2022-01-06 09:01 | 2022-01-06 11:00
3195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Волжский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 19 | 2022-01-04 04:50 | 2022-01-04 06:44 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждение на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждение на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 ВЛ 10 кВ №13 Городская-3 | 2022-01-04 04:50 | 2022-01-04 06:44
3196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) | 199 | 2022-12-31 09:00 | 2022-12-31 09:49 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) | 2022-12-31 09:00 | 2022-12-31 09:49
3197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Валуевка-10 | 195 | 2022-12-27 13:47 | 2022-12-27 16:45 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 3Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Валуевка-10 | 2022-12-27 13:47 | 2022-12-27 16:45
3198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) | 191 | 2022-12-24 08:49 | 2022-12-24 09:40 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№40 (2Л-0,4кВ) | 2022-12-24 08:49 | 2022-12-24 09:40
3199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№554 (1Л-0,4кВ) | 190 | 2022-12-18 20:33 | 2022-12-18 22:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№554 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№554 (1Л-0,4кВ) | 2022-12-18 20:33 | 2022-12-18 22:01
3200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№376 (1Л-0,4кВ) | 188 | 2022-12-18 17:15 | 2022-12-18 18:38 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№376 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№376 (1Л-0,4кВ) | 2022-12-18 17:15 | 2022-12-18 18:38
3201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№257(1Л-0,4кВ) | 187 | 2022-12-18 16:07 | 2022-12-18 17:01 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№257(1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№257(1Л-0,4кВ) | 2022-12-18 16:07 | 2022-12-18 17:01
3202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №216 | 186 | 2022-12-18 14:58 | 2022-12-18 21:04 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на КТП-10кВ №216 КТП-10кВ №216 | 2022-12-18 14:58 | 2022-12-18 21:04
3203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 184 | 2022-12-18 11:11 | 2022-12-18 14:21 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 2022-12-18 11:11 | 2022-12-18 14:21
3204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 180 | 2022-12-15 11:05 | 2022-12-15 12:57 | 3.4.12.2.1, Частичный обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Частичный обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-12-15 11:05 | 2022-12-15 12:57
3205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (1Л-0,4кВ) | 175 | 2022-12-11 13:11 | 2022-12-11 14:02 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (1Л-0,4кВ) | 2022-12-11 13:11 | 2022-12-11 14:02
3206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№357 1Л-0,4кВ | 174 | 2022-12-09 16:20 | 2022-12-09 17:49 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№357 1Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП№357 1Л-0,4кВ | 2022-12-09 16:20 | 2022-12-09 17:49
3207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№483 (1Л-0,4кВ) | 171 | 2022-12-07 17:00 | 2022-12-07 17:39 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№483 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№483 (1Л-0,4кВ) | 2022-12-07 17:00 | 2022-12-07 17:39
3208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№304 (1Л-0,4кВ) | 157 | 2022-12-04 17:00 | 2022-12-04 17:50 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение эл.оборудования 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ изоляции | 2022-12-04 17:00 | 2022-12-04 17:50
3209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№120 (2Л-0,4кВ) | 135 | 2022-11-26 16:00 | 2022-11-26 16:34 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-11-26 16:00 | 2022-11-26 16:34
3210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№361 (1Л-0,4кВ) | 136 | 2022-11-25 12:43 | 2022-11-25 14:01 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп. 6-7, других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода | 2022-11-25 12:43 | 2022-11-25 14:01
3211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 156 | 2022-11-24 07:06 | 2022-11-24 13:08 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 2022-11-24 07:06 | 2022-11-24 13:08
3212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 155 | 2022-11-23 09:20 | 2022-11-23 13:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 2022-11-23 09:20 | 2022-11-23 13:12
3213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№337 (2Л-0,4кВ) | 120 | 2022-11-22 15:46 | 2022-11-22 16:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-11-22 15:46 | 2022-11-22 16:30
3214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№337 (2Л-0,4кВ) | 134 | 2022-11-21 22:49 | 2022-11-22 02:03 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп. 6-7, других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№337 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-11-21 22:49 | 2022-11-22 02:03
3215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№91 (2Л-0,4кВ) | 121 | 2022-11-21 13:07 | 2022-11-21 15:40 | 3.4.7.3.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, в шкафу НН обнаружено отключенное положение А-2Л-0,4кВ, на ВЛ-0,4кВ №2 обнаружено незначительное эл.дуговое повреждение провода в пролете оп.2-3 ,предположительно отключение ВЛ произошло из-за подхлёста проводов линии ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ в пролёте между оп.2-3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившийся схлест проводов из-за подхлёста проводов ветками деревьев | 2022-11-21 13:07 | 2022-11-21 15:40
3216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №189 | 151 | 2022-11-20 16:23 | 2022-11-24 17:36 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. | 4.12, Повреждение силового трансформатора вызвано старением изоляции из-за длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выброс масла на КТП-10 кВ №189 Силовой трансформатор 60кВА ТМ-60/10 | 2022-11-20 16:23 | 2022-11-21 15:36
3217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№114 (1Л-0,4кВ) | 98 | 2022-11-17 17:23 | 2022-11-17 19:28 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп. 6-7, других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№114 (1Л-0,4кВ) | 2022-11-17 17:23 | 2022-11-17 19:28
3218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№463 (1Л-0,4кВ) | 92 | 2022-11-14 11:06 | 2022-11-14 13:08 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-11-14 11:06 | 2022-11-14 13:08
3219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 | 114 | 2022-11-13 13:03 | 2022-11-14 16:38 | 3.4.12.2.1, Повреждения на ВЛ произошли в результате воздействия 13.11.2022 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра с максимальными порывами до 18 м/с. | 4.12, Повреждения на ВЛ произошли в результате воздействия 13.11.2022 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра с максимальными порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода,обрыв вязки на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10,ВЛ-10кВ 1Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10,ВЛ-10кВ 1Л Старая Полтавка-10 4.13, Повреждения на ВЛ произошли в результате воздействия 13.11.2022 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - сильного ветра с максимальными порывами до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол изолятора на ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 | 2022-11-13 13:03 | 2022-11-14 16:38
3220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№95 (4Л-0,4кВ) | 81 | 2022-11-13 10:55 | 2022-11-13 12:35 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-11-13 10:55 | 2022-11-13 12:35
3221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№50 (1Л-0,4кВ) Потр | 67 | 2022-11-06 12:05 | 2022-11-06 12:16 | 3.4.8.5.2, повреждение ЭУ У Потребителя | 4.12, Нарушение электрической изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции
3222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№483 (1Л-0,4кВ) | 46 | 2022-10-25 08:41 | 2022-10-25 09:40 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№483 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-10-25 08:41 | 2022-10-25 09:40
3223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№20 (2Л-0,4кВ) | 41 | 2022-10-21 18:22 | 2022-10-21 20:15 | 3.4.7.3.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, в шкафу НН обнаружено отключенное положение А-2Л-0,4. На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп-1-2 О-2, других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: самоустранившийся схлест проводов из-за подхлёста проводов ветками деревьев. на ВЛ-0,4кВ от ТП№20 (2Л-0,4кВ) Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-21 18:22 | 2022-10-21 20:15
3224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 61 | 2022-10-21 03:38 | 2022-10-21 05:58 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2022-10-21 03:38 | 2022-10-21 05:58
3225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 58 | 2022-10-15 17:06 | 2022-10-15 17:50 | 3.4.7.3.5, отключена ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 для безопасного производства работ по устранению обрыв шлейфа провода | 4.13, отключена ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 для безопасного производства работ по устранению обрыв шлейфа провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2022-10-15 17:06 | 2022-10-15 17:50
3226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№299 (1Л-0,4кВ) | 14 | 2022-10-11 10:50 | 2022-10-11 13:15 | 3.4.8.5.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-10-11 10:50 | 2022-10-11 13:15
3227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№492 (1Л-0,4кВ) | 15 | 2022-10-11 09:43 | 2022-10-11 13:45 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-10-11 09:43 | 2022-10-11 13:45
3228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№554 (1Л-0,4кВ) | 21 | 2022-10-10 15:12 | 2022-10-10 16:08 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-10-10 15:12 | 2022-10-10 16:08
3229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№402 (3Л-0,4кВ) | 4 | 2022-10-09 08:02 | 2022-10-09 13:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.11, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода | 2022-10-09 08:02 | 2022-10-09 13:20
3230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№66 (1Л-0,4кВ) | 3 | 2022-10-07 10:05 | 2022-10-07 12:30 | 3.4.12.2.1, обрыв провода ответвления к жилому дом обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, обрыв провода ответвления к жилому дом обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода ответвления к жилому дом на ВЛ-0,4кВ от ТП№66 (1Л-0,4кВ) Опора АКН-5ДБ (концевая) | 2022-10-07 10:05 | 2022-10-07 12:30
3231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (3Л-0,4кВ) | 981 | 2022-10-05 09:50 | 2022-10-05 11:20 | 3.4.8.5.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ из за износа изоляции | 2022-10-05 09:50 | 2022-10-05 11:20
3232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№19 (1Л-0,4кВ) | 982 | 2022-10-05 08:59 | 2022-10-05 12:10 | 3.4.8.5.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ из за износа изоляции | 2022-10-05 08:59 | 2022-10-05 12:10
3233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№329 (3Л-0,4кВ) | 963 | 2022-10-03 20:40 | 2022-10-03 21:45 | 3.4.12.2.1, Сгорание вставки вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2022-10-03 20:40 | 2022-10-03 21:45
3234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№496 1Л-0,4кВ | 980 | 2022-10-03 16:40 | 2022-10-03 17:10 | 3.4.8.5.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-10-03 16:40 | 2022-10-03 17:10
3235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (2Л-0,4кВ) | 975 | 2022-10-03 14:45 | 2022-10-03 17:25 | 3.4.7.3.3, Отключение автоматического выключателя вызвано самоустранившемся КЗ возникшим при подсечки проводов ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.11, В шкафу НН КТП-125 обнаружено отключенное положение А-2Л-0,4. На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп.6-7 , других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода | 2022-10-03 14:45 | 2022-10-03 17:25
3236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (1Л-0,4кВ) | 976 | 2022-10-03 14:45 | 2022-10-03 15:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя на ответвлении от оп-12 1Л-04 от КТП-90. | 4.12, Электродуговое повреждение на вводе в жилой дом у потребителя произошло из за износа изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на вводе | 2022-10-03 14:45 | 2022-10-03 15:48
3237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№435 (3Л-0,4кВ) | 974 | 2022-10-03 14:18 | 2022-10-03 15:37 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, В шкафу НН обнаружено отключенное положение А-3Л-0,4. На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп-9-10 , других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода | 2022-10-03 14:18 | 2022-10-03 15:37
3238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№120 (2Л-0,4кВ) | 973 | 2022-10-03 11:40 | 2022-10-03 11:58 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, в шкафу НН обнаружено отключенное положение А-2Л-0,4. На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп-12-13 О-2, других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода | 2022-10-03 11:40 | 2022-10-03 11:58
3239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (2Л-0,4кВ) | 972 | 2022-10-03 10:26 | 2022-10-03 10:47 | 3.4.7.3.3, Отключение автоматического выключателя вызвано самоустранившемся КЗ возникшим при подсечки проводов ветками деревьев растущих в охранной зоне ВЛ. | 4.11, В шкафу НН КТП-125 обнаружено отключенное положение А-2Л-0,4. На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп.6-7 , других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение провода | 2022-10-03 10:26 | 2022-10-03 10:47
3240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 17 | 2022-10-03 05:48 | 2022-10-03 07:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки и разрушение изолятора произошли в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Разрушение изолятора произошло в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 4.13, Обрыв вязки произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2022-10-03 05:48 | 2022-10-03 07:44
3241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 13 | 2022-10-02 19:05 | 2022-10-02 23:15 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2022-10-02 19:05 | 2022-10-02 23:15
3242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№319 (1Л-0,4кВ) | 959 | 2022-10-02 11:55 | 2022-10-02 12:40 | 3.4.12.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с атмосферным перенапряжением (гроза) | 4.11, Электродуговое повреждение вызвано атмосферным перенапряжением (гроза) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода | 2022-10-02 11:55 | 2022-10-02 12:40
3243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№210 (1Л-0,4кВ) | 958 | 2022-10-02 10:20 | 2022-10-02 11:30 | 3.4.12.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с атмосферным перенапряжением (гроза) | 4.11, Электродуговое повреждение вызвано атмосферным перенапряжением (гроза) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода | 2022-10-02 10:20 | 2022-10-02 11:30
3244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 16 | 2022-10-02 08:22 | 2022-10-02 10:35 | 3.4.12.3, Обрыв провода произошел в результате воздействия 02.10.2022 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - грозы. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате воздействия 02.10.2022 неблагоприятных гидрометеорологических явлений - грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 2022-10-02 08:22 | 2022-10-02 10:35
3245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 200 2Л-0,4 кВ оп 1-8 шт. | 964 | 2022-10-02 07:07 | 2022-10-02 07:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-10-02 07:07 | 2022-10-02 07:30
3246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 | 8 | 2022-10-01 13:06 | 2022-10-01 15:31 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки и повреждение изолятора обусловлено частыми ветровыми нагрузками и температурными перепадами. | 4.12, Повреждение изолятора обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 | 2022-10-01 13:06 | 2022-10-01 15:31
3247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 996 | 2022-09-30 08:41 | 2022-09-30 10:25 | 3.4.12.2.1, Повреждение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Повреждение изоляторов обусловлено старением изоляции в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изоляторов на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-09-30 08:41 | 2022-09-30 10:25
3248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 995 | 2022-09-29 07:05 | 2022-09-29 09:47 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 2022-09-29 07:05 | 2022-09-29 09:47
3249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№286 (1Л-0,4кВ) | 939 | 2022-09-26 15:25 | 2022-09-26 16:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-09-26 15:25 | 2022-09-26 16:35
3250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 967 | 2022-09-24 10:04 | 2022-09-24 10:44 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. | 4.12, Срыв изолятора обусловлен старением колпачка в условиях частых ветровых нагрузок и температурных перепадов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв изолятора на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 2022-09-24 10:04 | 2022-09-24 10:44
3251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 955 | 2022-09-20 17:45 | 2022-09-20 19:30 | 3.4.7.3.5, Нагрев ножей произошел в результате ухудшения контакта из-за перепадов нагрузки и температур. | 4.13, Нагрев ножей произошел в результате ухудшения контакта из-за перепадов нагрузки и температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутсвуют на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2022-09-20 17:45 | 2022-09-20 19:30
3252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 951 | 2022-09-20 06:40 | 2022-09-20 07:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-09-20 06:40 | 2022-09-20 07:24
3253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 950 | 2022-09-20 06:14 | 2022-09-20 07:05 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2022-09-20 06:14 | 2022-09-20 07:05
3254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 948 | 2022-09-19 13:53 | 2022-09-19 14:17 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате перетирания алюминиевых жил о шейку изолятора вследствие ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2022-09-19 13:53 | 2022-09-19 14:17
3255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№414 (1Л-0,4кВ) | 917 | 2022-09-19 11:37 | 2022-09-19 12:32 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, в шкафу НН обнаружено отключенное положение А-1Л-0,4. На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп.5-6 О-1, других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное электродуговое повреждение провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№414 (1Л-0,4кВ) Пролет:3*А 25 | 2022-09-19 11:37 | 2022-09-19 12:32
3256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 | 942 | 2022-09-17 07:07 | 2022-09-17 08:03 | 3.4.12.2.1, Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Повреждение шлейфа разъединителя произошло в результате ослабления болтовых соединений в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 | 2022-09-17 07:07 | 2022-09-17 08:03
3257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 935 | 2022-09-16 14:05 | 2022-09-16 14:09 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсуттвуют. на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-09-16 14:05 | 2022-09-16 14:09
3258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (2Л-0,4кВ) | 910 | 2022-09-15 17:50 | 2022-09-15 18:40 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано самоустранившемся КЗ возникшим при подсечки проводов из-за резкого взлёта стаи птиц сидевших на ВЛ. | 4.11, В шкафу НН КТП-44 обнаружено отключенное положение А-2Л-0,4. На ВЛ-0,4 кВ обнаружено незначительное электродуговое повреждение провода в пролете оп.2-3 О-2, других повреждений не обнаружено. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное электродуговое повреждение провода | 2022-09-15 17:50 | 2022-09-15 18:40
3259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 926 | 2022-09-13 14:31 | 2022-09-13 15:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-09-13 14:31 | 2022-09-13 15:46
3260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№265 (1Л-0,4кВ) | 894 | 2022-09-13 12:20 | 2022-09-13 14:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода | 2022-09-13 12:20 | 2022-09-13 14:30
3261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 | 925 | 2022-09-13 10:03 | 2022-09-13 11:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждение оборудования потребителя | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждение оборудования потребителя Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 | 2022-09-13 10:03 | 2022-09-13 11:43
3262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 919 | 2022-09-12 13:39 | 2022-09-12 14:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода, разрушение изолятора обусловлено старением изоляции и вытяжкой проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв провода, разрушение изолятора обусловлено старением изоляции и вытяжкой проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, разрушение изолятора на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2022-09-12 13:39 | 2022-09-12 14:04
3263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 901 | 2022-09-04 23:12 | 2022-09-05 00:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за расплетения провода вязки в результате частых ветровых нагрузок. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за расплетения провода вязки в результате частых ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 2022-09-04 23:12 | 2022-09-05 00:10
3264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 899 | 2022-09-04 22:09 | 2022-09-04 23:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за падения ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутсвуют на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-09-04 22:09 | 2022-09-04 23:05
3265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 900 | 2022-09-04 18:20 | 2022-09-04 19:45 | 3.4.12.2.1, Расплетение вязки провода произошло в условиях воздействий частых ветровых нагрузок | 4.12, Расплетение вязки провода произошло в условиях воздействий частых ветровых нагрузок Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-09-04 18:20 | 2022-09-04 19:45
3266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 898 | 2022-09-04 17:38 | 2022-09-04 19:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птиц на ЭУ | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия птиц на ЭУ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 2022-09-04 17:38 | 2022-09-04 19:15
3267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ 3Л-Колышкино-6 | 897 | 2022-09-04 14:25 | 2022-09-04 17:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло из-за кратковременного схлеста проводов вызванного ветровыми нагрузками. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за кратковременного схлеста проводов вызванного ветровыми нагрузками. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет на ВЛ-6кВ 3Л-Колышкино-6 ВЛ-6кВ 3Л-Колышкино-6
3268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 883 | 2022-09-01 21:50 | 2022-09-02 13:26 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ, повреждение шлейфа, вязки, повреждение оборудование потребителя произошли в условиях 01.09.2022 неблагоприятных погодных условий - сильного ветра до 26 м/с, грозы. | 4.12, Отключения ВЛ, повреждение оборудование потребителя произошли в условиях 01.09.2022 неблагоприятных погодных условий - сильного ветра до 26 м/с, грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствуют на ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10,ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10,ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10,ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10,ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 4.13, Повреждение шлейфа произошло в условиях 01.09.2022 неблагоприятных погодных условий - сильного ветра до 26 м/с, грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение шлейфа на ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 | 2022-09-01 21:50 | 2022-09-02 13:26
3269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№401 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№39 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№496 2Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП№468 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№434 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№468 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) | 882 | 2022-09-01 21:37 | 2022-09-03 15:55 | 3.4.12.2.1, Ветровая нагрузка ветер С 5-12 м/с 1л-0,4 от КТП № 42 1л-0,4 от ТП № 495 1л-0,4 от ТП № 401 3л-0,4 от ТП № 39 2л-0,4 от ТП № 496 3л-0,4 от ТП № 468 1л-0,4 от ТП № 434 2л-0,4 от ТП № 125 1л-0,4 от ТП № 120 | 4.11, 1л-0,4 от КТП № 42 схлест проводов оп. 2-3 1л-0,4 от ТП № 495 обрыв провода О-1 оп.15-16 с замыканием 3х фаз 1л-0,4 от ТП № 401 обрыв провода оп.7-8 с замыканием 3х фаз 3л-0,4 от ТП № 39 схлест проводов 0-1 оп. 3-4 2л-0,4 от ТП № 496 схлест проводов оп. 10-11 3л-0,4 от ТП № 468 обрыв провода 0-1 оп.5 с замыканием 3х фаз, излом опоры у основания оп.5 0-1 с замыканием провода 3х фаз 1л-0,4 от ТП № 434 схлест проводов оп. 3-4 2л-0,4 от ТП № 125 схлест проводов оп. 9-10 1л-0,4 от ТП № 120 схлест проводов 0-1 оп. 18-19 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электродуговое повреждение провода , обрыв провода О-1 оп.15-16, обрыв провода оп.7-8, Незначительное электродуговое повреждение провода, Незначительное электродуговое повреждение провода, обрыв провода 0-1 оп.5,излом опоры у основания оп 5 0-1, Незначительное электродуговое повреждение провода, Незначительное электродуговое повреждение провода, Незначительное электродуговое повреждение провода | 2022-09-01 21:37 | 2022-09-03 15:55
3270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№200 (1Л-0,4кВ) | 863 | 2022-09-01 09:16 | 2022-09-01 13:29 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов от воздействия веток деревьев на провода. | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате воздействия на провода веток деревьев. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР | 2022-09-01 09:16 | 2022-09-01 13:29
3271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№414 (1Л-0,4кВ) | 840 | 2022-08-28 13:40 | 2022-08-28 15:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2022-08-28 13:40 | 2022-08-28 15:00
3272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (1Л-0,4кВ) | 806 | 2022-08-27 20:40 | 2022-08-27 21:35 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов оп.5-6 1л-0,4 | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2022-08-27 20:40 | 2022-08-27 21:35
3273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№457 (2Л-0,4кВ) | 841 | 2022-08-27 17:26 | 2022-08-27 17:55 | 3.4.10.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов из-за массового наседания и резкого взлёта стаи птиц. | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение | 2022-08-27 17:26 | 2022-08-27 17:55
3274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№354 (1Л-0,4кВ) | 832 | 2022-08-27 13:05 | 2022-08-27 13:48 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя на ответвлении от оп-12 1Л-04 от КТП-354. | 4.12, Электродуговое повреждение в РШ- 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение | 2022-08-27 13:05 | 2022-08-27 13:48
3275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 875 | 2022-08-27 08:40 | 2022-08-27 11:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 | 2022-08-27 08:40 | 2022-08-27 11:04
3276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№12 (1Л-0,4кВ) | 810 | 2022-08-25 16:20 | 2022-08-25 17:29 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл. дугового повреждения | 2022-08-25 16:20 | 2022-08-25 17:29
3277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№358 (3Л-0,4кВ) | 831 | 2022-08-24 22:05 | 2022-08-24 22:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребител | 2022-08-24 22:05 | 2022-08-24 22:55
3278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (1Л-0,4кВ) | 818 | 2022-08-24 10:26 | 2022-08-24 13:24 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл. дугового повреждения | 2022-08-24 10:26 | 2022-08-24 13:24
3279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 858 | 2022-08-21 14:20 | 2022-08-21 15:51 | 3.4.12.2.1, Частичный обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Частичный обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-08-21 14:20 | 2022-08-21 15:51
3280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№463 (2Л-0,4кВ) | 857 | 2022-08-21 11:50 | 2022-08-21 13:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2022-08-21 11:50 | 2022-08-21 13:30
3281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№447 (3Л-0,4кВ) | 856 | 2022-08-20 16:01 | 2022-08-20 18:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода | 2022-08-20 16:01 | 2022-08-20 18:30
3282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№361 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№82 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№429 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№430 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№358 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№2 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№319 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№285 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№451(1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№198 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№497 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№152 (1Л-0,4кВ) | 805 | 2022-08-18 14:00 | 2022-08-20 14:55 | 3.4.12.2.1, ветровая нагрузкой до 23 м/с 1Л-0.4 от КТП-361 1Л-0.4 от КТП-44 3Л-0.4 от КТП-82 1Л-0.4 от КТП-429 2Л-0.4 от КТП-430 3л-0.4 от КТП-358 1Л-0.4 от КТП-2 2Л-0.4 от КТП-319 1Л-0.4 от КТП-285 1л-0.4 от КТП-451 1Л-0.4 от КТП-44 2Л-0.4 от КТП-198 1Л-0.4 от КТП- 497 1Л-0.4 от КТП-42 1Л-0.4 от КТП-152 | 4.11, 1Л-0.4 от КТП-361 схлест проводов оп 3-4 1Л-0.4 от КТП-44 схлест проводов оп 5-6 3Л-0.4 от КТП-82 схлест проводов оп 6-7 1Л-0.4 от КТП-429 схлест проводов оп 4-5 2Л-0.4 от КТП-430 схлест проводов оп 10-11 3л-0.4 от КТП-358 излом опоры у основания оп 4 с замыканием провода 3х фаз 1Л-0.4 от КТП-2 схлест проводов оп 8-9 2Л-0.4 от КТП-319 обрыв провода 0-1 оп 3 с замыканием 3х фаз 1Л-0.4 от КТП-285 схлест проводов оп 12-13 1л-0.4 от КТП-451 схлест проводов оп 7-8 1Л-0.4 от КТП-44 обрыв провода оп 7-8 с замыканием 3х фаз 2Л-0.4 от КТП-198 обрыв провода оп 9 с замыканием 3х фаз 1Л-0.4 от КТП- 497 схлест проводов оп 6-7 1Л-0.4 от КТП-42 схлест проводов оп 9-10 1Л-0.4 от КТП-152 схлест проводов оп 11-12 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 1Л-0.4 от КТП-361 Незначительное электродуговое повреждение провода, Незначительное электродуговое повреждение провода на 1Л-0.4 от КТП-44, Незначительное электродуговое повреждение провода на 3Л-0.4 от КТП-82, 1Л-0.4 от КТП-429 Незначительное электродуговое повреждение провода, Незначительное электродуговое повреждение провода на 2Л-0.4 от КТП-430, излом опоры у основания оп 4 на 3л-0.4 от КТП-358, Незначительное электродуговое повреждение провода на 1Л-0.4 от КТП-2, обрыв провода 0-1 оп 3 на 2Л-0.4 от КТП-319, Незначительное электродуговое повреждение провода на 1Л-0.4 от КТП-285, Незначительное электродуговое повреждение провода на 1л-0.4 от КТП-451, обрыв провода оп 7-8 на 1Л-0.4 от КТП-44, обрыв провода оп 9 на 2Л-0.4 от КТП-198, Незначительное электродуговое повреждение провода на 1Л-0.4 от КТП- 497, Незначительное электродуговое повреждение провода на 1Л-0.4 от КТП-42, Незначительное электродуговое повреждение провода на 1Л-0.4 от КТП-152 | 2022-08-18 14:00 | 2022-08-20 14:55
3283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ТП ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 0.38 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 КТП-10кВ №170 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 17Л-Кано-10 | 827 | 2022-08-18 12:58 | 2022-08-19 21:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода, обрыв вязки, повреждение изолятора произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильного ветра. | 4.12, Обрыв вязки, повреждение изолятора произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки, повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10, ВЛ-10кВ 17Л-Кано-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10, ВЛ-10кВ 17Л-Кано-10 4.13, Обрыв провода произошло в условиях неблагоприятных погодных условий - сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10, ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10, ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 | 2022-08-18 12:58 | 2022-08-19 21:40
3284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (1Л-0,4кВ) | 807 | 2022-08-18 07:15 | 2022-08-18 07:58 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по 1Л-0.4 КТП-365 связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение | 2022-08-18 07:15 | 2022-08-18 07:58
3285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 | 815 | 2022-08-15 11:41 | 2022-08-15 13:57 | 3.4.12.2.1, Частичный обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Частичный обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 | 2022-08-15 11:41 | 2022-08-15 13:57
3286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№496 1Л-0,4кВ | 770 | 2022-08-14 18:30 | 2022-08-14 18:42 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Короткое замыкание в РШ у потребителя на ответвлении от оп-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание у потребителя | 2022-08-14 18:30 | 2022-08-14 18:42
3287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 812 | 2022-08-14 09:21 | 2022-08-14 11:16 | 3.4.12.2.1, Частичный обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.12, Частичный обрыв вязки произошел в результате ослабления вязки провода в условиях частых воздействий ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 2022-08-14 09:21 | 2022-08-14 11:16
3288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 | 793 | 2022-08-12 14:00 | 2022-08-12 14:46 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 | 2022-08-12 14:00 | 2022-08-12 14:46
3289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 782 | 2022-08-10 06:05 | 2022-08-10 07:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ 3Л-Иловатка-10 ВЛ-10 кВ 3Л-Иловатка-10 | 2022-08-10 06:05 | 2022-08-10 07:55
3290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№454 (2Л-0,4кВ) | 754 | 2022-08-08 21:05 | 2022-08-08 23:10 | 3.4.12.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанным с атмосферным перенапряжением. (Гроза.) | 4.11, незначительное электродуговое повреждение вызвано попаданием молнии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное электродуговое повреждение | 2022-08-08 21:05 | 2022-08-08 23:10
3291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№82 (3Л-0,4кВ) | 755 | 2022-08-08 20:45 | 2022-08-09 01:22 | 3.4.12.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с атмосферным перенапряжением (гроза) | 4.11, незначительное электродуговое повреждение вызвано попаданием молнии Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное электродуговое повреждение | 2022-08-08 20:45 | 2022-08-09 01:22
3292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 776 | 2022-08-08 16:52 | 2022-08-08 23:45 | 3.4.12.2.1, Обрывы провода, повреждение изолятора и опоры произошли в условиях воздействий 08.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 14 м/с, гроза,дождь | 4.13, Обрывы провода, повреждение изолятора и опоры произошли в условиях воздействий 08.08.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 14 м/с, гроза,дождь Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 2022-08-08 16:52 | 2022-08-08 23:45
3293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 772 | 2022-08-07 18:40 | 2022-08-07 20:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 2022-08-07 18:40 | 2022-08-07 20:26
3294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№117 (1Л-0,4кВ) | 722 | 2022-08-06 20:45 | 2022-08-06 21:45 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода. | 2022-08-06 20:45 | 2022-08-06 21:45
3295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№496 1Л-0,4кВ | 720 | 2022-08-06 16:47 | 2022-08-06 17:36 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя на ВЛ-0,4кВ от ТП№496 1Л-0,4кВ Опора ПН-4ДБ | 2022-08-06 16:47 | 2022-08-06 17:36
3296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 765 | 2022-08-04 07:45 | 2022-08-04 12:57 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 2022-08-04 07:45 | 2022-08-04 12:57
3297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (1Л-0,4кВ) | 694 | 2022-07-31 13:05 | 2022-07-31 14:10 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-07-31 13:05 | 2022-07-31 14:10
3298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№358 (2Л-0,4кВ) | 696 | 2022-07-30 16:12 | 2022-07-30 16:34 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения А1Л-04 явилось повреждение оборудования у потребителя. | 4.12, Повреждение эл. оборудования у потребителя вызвало отключение А2Л-04 в ШНН КТП-358 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение эл. оборудования у потребителя | 2022-07-30 16:12 | 2022-07-30 16:34
3299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (1Л-0,4кВ) | 699 | 2022-07-28 17:04 | 2022-07-28 17:40 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл. дугового повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 50 | 2022-07-28 17:04 | 2022-07-28 17:40
3300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№30 (1Л-0,4кВ) | 691 | 2022-07-27 21:10 | 2022-07-27 21:22 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения А1Л-04 явилось повреждение оборудования у потребителя. | 4.11, Повреждение эл. оборудования у потребителя вызвало отключение А1Л-04 в ШНН КТП-30 от МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение эл. оборудования у потребителя | 2022-07-27 21:10 | 2022-07-27 21:22
3301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 733 | 2022-07-26 19:59 | 2022-07-27 00:26 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 2022-07-26 19:59 | 2022-07-27 00:26
3302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 | 732 | 2022-07-26 19:40 | 2022-07-26 22:18 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 | 2022-07-26 19:40 | 2022-07-26 22:18
3303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 731 | 2022-07-26 18:54 | 2022-07-27 00:11 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2022-07-26 18:54 | 2022-07-27 00:11
3304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 729 | 2022-07-25 15:35 | 2022-07-25 19:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате постороннего предмета на проводах. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате постороннего предмета на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2022-07-25 15:35 | 2022-07-25 19:16
3305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 726 | 2022-07-24 20:18 | 2022-07-24 21:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв шлейфа произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 2Л Старая Полтавка-10 | 2022-07-24 20:18 | 2022-07-24 21:00
3306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 6Л-Иловатка-10 | 725 | 2022-07-24 15:56 | 2022-07-24 17:26 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 6Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 6Л-Иловатка-10 | 2022-07-24 15:56 | 2022-07-24 17:26
3307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (1Л-0,4кВ) | 656 | 2022-07-21 16:04 | 2022-07-21 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл. дугового повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-21 16:04 | 2022-07-21 17:50
3308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№265 (1Л-0,4кВ) | 657 | 2022-07-21 13:08 | 2022-07-21 13:57 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дугового повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП№265 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-07-21 13:08 | 2022-07-21 13:57
3309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 703 | 2022-07-21 12:34 | 2022-07-21 13:27 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 | 2022-07-21 12:34 | 2022-07-21 13:27
3310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 690 | 2022-07-19 14:15 | 2022-07-19 14:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2022-07-19 14:15 | 2022-07-19 14:39
3311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №147 | 681 | 2022-07-17 16:05 | 2022-07-20 15:21 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции | 4.12, Повреждение силового трансформатора произошло в результате старения изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выброс масла на КТП-10кВ №147 Трансформатор ТМ-63/10 | 2022-07-17 16:05 | 2022-07-17 16:35
3312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 680 | 2022-07-17 15:20 | 2022-07-17 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на ТП №147. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на ТП №147. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10
3313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№30 (1Л-0,4кВ) | 630 | 2022-07-17 13:00 | 2022-07-17 13:55 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-07-17 13:00 | 2022-07-17 13:55
3314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 675 | 2022-07-16 10:18 | 2022-07-16 14:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 2022-07-16 10:18 | 2022-07-16 14:35
3315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№457 (2Л-0,4кВ) | 628 | 2022-07-15 21:55 | 2022-07-15 22:35 | 3.4.12.2.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов которое вызвало падение ветки. | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате падения ветки на провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременный схлест проводов | 2022-07-15 21:55 | 2022-07-15 22:35
3316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№148 (1Л-0,4кВ) | 627 | 2022-07-14 21:55 | 2022-07-14 22:15 | 3.4.12.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с атмосферным перенапряжением. | 4.11, Кратковременное незначительное электродуговое повреждение провода вызвано прохождением грозового фронта Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электродуговое повреждение | 2022-07-14 21:55 | 2022-07-14 22:15
3317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 651 | 2022-07-14 17:33 | 2022-07-14 20:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате попадания постороннего предмета на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 | 2022-07-14 17:33 | 2022-07-14 20:38
3318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 | 645 | 2022-07-12 19:53 | 2022-07-12 20:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ произошло в результате перекрытия через тело птицы. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате перекрытия через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет. на ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 | 2022-07-12 19:53 | 2022-07-12 20:50
3319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (1Л-0,4кВ) | 614 | 2022-07-12 19:35 | 2022-07-12 23:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате воздействия ДКР Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР | 2022-07-12 19:35 | 2022-07-12 23:30
3320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (2Л-0,4кВ) | 599 | 2022-07-09 17:02 | 2022-07-09 18:17 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дугового повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 35 | 2022-07-09 17:02 | 2022-07-09 18:17
3321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№414 (1Л-0,4кВ) | 600 | 2022-07-09 12:13 | 2022-07-09 13:41 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дугового повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП№414 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-07-09 12:13 | 2022-07-09 13:41
3322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№195 (2Л-0,4кВ) | 594 | 2022-07-06 18:35 | 2022-07-06 20:34 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дугового повреждения | 2022-07-06 18:35 | 2022-07-06 20:34
3323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№107 (2Л-0,4кВ) | 586 | 2022-07-04 16:55 | 2022-07-04 18:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дугового повреждения | 2022-07-04 16:55 | 2022-07-04 18:00
3324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 605 | 2022-07-04 07:55 | 2022-07-04 14:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 кВ №7 ПС Иловатка ВЛ-10 кВ №7 ПС Иловатка | 2022-07-04 07:55 | 2022-07-04 14:12
3325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№11 (2Л-0,4кВ) | 593 | 2022-07-02 12:30 | 2022-07-02 14:00 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2022-07-02 12:30 | 2022-07-02 14:00
3326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№11 (2Л-0,4кВ) | 585 | 2022-07-01 23:45 | 2022-07-02 01:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-07-01 23:45 | 2022-07-02 01:35
3327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№238 (1Л-0,4кВ) | 584 | 2022-07-01 19:36 | 2022-07-01 21:05 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дугового повреждения | 2022-07-01 19:36 | 2022-07-01 21:05
3328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№483 (1Л-0,4кВ) | 567 | 2022-07-01 16:54 | 2022-07-01 17:36 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-07-01 16:54 | 2022-07-01 17:36
3329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 | 591 | 2022-07-01 13:55 | 2022-07-01 14:39 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 01.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – порывистый ветер до 14 м/с | 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 01.07.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – порывистый ветер до 14 м/с Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Полтавка ВЛ-10 кВ №1 ПС Старая Полтавка | 2022-07-01 13:55 | 2022-07-01 14:39
3330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 590 | 2022-07-01 13:12 | 2022-07-01 14:29 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло из-за повреждения оборудования потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отсутствует на ВЛ-10 кВ №9 ПС Старая Полтавка ВЛ-10 кВ №9 ПС Старая Полтавка | 2022-07-01 13:12 | 2022-07-01 14:29
3331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) | 568 | 2022-06-30 16:59 | 2022-06-30 17:45 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя на ВЛ-0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) Опора ПН-4ДБ | 2022-06-30 16:59 | 2022-06-30 17:45
3332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) | 564 | 2022-06-28 19:30 | 2022-06-28 22:50 | 3.4.8.2, Отключение автоматического выключателя вызвано возникшим КЗ на 2Л-04. Причиной явилось, наезд стороннего транспортного средства на оп-7 О-1. | 4.13, 2Л-04 на О-1 оп1--8 обрывы проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора А1-4, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора П1-4, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора АКН-5ДБ (концевая), обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора ПН-4ДД 4.14, обрывы проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25, обрыв проводов на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 4.4.1, на 2Л-04- сбита оп.7(ж-б) с деревянным укосом сторонним транспортным средством Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбита опора на ВЛ-0,4кВ от ТП№42 (2Л-0,4кВ) Опора АКН-5ДБ (концевая) | 2022-06-28 19:30 | 2022-06-28 22:50
3333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№391 (1Л-0,4кВ) | 538 | 2022-06-28 17:05 | 2022-06-28 18:26 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-06-28 17:05 | 2022-06-28 18:26
3334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 | 558 | 2022-06-28 14:48 | 2022-06-28 15:33 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на электроустановке потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 5Л-Старая Полтавка-10 | 2022-06-28 14:48 | 2022-06-28 15:33
3335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№186 (1Л-0,4кВ) | 522 | 2022-06-26 09:02 | 2022-06-26 09:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-06-26 09:02 | 2022-06-26 09:30
3336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№120 (2Л-0,4кВ) | 518 | 2022-06-25 12:15 | 2022-06-25 13:35 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-06-25 12:15 | 2022-06-25 13:35
3337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№496 2Л-0,4кВ | 512 | 2022-06-24 17:23 | 2022-06-24 19:06 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.11, Электродуговое повреждение оборудования 0,4 кВ у потребителя произошло из за короткого замыкания в домашней сети Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение оборудования 0,4 кВ у потребителя | 2022-06-24 17:23 | 2022-06-24 19:06
3338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Старая Полтавка-10 | 549 | 2022-06-24 14:12 | 2022-06-24 17:05 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Повреждение изолятора произошло в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 8Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Старая Полтавка-10
3339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Старая Полтавка-10 | 531 | 2022-06-22 15:08 | 2022-06-22 18:20 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 7Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Старая Полтавка-10 | 2022-06-22 15:08 | 2022-06-22 15:40
3340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№497 (3Л-0,4кВ) | 517 | 2022-06-20 16:50 | 2022-06-20 18:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате порыва ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: следы эл.дугового повреждения | 2022-06-20 16:50 | 2022-06-20 18:00
3341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№415 (1Л-0,4кВ) | 494 | 2022-06-16 20:47 | 2022-06-16 22:05 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-06-16 20:47 | 2022-06-16 22:05
3342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№206 1Л-0,4кВ(потреб.) | 469 | 2022-06-11 11:38 | 2022-06-11 12:27 | 3.4.9.3, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя |  | 2022-06-11 11:38 | 2022-06-11 12:27
3343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№315 (1Л-0,4кВ) | 466 | 2022-06-08 16:37 | 2022-06-08 18:14 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода | 2022-06-08 16:37 | 2022-06-08 18:14
3344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№30 (2Л-0,4кВ) | 465 | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 09:37 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода | 2022-06-08 09:00 | 2022-06-08 09:37
3345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№358 (3Л-0,4кВ) | 467 | 2022-06-06 16:05 | 2022-06-06 19:24 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода между КТП и оп.1 3Л-0,4 | 2022-06-06 16:05 | 2022-06-06 19:24
3346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№365 (1Л-0,4кВ) | 449 | 2022-06-06 15:32 | 2022-06-06 16:20 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода | 2022-06-06 15:32 | 2022-06-06 16:20
3347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 | 480 | 2022-06-05 04:00 | 2022-06-05 06:19 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ произошло в результате повреждения на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 19Л-Гмелинка-10 | 2022-06-05 04:00 | 2022-06-05 06:19
3348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 478 | 2022-06-05 03:04 | 2022-06-05 07:55 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с, гроза. | 4.12, Обрыв вязки произошел в условиях воздействий 05.06.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 16м/с, гроза. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 2022-06-05 03:04 | 2022-06-05 07:55
3349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№125 (1Л-0,4кВ) | 415 | 2022-05-28 19:10 | 2022-05-28 20:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличеннsq провис провода. | 2022-05-28 19:10 | 2022-05-28 20:00
3350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№317 (2Л-0,4кВ) | 436 | 2022-05-28 11:00 | 2022-05-28 17:01 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.14, Обрыв провода обусловлен его длительной эксплуатацией, вытяжкой в результате воздействия частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на 2Л-0,4кВ в пролете оп.№8-9. на ВЛ-0,4кВ от ТП№317 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-05-28 11:00 | 2022-05-28 17:01
3351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№513 (1Л-0,4кВ) | 420 | 2022-05-28 08:34 | 2022-05-28 10:12 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-05-28 08:34 | 2022-05-28 10:12
3352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№437 (1Л-0,4кВ) | 419 | 2022-05-27 19:04 | 2022-05-27 20:33 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-05-27 19:04 | 2022-05-27 20:33
3353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№374 (1Л-0,4кВ) | 418 | 2022-05-26 18:40 | 2022-05-26 19:53 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-05-26 18:40 | 2022-05-26 19:53
3354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (2Л-0,4кВ) | 414 | 2022-05-26 12:12 | 2022-05-26 12:59 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.12, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (2Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-05-26 12:12 | 2022-05-26 12:59
3355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№34 (1Л-0,4кВ) | 411 | 2022-05-23 10:05 | 2022-05-23 10:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.12, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-05-23 10:05 | 2022-05-23 10:50
3356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№216 (1Л-0,4кВ) | 393 | 2022-05-18 08:06 | 2022-05-18 08:49 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.12, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№216 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-05-18 08:06 | 2022-05-18 08:49
3357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№83 (3Л-0,4кВ) | 385 | 2022-05-15 08:35 | 2022-05-15 14:16 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано обрывом провода оп.1-2 3л-0,4 в результате воздействия сторонним легковым транспортным средством на оп.1 3л-0,4 | 4.11, Электродуговое повреждение вызвано замыканием и обрывом провода оп.1-2 3л-0,4 КТП-83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№83 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 4.13, Обрыв провода обусловлен замыканием на ВЛ-0,4 оп.1-2 3л-0,4 КТП-83 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание и обрыв провода на ВЛ-0,4кВ от ТП№83 (3Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 4.14, оп.1(ж-б) 3л-0,4 КТП-83 имеет повреждения и наклон от вертикальной оси Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждения и наклон от вертикальной оси на ВЛ-0,4кВ от ТП№83 (3Л-0,4кВ) Опора П1-3 | 2022-05-15 08:35 | 2022-05-15 14:16
3358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№497 (3Л-0,4кВ) | 371 | 2022-05-11 19:47 | 2022-05-11 20:24 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода | 2022-05-11 19:47 | 2022-05-11 20:24
3359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№435 (1Л-0,4кВ) | 372 | 2022-05-11 17:51 | 2022-05-11 19:16 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение провиса проводов | 2022-05-11 17:51 | 2022-05-11 19:16
3360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№554 (2Л-0,4кВ) | 373 | 2022-05-11 16:30 | 2022-05-11 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провиса провода | 2022-05-11 16:30 | 2022-05-11 17:50
3361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№120 (1Л-0,4кВ) | 367 | 2022-05-11 13:45 | 2022-05-11 16:06 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.12, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-05-11 13:45 | 2022-05-11 16:06
3362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (2Л-0,4кВ) | 366 | 2022-05-11 10:30 | 2022-05-11 12:30 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-05-11 10:30 | 2022-05-11 12:30
3363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (1Л-0,4кВ) | 365 | 2022-05-10 17:20 | 2022-05-10 17:49 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-05-10 17:20 | 2022-05-10 17:49
3364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (3Л-0,4кВ) | 364 | 2022-05-09 06:27 | 2022-05-09 16:09 | 3.4.8.2, Отключение автоматического выключателя вызвано возникшим КЗ на 3Л-04- сбиты оп.2,3,4(ж-б) сторонним транспортным средством, обрывы провода. | 4.13, 3Л-04 оп-2,3,4 обрыв проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов 4.14, на 3Л-04- сбиты оп.2,3,4(ж-б) сторонним транспортным средством Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сбиты оп.2,3,4 на ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (3Л-0,4кВ) Опора П1-4, сбиты оп.2,3,4 на ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (3Л-0,4кВ) Опора П1-4, сбиты оп.2,3,4 на ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (3Л-0,4кВ) Опора П1-4 4.4.1, на 3Л-04- сбиты оп.2,3,4(ж-б) сторонним транспортным средством Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбиты опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (3Л-0,4кВ) Опора П1-4, Сбиты опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (3Л-0,4кВ) Опора П1-4, Сбиты опоры на ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (3Л-0,4кВ) Опора П1-4 | 2022-05-09 06:27 | 2022-05-09 16:09
3365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№20 (2Л-0,4кВ) | 363 | 2022-05-08 14:00 | 2022-05-08 15:19 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение провиса провода. | 2022-05-08 14:00 | 2022-05-08 15:19
3366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№170 (1Л-0,4кВ) | 348 | 2022-04-28 09:57 | 2022-04-28 12:08 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-04-28 09:57 | 2022-04-28 12:08
3367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 341 | 2022-04-22 11:10 | 2022-04-22 14:35 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв вязки произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 2022-04-22 11:10 | 2022-04-22 14:35
3368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№229 (1Л-0,4кВ) | 337 | 2022-04-21 19:43 | 2022-04-21 20:48 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провод | 2022-04-21 19:43 | 2022-04-21 20:48
3369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№30 (1Л-0,4кВ) | 301 | 2022-04-11 15:20 | 2022-04-11 15:55 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-04-11 15:20 | 2022-04-11 15:55
3370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (2Л-0,4кВ) | 285 | 2022-04-04 17:50 | 2022-04-04 17:55 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-04-04 17:50 | 2022-04-04 17:55
3371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№249 (1Л-0,4кВ) | 304 | 2022-04-03 16:34 | 2022-04-03 18:02 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-04-03 16:34 | 2022-04-03 18:02
3372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№303 (2Л-0,4кВ) | 305 | 2022-04-03 12:09 | 2022-04-03 15:11 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провод | 2022-04-03 12:09 | 2022-04-03 15:11
3373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№110 (1Л-0,4кВ) | 265 | 2022-04-02 08:30 | 2022-04-02 10:50 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-04-02 08:30 | 2022-04-02 10:50
3374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№11 (1Л-0,4кВ) | 299 | 2022-03-30 10:45 | 2022-03-30 11:47 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов. | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-03-30 10:45 | 2022-03-30 11:47
3375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№15 (1Л-0,4кВ) | 300 | 2022-03-30 09:08 | 2022-03-30 09:32 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-03-30 09:08 | 2022-03-30 09:32
3376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от КТП 200 2Л-0,4 кВ оп 1-8 шт. ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№430 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№374 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№285 (1Л-0,4кВ) | 266 | 2022-03-29 08:45 | 2022-03-29 15:05 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-03-29 08:45 | 2022-03-29 15:05
3377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 287 | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 13:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ из-за попадания постороннего предмета произошло в условиях сильного ветра 14м/с. | 4.12, Отключение ВЛ из-за попадания постороннего предмета произошло в условиях сильного ветра 14м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 2022-03-29 08:28 | 2022-03-29 13:35
3378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 282 | 2022-03-27 07:59 | 2022-03-27 15:08 | 3.4.12.2.1, Повреждение изолятора произошло 27.03.2022 в условиях воздействий неблагоприятного метеорологического явления – сильный ветер с максимальными порывами 17 м/с. | 4.14, Повреждение изолятора произошло 27.03.2022 в условиях воздействий неблагоприятного метеорологического явления – сильный ветер с максимальными порывами 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора на ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 2022-03-27 07:59 | 2022-03-27 15:08
3379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 | 278 | 2022-03-26 23:47 | 2022-03-27 12:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ вызвано замыканием через тело птицы. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано замыканием через тело птицы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 | 2022-03-26 23:47 | 2022-03-27 12:29
3380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 277 | 2022-03-26 23:21 | 2022-03-27 02:05 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 26.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 13-17м/с. | 4.12, Схлест проводов произошел в условиях воздействий 26.03.2021 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 13-17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2022-03-26 23:21 | 2022-03-27 02:05
3381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 276 | 2022-03-26 22:40 | 2022-03-27 01:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано повреждением на потребительской электроустановке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют на ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 9Л-Старая Полтавка-10 | 2022-03-26 22:40 | 2022-03-27 01:20
3382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№152 (1Л-0,4кВ) | 234 | 2022-03-19 14:08 | 2022-03-19 14:25 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП№152 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 16 | 2022-03-19 14:08 | 2022-03-19 14:25
3383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (1Л-0,4кВ) | 228 | 2022-03-16 00:12 | 2022-03-16 01:38 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. на ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-03-16 00:12 | 2022-03-16 01:38
3384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№34 (1Л-0,4кВ) | 214 | 2022-03-13 16:50 | 2022-03-13 17:30 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-03-13 16:50 | 2022-03-13 17:30
3385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№317 (1Л-0,4кВ) | 213 | 2022-03-09 17:55 | 2022-03-09 19:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличеннsq провис провода. | 2022-03-09 17:55 | 2022-03-09 19:00
3386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№303 (1Л-0,4кВ) | 183 | 2022-03-09 11:47 | 2022-03-09 13:25 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провиса провода. | 2022-03-09 11:47 | 2022-03-09 13:25
3387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№448 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№298 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№62 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№325 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№282 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№188 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№357 2Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№89 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№10 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№496 2Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП№70 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№11 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№404 (1Л-0,4кВ) | 184 | 2022-03-05 07:20 | 2022-03-05 20:55 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-03-05 07:20 | 2022-03-05 20:55
3388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 4Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 | 219 | 2022-03-05 05:05 | 2022-03-05 19:32 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и вязки провода произошел в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15м/с. | 4.12, Обрыв вязки провода произошел в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Старая Полтавка-10 4.13, Обрыв провода произошел в условиях воздействий 05.03.2022 неблагоприятных метеорологических явлений – сильный ветер 15м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Иловатка-10 | 2022-03-05 05:05 | 2022-03-05 19:32
3389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№10 (2Л-0,4кВ) | 186 | 2022-03-04 14:55 | 2022-03-04 15:25 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-03-04 14:55 | 2022-03-04 15:25
3390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№83 (3Л-0,4кВ) | 154 | 2022-02-23 13:46 | 2022-02-23 14:35 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода | 2022-02-23 13:46 | 2022-02-23 14:35
3391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№198 (1Л-0,4кВ) | 151 | 2022-02-20 11:30 | 2022-02-20 12:05 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличеннsq провис провода. | 2022-02-20 11:30 | 2022-02-20 12:05
3392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№110 (1Л-0,4кВ) | 142 | 2022-02-12 14:40 | 2022-02-12 15:15 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-02-12 14:40 | 2022-02-12 15:15
3393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№492 (2Л-0,4кВ) | 130 | 2022-02-10 11:40 | 2022-02-10 12:49 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся с хлёстом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электордуговое повреждение провода | 2022-02-10 11:40 | 2022-02-10 12:49
3394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 146 | 2022-02-09 21:41 | 2022-02-10 15:42 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 | 2022-02-09 21:41 | 2022-02-10 15:42
3395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) | 127 | 2022-02-09 16:30 | 2022-02-09 17:00 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся с хлёстом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное электордуговое повреждение провода | 2022-02-09 16:30 | 2022-02-09 17:00
3396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 133 | 2022-02-04 13:55 | 2022-02-04 21:14 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2022-02-04 13:55 | 2022-02-04 21:14
3397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 2Л-Колышкино-10 | 122 | 2022-01-31 06:50 | 2022-01-31 09:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 2Л-Колышкино-10 ВЛ-10кВ 2Л-Колышкино-10 | 2022-01-31 06:50 | 2022-01-31 09:25
3398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 121 | 2022-01-31 06:10 | 2022-01-31 09:25 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Схлест проводов произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствуют. на ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 | 2022-01-31 06:10 | 2022-01-31 09:25
3399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№126 1Л-0,4кВ | 86 | 2022-01-23 19:56 | 2022-01-23 20:03 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате незначительного увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Незначительное эл. дуговое повреждение | 2022-01-23 19:56 | 2022-01-23 20:03
3400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№409 (2Л-0,4кВ) | 96 | 2022-01-23 11:20 | 2022-01-23 13:36 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-01-23 11:20 | 2022-01-23 13:36
3401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 | 109 | 2022-01-23 08:35 | 2022-01-23 18:44 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 | 2022-01-23 08:35 | 2022-01-23 18:44
3402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 107 | 2022-01-23 00:30 | 2022-01-23 18:02 | 3.4.12.2.1, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.14, Обрыв вязки провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 2022-01-23 00:30 | 2022-01-23 18:02
3403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 101 | 2022-01-21 19:56 | 2022-01-21 21:52 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 | 2022-01-21 19:56 | 2022-01-21 21:52
3404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 | 99 | 2022-01-21 17:48 | 2022-01-21 20:59 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода и вязки провода произошли в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.12, Обрыв провода и вязки провода произошли в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода и вязки провода на ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 3Л-Гмелинка-10 | 2022-01-21 17:48 | 2022-01-21 20:59
3405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№492 (1Л-0,4кВ) | 42 | 2022-01-19 13:44 | 2022-01-19 15:25 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провод на ВЛ-0,4кВ от ТП№492 (1Л-0,4кВ) Пролет:4*А 25 | 2022-01-19 13:44 | 2022-01-19 15:25
3406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (2Л-0,4кВ) | 37 | 2022-01-18 16:47 | 2022-01-18 17:34 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода | 2022-01-18 16:47 | 2022-01-18 17:34
3407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№120 (2Л-0,4кВ) | 39 | 2022-01-17 23:25 | 2022-01-17 23:40 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение провиса провода. | 2022-01-17 23:25 | 2022-01-17 23:40
3408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№283 (1Л-0,4кВ) | 36 | 2022-01-17 15:54 | 2022-01-17 17:04 | 3.4.12.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличенный провис провода | 2022-01-17 15:54 | 2022-01-17 17:04
3409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№492 (1Л-0,4кВ) | 40 | 2022-01-16 14:30 | 2022-01-16 15:32 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-01-16 14:30 | 2022-01-16 15:32
3410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№95 (4Л-0,4кВ) | 41 | 2022-01-15 13:20 | 2022-01-15 15:50 | 3.4.7.3.5, ухудшение изоляции А4Л-0.4 | 4.11, эл. дуговое перекрытие Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: эл. дуговое перекрытие | 2022-01-15 13:20 | 2022-01-15 15:50
3411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 | 60 | 2022-01-15 09:15 | 2022-01-15 18:11 | 3.4.12.2.2, Отключения ВЛ 10 кВ произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, сильном ветре из-за пляски проводов. | 4.11, Отключения ВЛ 10 кВ произошли в результате длительного воздействия ветровой нагрузки, сильном ветре из-за пляски проводов и возникновения схлестов проводов и повреждения вязок провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение вязки провода на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 Опора П10-1, повреждение вязки провода на ВЛ-10кВ 10Л-Старая Полтавка-10 Опора ОА10-3ДБ, следы оплавления провода на ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 Пролет:3*АС 50/8,0, следы электродугового перекрытия на ВЛ-10кВ 13Л-Гмелинка-10 Пролет:3*АС 35/6,2, следы электродугового перекрытия на ВЛ-10кВ 15Л-Гмелинка-10 Пролет:3*А 35, повреждение вязки провода на ВЛ-10кВ 7Л-Иловатка-10 Опора А10-1, следы электродугового перекрытия на ВЛ-10кВ 4Л-Валуевка-10 Пролет:3*А 35, следы электродугового перекрытия на ВЛ-10кВ 1Л-Колышкино-10 Пролет:3*АС 35/6,2, следы электродугового перекрытия на ВЛ-10кВ 7Л-Валуевка-10 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-01-15 09:15 | 2022-01-15 18:11
3412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№357 1Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП№252 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от КТП 200 2Л-0,4 кВ оп 1-8 шт. ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№447 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№117 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№198 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№170 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№496 1Л-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП№278 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№497 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№194 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№195 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№381 3Л-0,4кВ | 22 | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-16 18:32 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов ВЛ-0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№252 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от КТП 200 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№447 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№117 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№198 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№170 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№496 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№278 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№497 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№194 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№195 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№381 (3Л-0,4кВ) | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. ВЛ-0,4кВ от ТП№357 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№252 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№44 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от КТП 200 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№127 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№90 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№447 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№117 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№198 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№170 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№387 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№495 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№496 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№278 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№497 (3Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№194 (1Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№195 (2Л-0,4кВ) ВЛ-0,4кВ от ТП№381 (3Л-0,4кВ) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличенный провис провода. | 2022-01-15 09:00 | 2022-01-16 18:32
3413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 8Л-Гмелинка-10 | 21 | 2022-01-08 08:49 | 2022-01-08 10:33 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. | 4.12, Отключение ВЛ вызвано попаданием постороннего предмета. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствует. на 4 2 | 2022-01-08 08:49 | 2022-01-08 10:33
3414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№435 (3Л-0,4кВ) | 11 | 2022-01-06 12:50 | 2022-01-06 13:20 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с повреждением у потребителя | 4.12, Электродуговое повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя произошло из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 2022-01-06 12:50 | 2022-01-06 13:20
3415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№126 1Л-0,4кВ | 3 | 2022-01-02 15:40 | 2022-01-02 17:25 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное электродуговое повреждение провода | 2022-01-02 15:40 | 2022-01-02 17:25
3416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№89 (2Л-0,4кВ) | 2 | 2022-01-02 12:53 | 2022-01-02 13:58 | 3.4.12.2.1, Отключение автоматического выключателя вызвано временным перегрузом по ВЛ связанное с самоустранившимся схлестом проводов | 4.11, Кратковременный схлест проводов произошел в результате увеличенного провиса провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: незначительное электродуговое повреждение провода | 2022-01-02 12:53 | 2022-01-02 13:58
3417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 14 | 2022-01-01 22:38 | 2022-01-02 12:12 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия ветра и ГИО. Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. | 4.13, Отключение ВЛ произошло в результате воздействия ветра и ГИО. Обрыв провода произошел в результате вытяжки проводов, т.е. уменьшения диаметра в условиях частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 ВЛ-10кВ 1Л-Гмелинка-10 | 2022-01-01 22:38 | 2022-01-02 12:12
3418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Левобережные ЭС Старополтавский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП№512 (1Л-0,4кВ) | 7 | 2022-01-01 13:08 | 2022-01-01 14:18 | 3.4.8.5.2, повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя | 4.12, повреждение кабеля 0,4 кВ у потребителя из за износа изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износа изоляции кабеля у потребителя | 2022-01-01 13:08 | 2022-01-01 14:18
3419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) | 576 | 2022-12-25 07:52 | 2022-12-25 07:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 558 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №64 ВЛ-110 кВ №558 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №64 ВЛ-110 кВ №558 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №64 на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (ВЛ 110 кВ №558)
3420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Михайловская | 579 | 2022-12-24 11:15 | 2022-12-24 11:25 | 3.4.9.3, II СШ 10 кВ на ПС Михайловская имеет в своем составе 10 отходящих ВЛ-10 кВ. Из них 5 ВЛ-10 кВ оснащены вакуумными выключателями, устройствами БЭМП и имеют в составе защит МТО. Остальные 5 ВЛ-10 кВ оснащены масляными выключателями, РЗА-электромеханика, из них 4 МТО не оснащены. Пуска защит в устройствах БЭМП оснащенных ВЛ-10 кВ не зафиксировано. Вероятно КЗ произошло на одной из ВЛ-10 кВ не оснащенных МТО. Для сохранности исчерпавших свой ресурс коммутационных аппаратов устаревших ячеек в ПО МЭС принята неселективность срабатывания РЗА ввода с исправлением от АПВ. Работа защиты ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Михайловская правильная при КЗ на отходящей ВЛ-10 кВ не оснащенной МТО. | 4.11, II СШ 10 кВ на ПС Михайловская имеет в своем составе 10 отходящих ВЛ-10 кВ. Из них 5 ВЛ-10 кВ оснащены вакуумными выключателями, устройствами БЭМП и имеют в составе защит МТО. Остальные 5 ВЛ-10 кВ оснащены масляными выключателями, РЗА-электромеханика, из них 4 МТО не оснащены. Пуска защит в устройствах БЭМП оснащенных ВЛ-10 кВ не зафиксировано. Вероятно КЗ произошло на одной из ВЛ-10 кВ не оснащенных МТО. Для сохранности исчерпавших свой ресурс коммутационных аппаратов устаревших ячеек в ПО МЭС принята неселективность срабатывания РЗА ввода с исправлением от АПВ. Работа защиты ВВ-10 кВ Т-2 на ПС Михайловская правильная при КЗ на отходящей ВЛ-10 кВ не оснащенной МТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вероятно КЗ произошло на одной из ВЛ-10 кВ не оснащенных МТО на ПС 110 кВ Михайловская 10x100(алюминий) | 2022-12-24 11:15 | 2022-12-24 11:25
3421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) | 575 | 2022-12-21 17:43 | 2022-12-21 17:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №517 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №64 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №64 ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №64 на ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) Опора пром.ж/б.ПБ110-6
3422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Серафимович | 573 | 2022-12-20 08:06 | 2022-12-20 15:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и изменения характеристик материалов биметаллических контактов аппаратного зажима фазы "А" МВ-110 кВ №503 на ПС Серафимович произошло развитие коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий, что привело к увеличению переходного сопротивления и местному нагреву контактных соединений. Для устранения нагрева болтового соединения между шлейфом и левым "разрывом" фазы "А" МВ-110 кВ №503 по неотложной заявке выведен в ремонт МВ-110 кВ №503 на ПС Серафимович. | 4.3.5, Из-за изменения характеристик материалов биметаллических контактов аппаратного зажима фазы "А" МВ-110 кВ №503 на ПС Серафимович произошло развитие коррозии металлов с образованием сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий, что привело к увеличению переходного сопротивления и местному нагреву контактных соединений. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Образование сульфата алюминия под медной напайкой на алюминий аппаратного зажима фазы "А" на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000
3423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Пищевая – Себряковская (№17) | 571 | 2022-12-17 16:43 | 2022-12-18 11:19 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение МВ-35 кВ №17 на ПС Себряковская произошло в результате повреждения межфазного (распорного) изолятора фазы "В" и "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-35 кВ №17. Повреждения межфазного (распорного) изолятора фазы "В" и "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-35 кВ №17 произошло в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Повреждения межфазного (распорного) изолятора фазы "В" и "С" в пролете опор № 6-7 ВЛ-35 кВ №17 произошло в результате потери механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение межфазного (распорного) изолятора фазы "В" и "С" в пролете опор № 6-7 на ВЛ 35 кВ Пищевая – Себряковская (№17) Пролет:3*АС 95/16+1*С-35 | 2022-12-17 16:43 | 2022-12-17 17:28
3424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 562 | 2022-12-14 20:27 | 2022-12-14 20:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре № 116 фазы "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №116 фазы "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №116 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 35 кВ Бузиновская ПС 35 кВ Бузиновская | 565 | 2022-12-14 11:40 | 2022-12-15 18:41 | 3.4.7.3.5, При замыкании на "землю" на ВЛ-10 кВ №1 от ПС Бузиновская, из-за повышения напряжения на фазе "В" относительно "земли" произошло перекрытие опорного изолятора фазы "В" на корпус в ячейке МВ-10 кВ Т-1 ПС Бузиновская с развитием однофазного замыкания на "землю", которое перешло в трехфазное дуговое замыкание и привело к повреждению проходных изоляторов, при этом произошло отключение МВ-10 кВ Т-1. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Разрушение опорного изолятора изолятора фазы "В" в ячейке МВ-10 кВ Т-1 ПС Бузиновская произошло по причине пробоя изоляции. Пробой изоляции произошел в результате изменения изоляционных свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (42 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора изолятора фазы "В" в ячейке МВ-10 кВ Т-1 на ПС 35 кВ Бузиновская 6x80(алюминий) | 2022-12-14 11:40 | 2022-12-14 19:28
3426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Серафимович | 561 | 2022-12-13 09:40 | 2022-12-13 09:45 | 3.4.7.3.5, Не отключение ВВ-10 кВ №5 на ПС Серафимович при КЗ на ВЛ-10 кВ №5 произошло из-за отсутствия цепей оперативного тока в схеме РЗА ВЛ-10 кВ №5, вследствие излома колечка провода под шляпкой зажимного винта клеммы на проходном клеммнике шинок управления 1 ШУ, 2 ШУ в месте подключения провода спуска шинки 1 ШУ, что привело к отключению ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Серафимович при КЗ. Излом колечка провода под шляпкой зажимного винта клеммы на проходном клеммнике шинок управления 1 ШУ, 2 ШУ в месте подключения провода спуска шинки 1 ШУ произошел в результате "усталости" металла в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.3.3, Излом колечка провода под шляпкой зажимного винта клеммы на проходном клеммнике шинок управления 1 ШУ, 2 ШУ в месте подключения провода спуска шинки 1 ШУ в релейном отсеке ВВ-10 кВ №5 на ПС Серафимович произошел в результате "усталости" металла в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом колечка провода под шляпкой зажимного винта клеммы на проходном клеммнике шинок управления 1 ШУ, 2 ШУ в месте подключения провода спуска шинки 1 ШУ в релейном отсеке ВВ-10 кВ №5 на ПС Серафимович на ПС 110 кВ Серафимович 6x80(алюминий)
3427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 559 | 2022-12-06 18:13 | 2022-12-07 17:00 | 3.4.10.2, ВЛ-110 кВ № 590 выводилась в ремонт по неотложной заявке для устранения обрыва провода фазы "С" в пролете опор №№ 407-408 который произошел из-за дугового повреждения по продуктам интенсивной жизнедеятельности птиц. | 4.11, КЗ на ВЛ-110 кВ №590 произошло по причине дугового повреждения по продуктам интенсивной жизнедеятельности птиц . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: КЗ на ВЛ-110 кВ №590 произошло по причине дугового повреждения на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) Пролет:3*АЖ 120
3428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 556 | 2022-12-06 06:40 | 2022-12-06 06:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре № 198 фазы "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №198 фазы "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №198 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 523 | 2022-12-06 03:31 | 2022-12-06 03:31 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №17 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №17 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №17 на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 555 | 2022-12-05 20:36 | 2022-12-05 20:36 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 125 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 125 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 125 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 554 | 2022-12-03 21:55 | 2022-12-03 21:55 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 519 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №239 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 239 ВЛ-110 кВ №519 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 239 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
3432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 550 | 2022-11-30 21:21 | 2022-11-30 21:21 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №523 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 102 фазы "А" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 102 ВЛ-110 кВ № 523 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 102 на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523)
3433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) ПС 110 кВ Усть-Хоперская | 524 | 2022-11-16 03:36 | 2022-11-16 15:29 | 3.4.7.4, В приводе СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская, в процессе длительного срока эксплуатации, образовались неровности ("накат" окалины) на ролике рычага, взаимодействующего с отключающей собачкой. Накат окалины произошел по причине попадания на ролик рычага следов коррозии с крышки привода в процессе длительной эксплуатации. 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №183 ВЛ 110 кВ №612 в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Из-за "затяжки" в отключении СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская не обеспечилась ступень селективности защит ПС Усть-Хоперская и ПС Серафимович (ступень селективности на электромеханических защитах принимается равной 0,5 сек.), что и привело к отключению МВ-110 кВ №540 на ПС Серафимович. Дальнейшая проверка обнаружила неровности ("накат" окалины) на ролике рычага, который взаимодействует с отключающей собачкой. Произведена зачистка поверхности ролика и смазка оси ролика, проверка регулировки привода СМВ-110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за "затяжки" в отключении СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская не обеспечилась ступень селективности защит ПС Усть-Хоперская и ПС Серафимович на ПС 110 кВ Усть-Хоперская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 183 ВЛ 110 кВ №612 из-за изменения свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 183 на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612)
3434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) | 516 | 2022-11-12 05:12 | 2022-11-12 05:12 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №517 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №32 на ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517)
3435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 511 | 2022-11-11 04:03 | 2022-11-11 04:03 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №502 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 97 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 97 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 97 на ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502)
3436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 506 | 2022-11-08 22:13 | 2022-11-08 22:13 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №525 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №234 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №234 ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №234 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
3437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС ПС | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ПС 110 кВ Серафимович ПС 110 кВ Усть-Хоперская | 517 | 2022-11-06 23:00 | 2022-11-08 15:02 | 3.4.7.3.5, В приводе СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская, в процессе длительного срока эксплуатации, образовались неровности ("накат" окалины) на ролике рычага, взаимодействующего с отключающей собачкой. Накат окалины произошел по причине попадания на ролик рычага следов коррозии с крышки привода в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Из-за "затяжки" в отключении СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская не обеспечилась ступень селективности защит ПС Усть-Хоперская и ПС Серафимович (ступень селективности на электромеханических защитах принимается равной 0,5 сек.), что и привело к отключению МВ-110 кВ №540 на ПС Серафимович. Дальнейшая проверка обнаружила неровности ("накат" окалины) на ролике рычага, который взаимодействует с отключающей собачкой. Произведена зачистка поверхности ролика и смазка оси ролика, проверка регулировки привода СМВ-110 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за "затяжки" в отключении СМВ-110 кВ на ПС Усть-Хоперская не обеспечилась ступень селективности защит ПС Усть-Хоперская и ПС Серафимович на ПС 110 кВ Усть-Хоперская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
3438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) | 505 | 2022-11-06 20:03 | 2022-11-06 23:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №509-612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. Отключение ВЛ-110 кВ №509-612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ-110 кВ №506 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 ВЛ-110 кВ №506 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №23 на ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506) ВЛ 110 кВ Слащевская – Поповская (№506), Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №507 на ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (ВЛ №507) ВЛ 110 кВ Рябовская - Поповская (ВЛ №507)
3439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Карагичевская | 503 | 2022-10-30 12:02 | 2022-11-01 12:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Т-2 от газовой защиты на ПС Карагичевская явилось замыкание на "землю" выходной шпильки газового реле Т-2, что привело к появлению "цепи" на срабатывание выходных реле защит и отключению Т-2. | 4.12, Причиной срабатывания выходных реле на отключение Т-2 ПС Карагичевская явилось замыкание на "землю" выходной шпильки газового реле Т-2 из -за потери изоляционных свойств материала изолирующего контактные шпильки от корпуса газового реле Т-2 в процессе длительного срока эксплуатации газового реле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на "землю" выходной шпильки газового реле Т-2 на ПС 35 кВ Карагичевская Трансформатор ТМ-4000/35/10 | 2022-10-30 12:02 | 2022-10-30 12:28
3440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Малодельская | 502 | 2022-10-27 07:55 | 2022-10-27 08:03 | 3.4.7.3.5, Отказ выключателя МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 на ПС Малодельская произошел из-за заклинивания механизма отключения рычага и вала привода, и запирающей защелки в связи с выработкой в поворотных частях привода по причине механического износа деталей в ходе длительной, сверхнормативной эксплуатации. | 4.14, Отказ выключателя МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 на ПС Малодельская произошел из-за заклинивания механизма отключения рычага и вала привода, и запирающей защелки в связи с выработкой в поворотных частях привода по причине механического износа деталей в ходе длительной, сверхнормативной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отказ выключателя МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №2 на ПС 35 кВ Малодельская ПС 35 кВ Малодельская | 2022-10-27 07:55 | 2022-10-27 08:03
3441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 494 | 2022-10-25 17:39 | 2022-10-25 17:39 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре № 257 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №257 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №257 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522)
3442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) | 493 | 2022-10-24 06:44 | 2022-10-24 06:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №526от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №38 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №38 ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №38 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526)
3443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 486 | 2022-10-19 03:18 | 2022-10-19 03:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №42 на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
3444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 485 | 2022-10-17 01:22 | 2022-10-17 01:22 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в ночные часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №145 фазы "А" ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №145 фазы "А" ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554), из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №145 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554)
3445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) | 484 | 2022-10-15 01:12 | 2022-10-15 01:12 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в ночные часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре № 145 фазы "В" ВЛ-110 кВ №512 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 145 фазы "В" ВЛ-110 кВ №512, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре № 145 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512) ВЛ 110 кВ Себряковская – Сатаровская (№512)
3446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 475 | 2022-10-11 06:29 | 2022-10-11 07:00 | 3.4.7.4, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №137 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №137 фазы "А" ВЛ-110 кВ №555, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №137 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №1 с отпайками (№555) | 2022-10-11 06:29 | 2022-10-11 06:50
3447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 473 | 2022-10-10 07:54 | 2022-10-10 07:54 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №149 фазы "В" ВЛ-110 кВ №513. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №149 ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №149 на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513)
3448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 474 | 2022-10-08 17:44 | 2022-10-08 17:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №20 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №20 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №20 на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
3449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 471 | 2022-10-06 06:05 | 2022-10-06 06:05 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №394 фазы "В" ВЛ-110 кВ №590. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №394 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "В" на опоре №394 на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 472 | 2022-10-06 05:50 | 2022-10-06 05:50 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №213 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №213 фазы "В" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №213 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
3451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) | 469 | 2022-10-05 06:02 | 2022-10-05 06:02 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 554 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 ВЛ-110 кВ №554 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №74 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554) ВЛ 110 кВ Арчеда – Михайловская №2 с отпайками (№554)
3452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) | 470 | 2022-10-04 03:50 | 2022-10-05 14:42 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-110 кВ №504 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии по телу птицы воздушного промежутка между телом металлической анкерной опоры №143 и шлейфом верхней фазы, с последующим перекрытием шлейфа провода средней фазы. | 4.11, Причиной отключения ВЛ-110 кВ №504 явилось короткое замыкание, возникшее при перекрытии по телу птицы воздушного промежутка между телом металлической анкерной опоры №143 и шлейфом верхней фазы, с последующим перекрытием шлейфа провода средней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Короткое замыкание, возникшее при перекрытии по телу птицы воздушного промежутка между телом металлической анкерной опоры №143 и шлейфом верхней фазы, с последующим перекрытием шлейфа провода средней фазы на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) | 2022-10-04 03:50 | 2022-10-04 04:04
3453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 462 | 2022-09-25 05:54 | 2022-09-25 05:54 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "С" ВЛ-110 кВ №525 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "С" ВЛ-110 кВ №525, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
3454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 454 | 2022-09-18 23:14 | 2022-09-18 23:14 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №519 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" и "С" на опоре №48 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" и "С" на опоре №48 ВЛ-110 кВ №519 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" и "С" на опоре №48 на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
3455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) | 450 | 2022-09-18 05:02 | 2022-09-18 05:02 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №118 фазы "С" ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №118 фазы "С" ВЛ-110 кВ №510, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: оверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №118 фазы "С" на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510)
3456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Карьер | 460 | 2022-09-16 07:30 | 2022-09-16 07:43 | 3.4.12.3, 16.09.2022 года на территории Фроловского района наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде проливного дождя, грозы, что повлекло за собой кратковременные множественные замыкания на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно, учитывая выдержку времени ВВ-10 кВ Т-1 t=1 c, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению ВВ-10 кВ Т-1 на ПС Карьер от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ со срабатыванием указательного реле «Земля в сети 10 кВ». | 4.11, Отключение ВВ-10 кВ Т-1 ПС Карьер произошло из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени ВВ-10 кВ Т-1 t=1 c, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению ВВ-10 кВ Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ со срабатыванием указательного реле «Земля в сети 10 кВ». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВВ-10 кВ Т-1 ПС Карьер произошло из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно на ПС 35 кВ Карьер > СШ-10 > 6x60(алюминий) ПС 35 кВ Карьер > СШ-10 > 6x60(алюминий) | 2022-09-16 07:30 | 2022-09-16 07:43
3457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 449 | 2022-09-16 05:45 | 2022-09-16 05:45 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №62 фазы "А" ВЛ-110 кВ №511 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №62 фазы "А" ВЛ-110 кВ №511, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №62 фазы "А" на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511)
3458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 448 | 2022-09-14 18:17 | 2022-09-14 18:17 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В" и "С" на опоре №88 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В" и "С" на опоре №88 ВЛ-110 кВ №550 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В" и "С" на опоре №88 на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550)
3459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) | 447 | 2022-09-13 08:04 | 2022-09-13 08:05 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №45 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №12, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №12, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №12 на ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) | 2022-09-13 08:04 | 2022-09-13 08:05
3460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | Уч.маг. ВЛ-110кВ № 558 (МЭС) | 442 | 2022-09-13 06:07 | 2022-09-13 06:07 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №6 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №6 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №6 фазы "В" ВЛ-110 кВ №558, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558) ВЛ 110 кВ Кудиновская – Зензеватка (№558)
3461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 434 | 2022-09-05 05:34 | 2022-09-05 05:34 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №199 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №199 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №199 фазы "С" ВЛ-110 кВ №519, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) | 430 | 2022-09-05 05:13 | 2022-09-05 05:25 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №44 фазы "В" ВЛ-110 кВ №531 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №44 фазы "В" ВЛ-110 кВ №531, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №44 фазы "В" ВЛ-110 кВ №531, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2022-09-05 05:13 | 2022-09-05 05:25
3463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 427 | 2022-09-02 05:35 | 2022-09-02 05:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №590 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 92 ВЛ-110 кВ № 590 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 92 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Малодельская | 435 | 2022-09-01 21:10 | 2022-09-01 21:29 | 3.4.12.3, 01.09.2022 года на территории Фроловского района наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде кратковременного дождя, грозы, что повлекло за собой кратковременные множественные замыкания на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно, учитывая выдержку времени МВ-10 Т-1 t=1.5 c, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ со срабатыванием указательного реле «Земля в сети 10 кВ». | 4.11, Отключение МВ-10 кВ Т-1 ПС Малодельская произошла из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени МВ-10 Т-1 t=1.5 c, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ со срабатыванием указательного реле «Земля в сети 10 кВ». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение МВ-10 кВ Т-1 ПС Малодельская произошла из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени МВ-10 Т-1 t=1.5 c, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ со срабатыванием указательного реле «Земля в сети 10 кВ». на ПС 35 кВ Малодельская ПС 35 кВ Малодельская | 2022-09-01 21:10 | 2022-09-01 21:29
3465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 426 | 2022-09-01 18:53 | 2022-09-01 18:56 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №503 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы ""А", "В", "С" на опоре №235 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы ""А", "В", "С" на опоре №235 ВЛ-110 кВ №503 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы ""А", "В", "С" на опоре №235 ВЛ-110 кВ №503 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
3466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) | 429 | 2022-09-01 00:51 | 2022-09-01 01:35 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №16 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №61, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №61, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №61, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. на ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) Опора пром.ж/б.ПБ35-4
3467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 424 | 2022-08-25 13:39 | 2022-08-25 17:06 | 3.4.7.3.5, Отрыв шлейфа фазы "С" от поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре №12 ВЛ-110 кВ №552 произошел по причине потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.3.3, Отрыв шлейфа фазы "С" от поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре № 12, в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отрыв шлейфа фазы "С" от поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре № 12, в результате потери его механической прочности и несущей способности в процессе длительного срока эксплуатации ВЛ (45 лет). на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552)
3468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (№518) | 416 | 2022-08-19 16:29 | 2022-08-19 16:36 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №518 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №31 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №31 ВЛ-110 кВ №518 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "С" и траверсой на опоре №31 ВЛ-110 кВ №518 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Теркинская – Арчединская (№518) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2022-08-19 16:29 | 2022-08-19 16:36
3469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) | 415 | 2022-08-19 15:15 | 2022-08-19 15:15 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №16 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №64, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №64, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №64, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №16. на ВЛ 35 кВ Покручинская – Компрессорная (№16) Опора пром.ж/б.ПБ35-4
3470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Даниловская – Малодельская (Малодельская) | 406 | 2022-08-19 12:18 | 2022-08-19 15:17 | 3.4.7.3.5, Излом колонки изолятора на ОР-35 ВЛ-35 кВ Малодельская фазы "А" на ПС Даниловская произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.14, Излом колонки изолятора на ОР-35 ВЛ-35 кВ Малодельская фазы "А" на ПС Даниловская произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом колонки изолятора на ОР-35 ВЛ-35 кВ Малодельская фазы "А" на ПС Даниловская произошел по причине потери его механической прочности в результате появления трещин в армировке и фарфоре в процессе длительного срока эксплуатации. на ВЛ 35 кВ Даниловская – Малодельская (Малодельская) ВЛ 35 кВ Даниловская – Малодельская (Малодельская) | 2022-08-19 12:18 | 2022-08-19 15:17
3471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 389 | 2022-08-18 13:41 | 2022-08-18 13:54 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №550 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В" и "С" на опоре №22 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В" и "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №550 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А", "В" и "С" на опоре №22 ВЛ-110 кВ №550 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550)
3472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) | 407 | 2022-08-18 10:04 | 2022-08-18 10:04 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №519 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы "В" на опоре №372 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №372 ВЛ-110 кВ №519 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между траверсой и проводом фазы «В» на опоре №372 ВЛ-110 кВ №519 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519) ВЛ 110 кВ Арчеда – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№519)
3473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (№509) | 400 | 2022-08-18 09:11 | 2022-08-18 09:11 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №509 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75 ВЛ-110 кВ №509 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №509 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75 ВЛ-110 кВ №509 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение от защит ВЛ-110 кВ №509 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №75 ВЛ-110 кВ №509 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (№509) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) | 398 | 2022-08-17 22:08 | 2022-08-17 23:13 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №40, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №40, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №40, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) Опора пром. ж/б.ПБ35-2в | 2022-08-17 22:08 | 2022-08-17 23:13
3475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) | 410 | 2022-08-17 21:45 | 2022-08-17 21:48 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №18 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №138, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №138, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №138, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №18. на ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) Опора анк.ж/б.УБ35-11 | 2022-08-17 21:45 | 2022-08-17 21:48
3476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 399 | 2022-08-17 18:26 | 2022-08-18 18:37 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прямого попадания разряда молнии, произошло загорание деревянной опоры №48 и №55 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552). Из-за повреждения деревянных элементов опор произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию (с последующим развитием в межфазное) и отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, Из-за прямого попадания разряда молнии, произошло загорание деревянной опоры №48 и №55 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552). Из-за повреждения деревянных элементов опор произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию (с последующим развитием в межфазное) и отключению ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за прямого попадания разряда молнии, произошло загорание деревянной опоры №48 и №55 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552). Из-за повреждения деревянных элементов опор произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию (с последующим развитием в межфазное) и отключению ВЛ действием защит. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1, Из-за прямого попадания разряда молнии, произошло загорание деревянной опоры №48 и №55 ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552). Из-за повреждения деревянных элементов опор произошло падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию (с последующим развитием в межфазное) и отключению ВЛ действием защит. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1
3477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Кременская | 379 | 2022-08-11 08:41 | 2022-08-11 09:29 | 3.4.7.3.5, Отключение МВ-10 кВ Т-1 на ПС Кременская от дуговой защиты произошло по причине неисправного фототиристора дуговой защиты в ячейке МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5. | 4.13, Отключение МВ-10 кВ Т-1 на ПС Кременская от дуговой защиты произошло по причине неисправного фототиристора дуговой защиты в ячейке МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение МВ-10 кВ Т-1 на ПС Кременская от дуговой защиты произошло по причине неисправного фототиристора дуговой защиты в ячейке МВ-10 кВ ВЛ-10 кВ № 5 в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Кременская 6x80(алюминий) | 2022-08-11 08:41 | 2022-08-11 09:29
3478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) | 378 | 2022-08-11 08:23 | 2022-08-11 08:30 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №33, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №33, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №33, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) Опора пром. ж/б.ПБ35-2в | 2022-08-11 08:23 | 2022-08-11 08:30
3479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 374 | 2022-08-10 04:40 | 2022-08-10 04:40 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №4 фазы "В" ВЛ-110 кВ №507 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №4 фазы "В" ВЛ-110 кВ №507, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №4 фазы "В" ВЛ-110 кВ №507, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540)
3480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Средняя Царица | 377 | 2022-08-08 20:33 | 2022-08-09 14:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения автомата цепей управления СМВ-110 кВ на ПС Средняя Царица явилось замыкание на "землю" жил кабеля цепей управления СМВ-110 кВ в результате нарушения изоляции проводников в процессе длительной эксплуатации (31 год). | 4.12, Причиной отключения автомата цепей управления СМВ-110 кВ на ПС Средняя Царица явилось замыкание на "землю" жил кабеля цепей управления СМВ-110 кВ в результате нарушения изоляции проводников в процессе длительной эксплуатации (31 год). В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения СМВ-110 кВ на ПС Средняя Царица,что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Причиной отключения автомата цепей управления СМВ-110 кВ на ПС Средняя Царица явилось замыкание на "землю" жил кабеля цепей управления СМВ-110 кВ в результате нарушения изоляции проводников в процессе длительной эксплуатации (31 год). В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения СМВ-110 кВ на ПС Средняя Царица,что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку на ПС 110 кВ Средняя Царица ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
3481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Михайловская | 373 | 2022-08-08 14:07 | 2022-08-08 14:41 | 3.4.9.1, Повреждение ВЛ- 10 кВ №1 от ПС Михайловская находящейся на техническом обслуживании в смежной сетевой организации ПАО "Волгоградоблэлектро". |  | 2022-08-08 14:07 | 2022-08-08 14:41
3482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 367 | 2022-07-30 06:14 | 2022-07-30 08:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 ПС "Серафимович",что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №503 на ПС "Серафимович" в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Серафимович ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №208 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2022-07-30 06:27 | 2022-07-30 07:15
3483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) | 366 | 2022-07-30 04:53 | 2022-07-30 04:53 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "С" ВЛ-110 кВ №526 и отключению ВЛ от защит. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "С" ВЛ-110 кВ №526, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №152 фазы "С" ВЛ-110 кВ №526, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) Опора анк. ж/б. УСБ110-3
3484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) | 355 | 2022-07-24 19:27 | 2022-07-24 19:27 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №552 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«С» на опоре № 21 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А», «С» на опоре № 21 ВЛ-110 кВ №552 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А», «С» на опоре № 21 ВЛ-110 кВ №552 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552)
3485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) | 349 | 2022-07-24 17:36 | 2022-07-24 17:36 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №45 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №35, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №35, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №35, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №45. на ВЛ 35 кВ Усть -Хопёрская – Чеботарёвская (№45) / Опора № 35 / Опора пром.ж/б.П-35
3486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 352 | 2022-07-24 16:17 | 2022-07-24 16:34 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №15 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №63, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №63, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №63, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №15. на ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) ВЛ 35 кВ Покручинская – Карагичевская (№15) | 2022-07-24 16:17 | 2022-07-24 16:34
3487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (№509) | 354 | 2022-07-24 16:17 | 2022-07-24 16:17 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №509 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» в пролете опор № 128-129 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» в пролете опор № 128-129 ВЛ-110 кВ №509 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» в пролете опор № 128-129 ВЛ-110 кВ №509 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (№509) ВЛ 110 кВ Кумылженская – Слащевская (№509)
3488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) | 348 | 2022-07-24 08:16 | 2022-07-24 08:26 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №20 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №231, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №231, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №231, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №20. на ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) Опора № 231 / Опора пром.ж/б.П-35
3489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Глазуновская – Арчединская (№517) | 353 | 2022-07-24 06:30 | 2022-07-24 06:30 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №517 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №228в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №228 ВЛ-110 кВ №517 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №228 ВЛ-110 кВ №517 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №228 ВЛ-110 кВ №517 в результате воздейст Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре №228 ВЛ-110 кВ №517 в результате воздейст
3490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) | 351 | 2022-07-24 00:08 | 2022-07-24 00:14 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №7, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №7, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" на опоре №7, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №43. на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) | 2022-07-24 00:08 | 2022-07-24 00:14
3491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ПС 110 кВ Усть-Хоперская | 350 | 2022-07-23 15:42 | 2022-07-24 14:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло нарушение целостности (рассыхание) уплотнения двери высоковольтного щита ТСН-1, что привело к перекрытию на опорном изоляторе шинного моста фазы "В" и проходных изоляторов фазы "А", "В", "С", из-за попадания дождевой воды на поверхность изолирующей части изоляторов. 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №540 произошло из-за включения КЗ-110 кВ Т-1 на ПС Усть-Хоперская при срабатывании дифференциальной защиты Т-1. | 4.7, Нарушение целостности (рассыхание) уплотнения двери высоковольтного щита ТСН-1, произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности уплотнения двери высоковольтного щита ТСН-1, произошло в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Усть-Хоперская ПС 110 кВ Усть-Хоперская 4.11, Отключение ВЛ-110 кВ №540 произошло из-за включения КЗ-110 кВ Т-1 на ПС Усть-Хоперская при срабатывании дифференциальной защиты Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение ВЛ-110 кВ №540 произошло из-за включения КЗ-110 кВ Т-1 на ПС Усть-Хоперская при срабатывании дифференциальной защиты Т-1. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) | 2022-07-23 16:20 | 2022-07-23 17:26
3492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) | 344 | 2022-07-23 14:36 | 2022-07-23 14:36 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №14 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опоре №126-127, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №126-127, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "В" и "С" в пролете опор №126-127, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14 на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) Пролет опор № 126-127 / Опора пром.ж/б.П-35
3493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) ПС 110 кВ Лог | 324 | 2022-07-21 14:08 | 2022-07-21 22:09 | 3.4.7.4, В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №552 ПС "Лог",что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку в цикле АПВ. 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ №552 производился для устранения излома деревянной траверсы на опоре №128. Излом произошел из-за потери несущей способности траверсы в результате загнивания древесины, вследствие длительного срока эксплуатации ВЛ. | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №552 на ПС "Лог" в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки электромагнита включения МВ-110 кВ №552 на ПС "Лог" в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Лог ММО-110/1250/20 с ЗПМ 70000 4.1.3, Излом деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №128 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом деревянной траверсы по причине загнивания древесины на опоре №128 ВЛ-110 кВ №552, в результате длительного срока эксплуатации ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Иловля-2 №2 с отпайкой на ПС Иловля (№552) Опора пром. дер. ПД110-1
3494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 322 | 2022-07-16 00:48 | 2022-07-16 00:48 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре № 85 фазы "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №85 фазы "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №85 фазы "В" по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Малодельская | 319 | 2022-07-14 02:45 | 2022-07-14 02:52 | 3.4.12.3, 14.07.2022 года на территории Фроловского района наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра с дождем и грозой, что повлекло за собой кратковременные множественные замыкания на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно, учитывая выдержку времени МВ-10 Т-1 t=1.5 c, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ со срабатыванием указательного реле «Земля в сети 10 кВ». | 4.11, Отключение МВ-10 кВ Т-1 ПС Малодельская произошла из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени МВ-10 Т-1 t=1.5 c, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ со срабатыванием указательного реле «Земля в сети 10 кВ». Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение МВ-10 кВ Т-1 ПС Малодельская произошла из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени МВ-10 Т-1 t=1.5 c, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 Т-1 от межфазных замыканий на землю в сети 10 кВ со срабатыванием указательного реле «Земля в сети 10 кВ». на ПС 35 кВ Малодельская ПС 35 кВ Малодельская | 2022-07-14 02:45 | 2022-07-14 02:52
3496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) | 299 | 2022-07-13 19:20 | 2022-07-13 19:20 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №515 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 49 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 49 ВЛ-110 кВ №515 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы «С» и траверсой на опоре № 49 ВЛ-110 кВ №515 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
3497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) | 294 | 2022-07-01 11:45 | 2022-07-01 19:10 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ №516 – 524 от защит произошло в результате перекрытия посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №304 ВЛ 110 кВ №524. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. | 4.11, Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №304 ВЛ 110 кВ №524. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие посторонним предметом (полиэтиленовой пленкой) фазы «С» и траверсой на опоре №304 ВЛ 110 кВ №524. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтиленовая пленка была брошена людьми, и впоследствии заброшена ветром на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Труд – Етеревская (№524) Пролет:3*АС 120/19+1*ТК 9,1 ГОСТ 3063-80 | 2022-07-01 11:45 | 2022-07-01 12:29
3498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) | 291 | 2022-07-01 04:32 | 2022-07-01 04:32 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ № 515 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №65 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №65 ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №65 ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) | 293 | 2022-06-28 18:40 | 2022-06-28 18:49 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №36 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №36. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" в пролете опор №6-7, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №36. на ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) Пролет:3*АС 95/16+1*С-35 | 2022-06-28 18:40 | 2022-06-28 18:49
3500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кумылженская-Глазуновская (ВЛ-110 кВ №510) | 272 | 2022-06-24 09:54 | 2022-06-24 09:54 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №510 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» в пролете опор № 174-175 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» в пролете опор № 174-175 ВЛ-110 кВ №510 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы «А»,«В», «С» в пролете опор № 174-175 ВЛ-110 кВ №510 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510) ВЛ 110 кВ Кумылженская – Глазуновская (№510)
3501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 273 | 2022-06-24 08:52 | 2022-06-24 08:54 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на участке ВЛ потребителя. | 4.11, Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на участке ВЛ потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на участке ВЛ потребителя. на ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 2022-06-24 08:52 | 2022-06-24 08:54
3502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 110 110 | ПС 110 кВ Ширяи Т-1 ПС 110 кВ Ширяи | 284 | 2022-06-24 08:45 | 2022-06-27 14:00 | 3.4.7.4, Трансформатор Т-1 на ПС Ширяи был выведен в ремонт для проведения высоковольтных испытаний и измерений, для ремонта РПН Т-1 и замены высоковольтных вводов 110 кВ фазы "А" и "С". По результатам анализа вскрытия Т-1 на ПС Ширяи и с учетом результатов проведенных высоковольтных испытаний и измерений определена невозможность дальнейшей эксплуатации Т-1 на ПС Ширяи. Требуется замена Т-1. | 4.11, Трансформатор Т-1 на ПС Ширяи был выведен в ремонт для проведения высоковольтных испытаний и измерений, для ремонта РПН Т-1 и замены высоковольтных вводов 110 кВ фазы "А" и "С". По результатам анализа вскрытия Т-1 на ПС Ширяи и с учетом результатов проведенных высоковольтных испытаний и измерений определена невозможность дальнейшей эксплуатации Т-1 на ПС Ширяи. При обследовании активной части обнаружены продукты замыкания обмотки фазы "В". Требуется замена Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Трансформатор Т-1 на ПС Ширяи был выведен в ремонт для проведения высоковольтных испытаний и измерений, для ремонта РПН Т-1 и замены высоковольтных вводов 110 кВ фазы "А" и "С". По результатам анализа вскрытия Т-1 на ПС Ширяи и с учетом результатов проведенных высоковольтных испытаний и измерений определена невозможность дальнейшей эксплуатации Т-1 на ПС Ширяи. При обследовании активной части обнаружены продукты замыкания обмотки фазы "В". Требуется замена Т-1. на ПС 110 кВ Ширяи Трансформатор ТМН-2500/110/10
3503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) | 270 | 2022-06-23 03:44 | 2022-06-23 03:44 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №504-509-612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91 ВЛ-110 кВ №504 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №91 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504) ВЛ 110 кВ Усть-Хоперская – Букановская (№504)
3504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) | 271 | 2022-06-22 23:32 | 2022-06-22 23:32 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №550 от защит произошло по причине КЗ в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-110 кВ №550 производился для ремонта шлейфа фазы "А" на опоре №23, поврежденного в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.4.4, Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №23 ВЛ-110 кВ №550 произошел в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на опоре №23 ВЛ-110 кВ №550 произошел в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Лог – Солодча с отпайкой на ПС Ширяи (№550) Опора анк. ж/б. УСБ110-5
3505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Раковская | 268 | 2022-06-15 07:18 | 2022-06-15 13:27 | 3.4.7.4, Вывод в ремонт по неотложной заявке Т-2 на ПС Раковская производился для замены катушки магнитного пускателя РПН Т-2. В процессе длительной эксплуатации произошло разрушение лаковой изоляции катушки магнитного пускателя РПН Т-2,что привело к межвитковому замыканию данной катушки при подаче напряжения на катушку при проведении понижения ступени РПН на Т-2. | 4.11, Разрушение лаковой изоляции катушки магнитного пускателя РПН Т-2 на ПС Раковская в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение лаковой изоляции катушки магнитного пускателя РПН Т-2 на ПС Раковская в результате длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Раковская Трансформатор ТМН-6300/110/10 | 2022-06-15 07:18 | 2022-06-15 07:19
3506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 260 | 2022-06-13 03:14 | 2022-06-13 03:14 | 3.4.7.4, Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночное время, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №490 фазы "С" ВЛ-110 кВ №590 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре №490 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре №490 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 259 | 2022-06-10 04:08 | 2022-06-10 04:08 | 3.4.7.4, Из-за образования конденсата, при перепадах температуры в ночное время, произошло увлажнение изоляции (загрязненной продуктами коррозии траверсы), явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №131 фазы "А" ВЛ-110 кВ №590 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №131 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фазы "А" на опоре №131 ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 256 | 2022-06-08 20:40 | 2022-06-08 20:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №19 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лог | 248 | 2022-06-07 22:23 | 2022-06-08 13:21 | 3.4.13.3, При включении СМВ-110 кВ на ПС Лог произошел излом коромысла включающей пружины по причине заводского дефекта отливки коромысла развившийся в процессе эксплуатации. | 4.14, При включении СМВ-110 кВ на ПС Лог произошел излом коромысла включающей пружины по причине заводского дефекта отливки коромысла развившийся в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При включении СМВ-110 кВ на ПС Лог произошел излом коромысла включающей пружины по причине заводского дефекта отливки коромысла развившийся в процессе эксплуатации. на ПС 110 кВ Лог ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
3510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) | 258 | 2022-06-06 07:14 | 2022-06-06 14:52 | 3.4.12.3, Блинкер "Земля в сети 35 кВ" на ПС Кумылженская выпал по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" и разрушение одного подвесного изолятора из трех в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Блинкер "Земля в сети 35 кВ" на ПС Кумылженская выпал по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" и разрушение одного подвесного изолятора из трех в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Блинкер "Земля в сети 35 кВ" на ПС Кумылженская выпал по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" и разрушение одного подвесного изолятора из трех в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Кумылженская – Чиганаки (№18) Опора анк.ж/б.УБ35-11
3511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) | 257 | 2022-06-05 15:50 | 2022-06-05 15:50 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №14 произошло по причине КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №148, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №148, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "С" на опоре №148, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ-35 кВ №14 на ВЛ 35 кВ Себряковская – ЛР-14/1 (№14) Опора пром.ж/б.П-35
3512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) | 247 | 2022-06-05 03:11 | 2022-06-05 03:11 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №590-412 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №38 ВЛ-110 кВ №590 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Отключение от защит ВЛ-110 кВ №590-412 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №38 ВЛ-110 кВ №590 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение от защит ВЛ-110 кВ №590-412 произошло по причине однофазного КЗ в результате перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №38 ВЛ-110 кВ №590 вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590) ВЛ 110 кВ Астаховская – Сергиевская (№590)
3513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 241 | 2022-06-04 21:13 | 2022-06-04 22:24 | 3.4.12.3, Отключение от защит ВЛ-35 кВ №43 ПС Теркинская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №121, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №121 ВЛ-35 кВ №43 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводами фазы "А" и "В" на опоре №121 ВЛ-35 кВ №43 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Теркинская – Зимняцкая с отпайкой на ЛР 43/1 Седовская (№43) Опора пром. ж/б.ПВ-2, Отключение от защит ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло по причине межфазного КЗ в результате перекрытия воздушного изолирующего промежутка, вследствие воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 2022-06-04 21:13 | 2022-06-04 22:24
3514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) | 239 | 2022-05-29 03:24 | 2022-05-29 03:24 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №18 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №18 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №18 фазы "С" ВЛ-110 кВ №551, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Лог – Боровки (№551) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 238 | 2022-05-28 20:35 | 2022-05-28 20:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 513 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №111 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №111 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №111 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) | 225 | 2022-05-18 16:52 | 2022-05-18 16:52 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №502 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 75 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 75 ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Клетская – Распопинская (№502) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
3517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 207 | 2022-05-08 15:49 | 2022-05-08 15:49 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №523 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 171 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 189 ВЛ-110 кВ № 523 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 189 ВЛ-110 кВ № 523 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
3518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) | 202 | 2022-04-29 18:29 | 2022-04-29 18:29 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №531 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №45 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №45 ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №45 ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Покручинская (№531) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
3519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) | 200 | 2022-04-25 04:27 | 2022-04-25 04:27 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №18 фазы "С" ВЛ-110 кВ №515 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №18 фазы "С" ВЛ-110 кВ №515, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №18 фазы "С" ВЛ-110 кВ №515, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Сидорская – Етеревская (№515) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
3520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) | 196 | 2022-04-13 13:15 | 2022-04-13 21:15 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-35 кВ № 20 от МТЗ произошло из-за воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ № 20, в результате чего произошло перекрытие и разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 456. | 4.11, Пробой и разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 456 ВЛ-35 кВ № 20 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой и разрушение гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре № 456 ВЛ-35 кВ № 20 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 35 кВ Заречная – Теркинская с отпайкой на ПС Клетская Почта (№20) Опора пром. ж/б.ПВ-2
3521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 197 | 2022-04-13 12:48 | 2022-04-13 12:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-110 кВ №511 произошло по причине пробоя воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" в пролете опор №288-289 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" в пролете опор №288-289 ВЛ-110 кВ №511 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка между проводом фазы "А" и проводом фазы "В" в пролете опор №288-289 ВЛ-110 кВ №511 в результате воздействия грозовых перенапряжений на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50
3522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 140 | 2022-03-18 06:18 | 2022-03-18 06:18 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №523 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 189 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 189 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 523 на опоре № 189 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) Опора анк.ж/б.УБ110-1-1 (оттяжк)
3523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) | 139 | 2022-03-17 23:22 | 2022-03-17 23:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 110 кВ №522 от защит произошло из-за КЗ, вызванного перекрытием гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре № 194 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №194 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов ВЛ-110 кВ № 522 на опоре №194 фазы "С" по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522) ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Калмыковская с отпайкой на ПС Перелазовская (№522)
3524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Букановская – Слащевская(№505) | 132 | 2022-03-08 06:15 | 2022-03-08 06:15 | 3.4.10.2, Отключение 504 - 509 - 612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 ВЛ-110 кВ №505 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 ВЛ-110 кВ №505 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 ВЛ-110 кВ №505 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Букановская – Слащевская(№505) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Малодельская | 136 | 2022-03-06 13:24 | 2022-03-06 13:26 | 3.4.12.2.1, 06.03.2022 года на территории Фроловского района наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра со снегом, что повлекло за собой кратковременные множественные замыкания на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени на отключение МВ-10 кВ Т-1 t=1,5 с, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 от междуфазных замыканий на землю в сети 10 кВ без срабатывания указательного реле "Земля в сети 10 кВ". | 4.11, Отключение МВ-10 кВ Т-1 ПС Малодельская произошла из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени на отключение МВ-10 кВ Т-1 t=1,5 с, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 от междуфазных замыканий на землю в сети 10 кВ без срабатывания указательного реле "Земля в сети 10 кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение МВ-10 кВ Т-1 ПС Малодельская произошла из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени на отключение МВ-10 кВ Т-1 t=1,5 с, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 от междуфазных замыканий на землю в сети 10 кВ без срабатывания указательного реле "Земля в сети 10 кВ". на ПС Малодельская ПС Малодельская | 2022-03-06 13:24 | 2022-03-06 13:26
3526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) | 131 | 2022-03-04 20:32 | 2022-03-04 20:32 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №509-612 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №46 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №46 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №46 ВЛ-110 кВ №507 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Рябовская – Поповская (№507) Опора пром.ж/б.ПБ 25
3527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) | 127 | 2022-02-28 20:42 | 2022-02-28 20:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №503 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №45 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №45 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №45 ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503) ВЛ 110 кВ Серафимович – Калининская отпайкой на ПС Крутовская (№503)
3528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) | 122 | 2022-02-21 05:32 | 2022-02-21 05:32 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №521 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №51 ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Средняя Царица (№521) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
3529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 119 | 2022-02-14 06:35 | 2022-02-14 06:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №21 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №21 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
3530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС ПС | 10 (10.5) 10 (10.5) | ПС 110 кВ Себряковская ПС 110 кВ Себряковская | 115 | 2022-02-03 13:34 | 2022-02-03 19:32 | 3.4.7.3.5, Дуговая защита сработала по причине резкого возрастания токов, в результате КЗ на ВЛ-10 кВ №21 и ВЛ-10 кВ №16 и как следствие межфазного короткого замыкания, проходящего через землю на I СШ 10 кВ фазы "В" и на II СШ 10 кВ фазы «С», в результате чего в отсеке ВВ-10 кВ № 21 произошел пробой воздушного промежутка между нижними контактами фазы «В» и механизмом закрывания шторок отсека. | 4.11, Дуговая защита сработала по причине резкого возрастания токов, в результате КЗ на ВЛ-10 кВ №21 и ВЛ-10 кВ №16 и как следствие межфазного короткого замыкания, проходящего через землю на I СШ 10 кВ фазы "В" и на II СШ 10 кВ фазы «С», в результате чего в отсеке ВВ-10 кВ № 21 произошел пробой воздушного промежутка между нижними контактами фазы «В» и механизмом закрывания шторок отсека. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговая защита сработала по причине резкого возрастания токов, в результате КЗ на ВЛ-10 кВ №21 и ВЛ-10 кВ №16 и как следствие межфазного короткого замыкания, проходящего через землю на I СШ 10 кВ фазы "В" и на II СШ 10 кВ фазы «С», в результате чего в отсеке ВВ-10 кВ № 21 произошел пробой воздушного промежутка между нижними контактами фазы «В» и механизмом закрывания шторок отсека. на ПС 110 кВ Себряковская BB/TEL-10-12,5/1000 | 2022-02-03 13:34 | 2022-02-03 13:49
3531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) | 109 | 2022-01-30 06:03 | 2022-01-30 06:03 | 3.4.7.3.5, Из-за образования росы, при повышении относительной влажности воздуха во время понижения температуры в утренние часы, произошло увлажнение изоляции, загрязненной продуктами коррозии траверсы, явившееся причиной увеличения поверхностной проводимости изоляторов, что привело к поверхностному перекрытию гирлянды изоляторов на опоре №145 фазы "А" ВЛ-110 кВ №526 и отключению ВЛ от защит. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №145 фазы "А" ВЛ-110 кВ №526, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на опоре №145 фазы "А" ВЛ-110 кВ №526, из-за увлажнения загрязненной изоляции продуктами коррозии траверсы при перепадах температуры. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526) ВЛ 110 кВ Арчеда – Новая Паника с отпайкой на ПС Заречная (№526)
3532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 105 | 2022-01-21 13:57 | 2022-01-21 13:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-35 кВ Лозовская на ПС Малодельская произошло из-за КЗ на участке ВЛ потребителя. |  | 2022-01-21 13:57 | 2022-01-21 13:58
3533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) | 99 | 2022-01-20 00:08 | 2022-01-20 00:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №541 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №18 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №18 ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541) ВЛ 110 кВ Распопинская – Серафимович (№541)
3534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Етеревская | 94 | 2022-01-18 12:19 | 2022-01-18 15:01 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт СМВ-110 кВ по неотложной заявке на ПС Етеревская производился для замены треснувшего стекла воздухоосушительного фильтра ТТ-II-110 СМВ-110 кВ фазы "В". Стекло воздухоосушительного фильтра ТТ-II-110 СМВ-110 кВ фазы "В" треснуло в результате длительного внутреннего напряжения развившегося в процессе длительной эксплуатации. | 4.14, Стекло воздухоосушительного фильтра ТТ-II-110 СМВ-110 кВ фазы "В" на ПС Етеревская треснуло в результате длительного внутреннего напряжения развившегося в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Стекло воздухоосушительного фильтра ТТ-II-110 СМВ-110 кВ фазы "В" на ПС Етеревская треснуло в результате длительного внутреннего напряжения развившегося в процессе длительной эксплуатации. на ПС 110 кВ Етеревская ВМТ-110Б-25/1250 с ППрК-1400
3535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) | 95 | 2022-01-18 08:48 | 2022-01-18 08:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-110 кВ № 523 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №88-89 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №88-89 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "В" к проводу фазы "С" в пролете опор №88-89 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Средняя Царица – Пронинская (№523) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
3536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Малодельская | 93 | 2022-01-18 08:34 | 2022-01-18 08:36 | 3.4.12.2.1, 18.01.2022 года на территории Фроловского района наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде сильного ветра со снегом, что повлекло за собой кратковременные множественные замыкания на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени на отключение МВ-10 кВ Т-1 t=1,5 с, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 от междуфазных замыканий на землю в сети 10 кВ без срабатывания указательного реле "Земля в сети 10 кВ". | 4.11, Отключение МВ-10 кВ Т-1 ПС Малодельская произошла из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени на отключение МВ-10 кВ Т-1 t=1,5 с, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 от междуфазных замыканий на землю в сети 10 кВ без срабатывания указательного реле "Земля в сети 10 кВ". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение МВ-10 кВ Т-1 ПС Малодельская произошла из-за множественных замыканий на землю на нескольких ВЛ-10 кВ одновременно. Учитывая выдержку времени на отключение МВ-10 кВ Т-1 t=1,5 с, а выдержку времени сигнализации замыкания на землю в сети 10 кВ t=9 с, то это в совокупности привело к отключению МВ-10 кВ Т-1 от междуфазных замыканий на землю в сети 10 кВ без срабатывания указательного реле "Земля в сети 10 кВ". на ПС Малодельская ПС Малодельская | 2022-01-18 08:34 | 2022-01-18 08:36
3537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Малодельская – Лозовская с отпайкой на ПС Ключевская (Лозовская) | 36 | 2022-01-15 07:35 | 2022-01-16 00:55 | 3.4.8.5.2, Отключение МВ-35 кВ ВЛ Лозовская от МТЗ произошло из-за повреждения на оборудовании потребителя ПС Ключевская (Жирновскэнергонефть); После устранения неисправности потребителем, потребительское оборудование введено в работу без замечаний. |  | 2022-01-15 07:35 | 2022-01-15 14:30
3538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) | 92 | 2022-01-15 04:01 | 2022-01-15 09:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-110 кВ № 511 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "А" к проводу фазы "В" на опоре № 120 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Отключение ВЛ-110 кВ № 540 от защит произошло в результате пробоя воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "А" к ГЗТ в пролете опор №153-154 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. | 4.11, Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "А" к проводу фазы "В" на опоре № 120 ВЛ-110 кВ №511 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "А" к ГЗТ в пролете опор №153-154 ВЛ-110 кВ №540 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "А" к проводу фазы "В" на опоре № 120 ВЛ-110 кВ №511 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511) ВЛ 110 кВ Панфилово – Сатаровская (№511), Пробой воздушного изолирующего промежутка при приближении провода фазы "А" к ГЗТ в пролете опор №153-154 ВЛ-110 кВ №540 под воздействием ветровых нагрузок на ВЛ. на ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540) ВЛ 110 кВ Серафимович – Усть-Хоперская (№540)
3539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) | 13 | 2022-01-08 13:00 | 2022-01-09 13:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №80 ВЛ-35 кВ №36 ПС Донская, что привело к разрушению гирлянды изоляторов и возникновению "земли" на ВЛ. | 4.11, Из-за длительного срока эксплуатации, загрязнения и ухудшения изоляционных свойств произошло перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №80 ВЛ-35 кВ №36 ПС Донская, что привело к разрушению гирлянды изоляторов и возникновению "земли" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение гирлянды изоляторов в результате дугового перекрытия данной гирлянды на ВЛ 35 кВ №36 ПС Донская на ВЛ 35 кВ Донская – Лозное с отпайкой на ПС Пролетарская (№36) Опора пром. ж/б.ПБ35-1в (без тр, 1970г)
3540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) | 25 | 2022-01-05 07:11 | 2022-01-05 07:11 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ № 513 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №78 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №78 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №78 ВЛ-110 кВ №513 по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513) ВЛ 110 кВ Себряковская – Михайловская с отпайкой на ПС Цементная (№513)
3541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) | 1 | 2022-01-01 21:50 | 2022-01-01 21:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-110 кВ №532 от защит произошло в результате дугового перекрытия между проводом фазы "А" и проводом фазы"В" в пролете опор №129-130 через полиэтилен. Воздействие посторонних лиц заключается в том, что полиэтилен был брошен людьми, и впоследствии заброшен ветром на ВЛ. | 4.11, Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" в пролете опор №129-130 через полиэтилен на ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дуговое перекрытия между проводом "А" и проводом фазы"В" в пролете опор №129-130 через полиэтилен на ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532). на ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532) ВЛ 110 кВ Кременская – Задонская (№532)
3542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС ПО Михайловские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) | 9 | 2022-01-01 01:04 | 2022-01-01 01:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-110 кВ №525 от защит произошло по причине перекрытия гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №239 по продуктам жизнедеятельности птиц. | 4.11, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №239 ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) по продуктам жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №239 ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) по продуктам жизнедеятельности птиц. на ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525) ВЛ 110 кВ Арчеда – Лог с отпайкой на ПС Новая Паника (№525)
3543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5030 фид-1 | 570 | 2022-12-14 15:15 | 2022-12-14 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5030 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5030 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Клетская , что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ от ТП-5030 фид-1 Пролет:3*А 25 | 2022-12-14 15:15 | 2022-12-14 16:15
3544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.2 | 563 | 2022-12-09 17:00 | 2022-12-09 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-5062 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2022-12-09 17:00 | 2022-12-09 17:30
3545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5653 фид-1 | 543 | 2022-11-24 18:16 | 2022-11-24 18:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5653 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2022-11-24 18:16 | 2022-11-24 18:50
3546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская | 551 | 2022-11-24 13:01 | 2022-11-24 14:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре № 68 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (53 года). | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 68 фаза "С" ВЛ 10 кВ № 2 от ПС Бузиновская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Бузиновская Опора № 68 | 2022-11-24 13:01 | 2022-11-24 14:45
3547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5052 фид-2 | 541 | 2022-11-23 07:00 | 2022-11-23 08:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская | 2022-11-23 07:00 | 2022-11-23 08:05
3548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5206 фид-1 | 540 | 2022-11-23 05:15 | 2022-11-23 05:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5206 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-11-23 05:15 | 2022-11-23 05:55
3549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид-2 от ТП-5104 (5572) | 539 | 2022-11-21 10:55 | 2022-11-21 11:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская | 2022-11-21 10:55 | 2022-11-21 11:55
3550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5647 фид-1 | 536 | 2022-11-20 09:45 | 2022-11-20 10:55 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2022-11-20 09:45 | 2022-11-20 10:50
3551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская | 549 | 2022-11-19 07:06 | 2022-11-19 08:50 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская произошло по причине КЗ из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет) на опоре № 42 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.12, Из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет) на опору № 42 ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром произошло отключение ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброса постороннего предмета на опору. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Клетская Опора № 42 | 2022-11-19 07:06 | 2022-11-19 08:50
3552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5084 фид-1 | 534 | 2022-11-18 13:10 | 2022-11-18 13:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №21-22 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2022-11-18 13:10 | 2022-11-18 13:45
3553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5603 фид-1 | 533 | 2022-11-18 10:45 | 2022-11-18 11:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-11-18 10:45 | 2022-11-18 11:45
3554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 546 | 2022-11-18 10:25 | 2022-11-18 10:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 73-74, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 20 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 73-74 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская ВЛ 10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 2022-11-18 10:25 | 2022-11-18 10:30
3555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.3 от ТП-5104 | 526 | 2022-11-16 10:10 | 2022-11-16 11:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5104 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская | 2022-11-16 10:10 | 2022-11-16 11:00
3556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5279 фид-1 | 525 | 2022-11-14 13:16 | 2022-11-14 14:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | 2022-11-14 13:16 | 2022-11-14 14:40
3557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5279 фид-1 | 520 | 2022-11-13 18:30 | 2022-11-13 19:17 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изолирующего промежутка по причине сближения проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5279 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | 2022-11-13 18:30 | 2022-11-13 19:17
3558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5505 фид-1 | 519 | 2022-11-13 18:20 | 2022-11-13 19:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская | 2022-11-13 18:20 | 2022-11-13 19:15
3559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Перелазовская | 509 | 2022-11-13 16:55 | 2022-11-13 17:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 31-32, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 19 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ 10 кВ №4 от ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Перелазовская пролет опор № 31-32 | 2022-11-13 16:55 | 2022-11-13 17:00
3560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5084 фид.2 | 518 | 2022-11-13 08:30 | 2022-11-13 10:00 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2022-11-13 08:30 | 2022-11-13 10:00
3561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5276 фид-1 | 501 | 2022-10-31 10:55 | 2022-10-31 11:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5276 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2022-10-31 10:55 | 2022-10-31 11:45
3562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская | 495 | 2022-10-29 07:30 | 2022-10-29 09:02 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская произведен для замены изоляторов, из-за разрушения изолятора на опоре № 2 фазы "С", вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | 4.1.5, Разрушение изоляторов на опоре № 2 фазы "С" ВЛ-10 кВ № 17 от ПС Клетская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская | 2022-10-29 07:30 | 2022-10-29 09:02
3563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 | 498 | 2022-10-27 12:46 | 2022-10-27 13:38 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-19/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-10-27 12:46 | 2022-10-27 13:38
3564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-5646 | 478 | 2022-10-03 15:30 | 2022-10-03 16:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5646 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5646 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5646 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид. № 1 ТП-5646 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Бузиновская | 2022-10-03 15:30 | 2022-10-03 16:15
3565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.№ 1 от ТП-5662 | 464 | 2022-09-24 18:15 | 2022-09-24 19:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5662 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5662 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5662 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5662 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2022-09-24 18:15 | 2022-09-24 19:25
3566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 461 | 2022-09-24 16:57 | 2022-09-24 17:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №151-152, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 151-152 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 2022-09-24 16:57 | 2022-09-24 17:05
3567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5505 фид-1 | 463 | 2022-09-18 22:15 | 2022-09-18 23:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5505 ВЛ-10 кВ №5 ПС Кременская | 2022-09-18 22:15 | 2022-09-18 23:20
3568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5240 фид-2 | 459 | 2022-09-17 13:55 | 2022-09-17 14:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5240 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2022-09-17 13:55 | 2022-09-17 14:20
3569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская | 452 | 2022-09-16 22:55 | 2022-09-17 00:22 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке № 17-5, находящимся на балансе ПАО "Волгоградоблэлектро", произошло отключение ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская. |  | 2022-09-16 22:55 | 2022-09-17 00:22
3570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 446 | 2022-09-14 18:47 | 2022-09-14 20:20 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская произведен для замены изолятора, по причине падения провода на траверсу, из-за срыва изолятора на опоре № 169 фаза "В" ВЛ 10 № 6 ПС Бузиновская, в результате износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 169 фаза "В" ВЛ 10 № 6 ПС Бузиновская по причине старения и износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 2022-09-14 18:47 | 2022-09-14 20:20
3571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 445 | 2022-09-13 05:57 | 2022-09-13 06:20 | 3.4.7.3.5, ОтключениеВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошло по причине КЗ из-за разрегулировки провода в пролете опор № 90-91. | 4.2.2, Разрегулировка провода в пролете опор № 90-91 ВЛ-10 кВ № 7-4 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошла в следствие его износа в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 7 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 2022-09-13 05:57 | 2022-09-13 06:20
3572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5679 фид.1 | 440 | 2022-09-04 16:54 | 2022-09-04 18:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5679 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2022-09-04 16:54 | 2022-09-04 18:15
3573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5053 фид.1 | 436 | 2022-09-02 15:15 | 2022-09-02 16:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода на вводе в жилой дом от опоры №38 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода на вводе в жилой дом от опоры №38 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на вводе в жилой дом от опоры №38 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5053 ВЛ-10 кВ №19 ПС Клетская | 2022-09-02 15:15 | 2022-09-02 16:20
3574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид-1 от ТП-5209 | 433 | 2022-08-28 15:30 | 2022-08-28 16:35 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-08-28 15:30 | 2022-08-28 16:35
3575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская | 414 | 2022-08-26 14:44 | 2022-08-26 16:09 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская произведен для замены изолятора, из-за срыва изолятора на опоре №1 отпайка к ТП-5084, вследствие действия ветровых нагрузок и длительным сроком эксплуатации. | 4.4.4, Разрушение изоляторов на опоре № 1 отпайка к ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская вызвано с ветровыми нагрузками и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская ВЛ-10 кВ №7 от ПС Распопинская | 2022-08-26 14:44 | 2022-08-26 16:09
3576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 396 | 2022-08-20 18:48 | 2022-08-20 20:15 | 3.4.12.2, Вывод в ремонтВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская произведен для соединения участка провода по причинеобрыва провода в пролете опор № 83-84 под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская произошло вследствие потери механической прочности провода под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 2022-08-20 18:48 | 2022-08-20 20:15
3577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-5646 ВЛ-0,4кВ от ТП-5602 фид.3 ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-5203 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-5603 фид-1 | 404 | 2022-08-19 20:45 | 2022-08-21 17:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5646 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5602 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5025 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №72-73, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5603 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5646 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5602 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5025 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5603 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 от ТП-5646 по ВЛ-10 кВ № 6 ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид. №3 от ТП-5602 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5025 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №72-73 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 от ТП-5203 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-5603 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и от на Л-0,4кВ фид.1 от ТП-5646 Л-0,4кВ фид.1 от ТП-5646 | 2022-08-19 20:45 | 2022-08-21 17:30
3578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5084 фид.2 | 384 | 2022-08-14 10:40 | 2022-08-14 12:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5084 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2022-08-14 10:40 | 2022-08-14 12:00
3579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5070 фид - 1 | 380 | 2022-08-11 14:30 | 2022-08-11 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2022-08-11 14:30 | 2022-08-11 15:00
3580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5619 фид-1 | 376 | 2022-08-08 17:00 | 2022-08-08 18:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5619 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло в результате излома опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5619 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5619 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5619 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5619 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5619 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-08-08 17:00 | 2022-08-08 18:30
3581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-1 | 372 | 2022-08-06 19:30 | 2022-08-06 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-08-06 19:30 | 2022-08-06 20:25
3582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 357 | 2022-08-02 11:30 | 2022-08-02 11:30 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ №13 от ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 326-327, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 326-327 ВЛ-10 кВ №13 от ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10 кВ №13 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №13 от ПС Калмыковская
3583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская | 333 | 2022-07-24 11:10 | 2022-07-24 12:02 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская произведен для замены изолятора фаза, из-за разрушения изолятора на опоре ЛР-10 №11-1 фаза "С", вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации (37 лет). | 4.1.3, Разрушение изоляторов на ЛР-10 №11-1 фаза "С" ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора. на ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская | 2022-07-24 11:10 | 2022-07-24 12:02
3584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская | 332 | 2022-07-24 11:00 | 2022-07-24 12:30 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская произведен для безопасного производства работ по замене изолятора на ЛР-10 №11-1 ПС Клетская. |  | 2022-07-24 11:00 | 2022-07-24 12:30
3585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-5643 | 339 | 2022-07-23 18:37 | 2022-07-23 20:05 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5643 ВЛ-10 кВ №7 ПС Добринская | 2022-07-23 18:37 | 2022-07-23 20:05
3586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5507 Ф - 2 | 359 | 2022-07-23 17:47 | 2022-07-23 18:30 | 3.4.12.3, Во время прохождения грозового фронта из-за атмосферных перенапряжений произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что привело к межфазному замыканию и отключению ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за атмосферных перенапряжений, вследствие прохождения грозового фронта, произошло перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, что явилось причиной межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изоляционного промежутка между проводами в пролете опор №2/1-2/2 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки Воздушная линия электропередачи | 2022-07-23 17:47 | 2022-07-23 18:30
3587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 321 | 2022-07-18 15:42 | 2022-07-18 17:20 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №13-6 от ПС Калмыковская произведен для выправки опор № 74 ВЛ-10 кВ №13-6 от ПС Калмыковская из-за поперечного отклонения опоры от оси линии. | 4.14, Поперечный наклон опоры (отклонение верхнего конца стойки от вертикальной оси поперек линии превышает 0,5 м). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сверхдопустимы наклон опоры. на ВЛ-10 кВ №13 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №13 от ПС Калмыковская | 2022-07-18 15:42 | 2022-07-18 17:20
3588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 317 | 2022-07-15 14:38 | 2022-07-15 16:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительного срока эксплуатации (свыше 50 лет) произошло отделение верхнего фланца привода ТР-10 кВ ТП-5613 от поворотного изолятора. | 4.6, Из-за разрушения металла в результате воздействия коррозии произошло отделение верхнего фланца привода ТР-10 кВ ТП-5613 от поворотного изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия металла. на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 2022-07-15 14:38 | 2022-07-15 16:00
3589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5523 фид-1 | 306 | 2022-07-13 17:35 | 2022-07-13 18:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2022-07-13 17:35 | 2022-07-13 18:25
3590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5052 фид-2 | 302 | 2022-07-10 21:25 | 2022-07-10 22:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5052 ВЛ-10 кВ №18 ПС Клетская | 2022-07-10 21:25 | 2022-07-10 22:05
3591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5607 фид-2 | 301 | 2022-07-10 17:00 | 2022-07-10 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5607 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-07-10 17:00 | 2022-07-10 18:00
3592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5006 Ф - 2 | 289 | 2022-06-28 18:46 | 2022-06-28 19:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5006 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-06-28 18:46 | 2022-06-28 19:30
3593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 279 | 2022-06-28 15:58 | 2022-06-28 15:58 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 230-231, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 230-231 ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бузиновская
3594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5604 фид.1 | 288 | 2022-06-26 16:00 | 2022-06-26 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5604 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-06-26 16:00 | 2022-06-26 17:00
3595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 274 | 2022-06-21 14:35 | 2022-06-21 16:16 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ №19 10кВ ПС Донская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ВР-2-РВА 2-1 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Бузиновская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора, который своевременно не обнаружили при плановом осмотре ВЛ. | 4.1.5, Разрушение изолятора ВР-2-РВА 2-1 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Бузиновская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора. на ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Бузиновская ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ Бузиновская | 2022-06-21 14:35 | 2022-06-21 16:16
3596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5603 фид-1 | 266 | 2022-06-14 20:00 | 2022-06-14 21:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-06-14 20:00 | 2022-06-14 21:10
3597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид-1 от ТП-5209 | 264 | 2022-06-06 08:40 | 2022-06-06 09:49 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид-1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид-1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид-1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид-1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид-1 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-06-06 08:40 | 2022-06-06 09:49
3598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.№ 2 от ТП-5027 | 261 | 2022-06-05 09:40 | 2022-06-05 10:42 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5027 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-06-05 09:40 | 2022-06-05 10:42
3599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №6 от ПС Клетская | 240 | 2022-06-01 12:48 | 2022-06-01 15:22 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская произведен из-за разрушения изолятора на опоре № 8, вследствие внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации (35 лет). | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 8 ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская произошло из-за внутреннего дефекта изолятора, развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №7 от ПС Клетская | 2022-06-01 12:48 | 2022-06-01 15:22
3600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5512 фид-1 | 234 | 2022-05-29 16:55 | 2022-05-29 18:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №1/1-1/2 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5512 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2022-05-29 16:55 | 2022-05-29 18:10
3601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 236 | 2022-05-28 16:38 | 2022-05-28 18:12 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на ЛР-10 кВ ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская фазы "С", вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на ЛР-10 кВ фаза "С" ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская ВЛ-10 кВ №3 от ПС Калмыковская | 2022-05-28 16:38 | 2022-05-28 18:12
3602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5428 фид-1 | 232 | 2022-05-27 14:45 | 2022-05-27 16:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-05-27 14:45 | 2022-05-27 16:05
3603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5103 фид-1 | 229 | 2022-05-24 19:15 | 2022-05-24 21:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская | 2022-05-24 19:15 | 2022-05-24 21:15
3604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 | 222 | 2022-05-15 11:05 | 2022-05-15 12:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-05-15 11:05 | 2022-05-15 12:15
3605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5602 фид-1 | 219 | 2022-05-14 10:00 | 2022-05-14 11:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №22-22/1 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №22-22/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №22-22/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-05-14 10:00 | 2022-05-14 11:58
3606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 | 216 | 2022-05-10 13:20 | 2022-05-10 14:30 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-05-10 13:20 | 2022-05-10 14:30
3607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5428 фид-1 | 214 | 2022-05-10 12:50 | 2022-05-10 14:10 | 3.4.12.2, ОтключениеВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5428 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-05-10 12:50 | 2022-05-10 14:10
3608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5606 фид-1 | 213 | 2022-05-10 12:15 | 2022-05-10 13:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5606 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2022-05-10 12:15 | 2022-05-10 13:25
3609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.2 от ТП-5144 (ПОТР) | 212 | 2022-05-10 11:15 | 2022-05-10 12:15 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5144 ВЛ-10 кВ №8 ПС Клетская произошло по причине КЗ на оборудовании у потребителя. |  | 2022-05-10 11:15 | 2022-05-10 12:15
3610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5208 фид-1 | 203 | 2022-05-02 13:50 | 2022-05-02 14:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5208 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5208 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно не обнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулировки стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5208 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете № 3-4 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-5208 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская на ВЛ-0,4кВ от ТП-5208 фид-1 Пролет:5*А 16 | 2022-05-02 13:50 | 2022-05-02 14:47
3611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кременская | 201 | 2022-04-28 17:09 | 2022-04-28 17:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кременская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-2 участка 5-6, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 1-2 ВЛ-10 кВ №5-6 от ПС Кременская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кременская ВЛ-10 кВ №5 от ПС Кременская
3612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5603 фид-1 | 181 | 2022-04-03 20:10 | 2022-04-03 21:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-04-03 20:10 | 2022-04-03 21:15
3613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5239 фид 1 | 180 | 2022-04-03 16:55 | 2022-04-03 17:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5239 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-04-03 16:55 | 2022-04-03 17:45
3614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5291 фид-3 | 178 | 2022-04-02 15:50 | 2022-04-02 17:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5291 ВЛ-10 кВ №13 ПС Калмыковская | 2022-04-02 15:50 | 2022-04-02 17:40
3615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5025 Фид-1 | 176 | 2022-04-02 15:20 | 2022-04-02 16:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5025 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-04-02 15:20 | 2022-04-02 16:15
3616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская | 164 | 2022-03-30 11:06 | 2022-03-30 12:30 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская производился для замены разрушенного опорного изолятора на ТРТП-5026. | 4.2.1, Разрушение изолятора на ТРТП-5026 ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская произошло по причине скрытого заводского дефекта, развившегося в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорного изолятора. на ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская | 2022-03-30 11:06 | 2022-03-30 12:30
3617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5227 фид-1 | 162 | 2022-03-29 18:35 | 2022-03-29 19:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-03-29 18:35 | 2022-03-29 19:00
3618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.2 | 159 | 2022-03-29 13:15 | 2022-03-29 14:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2022-03-29 13:15 | 2022-03-29 14:10
3619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.2 от ТП-5671 | 153 | 2022-03-29 09:30 | 2022-03-29 10:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5671 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2022-03-29 09:30 | 2022-03-29 10:15
3620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-2 | 151 | 2022-03-28 21:46 | 2022-03-28 23:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №24-25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №24-25 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-03-28 21:46 | 2022-03-28 23:00
3621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5638 фид-2 | 149 | 2022-03-27 15:00 | 2022-03-27 15:55 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5638 ВЛ-10 кВ №2 ПС В-Бузиновская | 2022-03-27 15:00 | 2022-03-27 15:55
3622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5002 Ф - 2 | 147 | 2022-03-27 09:18 | 2022-03-27 10:23 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5002 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-03-27 09:18 | 2022-03-27 10:23
3623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5209 фид-2 | 125 | 2022-02-21 13:10 | 2022-02-21 14:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-02-21 13:10 | 2022-02-21 14:10
3624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5004 фид-2 | 124 | 2022-02-17 19:45 | 2022-02-17 21:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5004 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5004 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5004 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5004 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5004 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-02-17 19:45 | 2022-02-17 21:15
3625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 120 | 2022-02-17 11:11 | 2022-02-17 12:56 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10 кВ ТП-5423 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Излом шлейфа на ТР-10 кВ ТП-5423 по ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа. на ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110/10 кВ Перелазовская | 2022-02-17 11:11 | 2022-02-17 12:56
3626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5423 фид-1 | 123 | 2022-02-16 20:40 | 2022-02-16 21:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2022-02-16 20:40 | 2022-02-16 21:47
3627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5680 фид.1 | 118 | 2022-02-08 18:00 | 2022-02-08 18:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5680 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2022-02-08 18:00 | 2022-02-08 18:40
3628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5034 фид-1 | 111 | 2022-02-01 11:10 | 2022-02-01 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-4/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №4-4/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-02-01 11:10 | 2022-02-01 11:40
3629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5602 фид.3 | 107 | 2022-01-29 13:00 | 2022-01-29 14:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-01-29 13:00 | 2022-01-29 14:20
3630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-1 | 106 | 2022-01-25 18:00 | 2022-01-25 18:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-01-25 18:00 | 2022-01-25 18:40
3631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 103 | 2022-01-25 16:57 | 2022-01-25 17:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская производился для устранения замыкания в сети 10 кВ на "землю" фаза "В". Замыкание на «землю» произошло по причине падения провода на траверсу из-за разрушения изолятора на опоре № 95 фаза "В" ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская, вследствие старения изоляции под действием ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации (56 лет). | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 95 фаза "В" ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская вызван старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, а также длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская ВЛ-10 кВ №1 от ПС Перелазовская | 2022-01-25 16:57 | 2022-01-25 17:55
3632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5227 фид-2 | 98 | 2022-01-23 11:32 | 2022-01-23 13:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5227 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-01-23 11:32 | 2022-01-23 13:18
3633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская | 102 | 2022-01-21 18:20 | 2022-01-21 19:10 | 3.4.12.2, "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская произошел по причине падения провода на траверсу из-за обрыва вязки провода на опоре № 155 ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская в следствии перетирания вязки провода на шейке изолятора в результате прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 18 м/с). | 4.4.4, Обрыв вязки провода и срыв изолятора на опоре № 155 ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода и срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №16 от ПС Клетская | 2022-01-21 18:20 | 2022-01-21 19:10
3634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5238 фид-1 | 96 | 2022-01-21 13:27 | 2022-01-21 14:23 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5238 ВЛ-10 кВ №7 ПС Калмыковская | 2022-01-21 13:27 | 2022-01-21 14:23
3635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская | 101 | 2022-01-21 11:37 | 2022-01-21 12:20 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская произведен для замены изолятора на опоре №20 по причине его разрушения под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (порывы до 18 м/с). | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 20 ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская | 2022-01-21 11:37 | 2022-01-21 12:20
3636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5647 фид-1 | 88 | 2022-01-18 17:10 | 2022-01-18 17:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5647 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2022-01-18 17:10 | 2022-01-18 17:50
3637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5034 фид-1 | 87 | 2022-01-18 16:15 | 2022-01-18 17:20 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5034 ВЛ-10 кВ №16 ПС Клетская | 2022-01-18 16:15 | 2022-01-18 17:20
3638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5603 фид-1 | 64 | 2022-01-18 12:40 | 2022-01-18 13:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5603 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-01-18 12:40 | 2022-01-18 13:45
3639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5523 фид-1 | 61 | 2022-01-18 10:37 | 2022-01-18 12:08 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5523 ВЛ-10 кВ №13 ПС Ярки | 2022-01-18 10:37 | 2022-01-18 12:08
3640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская | 84 | 2022-01-17 13:17 | 2022-01-17 15:10 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская произошло по причине разрегулирования провода в пролете опор № 135-136 из-за вытяжки и нарушения структуры материала в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода (37 лет). | 4.2.2, Провис провода в пролете опор № 135-136 ВЛ-10 кВ №11-7 от ПС Клетская произошел по причине вытяжки и нарушения структуры материала провода в процессе сверхнормативного срока эксплуатации провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода на ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №11 от ПС Клетская | 2022-01-17 13:17 | 2022-01-17 15:10
3641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5272 фид-1 | 57 | 2022-01-16 12:30 | 2022-01-16 13:10 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская ВЛ-0,4кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская | 2022-01-16 12:30 | 2022-01-16 13:10
3642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5103 фид-2 | 51 | 2022-01-16 00:25 | 2022-01-16 01:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5103 ВЛ-10 кВ №6 ПС Клетская | 2022-01-16 00:25 | 2022-01-16 01:50
3643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5272 фид-1 | 48 | 2022-01-15 22:40 | 2022-01-15 23:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №55-56, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №55-56 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5272 ВЛ-10 кВ №15 ПС Калмыковская | 2022-01-15 22:40 | 2022-01-15 23:45
3644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5232 фид-1 | 37 | 2022-01-15 11:50 | 2022-01-15 12:58 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5232 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5232 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5232 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5232 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5232 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2022-01-15 11:50 | 2022-01-15 12:58
3645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5062 фид.2 | 35 | 2022-01-15 10:30 | 2022-01-15 12:00 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5062 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2022-01-15 10:30 | 2022-01-15 12:00
3646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская | 71 | 2022-01-15 05:37 | 2022-01-15 05:55 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская произошло по причине попадания постороннего предмета в пролет опор № 2-3 из-за прохождения снежного циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром с порывами до 21 м/с. | 4.12, Отключение ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская произошло по причине попадания постороннего предмета в пролет опор № 2-3 из-за прохождения снежного циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром с порывами до 21 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадания постороннего предмета в пролет опор 2-3. на ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская ВЛ-10 кВ №18 от ПС Клетская | 2022-01-15 05:37 | 2022-01-15 05:55
3647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская | 70 | 2022-01-15 05:36 | 2022-01-15 05:50 | 3.4.8.4, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ №17 от ПС Клетская произведен для безопасного производства работ на ВЛ-10 кВ № 18 от ПС Клетская для снятия постороннего предмета. |  | 2022-01-15 05:36 | 2022-01-15 05:50
3648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ фид.1 от ТП-5646 | 33 | 2022-01-14 22:00 | 2022-01-14 22:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5646 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2022-01-14 22:00 | 2022-01-14 22:50
3649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская | 68 | 2022-01-14 17:45 | 2022-01-14 18:51 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт КТП-10кВ № 5553 от ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская производился для замены разрушенного опорного изолятора в КТП-10кВ № 5553. В результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошло перекрытие опорной изоляции на ВН КТП-5553. | 4.11, Электродуговое перекрытие опорной изоляции на ВН ТП-5553 от ВЛ-10 кВ №9 от ПС Кременская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие опорной изоляции. на КТП-5553 КТП-5553 | 2022-01-14 17:45 | 2022-01-14 18:51
3650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5605 фид-1 | 31 | 2022-01-14 10:25 | 2022-01-14 11:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №39-40 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №39-40 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5605 ВЛ-10 кВ №6 ПС В-Бузиновская | 2022-01-14 10:25 | 2022-01-14 11:25
3651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5423 фид-1 | 29 | 2022-01-13 17:30 | 2022-01-13 18:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5423 ВЛ-10 кВ №3 ПС Перелазовская | 2022-01-13 17:30 | 2022-01-13 18:30
3652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5676 фид.2 | 28 | 2022-01-13 17:20 | 2022-01-13 18:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5676 ВЛ-10 кВ №7 ПС В-Бузиновская | 2022-01-13 17:20 | 2022-01-13 18:05
3653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5267 фид-1 | 16 | 2022-01-09 12:20 | 2022-01-09 13:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5267 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-25/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5267 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-25/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5267 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №25-25/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5267 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5267 ВЛ-10 кВ №5 ПС Калмыковская | 2022-01-09 12:20 | 2022-01-09 13:05
3654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5612 фид-1 | 17 | 2022-01-09 11:42 | 2022-01-09 13:13 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5612 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская | 2022-01-09 11:42 | 2022-01-09 13:13
3655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5209 фид-3 | 18 | 2022-01-08 17:50 | 2022-01-08 18:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5209 ВЛ-10 кВ №1 ПС Перелазовская | 2022-01-08 17:50 | 2022-01-08 18:30
3656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5609 фид-2 | 20 | 2022-01-08 09:15 | 2022-01-08 10:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5609 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-01-08 09:15 | 2022-01-08 10:40
3657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5070 фид - 2 | 19 | 2022-01-08 09:10 | 2022-01-08 09:45 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-5070 ВЛ-10 кВ №7 ПС Распопинская | 2022-01-08 09:10 | 2022-01-08 09:45
3658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5261 фид-1 | 15 | 2022-01-06 18:20 | 2022-01-06 19:10 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №20-21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5261 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | 2022-01-06 18:20 | 2022-01-06 19:10
3659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5285 фид-1 | 14 | 2022-01-06 13:10 | 2022-01-06 14:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5285 ВЛ-10 кВ №7 ПС Перелазовская | 2022-01-06 13:10 | 2022-01-06 14:30
3660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5602 фид.3 | 11 | 2022-01-02 15:10 | 2022-01-02 16:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5602 ВЛ-10 кВ №3 ПС Калмыковская | 2022-01-02 15:10 | 2022-01-02 16:40
3661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5613 фид-1 | 10 | 2022-01-02 12:40 | 2022-01-02 14:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-5613 ВЛ-10 кВ №1 ПС В-Бузиновская | 2022-01-02 12:40 | 2022-01-02 14:20
3662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Клетский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4 кВ фид.3 от ТП-5167 (ПОТР) | 8 | 2022-01-01 08:15 | 2022-01-01 08:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-5167 ВЛ-10 №6 ПС Клетская | 2022-01-01 08:15 | 2022-01-01 08:50
3663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская | 545 | 2022-11-18 05:27 | 2022-11-18 07:10 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2790 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-2790 произошло отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-2790 на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Слащёвская ТП 10 кВ № 2790 (ПОТР) | 2022-11-18 05:27 | 2022-11-18 07:10
3664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская | 507 | 2022-11-13 03:49 | 2022-11-13 03:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 76-77, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате воздействия ветровых нагрузок произошло схлестывание проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ 10 кВ №8 от ПС Кумылженская пролет опор № 76-77
3665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Кумылженская | 508 | 2022-11-13 03:49 | 2022-11-13 03:54 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 2-3, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Кумылженская Пролет: Опора № 2 - Опора № 3 | 2022-11-13 03:49 | 2022-11-13 03:54
3666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 | 497 | 2022-10-31 06:35 | 2022-10-31 06:35 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП № 2790 произошло кратковременное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП № 2790 произошло кратковременное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП № 2790. на ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 ВЛ-10 кВ Слащёвская №8
3667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 | 496 | 2022-10-30 10:39 | 2022-10-30 11:26 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП № 2790 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП № 2790 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП № 2790 на ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 ВЛ-10 кВ Слащёвская №8 | 2022-10-30 10:39 | 2022-10-30 11:26
3668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Чиганаки №6 | 490 | 2022-10-21 19:40 | 2022-10-21 21:32 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Чиганаки № 6 произведен для замены изолятора, по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре № 46 фаза "В", в результате износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. | 4.2.1, Разрушение изолятора на опоре № 46 фаза "В" ВЛ-10 кВ Чиганаки №6 по причине старения и износа уплотнительного колпачка, вследствие длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ Чиганаки №6 ВЛ-10 кВ Чиганаки №6 | 2022-10-21 19:40 | 2022-10-21 21:32
3669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Андреановская №35 | 451 | 2022-09-15 22:34 | 2022-09-15 23:49 | 3.4.7.3.5, В результате выдавливания из грунта опоры № 29 произошел наклон стойки ж/б опоры № 29, схлест проводов, что привело к междуфазному КЗ и отключению ВЛ-10 кВ Андреановская №35 от защит. | 4.1.3, Наклон ж/б опоры № 29 ВЛ-10 кВ Андреановская №35, из-за выдавливания ее из грунта.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наклон ж/б опоры. на ВЛ-10 кВ Андреановская №35 ВЛ-10 кВ Андреановская №35 | 2022-09-15 22:34 | 2022-09-15 23:49
3670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №17 | 441 | 2022-09-08 10:20 | 2022-09-08 10:49 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2120 вызвало отключение ВЛ 10кВ Кумылженская №17 от защит. |  | 2022-09-08 10:20 | 2022-09-08 10:49
3671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 397 | 2022-08-20 21:12 | 2022-08-20 22:52 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП-2625 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-2625 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 от защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской ТП-2625 на ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 2022-08-20 21:12 | 2022-08-20 22:52
3672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2015 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП -2760 Ф-2 ВЛ-0,4кВ от ТП -2802 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП -2012 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП -2268 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП -2460 Ф-2 ВЛ-0,4кВ от ТП -2529 Ф-2 ВЛ-0,4кВ от ТП -2342 Ф-3 ВЛ-0,4кВ от ТП -2737 Ф-2 ВЛ-0,4кВ от ТП -2259 Ф-2 ВЛ-0,4кВ от ТП -2782 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП -2050 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП -2456 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП -2765 Ф-3 ВЛ-0,4кВ от ТП -2146 Ф-2 ВЛ-0,4кВ от ТП -2232 Ф-2 | 403 | 2022-08-19 19:10 | 2022-08-20 19:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2760 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2802 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №40-41, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2012 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2268 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2460 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2529 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-2342 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2737 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2782 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №36-37, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2050 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в частное домовладение, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2456 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №54-55, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-2765 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2146 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в частное домовладение, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2232 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в частное домовладение, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2760 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2802 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2012 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2268 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2460 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2529 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Поповская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-2342 по ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2737 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2259 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №36-37 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2782 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов на вводе в частное домовладение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2050 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №54-55 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2456 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-2765 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов на вводе в частное домовладение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2146 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов на вводе в частное домовладение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2232 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Букановская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2015 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-2760 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №40-41 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2802 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2012 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-2268 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отклю на ВЛ-0,4кВ от ТП -2015 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП -2015 Ф-1 | 2022-08-19 19:10 | 2022-08-20 19:21
3673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2802 Ф-1 | 364 | 2022-07-28 18:53 | 2022-07-28 20:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2802 ВЛ-10 кВ №5 ПС Седовская | 2022-07-28 18:53 | 2022-07-28 20:18
3674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2093 Ф-1 | 340 | 2022-07-18 09:38 | 2022-07-18 10:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2093 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2093 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2093 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2093 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская | 2022-07-18 09:38 | 2022-07-18 10:01
3675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2088 Ф-2 | 342 | 2022-07-18 08:44 | 2022-07-18 09:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2088 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2088 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2088 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП -2088 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская | 2022-07-18 08:44 | 2022-07-18 09:20
3676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 | 296 | 2022-07-08 15:11 | 2022-07-08 16:03 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-2120 вызвало отключение ВЛ 10кВ Кумылженская № 6 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-2120 произошло отключение ВЛ 10кВ Кумылженская № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП-10 кВ. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 ВЛ-10 кВ Кумылженская №6 | 2022-07-08 15:11 | 2022-07-08 16:03
3677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 | 281 | 2022-06-30 14:40 | 2022-06-30 16:30 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт TP-10 ТП-2483 на ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 произведен для замены полюса разъединителя, по причине оплавления контактов, в результате их нагрева, вследствие своевременно необнаруженного ослабления контактного соединения. | 4.2.2, Выход из строя TP-10 ТП-2483 на ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 произошел по причине оплавления контактов, в результате их нагрева, из-за разрегулировки контактного соединения в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление контактной группы полюса ТР ТП. на ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 | 2022-06-30 14:40 | 2022-06-30 16:30
3678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №4 | 267 | 2022-06-16 12:05 | 2022-06-16 14:01 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Кумылженская №4 производился для замены разрушенных опорных изоляторов ТР ТП-2063 и проходных изоляторов на ТП-2063. При прохождении грозового фронта произошло попадания молнии в ТР ТП-2063. | 4.11, В следствии попадания молнии в ТР ТП-2063 произошло повреждение опорных и проходных изоляторов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение опорных и проходных изоляторов. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №4 ВЛ-10 кВ Кумылженская №4 | 2022-06-16 12:05 | 2022-06-16 14:01
3679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Слащёвская №7 | 173 | 2022-04-04 17:26 | 2022-04-04 19:00 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ Слащёвская №7 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за излома деревянных опор № 7, 8, 78, вследствие сильной ветровой нагрузки (справка РОСГИДРОМЕТ прилагается). | 4.4.4, Излом деревянных опор № 7, 8, 78 ВЛ-10 кВ Слащёвская №7-7 произошло вследствие сильной ветровой нагрузки и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор. на ВЛ-10 кВ Слащёвская №7 ВЛ-10 кВ Слащёвская №7 | 2022-04-04 17:26 | 2022-04-04 18:57
3680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2006 Ф-2 | 193 | 2022-04-04 15:15 | 2022-04-04 15:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2006 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14 по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2006 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2006 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2006 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2006 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Кумылженская | 2022-04-04 15:15 | 2022-04-04 15:41
3681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2349 Ф-2 | 192 | 2022-04-04 14:12 | 2022-04-04 14:55 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2349 №17 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44 по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2349 №17 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2349 №17 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2349 №17 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-2349 №17 ПС Покручинская | 2022-04-04 14:12 | 2022-04-04 14:50
3682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2348 Ф-1 | 191 | 2022-04-04 13:30 | 2022-04-04 13:51 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП -2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП -2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП -2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП -2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП -2348 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская | 2022-04-04 13:30 | 2022-04-04 13:51
3683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 | 172 | 2022-04-04 10:45 | 2022-04-04 12:35 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 произведен для замены изолятора по причине разрушения изолятора на опоре № 90 и изгиба траверсы на опоре № 104 . | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 90 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 произошло по причине воздействия сильных ветровых нагрузок (порывы до 15 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора, изгиб траверсы. на ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 ВЛ-10 кВ Глазуновская №7 | 2022-04-04 10:45 | 2022-04-04 12:32
3684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-2751 Ф-1 (ПОТР) | 190 | 2022-04-04 09:53 | 2022-04-04 10:10 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащёвская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №3-4 по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащёвская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащёвская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащёвская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2751 ВЛ-10 кВ №5 ПС Слащёвская | 2022-04-04 09:53 | 2022-04-04 10:10
3685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2095 Ф-1 | 188 | 2022-04-04 09:03 | 2022-04-04 09:38 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-2095 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-2095 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-2095 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-2095 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-2095 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская | 2022-04-04 09:03 | 2022-04-04 09:35
3686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2488 Ф-2 | 187 | 2022-04-03 23:15 | 2022-04-04 00:12 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП -2488 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП -2488 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП -2488 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП -2488 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская ВЛ-0,4 кВ фид №2 от ТП -2488 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Глазуновская | 2022-04-03 23:15 | 2022-04-04 00:04
3687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2266 Ф-1 | 185 | 2022-04-03 22:40 | 2022-04-03 23:27 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2266 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2266 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2266 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2266 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2266 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская | 2022-04-03 22:40 | 2022-04-03 23:19
3688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2366 Ф-1 | 184 | 2022-04-03 21:58 | 2022-04-03 22:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-2366 ВЛ-10 кВ №3 ПС Кумылженская | 2022-04-03 21:58 | 2022-04-03 22:15
3689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 | 166 | 2022-04-01 17:35 | 2022-04-01 19:17 | 3.4.12.2, "Земля в сети 10кВ" по ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 произошел по причине падения провода на траверсу, из-за разрушения изолятора на опоре № 8 на участке 2-2 ВЛ-10 кВ Кумылженская №2, в результате срыва изолятора, вследствие воздействия ветровых нагрузок на ВЛ (порывы до 16 м/с). | 4.4.4, В результате воздействие сильных ветровых нагрузок на провода ВЛ произошел срыв изолятора на опоре № ВЛ-10 кВ Кумылженская №2-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 ВЛ-10 кВ Кумылженская №2 | 2022-04-01 17:35 | 2022-04-01 19:15
3690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2259 Ф-1 | 155 | 2022-03-29 10:30 | 2022-03-29 10:56 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2259 ВЛ-10 кВ №7 ПС Слащевская | 2022-03-29 10:30 | 2022-03-29 10:54
3691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2342 Ф-3 | 154 | 2022-03-29 09:48 | 2022-03-29 10:25 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП -2342 ВЛ-10 кВ №17 ПС Покручинская | 2022-03-29 09:48 | 2022-03-29 10:22
3692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 | 126 | 2022-02-27 11:23 | 2022-02-27 13:10 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ №ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 произведен для замены изолятора по причине его разрушения на опоре № 52 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 под воздействием проходящего сильного порывистого ветра (до 10 м/с). | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 52 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 по причине прохождения фронта, сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 ВЛ-10 кВ Кумылженская №16 | 2022-02-27 11:23 | 2022-02-27 13:09
3693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2093 Ф-1 | 110 | 2022-01-31 14:42 | 2022-01-31 16:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2093 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел в результате излома опоры №1 из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Излом опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2093 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (28 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2093 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2093 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская | 2022-01-31 14:42 | 2022-01-31 16:35
3694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Седовская №5 | 100 | 2022-01-21 10:55 | 2022-01-21 12:40 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Седовская №5 произведен по причине разрушения изолятора на опоре № 7 ВЛ-10 кВ Седовская №5, вследствие разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №6-8 из-за вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Из-за вытяжки провода, произошло разрегулирование стрелы провиса в пролете опор №6-8 ВЛ-10 кВ Седовская №5 , что привело к срыву изолятора ШФ-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ Седовская №5 ВЛ-10 кВ Седовская №5 | 2022-01-21 10:55 | 2022-01-21 12:40
3695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП -2114 Ф-1 | 60 | 2022-01-15 19:15 | 2022-01-15 19:46 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2114 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2114 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2114 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2114 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП -2114 ВЛ-10 кВ №3 ПС Покручинская | 2022-01-15 19:15 | 2022-01-15 19:46
3696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 79 | 2022-01-15 11:54 | 2022-01-15 13:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 229-230, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 21 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 229-230 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 2022-01-15 11:54 | 2022-01-15 13:40
3697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 73 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 09:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 257-258, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 21 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 257-258 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 ВЛ-10 кВ Покручинская № 17 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 08:40
3698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Кумылженский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Седовская №3 | 27 | 2022-01-11 11:52 | 2022-01-11 13:29 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ Седовская №3 произведен для замены изолятора на опоре № 58 по причине его разрушения из-за недопустимого провиса провода в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошел провис провода с последующим разрушением штыревого изолятора на опоре № 58 ВЛ-10 кВ Седовская №3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 кВ Седовская №3 ВЛ-10 кВ Седовская №3 | 2022-01-11 11:52 | 2022-01-11 13:29
3699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля | 557 | 2022-12-10 10:25 | 2022-12-10 10:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 175-176, по причине порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 175-176 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля
3700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля | 552 | 2022-11-24 22:35 | 2022-11-24 22:35 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения разрядника на потребительском КТП-3109 произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля. | 4.12, Из-за повреждения разрядника на потребительском КТП-3109 произошло отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения разрядника на потребительском КТП-3109 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля ТП 10 кВ №3109 (ПОТР)
3701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3069 фид-2 | 544 | 2022-11-21 10:40 | 2022-11-21 10:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3069 ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3069 ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3069 ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3069 ВЛ-10 кВ №4 ПС Иловля
3702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля | 547 | 2022-11-18 10:45 | 2022-11-18 10:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №169-170, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 169-170 ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов в пролете. на ВЛ 10 кВ №17 от ПС Иловля Пролет: Опора № 169 - Опора № 170
3703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля | 510 | 2022-11-13 15:05 | 2022-11-13 15:05 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском ТП 3155 произошло кратковременное отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском ТП 3155 произошло кратковременное отключение ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском ТП 3155 на ВЛ 10 кВ №4 от ПС Иловля
3704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ №22 ПС Лог | 504 | 2022-11-08 19:30 | 2022-11-08 19:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ №22 ПС Лог произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 127-128 ВЛ-6кВ №22 ПС Лог, вследствие вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №127-128 ВЛ-6кВ №22 ПС Лог произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-6кВ №22 ПС Лог ВЛ-6кВ №22 ПС Лог | 2022-11-08 19:30 | 2022-11-08 19:35
3705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3281 фид-1 | 477 | 2022-10-02 09:30 | 2022-10-02 11:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3281 от ВЛ-10 кВ № 9 ПС Бердия произошло в результате излома опоры №8 ВВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3281 от ВЛ-10 кВ № 9 ПС Бердия, из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. | 4.4.1, Излом опоры №8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3281 от ВЛ-10 кВ № 9 ПС Бердия произошел из-за наезда стороннего автомобиля на тело опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры №8 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3281 от ВЛ-10 кВ № 9 ПС Бердия ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3281 от ВЛ-10 кВ № 9 ПС Бердия | 2022-10-02 10:30 | 2022-10-02 11:30
3706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3278 фид-1 | 444 | 2022-09-04 14:41 | 2022-09-04 15:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3278 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3278 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №34 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3278 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3278 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи | 2022-09-04 14:41 | 2022-09-04 15:40
3707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3632 фид-1 | 443 | 2022-09-04 13:40 | 2022-09-04 14:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3632 ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарий | 2022-09-04 13:40 | 2022-09-04 14:32
3708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3501 фид-1 | 421 | 2022-08-24 17:23 | 2022-08-24 19:15 | 3.4.7.3.5, Схлест проводов в пролете опор 26-28 произошел в результате излома опоры №27 ВЛ-0,4 фид.№ 1 от ТП-3501 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино, из-за загнивания древесины тела опоры №27 ВЛ-0,4 фид.№ 1 от ТП-3501 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.1.1, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 фид.№ 1 от ТП-3501 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры №17 в процессе длительного срока эксплуатации (34 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вывод в ремонт ВЛ-0,4 фид.№ 1 от ТП-3501 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошел в результате излома опоры, из-за загнивания древесины тела опоры №17 в процессе длительного срока эксплуатации (34 года). на ВЛ-0,4 фид.№ 1 от ТП-3501 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино ВЛ-0,4 фид.№ 1 от ТП-3501 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино | 2022-08-24 17:23 | 2022-08-24 19:15
3709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи | 411 | 2022-08-23 15:30 | 2022-08-23 17:00 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи произведен для замены разрушенного изолятора по причине выпадения крюка из тела опоры № 50 под воздействием проходящего грозового фронта, сопровождавшегося сильным ветром. | 4.4.4, Выпадение крюка на опоре №50 ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи произошло вследствие длительной эксплуатации и воздействий ветровых нагрузок на ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи | 2022-08-23 15:30 | 2022-08-23 17:00
3710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3064 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-3278 фид-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-3632 фид-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-3644 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-3122 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-3647 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-3187 фид-1 | 402 | 2022-08-19 16:00 | 2022-08-21 10:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3064 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Озерки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3278 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3632 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3644 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3122 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3647 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Бердия произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3187 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе в частное домовладение, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3064 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Озерки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3278 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3632 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3644 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3122 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3647 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Бердия произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов на вводе в частное домовладение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3187 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Боровки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3064 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Озерки произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3278 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-3632 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Пролетарская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3644 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Качалино произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-3122 по ВЛ-10 кВ №16 ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защ на ВЛ-0,4кВ от ТП-3064 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-3064 фид-2 | 2022-08-19 16:00 | 2022-08-21 10:55
3711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи | 393 | 2022-08-18 15:40 | 2022-08-18 16:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи произошло из-за повреждения изолятора на потребительской отпайке. | 4.4.4, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи произошло из-за повреждения изолятора на потребительской отпайке при воздействии грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения изолятора на потребительской отпайке. на ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи | 2022-08-18 15:40 | 2022-08-18 16:30
3712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №16 ПС Иловля | 388 | 2022-08-17 16:54 | 2022-08-17 17:50 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №16 ПС Иловля произошел в результате излома опоры из-за загнивания древесины тела опоры в процессе длительного срока эксплуатации (33 года). | 4.1.3, Из-за излома опоры № 177 произошел поперечный наклон опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины тела опоры. на ВЛ-10кВ №16 ПС Иловля ВЛ-10кВ №16 ПС Иловля | 2022-08-17 16:54 | 2022-08-17 17:50
3713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №3135+ | 345 | 2022-07-26 06:43 | 2022-07-26 07:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и окисления контактных поверхностей произошло увеличение переходного сопротивления и нагрев контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1, 2 КТП-10кВ №3135 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/10 кВ Иловля. | 4.13, Из-за окисления контактных поверхностей, вследствие длительного срока эксплуатации, и увеличения переходного сопротивления произошел нагрев с последующим нарушением контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1, 2 КТП-10кВ №3135 ВЛ-10 кВ № 19 ПС 110/10 кВ Иловля, что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на автоматическом выключателе ВЛ-0,4 кВ №1 , 2. на КТП-10кВ №3135 КТП-10кВ №3135 | 2022-07-26 06:43 | 2022-07-26 07:45
3714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи | 338 | 2022-07-25 19:46 | 2022-07-25 20:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи вызвано повреждением на потребительских участках № 1-4, № 1-5. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи вызвано повреждением на потребительских участках № 1-4, № 1-5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение у потребителя участков ВЛ-10кВ №1-4, 1-5 ПС Ширяи на ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи | 2022-07-25 19:46 | 2022-07-25 20:02
3715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи | 337 | 2022-07-25 15:19 | 2022-07-25 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 78-79, следствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 78-79 ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи ВЛ-10кВ №1 ПС Ширяи | 2022-07-25 15:19 | 2022-07-25 16:00
3716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3550 фид-2 | 362 | 2022-07-24 10:15 | 2022-07-24 10:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий | 2022-07-24 10:15 | 2022-07-24 10:33
3717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС Иловля | 330 | 2022-07-23 22:20 | 2022-07-24 00:10 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС Иловля произошло по причине КЗ из-за наброса постороннего предмета на провода на опоре № 169 под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. | 4.12, Из-за наброса постороннего предмета между траверсой и проводом на опоре № 169 появилась «земля» на фазе «В» ВЛ-10кВ №17 ПС Иловля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета на провода. на ВЛ-10кВ №17 ПС Иловля ВЛ-10кВ №17 ПС Иловля | 2022-07-23 22:20 | 2022-07-24 00:10
3718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС Донская | 326 | 2022-07-23 19:58 | 2022-07-23 21:44 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС Донская произошло при КЗ из-за перекрытия изоляции кабельной муфты на ОР № 6 ВЛ-10кВ №6 ПС Донская, по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта, сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | 4.4.4, Повреждение кабельной муфты на ОР-10 кВ №6 ВЛ № 6 10 кВ ПС Донская по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия изоляции кабельной муфты. на ВЛ-10кВ №6 ПС Донская ВЛ-10кВ №6 ПС Донская
3719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Донская | 329 | 2022-07-23 19:58 | 2022-07-23 21:30 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Донская. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке произошло отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке. на ВЛ-10кВ №4 ПС Донская ВЛ-10кВ №4 ПС Донская
3720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС Ширяи | 325 | 2022-07-23 07:49 | 2022-07-23 07:55 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС Ширяи произошло по причине схлеста проводов в пролете опор № 12-13, вследствие прохождения грозового фронта. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 12-13 ВЛ-10кВ №7 ПС Ширяи произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС Ширяи ВЛ-10кВ №7 ПС Ширяи | 2022-07-23 07:49 | 2022-07-23 07:55
3721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3211 фид-1 | 341 | 2022-07-18 07:00 | 2022-07-18 08:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3211 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3211 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3211 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-3211 ВЛ-10 кВ №3 ПС Ширяи | 2022-07-18 07:00 | 2022-07-18 08:50
3722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино | 316 | 2022-07-15 08:11 | 2022-07-15 08:11 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино произошло по причине КЗ из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет) на провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино произошло по причине КЗ из-за наброса постороннего предмета (целлофановый пакет) на провода в пролете опор № 22-23 ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наброс постороннего предмета (целлофановый пакет) на провода. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская
3723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3411 фид-3 | 311 | 2022-07-11 15:08 | 2022-07-11 16:15 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-3411 ВЛ-10 кВ №5 ПС Задонская | 2022-07-11 15:08 | 2022-07-11 16:15
3724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3550 фид-2 | 310 | 2022-07-11 14:45 | 2022-07-11 15:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-3550 ВЛ-10 кВ №6 ПС Пролетарий | 2022-07-11 14:45 | 2022-07-11 15:50
3725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино | 295 | 2022-07-08 09:08 | 2022-07-08 10:12 | 3.4.7.3.5, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" на ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино произошел по причине падения провода на траверсу, из-за обрыва провода в пролете опор № 336-337 ВЛ-10кВ №20-3 ПС 110/10 кВ Качалино, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор № 336-337 ВЛ-10кВ №20-3 ПС 110/10 кВ Качалино произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино ВЛ-10кВ №20 ПС 110/10 кВ Качалино | 2022-07-08 09:08 | 2022-07-08 10:12
3726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №18 ПС Донская | 243 | 2022-06-03 21:28 | 2022-06-03 22:08 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-3705 вызвало отключение ВЛ-10кВ №18 ПС Донская от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-3705 произошло отключение ВЛ-10кВ №18 ПС Донская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП. на ВЛ-10кВ №18 ПС Донская ВЛ-10кВ №18 ПС Донская | 2022-06-03 21:28 | 2022-06-03 22:08
3727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля | 231 | 2022-05-27 02:45 | 2022-05-27 02:50 | 3.4.8.5.2, Повреждение разрядника на потребительской ТП-10 кВ ОАО "Мегафон" вызвало отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-10 кВ ОАО "Мегафон" произошло отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской ТП-10 кВ ОАО "Мегафон" на ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля | 2022-05-27 02:45 | 2022-05-27 02:50
3728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС Качалино | 223 | 2022-05-20 10:22 | 2022-05-20 12:15 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №13 ПС Качалино произведен для замены изолятора на опоре № 205, вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изолятора на опоре № 205 ВЛ-10кВ №13 ПС Качалино вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ №13 ПС Качалино ВЛ-10кВ №13 ПС Качалино | 2022-05-20 10:22 | 2022-05-20 12:15
3729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля | 168 | 2022-04-02 13:50 | 2022-04-02 14:44 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-3109 вызвало отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля от защит. | 4.14, Из-за обрыва шлейфа на ТР-10 кВ на потребительской ТП-3109 произошло отключение ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на потребительской ТП-3109. на ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля ВЛ-10кВ №4 ПС Иловля | 2022-04-02 13:50 | 2022-04-02 14:44
3730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Озерки | 156 | 2022-03-29 11:20 | 2022-03-29 13:10 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Озерки произведен для замены опор № 360, 361 по причине их излома под воздействием проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 17 м/с). | 4.4.4, Излом опор № 360,361 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Озерки произошел из-за воздействия проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опор. на ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Озерки ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Озерки | 2022-03-29 11:20 | 2022-03-29 13:10
3731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 кВ Качалино | 108 | 2022-01-31 08:20 | 2022-01-31 10:05 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 кВ Качалино произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре № 238 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 кВ Качалино при воздействии проходящего циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром и ливневым снегом. | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 238 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 кВ Качалино по причине прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром и ливневым снегом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 кВ Качалино ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 кВ Качалино | 2022-01-31 08:20 | 2022-01-31 10:05
3732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС Задонская | 83 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-16 17:15 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10кВ №5-5С Задонская, появилась "земля" на ВЛ. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке ВЛ-10кВ №5-5С Задонская, появилась "земля" на ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ №5-5С Задонская на ВЛ-10кВ №5 ПС Задонская ВЛ-10кВ №5 ПС Задонская
3733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Логовский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №19 ПС Иловля | 69 | 2022-01-14 19:54 | 2022-01-14 21:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Иловля произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 70-71, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 70-71 ВЛ-10кВ №19 ПС Иловля произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №19 ПС Иловля ВЛ-10кВ №19 ПС Иловля | 2022-01-14 19:54 | 2022-01-14 21:25
3734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1035 Ф-2 | 569 | 2022-12-10 22:31 | 2022-12-10 22:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 ТП-1035 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ фид.№2 ТП-1035 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ от ТП-1035 Ф-2 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-12-10 22:31 | 2022-12-10 22:50
3735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1311 Ф-2 | 542 | 2022-11-23 13:59 | 2022-11-23 14:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская | 2022-11-23 13:59 | 2022-11-23 14:11
3736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1517 Ф-1 | 531 | 2022-11-18 18:32 | 2022-11-18 18:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1517 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-11-18 18:32 | 2022-11-18 18:47
3737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1507 Ф-1 | 530 | 2022-11-18 16:50 | 2022-11-18 17:02 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-11-18 16:50 | 2022-11-18 17:02
3738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1602 Ф-1 | 529 | 2022-11-18 13:48 | 2022-11-18 14:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1602 ВЛ-10 кВ №7 Арчединская | 2022-11-18 13:48 | 2022-11-18 14:18
3739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1025 Ф-2 | 528 | 2022-11-18 11:57 | 2022-11-18 12:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская | 2022-11-18 11:57 | 2022-11-18 12:12
3740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1615 Ф-3 | 527 | 2022-11-18 11:33 | 2022-11-18 11:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1615 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2022-11-18 11:33 | 2022-11-18 11:58
3741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1224 Ф-1 | 524 | 2022-11-13 21:02 | 2022-11-13 21:19 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1224 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1224 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1224 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1224 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-11-13 21:02 | 2022-11-13 21:19
3742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1234 Ф-1 | 522 | 2022-11-13 20:22 | 2022-11-13 20:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1234 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-11-13 20:22 | 2022-11-13 20:32
3743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1383 Ф-1 | 521 | 2022-11-13 19:37 | 2022-11-13 19:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №50-51 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1383 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-11-13 19:37 | 2022-11-13 19:59
3744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1501 Ф 1 (ПОТР) | 500 | 2022-10-28 18:55 | 2022-10-28 19:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1501 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1501 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1501 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1501 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-10-28 18:55 | 2022-10-28 19:05
3745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1326 Ф-1 | 499 | 2022-10-28 15:45 | 2022-10-28 16:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1326 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1326 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1326 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1326 ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская | 2022-10-28 15:45 | 2022-10-28 16:01
3746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая | 488 | 2022-10-20 19:33 | 2022-10-20 20:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 28-29, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате перехлеста проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло КЗ и отключение ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Троицкая | 2022-10-20 19:33 | 2022-10-20 20:48
3747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1570 Ф -2 | 489 | 2022-10-16 12:59 | 2022-10-16 13:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1570 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1570 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1570 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1570 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2022-10-16 12:59 | 2022-10-16 13:15
3748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Троицкая №11 (ПОТР) | 487 | 2022-10-15 08:10 | 2022-10-15 08:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Троицкая №11 (ПОТР), находящейся на балансе потребителя ООО "Афины-Волга".
3749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1417 Ф-1 | 483 | 2022-10-10 23:38 | 2022-10-10 23:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2022-10-10 23:38 | 2022-10-10 23:52
3750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1553 Ф-2 | 482 | 2022-10-10 20:34 | 2022-10-10 20:54 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №22-23 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-10-10 20:34 | 2022-10-10 20:54
3751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1491 Ф-1 | 481 | 2022-10-10 15:08 | 2022-10-10 15:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №32-33 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2022-10-10 15:08 | 2022-10-10 15:33
3752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1336 Ф-2 | 476 | 2022-10-03 09:29 | 2022-10-03 09:43 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1336 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1336 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1336 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1336 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская | 2022-10-03 09:29 | 2022-10-03 09:43
3753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 468 | 2022-09-30 18:24 | 2022-09-30 18:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, вследствие вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 2022-09-30 18:24 | 2022-09-30 18:48
3754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1225 Ф-1 | 466 | 2022-09-19 07:37 | 2022-09-19 07:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-09-19 07:37 | 2022-09-19 07:45
3755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1141 Ф-2 | 456 | 2022-09-17 02:18 | 2022-09-17 02:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2022-09-17 02:18 | 2022-09-17 02:45
3756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1515 Ф-1 | 458 | 2022-09-13 17:21 | 2022-09-13 17:32 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №26-27 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-09-13 17:21 | 2022-09-13 17:32
3757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1507 Ф-2 | 457 | 2022-09-13 16:49 | 2022-09-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №79-80 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №79-80 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №79-80 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-09-13 16:49 | 2022-09-13 17:00
3758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1262 Ф-3 | 455 | 2022-09-13 13:59 | 2022-09-13 14:16 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1262 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2022-09-13 13:59 | 2022-09-13 14:16
3759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1038 Ф-1 | 423 | 2022-08-30 20:46 | 2022-08-30 21:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1038 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1038 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1038 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1038 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2022-08-30 20:46 | 2022-08-30 21:12
3760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1510 Ф-2 | 422 | 2022-08-28 17:34 | 2022-08-28 17:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1510 по ВЛ-10кВ №13 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1510 по ВЛ-10кВ №13 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1510 по ВЛ-10кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1510 по ВЛ-10кВ №13 ПС Арчединская | 2022-08-28 17:34 | 2022-08-28 17:47
3761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1137 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1327 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1518 фид-2 | 417 | 2022-08-20 15:45 | 2022-08-21 22:49 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1137 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1327 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1518 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1137 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1327 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1518 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1137 по ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1327 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1518 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4кВ от ТП-1137 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1137 Ф-1 | 2022-08-20 15:45 | 2022-08-21 22:49
3762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 395 | 2022-08-19 19:05 | 2022-08-19 21:18 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 56-57, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, В результате сближения проводов в пролете опор № 56-57 ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 2022-08-19 19:05 | 2022-08-19 21:18
3763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая | 390 | 2022-08-18 14:43 | 2022-08-18 16:25 | 3.4.12.3, Вследствие воздействия грозовых перенапряжений произошёл разряд молнии на опоре № 54 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая с последующим разрушением изолятора. | 4.4.4, Вследствие воздействия грозовых перенапряжений произошёл разряд молнии на опоре № 54 по ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая с последующим разрушением изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Пищевая | 2022-08-18 14:43 | 2022-08-18 16:25
3764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1084 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1179 Ф-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-1509 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1556 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1524 Ф-4 ВЛ-0,4кВ от ТП-1459 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1472 Ф-3 ВЛ-0,4кВ от ТП-1151 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1515 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1338 Ф-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-1425 Ф-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-1009 Ф - 2 ВЛ-0,4кВ от ТП-1043 Ф-1 | 401 | 2022-08-18 13:33 | 2022-08-20 03:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1084 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1509 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1556 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-1524 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1459 по ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-1472 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1151 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1515 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1338 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1425 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1009 по ВЛ-10кВ №7 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1084 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1509 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1556 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-1524 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1459 по ВЛ-10 кВ №15 ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-1472 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1151 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1515 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1338 по ВЛ-10 кВ №24 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1425 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1009 по ВЛ-10кВ №7 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1043 по ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1084 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-1179 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1509 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1556 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид.№4 от ТП-1524 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и от на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1084 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-1084 по ВЛ-10 кВ №21 ПС Себряковская | 2022-08-18 13:33 | 2022-08-20 03:47
3765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Себряковская №18 (ПОТР) | 408 | 2022-08-18 10:30 | 2022-08-18 10:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ-10кВ ПС Себряковская №18 (ПОТР), находящейся на балансе потребителя ИП Шибитов.
3766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Себряковская №20 (ПОТР) | 409 | 2022-08-18 10:30 | 2022-08-18 10:30 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ 10кВ №20 ПС Себряковская, находящейся на балансе потребителя ОАО "Себряковский маслозавод".
3767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 391 | 2022-08-18 10:17 | 2022-08-18 10:17 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №48-49, по причине грозового перенапряжения. | 4.12, Нарушение воздушного изоляционного промежутка между проводами ВЛ при близком попадании молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете на ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская
3768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1819 Ф -2 | 371 | 2022-08-08 20:58 | 2022-08-08 21:11 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1819 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1819 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1819 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1819 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2022-08-08 20:58 | 2022-08-08 21:11
3769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1021 Ф-2 | 370 | 2022-08-07 17:45 | 2022-08-07 17:58 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1021 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2022-08-07 17:45 | 2022-08-07 17:58
3770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 365 | 2022-08-06 15:49 | 2022-08-06 15:49 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло в результате схлеста проводов в пролете опор потребительской отпайки ВЛ-10 кВ, находящейся на балансе ООО "СТРОММ". | 4.12, Схлест проводов произошел по причине неправильного монтажа проводов потребительской отпайки ВЛ-10 кВ (перекрещивание проводов). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская
3771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 347 | 2022-07-28 08:45 | 2022-07-28 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной появления сигнала "Земля в сети 10 кВ" стало однофазное замыкание, возникшее на ТРТП-1181 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие пробоя опорного-штыревого изолятора фазы, в результате потери изоляционных свойств в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Из-за дефекта опорно-штыревого изолятора на ТРТП-1181 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорно-штыревого изолятора. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2022-07-28 08:45 | 2022-07-28 12:20
3772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская | 346 | 2022-07-27 08:27 | 2022-07-27 09:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская явилось однофазное короткое замыкание на землю возникшее вследствие срыва с крюка изолятора марки ШФ-10 на опоре № 230 из-за разрушения уплотнительного колпачка в результате его старения. | 4.1.3, В результате длительного срока эксплуатации произошло разрушение колпачка изолятора с последующим его срывом на опоре № 230 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора. на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская | 2022-07-27 08:27 | 2022-07-27 09:45
3773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1601 Ф-1 | 363 | 2022-07-24 13:20 | 2022-07-24 13:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2022-07-24 13:20 | 2022-07-24 13:34
3774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 327 | 2022-07-21 08:06 | 2022-07-21 08:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на участке ВЛ-10кВ №7-3, отпайка к ТП-1602 в пролёте опор № 3-4, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов на участке ВЛ-10кВ №7-3, отпайка к ТП-1602 в пролёте опор № 3-4 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская
3775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская | 318 | 2022-07-17 23:15 | 2022-07-17 23:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4, на потребительской отпайки ВЛ-10 кВ № 24-9 ПС Себряковская. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ на потребительской отпайке № 24-9 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская
3776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1059 Ф-1 | 308 | 2022-07-14 20:51 | 2022-07-14 21:06 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №33-34 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1059 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2022-07-14 20:51 | 2022-07-14 21:06
3777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 314 | 2022-07-13 22:05 | 2022-07-13 22:17 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 29-30, по причине неблагоприятного метеорологического явления - наблюдалась гроза (справка РОСГИДРОМЕТ прилагается). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 111-112 ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 23 ПС Себряковская | 2022-07-13 22:05 | 2022-07-13 22:17
3778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская | 313 | 2022-07-13 20:05 | 2022-07-13 20:10 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 29-30, по причине неблагоприятного метеорологического явления - наблюдалась гроза (справка РОСГИДРОМЕТ прилагается). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 29-30 ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-07-13 20:05 | 2022-07-13 20:10
3779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 298 | 2022-07-12 09:25 | 2022-07-12 10:08 | 3.4.8.5.2, Отключение на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская произошло из-за повреждения на ТП-Элеватор на участке № 3-6, находящейся на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". | 4.12, Повреждение на ТП-Элеватор на участке № 3-6 ПС Себряковская, находящейся на балансе потребителя ООО "Себряковский маслозавод". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ТП. на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 2022-07-12 09:25 | 2022-07-12 10:08
3780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1141 Ф-2 | 300 | 2022-07-10 13:16 | 2022-07-10 13:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2022-07-10 13:16 | 2022-07-10 13:26
3781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1036 Ф-3 | 292 | 2022-07-04 19:17 | 2022-07-04 19:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2022-07-04 19:17 | 2022-07-04 19:36
3782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1202 Ф-1 | 290 | 2022-07-03 08:48 | 2022-07-03 09:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1202 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-07-03 08:48 | 2022-07-03 09:00
3783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 283 | 2022-07-02 20:47 | 2022-07-02 20:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская
3784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 282 | 2022-07-02 10:06 | 2022-07-02 18:25 | 3.4.7.3.5, Выход сигнала "Земля в сети 10кВ" ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел по причине обрыва провода в пролете опор № 79-82 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв провода в пролете опор № 79-82 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-07-02 10:06 | 2022-07-02 18:25
3785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 276 | 2022-06-28 09:04 | 2022-06-28 09:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 92-93, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 92-93 ВЛ-10кВ №7-10 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская
3786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1515 Ф-1 | 287 | 2022-06-26 15:15 | 2022-06-26 15:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №42-43 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1515 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-06-26 15:15 | 2022-06-26 15:36
3787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1037 Ф-2 | 286 | 2022-06-24 13:27 | 2022-06-24 14:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1037 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1037 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1037 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1037 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1037 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2022-06-24 13:27 | 2022-06-24 14:04
3788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1179 Ф-2 | 285 | 2022-06-24 12:15 | 2022-06-24 12:49 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская | 2022-06-24 12:15 | 2022-06-24 12:49
3789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 277 | 2022-06-24 11:52 | 2022-06-24 11:52 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 отпайка к ТП-1510 при воздействии проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 отпайка к ТП-1510 при воздействии проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская
3790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская | 278 | 2022-06-24 11:52 | 2022-06-24 11:52 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 6 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за воздействии проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ № 6 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов из-за воздействии проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром и дождем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №6 ПС 110/10 кВ Арчединская
3791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская | 275 | 2022-06-23 05:22 | 2022-06-23 06:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 38-39, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 38-39 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2022-06-23 05:22 | 2022-06-23 06:37
3792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1560 Ф-1 | 269 | 2022-06-20 19:57 | 2022-06-20 20:08 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1560 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1560 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1560 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №16-17 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1560 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1560 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2022-06-20 19:57 | 2022-06-20 20:08
3793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 254 | 2022-06-13 13:55 | 2022-06-13 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 11-12, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 11-12 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Раковская | 2022-06-13 13:55 | 2022-06-13 15:00
3794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 253 | 2022-06-07 14:28 | 2022-06-07 15:53 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произведен для ремонта шлейфа на ТР-10-ТП-1601 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на опоре ТРТП-1601 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа 10 кВ. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-06-07 14:28 | 2022-06-07 15:53
3795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская | 252 | 2022-06-06 13:27 | 2022-06-06 15:23 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 32-33, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская | 2022-06-06 13:27 | 2022-06-06 15:23
3796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1601 Ф -2 | 265 | 2022-06-06 11:10 | 2022-06-06 12:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №34-35 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №34-35 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1601 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2022-06-06 11:10 | 2022-06-06 12:00
3797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская | 251 | 2022-06-06 10:15 | 2022-06-06 11:59 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 34-35, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 34-35 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская | 2022-06-06 10:15 | 2022-06-06 11:59
3798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1141 Ф-1 | 263 | 2022-06-05 23:30 | 2022-06-05 23:44 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1141 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2022-06-05 23:30 | 2022-06-05 23:44
3799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1715 Ф-1 | 262 | 2022-06-05 21:20 | 2022-06-05 21:28 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1715 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1715 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1715 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1715 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1715 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская | 2022-06-05 21:20 | 2022-06-05 21:28
3800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская | 244 | 2022-06-05 17:48 | 2022-06-05 17:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в по причине прохождении грозового фронта с порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение. на ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №12 ПС 110/10 кВ Арчединская
3801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская | 245 | 2022-06-05 17:48 | 2022-06-05 17:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская произошло по причине КЗ в по причине прохождении грозового фронта с порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозового перенапряжение. на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 Арчединская
3802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 246 | 2022-06-05 17:48 | 2022-06-05 17:48 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в по причине прохождении грозового фронта с порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате прохождении грозового фронта произошло отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозового перенапряжение. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская
3803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1255 Ф-2 (ПОТР) | 249 | 2022-05-31 12:10 | 2022-05-31 12:27 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1255 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2022-05-31 12:10 | 2022-05-31 12:27
3804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская | 237 | 2022-05-28 18:46 | 2022-05-28 19:51 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 28-29, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 28-29 ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 22 ПС Себряковская | 2022-05-28 18:46 | 2022-05-28 19:51
3805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1419 Ф-1 | 233 | 2022-05-28 18:20 | 2022-05-28 19:01 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1419 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2022-05-28 18:20 | 2022-05-28 19:01
3806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | 235 | 2022-05-28 10:01 | 2022-05-28 11:53 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 147-148, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 147-148 ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №8 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2022-05-28 10:01 | 2022-05-28 11:53
3807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 230 | 2022-05-26 22:44 | 2022-05-27 00:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 на участке ВЛ-10кВ №7-3 отпайка к ТП-1602 в следствии провиса провода в процессе длительного срока эксплуатации провода (38 лет). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 на участке ВЛ-10кВ №7-3 отпайка к ТП-1602 произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-05-26 22:44 | 2022-05-27 00:44
3808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1311 Ф-2 | 228 | 2022-05-23 21:50 | 2022-05-23 21:57 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1311 ВЛ-10 кВ №10 ПС Карагичевская | 2022-05-23 21:50 | 2022-05-23 21:57
3809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1359 Ф-2 | 227 | 2022-05-22 14:54 | 2022-05-22 15:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1359 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2022-05-22 14:54 | 2022-05-22 15:09
3810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1046 Ф-1 | 226 | 2022-05-22 10:30 | 2022-05-22 10:42 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1046 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2022-05-22 10:30 | 2022-05-22 10:42
3811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 224 | 2022-05-20 18:17 | 2022-05-20 20:08 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 57-58, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 16 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 57-58 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 2022-05-20 18:17 | 2022-05-20 20:08
3812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1481 Ф-2 | 221 | 2022-05-15 10:04 | 2022-05-15 10:17 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1481 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2022-05-15 10:04 | 2022-05-15 10:17
3813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1603 Ф-1 | 220 | 2022-05-14 11:01 | 2022-05-14 11:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1603 ВЛ-10 кВ №7 ПС Арчединская | 2022-05-14 11:01 | 2022-05-14 11:11
3814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1230 Ф-3 | 218 | 2022-05-10 16:04 | 2022-05-10 16:14 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1230 ВЛ-10 кВ №1 ПС Етеревская | 2022-05-10 16:04 | 2022-05-10 16:14
3815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1493 Ф 1 (ПОТР) | 215 | 2022-05-10 13:16 | 2022-05-10 13:30 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1493 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1493 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1493 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1493 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1493 ВЛ-10 кВ №2 ПС Карагичевская | 2022-05-10 13:16 | 2022-05-10 13:30
3816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 205 | 2022-05-09 22:04 | 2022-05-09 23:08 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 27-28, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 27-28 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-05-09 22:04 | 2022-05-09 23:08
3817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1573 Ф-1 | 211 | 2022-05-09 21:50 | 2022-05-09 22:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1573 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1573 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1573 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1573 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1573 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2022-05-09 21:50 | 2022-05-09 22:09
3818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 204 | 2022-05-09 19:18 | 2022-05-09 21:18 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 45-46, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-05-09 19:18 | 2022-05-09 21:18
3819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1442 Ф-1 | 210 | 2022-05-07 15:12 | 2022-05-07 15:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ № ПС №8 Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ № ПС №8 Троицкая, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ № ПС №8 Троицкая произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ № ПС №8 Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ № ПС №8 Троицкая | 2022-05-07 15:12 | 2022-05-07 15:30
3820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1371 Ф - 2 | 208 | 2022-05-07 11:46 | 2022-05-07 12:04 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №33-34 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1371 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-05-07 11:46 | 2022-05-07 12:04
3821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 199 | 2022-04-22 15:42 | 2022-04-22 16:14 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской отпайке к ТП-1519 участка ВЛ-10 кВ № 6-13 ПС 35/10 кВ Отрадненская. | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке к ТП-1519 участка ВЛ-10 кВ № 6-13 ПС 35/10 кВ Отрадненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской отпайке к ТП-1519. на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 2022-04-22 15:42 | 2022-04-22 16:14
3822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 198 | 2022-04-22 12:34 | 2022-04-22 12:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская, вследствие вытяжки и потери механической прочности провода. | 4.12, Вследствие вытяжки и потери механической прочности провода в процессе длительной эксплуатации произошел схлест проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ-10 кВ № 6-13 ПС 35/10 кВ Отрадненская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 2022-04-22 12:34 | 2022-04-22 12:38
3823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 195 | 2022-04-14 08:12 | 2022-04-14 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине повреждения разрядника на ТП-1509 ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская, из-за изменения технических характеристик в процессе длительного срока эксплуатации (47 лет). | 4.1.3, В результате длительной эксплуатации произошло нарушение структуры материала разрядника на ТП-1509 фазы "А" ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №13 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-04-14 08:12 | 2022-04-14 10:00
3824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1556 Ф-1 | 194 | 2022-04-08 17:11 | 2022-04-08 17:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1556 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1556 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно не обнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1556 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид. №1 ТП-1556 по ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4кВ от ТП-1556 Ф-1 Пролет:5*А 25 | 2022-04-08 17:11 | 2022-04-08 17:26
3825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1072 Ф-2 | 189 | 2022-04-04 02:33 | 2022-04-04 02:52 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21 по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1072 ВЛ-10 кВ № 21 ПС Себряковская | 2022-04-04 02:33 | 2022-04-04 02:52
3826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1476 фид-2 | 183 | 2022-04-03 21:48 | 2022-04-03 22:39 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1476 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1476 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1476 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1476 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1476 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карагичевская | 2022-04-03 21:48 | 2022-04-03 22:39
3827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1510 фид-2 | 182 | 2022-04-03 20:30 | 2022-04-03 20:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-04-03 20:30 | 2022-04-03 20:50
3828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | 170 | 2022-04-03 18:45 | 2022-04-03 21:35 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 320-321, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 19 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 320-321 ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2022-04-03 18:45 | 2022-04-03 21:35
3829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская | 169 | 2022-04-03 17:47 | 2022-04-03 17:47 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 81-82, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 19 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 81-82 ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская ВЛ-10 кВ №21 ПС 110/35/10 Себряковская
3830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская | 171 | 2022-04-03 17:45 | 2022-04-03 17:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 115-116, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 19 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 115-116 ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская
3831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1044 Ф-1 | 179 | 2022-04-03 15:08 | 2022-04-03 15:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2022-04-03 15:08 | 2022-04-03 15:25
3832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1553 Ф -3 | 177 | 2022-04-02 15:28 | 2022-04-02 15:44 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1553 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-04-02 15:28 | 2022-04-02 15:44
3833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 Ф-1 | 175 | 2022-04-02 14:05 | 2022-04-02 14:19 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2022-04-02 14:05 | 2022-04-02 14:19
3834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 167 | 2022-04-01 22:59 | 2022-04-01 22:59 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 14 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 43-44 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская
3835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская | 165 | 2022-03-31 07:14 | 2022-03-31 07:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 45-46, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте на ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10 кВ Сидорская
3836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 163 | 2022-03-29 20:41 | 2022-03-29 20:46 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 25-26 на участке ВЛ-10кВ № 1-2 ПС Отрадненская, по причине сильных ветровых нагрузок (порывы до 13 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 25-26 на участке ВЛ-10кВ № 1-2 ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Отрадненская | 2022-03-29 20:41 | 2022-03-29 20:46
3837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1511 Ф-2 | 161 | 2022-03-29 17:24 | 2022-03-29 17:41 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1511 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2022-03-29 17:24 | 2022-03-29 17:41
3838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1179 Ф-3 | 160 | 2022-03-29 16:17 | 2022-03-29 16:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1179 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сидорская | 2022-03-29 16:17 | 2022-03-29 16:30
3839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1818 Ф-1 | 158 | 2022-03-29 10:09 | 2022-03-29 10:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №28-29 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2022-03-29 10:09 | 2022-03-29 10:26
3840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1471 фид-2 | 152 | 2022-03-29 08:53 | 2022-03-29 09:08 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1471 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2022-03-29 08:53 | 2022-03-29 09:08
3841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4 (ПОТР) | 146 | 2022-03-28 11:16 | 2022-03-28 16:20 | 3.4.8.5.2, Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4, находящейся на балансе потребителя ООО "Афины-Волга". | 4.12, Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4, находящейся на балансе потребителя ООО "Афины-Волга". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4, находящейся на балансе потребителя ООО "Афины-Волга". на ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4 ВЛ-10кВ п/с Етеревская №4 | 2022-03-28 11:16 | 2022-03-28 16:20
3842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 145 | 2022-03-27 23:53 | 2022-03-27 23:55 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 на участке № 1-6, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-10 кВ № 1-6 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2022-03-27 23:53 | 2022-03-27 23:55
3843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская | 144 | 2022-03-27 20:20 | 2022-03-27 20:20 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 241-242, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 16 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 241-242 ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 24 ПС Себряковская
3844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1554 Ф -2 | 150 | 2022-03-27 19:42 | 2022-03-27 20:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №43-44 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1554 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-03-27 19:42 | 2022-03-27 20:00
3845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1044 Ф-1 | 148 | 2022-03-27 10:00 | 2022-03-27 10:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1044 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2022-03-27 10:00 | 2022-03-27 10:11
3846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая | 143 | 2022-03-27 08:07 | 2022-03-27 08:07 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 16 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Троицкая
3847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Пищевая №23 (ПОТР) | 186 | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-24 16:24 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительской ТП АГНКС-1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10кВ п/с Себряковская №23 от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП АГНКС-1 произошло межфазное замыкание и отключение ВЛ-10кВ п/с Себряковская №23 от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждения на потребительской ТП АГНКС-1 на ВЛ-10кВ п/с Себряковская №23 ВЛ-10кВ п/с Себряковская №23 | 2022-03-24 16:00 | 2022-03-24 16:24
3848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 138 | 2022-03-16 11:04 | 2022-03-16 13:40 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская производился для замены разрушенного штыревого изолятора. В результате снижения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации, произошел пробой изоляции на опоре № 30. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, вследствие снижения изоляционных свойств, произошёл пробой, последующее разрушение изолятора ШС-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 3 ПС Себряковская | 2022-03-16 11:04 | 2022-03-16 13:40
3849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1510 Ф-1 | 137 | 2022-03-06 17:47 | 2022-03-06 18:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1510 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-03-06 17:47 | 2022-03-06 18:00
3850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1025 Ф - 1 | 135 | 2022-03-05 18:03 | 2022-03-05 18:18 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 №13 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 №13 ПС Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 №13 ПС Сидорская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №38-39 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 №13 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 №13 ПС Сидорская | 2022-03-05 18:03 | 2022-03-05 18:18
3851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП 1242 Ф 2 | 133 | 2022-03-05 16:10 | 2022-03-05 16:24 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП 1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП 1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП 1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП 1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП 1242 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-03-05 16:10 | 2022-03-05 16:24
3852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 130 | 2022-03-05 14:30 | 2022-03-05 15:34 | 3.4.7.3.5, ОтключениеВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 188-189 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.1.3, ОтключениеВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 188-189 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-03-05 14:30 | 2022-03-05 15:34
3853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 129 | 2022-03-05 13:34 | 2022-03-05 13:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 188-189 ВЛ-10кВ №7-1 ПС 110/10 кВ Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 188-189 ВЛ-10кВ №7-1 ПС 110/10 кВ Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-03-05 13:34 | 2022-03-05 13:40
3854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская | 116 | 2022-02-11 13:07 | 2022-02-11 13:52 | 3.4.7.3.1, ОтключениеВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, ОтключениеВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 24-25 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2022-02-11 13:07 | 2022-02-11 13:52
3855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская | 112 | 2022-02-05 22:07 | 2022-02-05 22:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №5 ПС 110/10 кВ Етеревская | 2022-02-05 22:07 | 2022-02-05 22:14
3856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1441 Ф-1 | 97 | 2022-01-21 18:01 | 2022-01-21 18:12 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1441 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1441 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1441 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1441 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1441 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2022-01-21 18:01 | 2022-01-21 18:12
3857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская | 91 | 2022-01-19 11:02 | 2022-01-19 11:02 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации, своевременно не обнаруженных при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская ВЛ-10 кВ № 17 ПС Себряковская
3858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1507 Ф-1 | 89 | 2022-01-18 19:45 | 2022-01-18 19:57 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №48-49, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №48-49 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1507 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-01-18 19:45 | 2022-01-18 19:57
3859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 86 | 2022-01-18 16:53 | 2022-01-18 16:53 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 20-21, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская
3860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1818 Ф-1 | 66 | 2022-01-18 14:01 | 2022-01-18 14:13 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1818 ВЛ-10 кВ №12 ПС Арчединская | 2022-01-18 14:01 | 2022-01-18 14:13
3861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1442 Ф-1 | 65 | 2022-01-18 12:47 | 2022-01-18 13:02 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1442 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2022-01-18 12:47 | 2022-01-18 13:02
3862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1226 Ф-1 | 62 | 2022-01-18 11:30 | 2022-01-18 11:54 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №17-18, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1226 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-01-18 11:30 | 2022-01-18 11:54
3863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 85 | 2022-01-18 10:31 | 2022-01-18 10:38 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 18 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ №7-8 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 2022-01-18 10:31 | 2022-01-18 10:38
3864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1424 Ф-1 | 58 | 2022-01-16 15:16 | 2022-01-16 15:27 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1424 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1424 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1424 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1424 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1424 ВЛ-10 кВ №2 ПС Троицкая | 2022-01-16 15:16 | 2022-01-16 15:27
3865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 82 | 2022-01-16 14:52 | 2022-01-16 16:19 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 67-68, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 20 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 67-68 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 2022-01-16 14:52 | 2022-01-16 16:19
3866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1061 Ф-1 | 56 | 2022-01-16 11:31 | 2022-01-16 12:01 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1061 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2022-01-16 11:31 | 2022-01-16 12:01
3867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ п/с Себряковская №19 (ПОТР) | 81 | 2022-01-16 09:48 | 2022-01-18 15:43 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ВЛ-10кВ п/с Себряковская №19. | 4.12, Повреждение на потребительской ВЛ-10кВ п/с Себряковская №19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительской ВЛ-10кВ п/с Себряковская №19. на ВЛ-10кВ п/с Себряковская №19 ВЛ-10кВ п/с Себряковская №19
3868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1257 Ф - 2 | 55 | 2022-01-16 02:36 | 2022-01-16 02:42 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1257 ВЛ-10 кВ №6 ПС Труд | 2022-01-16 02:36 | 2022-01-16 02:42
3869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1214 фид-2 | 54 | 2022-01-16 02:10 | 2022-01-16 02:26 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1214 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2022-01-16 02:10 | 2022-01-16 02:26
3870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1225 Ф-3 | 53 | 2022-01-16 01:25 | 2022-01-16 01:35 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1225 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-01-16 01:25 | 2022-01-16 01:35
3871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1025 Ф - 1 | 52 | 2022-01-16 00:40 | 2022-01-16 00:55 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1025 ВЛ-10 кВ №13 ПС Сидорская | 2022-01-16 00:40 | 2022-01-16 00:55
3872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1210 Ф-1 | 50 | 2022-01-15 23:50 | 2022-01-16 00:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1210 ВЛ-10 кВ №7 ПС Етеревская | 2022-01-15 23:50 | 2022-01-16 00:15
3873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1036 Ф-1 | 49 | 2022-01-15 23:10 | 2022-01-15 23:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №26-27, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №26-27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2022-01-15 23:10 | 2022-01-15 23:25
3874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1748 Ф-1 | 47 | 2022-01-15 22:22 | 2022-01-15 22:32 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1748 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1748 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1748 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1748 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1748 ВЛ-10 кВ №14 ПС Раковская | 2022-01-15 22:22 | 2022-01-15 22:32
3875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1702 ф - 1 (ПОТР) | 46 | 2022-01-15 19:18 | 2022-01-15 19:30 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1702 ВЛ-10 кВ №1 ПС Отрадненская | 2022-01-15 19:18 | 2022-01-15 19:30
3876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1417 фид-2 | 45 | 2022-01-15 19:06 | 2022-01-15 19:18 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №21-22, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №21-22 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1417 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2022-01-15 19:06 | 2022-01-15 19:18
3877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1036 Ф-1 | 44 | 2022-01-15 18:38 | 2022-01-15 18:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1036 ВЛ-10 кВ №8 ПС Сидорская | 2022-01-15 18:38 | 2022-01-15 18:50
3878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1473 Ф-2 | 43 | 2022-01-15 18:14 | 2022-01-15 18:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1473 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2022-01-15 18:14 | 2022-01-15 18:25
3879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1447 Ф-3 | 42 | 2022-01-15 16:37 | 2022-01-15 16:57 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1447 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая | 2022-01-15 16:37 | 2022-01-15 16:57
3880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1056 Ф-1 | 41 | 2022-01-15 16:32 | 2022-01-15 16:47 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1056 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2022-01-15 16:32 | 2022-01-15 16:47
3881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1453 Ф-1 | 40 | 2022-01-15 16:21 | 2022-01-15 16:32 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1453 ВЛ-10 кВ №7 ПС Троицкая | 2022-01-15 16:21 | 2022-01-15 16:32
3882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1043 Ф-2 | 39 | 2022-01-15 16:11 | 2022-01-15 16:20 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №8-9, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1043 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2022-01-15 16:11 | 2022-01-15 16:20
3883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1031 Ф-2 | 38 | 2022-01-15 15:52 | 2022-01-15 16:05 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1031 ВЛ-10 кВ №11 ПС Сидорская | 2022-01-15 15:52 | 2022-01-15 16:05
3884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 80 | 2022-01-15 13:20 | 2022-01-15 17:48 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошло по причине разрушения вентильного разрядника фаза "А" на КТП-1061 из-за прохождения циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 21 м/с). | 4.4.4, Разрушение разрядника фаза "А" на ТП-1061 от ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием снежного циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение разрядника. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Арчединская | 2022-01-15 13:20 | 2022-01-15 17:48
3885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 77 | 2022-01-15 10:40 | 2022-01-15 13:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 45-46, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 21 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 45-46 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 2022-01-15 10:40 | 2022-01-15 13:45
3886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 75 | 2022-01-15 07:57 | 2022-01-15 09:50 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 31-32, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 21 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 31-32 ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №7 ПС 110/10 кВ Етеревская | 2022-01-15 07:57 | 2022-01-15 09:50
3887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская | 74 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 09:45 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 14-15, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 21 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Етеревская | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 09:45
3888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1870 Ф-1 | 34 | 2022-01-15 02:48 | 2022-01-15 03:01 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1870 ВЛ-10 кВ №8 ПС Троицкая | 2022-01-15 02:48 | 2022-01-15 03:01
3889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 67 | 2022-01-14 14:19 | 2022-01-14 14:25 | 3.4.8.5.2, В ходе прохождения снежного циклона с сильным порывисты ветром произошло повреждение на потребительской отпайке ВЛ-10кВ № 1-4 ПС 110/10 кВ Сидорская. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской отпайке ВЛ-10кВ № 1-4 ПС 110/10 кВ Сидорская произошло отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке ВЛ-10кВ № 1-4 ПС 110/10 кВ Сидорская. на ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская ВЛ-10кВ №1 ПС 110/10 кВ Сидорская | 2022-01-14 14:19 | 2022-01-14 14:25
3890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1394 Ф -3 | 32 | 2022-01-14 13:45 | 2022-01-14 14:09 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-1394 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2022-01-14 13:45 | 2022-01-14 14:09
3891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1393 Ф-1 | 30 | 2022-01-13 22:30 | 2022-01-13 22:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1393 ВЛ-10 кВ №17 ПС Труд | 2022-01-13 22:30 | 2022-01-13 22:40
3892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1505 фид-1 | 24 | 2022-01-09 14:37 | 2022-01-09 14:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1505 ВЛ-10 кВ №1 ПС Раковская | 2022-01-09 14:37 | 2022-01-09 14:51
3893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 26 | 2022-01-07 16:17 | 2022-01-07 16:22 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 7-8, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Труд | 2022-01-07 16:17 | 2022-01-07 16:22
3894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1556 Ф-1 | 23 | 2022-01-05 20:37 | 2022-01-05 20:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №23-24 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №23-24 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1556 ВЛ-10 кВ №13 ПС Арчединская | 2022-01-05 20:37 | 2022-01-05 20:51
3895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд | 5 | 2022-01-04 02:18 | 2022-01-04 02:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10кВ №11-4 ПС 110/10 кВ Труд , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10кВ №11-4 ПС 110/10 кВ Труд , вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд ВЛ-10кВ №11 ПС 110/10 кВ Труд | 2022-01-04 02:18 | 2022-01-04 02:21
3896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1826 Ф-1 | 22 | 2022-01-03 22:00 | 2022-01-03 22:13 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1826 ВЛ-10 кВ №6 ПС Арчединская | 2022-01-03 22:00 | 2022-01-03 22:13
3897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1491 фид-2 | 21 | 2022-01-03 21:08 | 2022-01-03 21:16 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-1491 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2022-01-03 21:08 | 2022-01-03 21:16
3898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-1498 Ф-1 | 12 | 2022-01-02 19:25 | 2022-01-02 19:33 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1498 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1498 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1498 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1498 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-1498 ВЛ-10 кВ №5 ПС Карагичевская | 2022-01-02 19:25 | 2022-01-02 19:33
3899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Михайловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская | 4 | 2022-01-02 11:56 | 2022-01-02 11:56 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 21-22, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская ВЛ-10кВ №14 ПС 110/10 кВ Раковская
3900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | 582 | 2022-12-28 12:00 | 2022-12-28 12:02 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской отпайке № 7-2 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская от защит. | 4.12, Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "С" на потребительской отпайке № 7-2 произошло кратковременное отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Усть-Хоперская Пролет: Опора № 3 - Опора № 4 | 2022-12-28 12:00 | 2022-12-28 12:02
3901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская | 581 | 2022-12-28 09:58 | 2022-12-28 09:58 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской отпайке № 7-3 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская от защит. | 4.12, Из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В"на потребительской отпайке № 7-3 произошло кратковременное отключение ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Кратковременное схлестывание проводов на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Теркинская Пролёт: Опора № 1 - Опора № 2
3902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Крутовская | 580 | 2022-12-28 08:42 | 2022-12-28 08:42 | 3.4.8.5.2, Повреждение проходного изолятора фазы "А" на потребительской ТП-4255 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Крутовская от защит. | 4.12, Из-за повреждения проходного изолятора фазы "А" на потребительской ТП-4255 произошло отключение ВЛ 10 кВ №6 от ПС Крутовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проходного изолятора фазы "А" на потребительской ТП-425 на ВЛ 10 кВ №6 от ПС Крутовская TP010-0019531
3903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая | 574 | 2022-12-20 09:00 | 2022-12-20 09:00 | 3.4.10.2, Кратковременное отключение ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая вызвано временным перегрузом по ВЛ от одновременного массового взлета птиц с проводов. | 4.12, В результате механической нагрузки от одновременного массового взлета птиц с проводов ВЛ, произошел схлест проводов в пролет опор № 5-6 ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 10 кВ №2 от ПС Зимняцкая Пролет: Опора № 5 - Опора № 6
3904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4359 Ф-4 | 578 | 2022-12-19 09:10 | 2022-12-19 10:59 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №12-13 на ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая ВЛ-0,4 кВ фид №4 ТП-4359 ВЛ-10 кВ №7 ПС Зимняцкая | 2022-12-19 09:10 | 2022-12-19 10:59
3905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ТП | 10 (10.5) | ТП 10 кВ №4010 | 572 | 2022-12-16 09:56 | 2022-12-16 10:33 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ТП 10 кВ №4010 ВЛ 10 кВ № 24 ПС Серафимович произведен для замены автоматического выключателя 0,4 кВ лин. №1, из-за износа механизма теплового расцепления автомата. | 4.13, В результате износа механизма расцепления произошло самопроизвольное отключение автоматического выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект теплового расцепителя АВ. на ТП 10 кВ №4010 Коммутационный аппарат | 2022-12-16 09:56 | 2022-12-16 10:33
3906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4484 Ф-1 | 577 | 2022-12-16 08:34 | 2022-12-16 09:40 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4484 ВЛ-10 кВ №15 ПС Кл. Почта, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4484 ВЛ-10 кВ №15 ПС Кл. Почта, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-3/1 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4484 ВЛ-10 кВ №15 ПС Кл. Почта ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4484 ВЛ-10 кВ №15 ПС Кл. Почта | 2022-12-16 08:34 | 2022-12-16 09:40
3907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 от ПС Пронинская | 560 | 2022-12-13 13:57 | 2022-12-13 14:00 | 3.4.8.5.2, Из-за схлеста проводов на потребительском участке между ТРТП-10 кВ и ТП-4184 БУКЗ ВЛ 10 кВ №6 от ПС Пронинская произошло что привело к межфазному замыканию и кратковременному отключению ВЛ. |  | 2022-12-13 13:57 | 2022-12-13 14:00
3908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4004 Ф-1 | 453 | 2022-09-13 10:02 | 2022-09-13 11:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №20 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4004 ВЛ-10 кВ №9 ПС Серафимович | 2022-09-13 10:02 | 2022-09-13 11:23
3909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская | 425 | 2022-09-01 05:09 | 2022-09-01 05:12 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 45-46 на ВЛ-10кВ № 1 от ПС Зимняцкая, питающейся от ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 45-46 на ВЛ-10кВ № 1 от ПС Зимняцкая, питающейся от ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская | 2022-09-01 05:09 | 2022-09-01 05:12
3910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4037 Ф-1 | 432 | 2022-08-26 14:27 | 2022-08-26 14:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4037 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошло из-за КЗ в результате обрыва провода на вводе в жилой дом от опоры №10 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода на вводе в жилой дом от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4037 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на вводе в жилой дом от опоры №10 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4037 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4037 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович | 2022-08-26 14:27 | 2022-08-26 14:58
3911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4062 Ф-2 (ПОТР) | 431 | 2022-08-26 10:45 | 2022-08-26 10:51 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 Серафимович произошло по причине КЗ в результате подхлеста провода в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 Серафимович, вследствие одновременного взлета птиц сидящих на проводе ВЛ. | 4.12, При одновременном взлете птиц произошёл подхлест провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 Серафимович. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: При одновременном взлете птиц произошёл подхлест провода в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 Серафимович. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-4062 ВЛ-10 кВ №24 Серафимович | 2022-08-26 10:45 | 2022-08-26 10:51
3912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская | 392 | 2022-08-18 10:13 | 2022-08-18 10:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 47-48, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 47-48 ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская ВЛ-10кВ №5 от ПС Теркинская | 2022-08-18 10:13 | 2022-08-18 10:16
3913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | 336 | 2022-07-24 16:52 | 2022-07-24 16:55 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 от ПС Усть-Хоперская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 48-49, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 48-49 ВЛ-10кВ №7 от ПС Усть-Хоперская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 от ПС Усть-Хоперская ВЛ-10кВ №7 от ПС Усть-Хоперская | 2022-07-24 16:52 | 2022-07-24 16:55
3914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4031 Ф-3 | 343 | 2022-07-18 13:40 | 2022-07-18 14:01 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4031 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4031 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4031 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4031 ВЛ-10 кВ №24 ПС Серафимович | 2022-07-18 13:40 | 2022-07-18 14:01
3915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 320 | 2022-07-18 11:06 | 2022-07-18 11:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 32-33, в следствии длительной эксплуатации произошло изменение свойств материала, провис провода. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская ВЛ-10кВ №6 от ПС 110/10 кВ Пронинская | 2022-07-18 11:06 | 2022-07-18 11:07
3916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица | 315 | 2022-07-13 22:23 | 2022-07-13 22:26 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 44-45, по причине неблагоприятн6ого метеорологического явления - гроза (справка от РОСГИДРОМЕТ прилагается). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 44-45 ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица ВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10 кВ Средняя Царица | 2022-07-13 22:23 | 2022-07-13 22:26
3917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №4010 | 104 | 2022-01-25 13:05 | 2022-01-25 15:00 | 3.4.12.3, Вывод в ремонт ТП-4410 ВЛ-10кВ №24 от ПС Серафимовичская произведен для замены В/В предохранителя ПК-10 вышедшего из строя, из-за перекрытия изоляции влагой при прохождении циклона ливневым снегом (Архив погоды за 25.01.2022 г.). | 4.13, Перегорание В/В предохранителя ПК-10, вызвано попаданием влаги в песок внутри ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Вышедший из строя В/В предохранитель в ТП-4410. на КТП-4010 КТП-4010 | 2022-01-25 13:05 | 2022-01-25 15:00
3918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4015 Ф-3 | 90 | 2022-01-19 12:03 | 2022-01-19 12:31 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-4015 ВЛ-10 кВ №7 ПС Ср. Царица | 2022-01-19 12:03 | 2022-01-19 12:31
3919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4131 Ф-1 | 72 | 2022-01-18 14:23 | 2022-01-18 15:19 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4131 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботарёвская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №20-21, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4131 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботарёвская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4131 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботарёвская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4131 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботарёвская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4131 ВЛ-10 кВ №6 ПС Чеботарёвская | 2022-01-18 14:23 | 2022-01-18 15:19
3920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-4138 Ф-1 | 63 | 2022-01-18 12:07 | 2022-01-18 13:11 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4138 ВЛ-10 кВ № ПС Чеботарёвская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №13-14, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4138 ВЛ-10 кВ № ПС Чеботарёвская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4138 ВЛ-10 кВ № ПС Чеботарёвская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4138 ВЛ-10 кВ № ПС Чеботарёвская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-4138 ВЛ-10 кВ № ПС Чеботарёвская | 2022-01-18 12:07 | 2022-01-18 13:11
3921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Серафимовичский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 2 | 2022-01-01 17:50 | 2022-01-01 18:00 | 3.4.8.5.2, Из-за схлеста проводов на потребительской отпайке к МТП "Аренда" произошло отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая. | 4.12, Из-за схлеста проводов на потребительской отпайке к МТП "Аренда" произошло отключение ВЛ-10кВ №6 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на потребительской отпайке к МТП "Аренда". на ВЛ-10кВ №6 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая ВЛ-10кВ №6 от ПС 35/10 кВ Зимняцкая | 2022-01-01 17:50 | 2022-01-01 18:00
3922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская | 564 | 2022-12-18 12:21 | 2022-12-18 12:22 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП 6913 вызвало отключение ВЛ 10 кВ №1 от ПС Малодельская. |  | 2022-12-18 12:21 | 2022-12-18 12:22
3923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6033 фид-1 | 568 | 2022-12-11 18:00 | 2022-12-11 18:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 6033 по ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП 6033 по ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ от ТП-6033 фид-1 Пролет:4*А 35 | 2022-12-11 18:00 | 2022-12-11 18:30
3924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6339 фид-1 | 567 | 2022-12-11 15:30 | 2022-12-11 16:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6339 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6339 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ от ТП-6339 фид-1 Пролет:4*А 25 | 2022-12-11 15:30 | 2022-12-11 16:30
3925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6771 фид-1 | 566 | 2022-12-10 15:10 | 2022-12-10 16:18 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №22 от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6771 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Лозовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода к частному домовладению №22 от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6771 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Лозовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода к частному домовладению №22 от опоры №13 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6771 по ВЛ-10 кВ №7 ПС Лозовская на ВЛ-0,4кВ от ТП-6771 фид-1 Опора П1Д-2 | 2022-12-10 15:10 | 2022-12-10 16:18
3926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6201 фид-2 | 558 | 2022-12-06 18:23 | 2022-12-06 19:17 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №19-20 на ВЛ-0,4кВ от ТП-6201 фид-2 Пролет:4*А 25 | 2022-12-06 18:23 | 2022-12-06 19:17
3927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6903 фид-1 | 538 | 2022-11-20 13:11 | 2022-11-20 14:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6903 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6903 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №19 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6903 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6903 ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская | 2022-11-20 13:11 | 2022-11-20 14:05
3928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6223 фид-1 | 537 | 2022-11-20 13:00 | 2022-11-20 13:33 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6223 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская | 2022-11-20 13:00 | 2022-11-20 13:33
3929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6201 фид-1 | 535 | 2022-11-19 18:47 | 2022-11-19 20:25 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6201 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская | 2022-11-19 18:47 | 2022-11-19 20:25
3930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная | 548 | 2022-11-18 12:50 | 2022-11-18 13:32 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской ТП-Мегафон вызвало отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная от защит. | 4.12, Из-за повреждения на потребительской ТП-Мегафон произошло отключение ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском оборудовании. на ВЛ 6 кВ №19 от ПС Заречная ТП 6 кВ Мегафон (ПОТР) | 2022-11-18 12:50 | 2022-11-18 13:32
3931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6352 фид-2 (потр) | 532 | 2022-11-18 09:16 | 2022-11-18 09:40 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 В фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 В фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты по причине сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой воздушного изолирующего промежутка в результате сближения проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4 В фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 В фид №2 ТП-6352 ВЛ-10 кВ №7 ПС Н. Паника | 2022-11-18 09:16 | 2022-11-18 09:40
3932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6926 фид-1 | 514 | 2022-11-13 16:20 | 2022-11-13 17:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6926 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6926 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6926 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6926 по ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2022-11-13 16:20 | 2022-11-13 17:00
3933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6353 фид-1 | 515 | 2022-11-13 12:30 | 2022-11-13 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса от опоры №52 к частному домовладению №879 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6353 по ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС , что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса от опоры №52 к частному домовладению №879 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6353 по ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса от опоры №52 к частному домовладению №879 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6353 по ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6353 по ВЛ-10 кВ №10 ПС ГКС | 2022-11-13 12:30 | 2022-11-13 13:30
3934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6058 фид-1 | 513 | 2022-11-12 12:35 | 2022-11-12 13:20 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6058 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6058 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6058 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид.№1 ТП-6058 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2022-11-12 12:35 | 2022-11-12 13:20
3935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6855 фид-1 | 512 | 2022-11-05 12:15 | 2022-11-05 13:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №15/1 у опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6855 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №15/1 у опоры №3 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6855 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №15/1 у опоры №3 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6855 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6855 по ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2022-11-05 12:15 | 2022-11-05 13:30
3936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская | 491 | 2022-10-24 23:20 | 2022-10-25 00:18 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская произведен для замены дефектного участка провода из-за обрыва провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская в следствии износа провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор № 16-17 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская произошел по причине нарушения структуры материала и потери механической прочности провода в результате длительной эксплуатации (45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская | 2022-10-24 23:20 | 2022-10-25 00:18
3937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6925 фид-3 | 492 | 2022-10-20 20:57 | 2022-10-20 22:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 №9 ПС Малодельская произведен для замены изолятора, из-за разрушения изолятора на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 №9 ПС Малодельская, вследствие развившегося внутреннего дефекта изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изолятора на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 №9 ПС Малодельская, вследствие дефекта изолятора развившегося в процессе длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушения изолятора на опоре №12 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6925 ВЛ-10 №9 ПС Малодельская | 2022-10-20 20:57 | 2022-10-20 22:35
3938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6137 фид-3 | 480 | 2022-10-10 13:54 | 2022-10-10 14:52 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6137 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская | 2022-10-10 13:54 | 2022-10-10 14:52
3939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6011 фид-2 | 479 | 2022-10-08 09:50 | 2022-10-08 10:50 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6011 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2022-10-08 09:50 | 2022-10-08 10:50
3940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6046 фид-1 | 467 | 2022-09-19 17:50 | 2022-09-19 18:45 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса к ферме от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6046 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса к ферме от опоры №28 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6046 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса к ферме от опоры №28 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6046 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6046 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2022-09-19 17:50 | 2022-09-19 18:45
3941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6076 фид-2 | 465 | 2022-09-19 02:00 | 2022-09-19 03:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №18-19 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2022-09-19 02:00 | 2022-09-19 03:00
3942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 428 | 2022-09-05 03:23 | 2022-09-05 03:25 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 87-88, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 87-88 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2022-09-05 03:23 | 2022-09-05 03:25
3943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6105 фид-1 | 439 | 2022-09-04 15:55 | 2022-09-04 17:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №56-57 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская | 2022-09-04 15:55 | 2022-09-04 17:30
3944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6308 фид-1 | 438 | 2022-09-04 14:00 | 2022-09-04 15:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6308 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер | 2022-09-04 14:00 | 2022-09-04 15:00
3945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6010 фид-1 | 437 | 2022-09-04 10:00 | 2022-09-04 10:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6010 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2022-09-04 10:00 | 2022-09-04 10:30
3946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6058 фид-3 | 420 | 2022-08-28 16:25 | 2022-08-28 17:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №147 от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6058 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №147 от опоры №32 ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6058 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса к частному домовладению №147 от опоры №32 на на ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6058 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид.№3 от ТП-6058 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2022-08-28 16:25 | 2022-08-28 17:12
3947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6056 фид-1 | 419 | 2022-08-28 14:03 | 2022-08-28 15:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6056 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6056 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №38-39 на на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6056 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6056 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2022-08-28 14:03 | 2022-08-28 15:12
3948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6011 фид-1 | 418 | 2022-08-27 15:13 | 2022-08-27 16:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6011 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6011 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6011 по ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная на ВЛ-0,4кВ от ТП-6011 фид-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-6011 фид-1 | 2022-08-27 15:13 | 2022-08-27 16:00
3949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника" | 413 | 2022-08-25 19:25 | 2022-08-25 20:10 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ООО "Дон нефть" выводилась в ремонт ВЛ-10 кВ №3 от пс "Новая Паника". |  | 2022-08-25 19:25 | 2022-08-25 20:10
3950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Образцовская | 412 | 2022-08-23 22:01 | 2022-08-23 22:53 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Образцовская по заявке МЧС для устранения возгорания вблизи участка ВЛ-10кВ №8-5 ПС 35/10 кВ Образцовская. |  | 2022-08-23 22:01 | 2022-08-23 22:53
3951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6103 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-6872 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-6060 фид-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-6837 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-6121 фид-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-6818 фид-1 ВЛ-0,4кВ от ТП-6334 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-6903 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-6138 фид-5 ВЛ-0,4кВ от ТП-6807 фид-2 | 405 | 2022-08-19 21:08 | 2022-08-20 19:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6103 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №43-44, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6872 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6060 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №27-28, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6837 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №33-34, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6121 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов к частному домовладению №202 от опоры №20, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6818 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате обрыва фазного провода от опоры № 34 к частному домовладению №237, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6334 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №12-13, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6903 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов к частному домовладению № 291 от опоры №40, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от ТП-6138 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате обрыва фазного провода к частному домовладению №56 от опоры №15, по причине сильного порывистого ветра. Отключение ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6807 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате обрыва фазного провода к частному домовладению №199 от опоры №35, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6103 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6872 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6060 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6837 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов к частному домовладению №202 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6121 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате обрыва фазного провода от опоры № 34 к частному домовладению №237 на ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6818 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6334 по ВЛ-10 кВ №3 ПС Новая Паника произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов к частному домовладению № 291 от опоры №40 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6903 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате обрыва фазного провода к частному домовладению №56 от опоры №15 на ВЛ-0,4 кВ фид.№5 от ТП-6138 по ВЛ-6 кВ №8 ПС Кудиновская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к отключению ВЛ от защиты. В результате обрыва фазного провода к частному домовладению №199 от опоры №35 на ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6807 по ВЛ-10 кВ №1 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6103 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид.№2 от ТП-6872 по ВЛ-10 кВ №8 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6060 по ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов в пролете опор №33-34 ВЛ-0,4 кВ фид. №2 ТП-6837 по ВЛ-10 кВ №2 ПС Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. В результате сближения проводов к частному домовладению №202 от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ фид.№1 от ТП-6121 по ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что пр на ВЛ-0,4кВ от ТП-6103 фид-2 ВЛ-0,4кВ от ТП-6103 фид-2 | 2022-08-19 21:08 | 2022-08-20 19:07
3952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 394 | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 19:15 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер произведен для замены изолятора по причине разрушения изолятора на опоре № 47 под воздействием циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 16 м/с, справка Росгидромет прилагается). | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 47 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер фаза "А" по причине воздействия грозовых перенапряжений при прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 19:15
3953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6205 фид-3 | 387 | 2022-08-15 14:08 | 2022-08-15 15:05 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №27-28 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6205 ВЛ-6 кВ №314 Заводская | 2022-08-15 14:08 | 2022-08-15 15:05
3954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6056 фид-2 | 386 | 2022-08-14 21:25 | 2022-08-14 22:00 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6056 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2022-08-14 21:25 | 2022-08-14 22:00
3955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6207 фид-1 | 385 | 2022-08-14 17:26 | 2022-08-14 18:37 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6207 ВЛ-6 кВ №102 ПС Заводская | 2022-08-14 17:26 | 2022-08-14 18:37
3956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6851 фид-2 | 383 | 2022-08-14 14:09 | 2022-08-14 15:23 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №24 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2022-08-14 14:09 | 2022-08-14 15:23
3957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6105 фид-1 | 382 | 2022-08-14 12:01 | 2022-08-14 13:12 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №71 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №71 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №71 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6105 ВЛ-6 кВ №104 ПС Заводская | 2022-08-14 12:01 | 2022-08-14 13:12
3958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6005 фид-1 | 381 | 2022-08-14 10:14 | 2022-08-14 11:08 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №25 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6005 ВЛ-6 кВ №6 ПС Заречная | 2022-08-14 10:14 | 2022-08-14 11:08
3959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №22 | 375 | 2022-08-13 13:41 | 2022-08-13 15:10 | 3.4.12.2, Разрушение изолятора на опоре № 3 ВЛ-6кВ ПС Заречная №22 по причине воздействия прохождении грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром ( порывы до 14 м/с). Архив погоды на 13.08.2021 г. приложен. | 4.4.4, Причиной нарушения послужило срыв с последующим разрушением штыревого изолятора в результате интенсивной и продолжительной ветровой нагрузки в районе прохождения ВЛ-6кВ ПС Заречная №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора. на ВЛ-6кВ ПС Заречная №22 ВЛ-6кВ ПС Заречная №22 | 2022-08-13 13:41 | 2022-08-13 15:10
3960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6333 фид-1 | 369 | 2022-08-08 17:26 | 2022-08-08 17:47 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6333 ВЛ-10 кВ №3 ПС Н. Паника | 2022-08-08 17:26 | 2022-08-08 17:47
3961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6031 фид-1 | 368 | 2022-08-05 13:48 | 2022-08-05 14:53 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №27 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №27 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | 2022-08-05 13:48 | 2022-08-05 14:53
3962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 335 | 2022-07-24 13:13 | 2022-07-24 13:34 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке ЗАО «Волгоград GSM» (ТЕLE-2) ТП-6090 произошло отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке ЗАО «Волгоград GSM» (ТЕLE-2) ТП-6090 произошло отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке ЗАО «Волгоград GSM» (ТЕLE-2) ТП-6090 на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 2022-07-24 13:13 | 2022-07-24 13:34
3963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 | 334 | 2022-07-24 12:27 | 2022-07-24 12:50 | 3.4.8.5.2, Из-за повреждения на потребительском участке "ТП Мегафон" произошло отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 от РВА 19-1 до РВА-19-2. | 4.12, Из-за повреждения на потребительском участке "ТП Мегафон" произошло отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 от РВА 19-1 до РВА-19-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на потребительском участке "ТП Мегафон" на ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 | 2022-07-24 12:27 | 2022-07-24 12:50
3964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6060 фид-1 | 361 | 2022-07-24 09:50 | 2022-07-24 11:30 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №43-44 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6060 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2022-07-24 09:50 | 2022-07-24 11:30
3965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6339 фид-1 | 360 | 2022-07-24 09:22 | 2022-07-24 11:15 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.12, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6339 ВЛ-10 кВ №7 ПС Карьер | 2022-07-24 09:22 | 2022-07-24 11:15
3966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 331 | 2022-07-24 06:25 | 2022-07-24 06:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 85-86, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 85-86 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2022-07-24 06:25 | 2022-07-24 06:27
3967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6927 фид-2 | 358 | 2022-07-22 21:41 | 2022-07-22 22:34 | 3.4.7.3.5, Из-за длительного срока эксплуатации и снижения механической прочности произошло вытягивание провода и разрегулирование стрелы провеса на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что явилось причиной схлеста проводов, межфазного замыкания и отключения ВЛ действием защит. | 4.1.3, Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за вытягивания провода, вследствие снижения механической прочности в результате длительного срока эксплуатации, произошло разрегулирование стрелы провеса провода на вводе в жилой дом от опоры №30 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская, что привело к схлесту проводов, межфазному замыканию и отключению ВЛ от защит. на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6927 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2022-07-22 21:41 | 2022-07-22 22:34
3968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 328 | 2022-07-21 10:35 | 2022-07-21 10:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 59-60, по причине вытяжки и провиса провода в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 59-60 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2022-07-21 10:35 | 2022-07-21 10:38
3969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Образцовская | 323 | 2022-07-19 20:18 | 2022-07-19 21:12 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Образцовская произведен для ремонта шлейфа на ТРТП-6879 из-за обрыва шлейфа в результате механических нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв шлейфа на ТРТП-6879 №27 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Образцовская произошел из-за нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа. на ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2022-07-19 20:18 | 2022-07-19 21:12
3970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6106 фид-3 | 309 | 2022-07-14 21:52 | 2022-07-14 23:05 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №31-32 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6106 ВЛ-10 кВ №8 ПС Кудиновская | 2022-07-14 21:52 | 2022-07-14 23:05
3971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6072 фид-1 | 307 | 2022-07-14 20:09 | 2022-07-14 20:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №21 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №21 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6072 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2022-07-14 20:09 | 2022-07-14 20:50
3972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 312 | 2022-07-13 06:11 | 2022-07-13 06:14 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 110-111, по причине неблагоприятного метеорологического явления - гроза (справка от РОСГИДРОМЕТ прилагается). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 110-111 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2022-07-13 06:11 | 2022-07-13 06:14
3973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6851 фид-1 | 305 | 2022-07-12 10:52 | 2022-07-12 11:30 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №30-31 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №30-31 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6851 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2022-07-12 10:52 | 2022-07-12 11:30
3974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6317 фид-3 | 304 | 2022-07-11 21:48 | 2022-07-11 22:36 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 Н. Паника произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 Н. Паника, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 Н. Паника произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №17 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 Н. Паника ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6317 ВЛ-10 кВ №3 Н. Паника | 2022-07-11 21:48 | 2022-07-11 22:36
3975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 | 297 | 2022-07-11 21:30 | 2022-07-11 23:08 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов, из-за разрушения изоляторов на опоре № 206 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 при воздействии проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром ( порывы до 17 м/с). | 4.4.4, Разрушение изоляторов на опоре № 206 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 произошло по причине прохождения стихийного грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревых изоляторов. на ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 | 2022-07-11 21:30 | 2022-07-11 23:08
3976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6016 фид-3 | 303 | 2022-07-11 20:27 | 2022-07-11 20:51 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6016 ВЛ-10 кВ №22 ПС Заречная | 2022-07-11 20:27 | 2022-07-11 20:51
3977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 280 | 2022-06-28 17:30 | 2022-06-28 18:00 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 54-55, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 12 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10кВ №7-1 ПС 35/10 кВ Карьер произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 2022-06-28 17:30 | 2022-06-28 18:00
3978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 250 | 2022-06-06 02:30 | 2022-06-06 02:33 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 35-36, по причине прохождения грозового фронта с порывистым ветром (порывы до 10 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 35-36 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2022-06-06 02:30 | 2022-06-06 02:33
3979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 242 | 2022-06-01 16:50 | 2022-06-01 16:59 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 17-18, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 17-18 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2022-06-01 16:50 | 2022-06-01 16:59
3980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 209 | 2022-05-13 14:10 | 2022-05-13 14:10 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 30-31, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 30-31 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер
3981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 206 | 2022-05-11 23:42 | 2022-05-12 01:14 | 3.4.7.3.4, ОтключениеВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер произошло по причине КЗ в результате падения сухой ветки с дерева на провода в пролете опор № 90-91. | 4.12, В результате падения на провода сухой ветки с дерева в пролете опор № 90-91 ВЛ-10 кВ №2 ПС Сиротинская произошел КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Карьер | 2022-05-11 23:42 | 2022-05-12 01:14
3982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6925 фид-1 | 217 | 2022-05-10 15:10 | 2022-05-10 16:22 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №31-32, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6925 ВЛ-10 кВ №9 ПС Малодельская | 2022-05-10 15:10 | 2022-05-10 16:22
3983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 | 174 | 2022-04-07 03:11 | 2022-04-07 04:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 произошло по причине КЗ в результате падения провода на траверсу, в следствии обрыва вязки провода опора №502 фаза "С" с последующим срывом изолятора из-за своевременно необнаруженного при плановом осмотре ВЛ дефекта вязки провода. | 4.3.4, Обрыв вязки провода на опоре № 502 Фаза "С" ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 и разрушение изолятора произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки и разрушение изолятора. на ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 | 2022-04-07 03:11 | 2022-04-07 04:38
3984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 | 157 | 2022-03-29 15:25 | 2022-03-29 17:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 произошло по причине КЗ в результате излома опоры № 283 по причине проходящего грозового фронта сопровождавшегося сильным порывистым ветром (порывы до 17 м/с). | 4.4.4, Излом опоры № 283 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 по причине прохождении циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры. на ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 ВЛ-6кВ ПС Заречная №6 | 2022-03-29 15:25 | 2022-03-29 17:15
3985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6852 фид-2 | 142 | 2022-03-25 20:50 | 2022-03-25 21:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошло из-за КЗ в результате обрыва провода в пролете опор №11-12 по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская произошел по причине вытяжки и потери механической прочности в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6852 ВЛ-10 кВ №6 ПС Образцовская | 2022-03-25 20:50 | 2022-03-25 21:26
3986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6073 фид-2 | 141 | 2022-03-23 09:42 | 2022-03-23 11:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №25 ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №25 на ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №2 ТП-6073 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2022-03-23 09:42 | 2022-03-23 11:40
3987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6076 фид-1 | 134 | 2022-03-05 16:56 | 2022-03-05 17:19 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате разрегулирование стрелы провеса в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6076 ВЛ-6 кВ №19 ПС Заречная | 2022-03-05 16:56 | 2022-03-05 17:19
3988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6031 фид-1 | 128 | 2022-02-23 09:19 | 2022-02-23 10:49 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, В результате сближения проводов на вводе к жилому дому от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная произошло уменьшение воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис провода на вводе к жилому дому от опоры №7 на ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №1 ТП-6031 ВЛ-6 кВ №22 ПС Заречная | 2022-02-23 09:19 | 2022-02-23 10:49
3989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 121 | 2022-02-18 09:32 | 2022-02-18 09:33 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 20-21, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 13 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 20-21 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2022-02-18 09:32 | 2022-02-18 09:33
3990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 117 | 2022-02-11 22:52 | 2022-02-11 22:53 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 39-40 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2022-02-11 22:52 | 2022-02-11 22:53
3991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 114 | 2022-02-09 12:38 | 2022-02-09 13:11 | 3.4.12.2, Вывод в ремонт ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произведен для замены изолятора по причине разрушения изолятора на опоре № 119 фаза "С" под воздействием проходящего циклона, сопровождавшегося ветром (10 м/с) и сильным снегом. | 4.4.4, Разрушение изолятора на опоре № 119 фаза "С" ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская по причине воздействия фронта, сопровождавшегося ветром и сильным снегом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2022-02-09 12:38 | 2022-02-09 13:11
3992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 | 113 | 2022-02-08 13:56 | 2022-02-08 15:45 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 произведен для замены изоляторов, из-за разрушения изолятора на опоре № 483 фазы "В", "С", вследствие старения изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение изоляторов на опоре № 483 фазы "В", "С" ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 вызвано старением изоляции под действием частых ветровых нагрузок и перепадов температур, и длительным сроком эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов. на ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 ВЛ-6кВ ПС Заречная №19 | 2022-02-08 13:56 | 2022-02-08 15:45
3993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6074 фид-3 | 59 | 2022-01-15 16:43 | 2022-01-15 18:15 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23, по причине сильного порывистого ветра. | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате сближения проводов в пролете опор №22-23 ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. на ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная ВЛ-0,4 кВ фид №3 ТП-6074 ВЛ-10 кВ №19 ПС Заречная | 2022-01-15 16:43 | 2022-01-15 18:15
3994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская | 78 | 2022-01-15 11:03 | 2022-01-15 18:35 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлёста проводов в пролете опор № 369-370 в следствии обрыва вязки провода на опоре № 369 из-за прохождения снежного циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром (до 21 м/с). | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре № 369 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская произошел по причине нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием снежного циклона сопровождавшегося сильным порывистым ветром. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки. на ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2022-01-15 11:03 | 2022-01-15 18:35
3995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 76 | 2022-01-15 10:30 | 2022-01-15 10:34 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 15-16, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 21 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Образцовская | 2022-01-15 10:30 | 2022-01-15 10:34
3996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская | 7 | 2022-01-07 11:28 | 2022-01-07 11:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 32-33 ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10 кВ Лозовская | 2022-01-07 11:28 | 2022-01-07 11:33
3997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 6 | 2022-01-06 00:50 | 2022-01-06 00:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 67-68 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. | 4.12, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 67-68 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская, вследствие своевременно необнаруженного провиса провода при плановом осмотре ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фаз в пролете. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2022-01-06 00:50 | 2022-01-06 00:55
3998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Михайловские ЭС Фроловский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 3 | 2022-01-01 21:03 | 2022-01-01 21:05 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошло по причине КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 54-55, по причине сильного порывистого ветра (порывы до 11 м/с). | 4.12, В результате сближения проводов в пролете опор № 54-55 ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская произошел пробой воздушного изолирующего промежутка, что привело к КЗ и отключению ВЛ от защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытия фаз в пролёте. на ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская ВЛ-10кВ №1 ПС 35/10 кВ Малодельская | 2022-01-01 21:03 | 2022-01-01 21:05
3999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Басакино – Морская с отпайкой на ПС Н-Гнутово (Морская) | 607 | 2022-12-14 12:27 | 2022-12-14 16:51 | 3.4.12.5.2, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Морская замыкания на землю явилось, перекрытие шлейфа провода верхней фазы «В» на траверсу анкерной ж/б опоры №169 через частично поврежденный штыревой фарфоровый изолятор фазы «В», с последующим появлением замыкания на землю, вследствие частичного разрушения штыревого фарфорового изолятора, из-за резкого изменения температуры окружающего воздуха и длительного срока эксплуатации штыревого фарфорового изолятора. | 4.11, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Морская замыкания на землю явилось, частичное повреждение штыревого фарфорового изолятора фазы «В» на анкерной ж/б опоре №169 и электродуговое повреждение шлейфа провода верхней фазы «В» на траверсу анкерной ж/б опоры №169. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение шлейфа провода верхней фазы «В» на траверсу анкерной ж/б опоры №169 на ВЛ 35 кВ Басакино – Морская с отпайкой на ПС Н-Гнутово (Морская) Опора анк.ж/б.УАП
4000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Пионерская | 609 | 2022-12-14 11:19 | 2022-12-14 11:23 | 3.4.9.1, Проведёнными послеаварийными проверки и выполненным анализом осциллограмм и сработавших указательных реле установлено, что отключение на ПС 110 кВ Пионерская ввода В-6 вв.2 Т-4 произошло по причине каскадного наложения повреждений, вследствие одновременного возникновения замыкания на землю различных фаз фидеров № 9 (фаза "С"), № 16 (фаза "В"). (АО "ВМЭС"). | 4.12, Причиной отключения на ПС 110 кВ Пионерская ввода В-6 вв.2 Т-4 явилось, нарушение электрической изоляции кабельных линий различных фаз фидеров № 9 (фаза "С"), № 16 (фаза "В")(АО "ВМЭС"). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции кабельных линий различных фаз фидеров № 9 , № 16. (АО "ВМЭС" на ПС 110 кВ Пионерская ВМП-10Э-20/3200
4001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Тормосино – Н.Гнутово (№69) ПС 110 кВ Нижне-Гнутово | 591 | 2022-11-27 20:26 | 2022-11-28 16:06 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №69 и ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие между фазами "А" и "В" вводов выключателя 35 кВ В.ВЛ-Морская ПС 110 кВ Нижне-Гнутово через тело куницы, вследствие активной жизнедеятельности куницы. На ПС 110 кВ Нижне-Гнутово под выключателем 35 кВ В.ВЛ-Морская обнаружено обгоревшее животное - куница. 3.4.7.4, При профилактическом восстановлении защит трансформатора Т-1 25.08.2021 г. на ПС 110 кВ Нижне-Гнутово не выявлено образование микротрещины в металлической перемычке между клеммами №№ 44-45 в цепи контакта реле времени РВМ-13, замыкающего цепь на отключение В-35.Т-1 от МТЗ-110 Т-1 из-за неустойчивого пропадания контакта в металлической перемычке между клеммами №№ 44-45. | 4.12, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №69 и ВЛ 110 кВ №65 явилось перекрытие между фазами "А" и "В" вводов выключателя 35 кВ В.ВЛ-Морская ПС 110 кВ Нижне-Гнутово через тело куницы, вследствие активной жизнедеятельности куницы. На ПС 110 кВ Нижне-Гнутово на выключателе 35 кВ В.ВЛ-Морская разрушен ввод 35 кВ фазы "А", под выключателем обнаружено обгоревшее животное - куница. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На выключателе 35 кВ В.ВЛ-Морская разрушен ввод 35 кВ фазы "А" на ПС 110 кВ Нижне-Гнутово С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 4.13, Причиной отказа отключения В-35.Т-1 от МТЗ-110 Т-1 явилось образования микротрещины в металлической перемычке между клеммами №№ 44-45 в цепи контакта реле времени РВМ-13, замыкающего цепь на отключение В-35.Т-1 от МТЗ-110 Т-1 в результате длительного срока эксплуатации (с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Микротрещина в металлической перемычке между клеммами №№ 44-45 в цепи контакта реле времени РВМ-13, замыкающего цепь на отключение В-35.Т-1 от МТЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Нижне-Гнутово В ВЛ Морская-35кВ / С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2022-11-27 20:51 | 2022-11-27 23:32
4002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайкой на ПС Углерод-2 (№28) | 585 | 2022-11-22 18:09 | 2022-11-23 02:46 | 3.4.4.4, Причиной отключения объединенных ВЛ 110 кВ №26-28 явились ошибочные действия электромонтера СЛЭП ПО "ПЭС" Андреева В.В., выразившиеся в ошибочном сообщении диспетчеру ОДС ПО "ПЭС" Смирнову С.В. об отсутствии ПЗЗ на опоре №2 ВЛ 110 кВ №28. | 4.12, Причиной отключения объединенных ВЛ 110 кВ №26-28 явилась подача напряжения на ошибочно не снятое ПЗЗ на опоре №2 ВЛ 110 кВ №28 с нарушением электрической изоляции воздушного промежутка между проводами разных фаз. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ошибочно не снято ПЗЗ на опоре №2 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Южная-2 с отпайкой на ПС Углерод-2 (№28) Опора анк. мет.У4
4003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (№6) | 580 | 2022-11-21 00:46 | 2022-11-21 14:57 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №6 явился обрыв принадлежащего ООО "ВолгоПромЛизинг" шлейфа фазы "С" между линейным порталом ВЛ 110 кВ №6 и трансформаторным порталом 110 кВ Т-3 на ПС 110 кВ Моторная. |  | 2022-11-21 00:46 | 2022-11-21 03:54
4004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 578 | 2022-11-16 16:37 | 2022-11-16 16:37 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №215 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, изолирующей подвеске и траверсе нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №215 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №215 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №215 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей гирлянды нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей гирлянды нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №215 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) | 577 | 2022-11-14 18:04 | 2022-11-14 22:09 | 3.4.12.2.1, Причиной повреждения шлейфа провода правой фазы "С" на анкерной ж/б опоре №41/2 ВЛ 35 кВ Жутово явилось механическое повреждение болтового контактного соединения аппаратного зажима шлейфа провода к контактной площадке ВЧ-заградителя, вследствие длительного воздействия на шлейф провода разнопеременной по направлению ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации ВЛ (более 45 лет). По трассе ВЛ 35 кВ Жутово наблюдался сильный ветер с максимальными порывами до 13 м/с. | 4.4.4, Причиной повреждения шлейфа провода правой фазы "С" на анкерной ж/б опоре №41/2 ВЛ 35 кВ Жутово явилось механическое повреждение болтового контактного соединения аппаратного зажима шлейфа провода к контактной площадке ВЧ-заградителя, вследствие длительного воздействия на шлейф провода разнопеременной по направлению ветровой нагрузки и длительного срока эксплуатации ВЛ (более 45 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода (АС-50) правой фазы "С" в месте присоединения к ВЧ-заградителю на анкерной ж/б опоре №41/2 на ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) Опора пром.ж/б.ПБ35-3 | 2022-11-14 18:04 | 2022-11-14 22:09
4006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 563 | 2022-11-13 12:47 | 2022-11-13 20:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явилось приближение на недопустимое расстояние натяжного спирального зажима ВОЛС сторонней организации ООО "Т2 Мобайл" (ТЕЛЕ2) к проводу нижней фазы "А" на анкерной металлической опоре №21. На ВЛ 110 кВ №14 в пролете опор №№21-22 выявлен обрыв ВОЛС сторонней организации ООО "Т2 Мобайл" (ТЕЛЕ2) вследствие сильных порывов ветра до 18 м/с. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №14 явился обрыв ВОЛС сторонней организации ООО "Т2 Мобайл" (ТЕЛЕ2) в пролете опор №№21-22 вследствие сильных порывов ветра до 18 м/с. На ВЛ 110 кВ №14 на анкерной металлической опоре №21 выявлено приближение натяжного спирального зажима ВОЛС на недопустимое расстояние к проводу (АС-185) нижней фазы "А" со следами перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение натяжного спирального зажима ВОЛС на недопустимое расстояние к проводу (АС-185) нижней фазы "А" со следами перекрытия электрической дугой на анкерной металлической опоре на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) ОПОРА № 21
4007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 558 | 2022-11-11 00:33 | 2022-11-11 00:33 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №78 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней правой фазы «В» промежуточной ж/б опоры №78 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помета птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №78 через помет птиц, вследствие активной деятельности птиц. На промежуточной ж/б опоре №78 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей гирлянды нижней правой фазы «В» выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение провода нижней правой фазы «В» на промежуточной ж/б опоре №78 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 548 | 2022-11-04 19:17 | 2022-11-04 19:17 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №215 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоры №215 на внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №215 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №215 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №215 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
4009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Яблочная | 551 | 2022-11-04 13:28 | 2022-11-05 08:16 | 3.4.7.4, В результате повреждений в распределительной сети 6 кВ отходящих кабельных линий ф №1 и ф №2 (АО "ВМЭС") на ПС 110 кВ Яблочная произошло отключение В.ф-2 действием II ступени МТЗ ф №2 и длительное перенапряжение в распределительной сети 6 кВ ("земля" на ф №1) и, соответственно, во вторичных цепях ТН-I с. 6 кВ. Перенапряжения во вторичных цепях ТН-I с. 6 кВ привели к нарушению целостности корпусов фаз "А", "В", "С" ТН-I с. 6 кВ. | 4.10, В результате повреждений в распределительной сети 6 кВ отходящих кабельных линий ф №1 и ф №2 (АО "ВМЭС") на ПС 110 кВ Яблочная произошло отключение В.ф-2 действием II ступени МТЗ ф №2 и длительное перенапряжение в распределительной сети 6 кВ ("земля" на ф №1) и, соответственно, во вторичных цепях ТН-I с. 6 кВ. Перенапряжения во вторичных цепях ТН-I с. 6 кВ привели к нарушению целостности корпусов фаз "А", "В", "С" ТН-I с. 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение целостности корпусов фаз "А", "В", "С" ТН-I с. 6 кВ на ПС 110 кВ Яблочная НАЛИ-СЭЩ-6-1-0,5-200 У2 | 2022-11-04 13:28 | 2022-11-04 13:50
4010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ВГТЗ-1 | 550 | 2022-11-03 05:40 | 2022-11-09 16:46 | 3.4.9.3, На ПС 110 кВ ВГТЗ-1 причиной отключения силового трансформатора Т-1 от ДЗТ Т-1 с действием на ДЗО I с. 110 кВ и отключение I с. 110 кВ явилось повреждение вводных КЛ 6 кВ №1 и КЛ 6 кВ №2 в кабельной сборке 6 кВ Т-1, расположенной на ОРУ-110 ПС 110 кВ ВГТЗ-1 возле силового трансформатора Т-1 и принадлежащей заводу ООО "ВМК ВгТЗ". |  | 2022-11-03 05:40 | 2022-11-03 08:05
4011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) | 533 | 2022-10-24 11:20 | 2022-10-25 03:50 | 3.4.7.3.5, Причиной обрыва провода нижней правой фазы "В" в пролёте между конечной анкерной металлической опорой №1 ВЛ 110 кВ №3 и линейным порталом Волгоградской ГРЭС явилось снижение механической прочности провода, из-за длительного срока эксплуатации провода ВЛ (более 70 лет). | 4.13, Причиной обрыва провода нижней правой фазы "В" в пролёте между конечной анкерной металлической опорой №1 ВЛ 110 кВ №3 и линейным порталом Волгоградской ГРЭС явилось возникновение и развитие внутреннего дефекта провода, коррозия стального сердечника, вытягивание и обрыв части алюминиевых проводников с последующим снижением механической прочности, из-за длительного срока эксплуатации провода ВЛ (более 70 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода нижней правой фазы "В" в пролёте между анкерной металлической опорой №1 и линейным порталом Волгоградской ГРЭС на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (№3) Пролет:3*АС 185/24+1*С-50 | 2022-10-24 11:20 | 2022-10-24 11:27
4012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 532 | 2022-10-24 07:26 | 2022-10-24 17:30 | 3.4.7.4, На ВЛ 110 кВ Развилка-2 причиной обрыва шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №3 явилось снижение механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации провода ВЛ (более 70 лет) и протекание тока короткого замыкания с воздействием динамических нагрузок на шлейф провода при коротком замыкании на анкерной металлической опоре №70. 3.4.10.2, На ВЛ 110 кВ Развилка-2 причиной короткого замыкания на анкерной металлической опоре №70 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "А" во время ливневого дождя через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве шлейфа провода и траверсе верхней фазы "А" анкерной металлической опоры №70 ВЛ 110 кВ Развилка-2 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, На ВЛ 110 кВ Развилка-2 причиной короткого замыкания на анкерной металлической опоре №70 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "А" во время ливневого дождя через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Развилка-2 на анкерной металлической опоре №70 на шлейфе провода (АС-185) и на стеклянных изоляторах (ПС-120) натяжной изолирующей подвески провода верхней фазы "А" были выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе провода и на стеклянных изоляторах натяжной изолирующей подвески провода верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №70 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Уч. маг-ли ВЛ Развилка-2-110кВ, опора №70 4.13, На ВЛ 110 кВ Развилка-2 причиной обрыва шлейфа провода фазы "А" в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации (более 70 лет) на анкерной металлической опоре №3 явилось протекание токов короткого замыкания и воздействие динамических нагрузок на шлейф провода при коротком замыкании на анкерной металлической опоре №70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа провода на анкерной металлической опоре №3 в месте снижения механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Уч. маг-ли ВЛ Развилка-2-110кВ, опора №3
4013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Петровская | 522 | 2022-10-22 09:00 | 2022-10-22 19:46 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Петровская при вводе в работу ф №11 выключатель 6 кВ В.ф-11 не включился из-за неисправности микропроцессорного терминала БЭМП 1-01 (отсутствие индикации, отсутствие реакции на органы управления) из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации (с 2010 г.). | 4.20, На ПС 110 кВ Петровская при вводе в работу ф №11 выключатель 6 кВ В.ф-11 не включился из-за дефекта микропроцессорного терминала БЭМП 1-01 (отсутствие индикации, отсутствие реакции на органы управления). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект микропроцессорного терминала БЭМП 1-01 (отсутствие индикации, отсутствие реакции на органы управления) выключателя 6 кВ В.ф-11 на ПС 110 кВ Петровская BB/TEL-10-20/1000
4014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 35 35 | ВЛ 35 кВ Приморская – НС-3 (№42) ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) | 531 | 2022-10-14 11:45 | 2022-10-14 13:40 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Вишневая причиной отказа АПВ выключателя 35 кВ В.ВЛ-Приморская после отключения от МТЗ явилась разрегулировка блок-контактов выключателя 35 кВ В.ВЛ-Приморская из-за изменения свойств материалов блок-контактов выключателя 35 кВ В.ВЛ-Приморская в процессе длительной эксплуатации (с 1985 г.). 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №41, ВЛ 35 кВ №42 и ВЛ 35 кВ Приморская, запитанных по ремонтной схеме от ПС 110 кВ Вишневая, явился прямой удар молнии в провода верхней фазы "А" и нижней правой фазы "В", а также в грозозащитный трос, в пролёте опор №№5-6 ВЛ 35 кВ №42. | 4.13, На ПС 110 кВ Вишневая причиной отказа АПВ выключателя 35 кВ В.ВЛ-Приморская после отключения от МТЗ явилось нарушение электрического контакта блок-контактов выключателя 35 кВ В.ВЛ-Приморская из-за изменения свойств материалов блок-контактов выключателя 35 кВ В.ВЛ-Приморская в процессе длительной эксплуатации (с 1985 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта блок-контактов выключателя 35 кВ В.ВЛ-Приморская из-за изменения свойств материалов блок-контактов выключателя 35 кВ В.ВЛ-Приморская в процессе длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Вишнёвая С-35-630-10 с ПП-67 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №41, ВЛ 35 кВ №42 и ВЛ 35 кВ Приморская, запитанных по ремонтной схеме от ПС 110 кВ Вишневая, явился прямой удар молнии в провода верхней фазы "А" и нижней правой фазы "В", а также в грозозащитный трос, в пролёте опор №№5-6 ВЛ 35 кВ №42. На ВЛ 35 кВ №42 в пролёте опор №№5-6 на проводах (АС-120) верхней фазы "А" и нижней правой фазы "В", а также на грозозащитном тросе (С-50), были выявлены незначительные следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводах (АС-120) верхней фазы "А" и нижней правой фазы "В", а также на грозозащитном тросу (С-50) в пролёте опор №№5-6 на ВЛ 35 кВ Приморская – НС-3 (№42) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50 | 2022-10-14 11:45 | 2022-10-14 12:17
4015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПC 110 кВ Фестивальная | 517 | 2022-10-14 01:50 | 2022-10-14 03:45 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт II с. 6 кВ на ПС 110 кВ Фестивальная по неотложной заявке явилось повреждение опорного изолятора втычного неподвижного контакта фазы "С" в ячейке СP.II-III c. 6 кВ из-за изменения свойств материалов опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации (с 1967 г.). | 4.14, Причиной вывода в ремонт II с. 6 кВ на ПС 110 кВ Фестивальная по неотложной заявке явилось повреждение опорного изолятора втычного неподвижного контакта фазы "С" в ячейке СP.II-III c. 6 кВ при выполнении операции по вкатыванию в рабочее положение тележки СP.II-III c. 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опорного изолятора втычного неподвижного контакта фазы "С" в ячейке СP.II-III c. 6 кВ при выполнении операции по вкатыванию в рабочее положение тележки СP.II-III c. 6 кВ на ПC 110 кВ Фестивальная 10x100(алюминий)
4016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) ПС 110 кВ Петровская | 514 | 2022-10-11 11:44 | 2022-10-11 18:46 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Петровская и ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось старение кабеля газовой защиты (кабель КСРГ 4х2,5), проложенного от газового реле Т-2 до клеммного ящика Т-2 (в эксплуатации с 1974 г.). | 4.12, Причиной отключения трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Петровская и ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось нарушение электрической изоляции кабеля газовой защиты (кабель КСРГ 4х2,5), проложенного от газового реле Т-2 до клеммного ящика Т-2 (в эксплуатации с 1974 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции кабеля газовой защиты трансформатора Т-2, проложенного от газового реле Т-2 до клеммного ящика Т-2 на ПС 110 кВ Петровская Трансформатор ТМ-4000/35/10
4017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС ПС | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Заливская – НС-3 с отпайкой на ПС НС-4 (№41) ПС 35 кВ НС-4 ПС 35 кВ Приморская | 508 | 2022-09-28 15:06 | 2022-09-29 15:56 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №41 с ВЛ 35 кВ №42 явилось разрушение верхнего опорного изолятора фазы "С" ШР-35.Т-1 на ПС 35 кВ Приморская и разрушение верхнего опорного изолятора фазы "С" ПСН-35.Т-2 и сколы юбки на верхнем изоляторе фазы "В" ПСН-35.Т-2 на ПС 35 кВ НС-4 из-за изменения свойств материалов опорных изоляторов в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №41 с ВЛ 35 кВ №42 явилось разрушение верхнего опорного изолятора фазы "С" ШР-35.Т-1 на ПС 35 кВ Приморская и разрушение верхнего опорного изолятора фазы "С" ПСН-35.Т-2 и сколы юбки на верхнем изоляторе фазы "В" ПСН-35.Т-2 на ПС 35 кВ НС-4 из-за изменение свойств материалов опорных изоляторов в результате длительной эксплуатации. Срок службы опорного изолятора фазы "С" ШР-35.Т-1 на ПС 35 кВ Приморская - 47 лет. Срок службы опорных изоляторов фазы "С" и фазы "В" ПСН-35.Т-2 на ПС 35 кВ НС-4 - 45 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение верхнего опорного изолятора фазы "С" ШР-35.Т-1 на ПС 35 кВ Приморская РЛНДЗ-1-35/600, Разрушение верхнего опорного изолятора фазы "С" и сколы юбки на верхнем изоляторе фазы "В" ПСН-35.Т-2 на ПС 35 кВ НС-4 ПНТ-35/630УХЛ1 | 2022-09-28 15:06 | 2022-09-29 00:25
4018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Выпасная | 507 | 2022-09-25 12:05 | 2022-09-25 12:11 | 3.4.7.3.5, На ПС 35 кВ Выпасная причиной отказа отключения выключателя В.ВЛ-8 при междуфазном КЗ на ВЛ 10 кВ №8 явился обрыв в катушке отключения выключателя В.ВЛ-8 из-за изменения свойств материалов. На ПС 35 кВ Выпасная причиной одновременного отключения выключателя В-10.Т-1 и В-35.Т-1 при междуфазном КЗ на ВЛ 10 кВ №8 явилась неисправность диодного моста типа КЦ402Е в плате управления приводом выключателя В-10.Т-1 из-за изменения свойств материалов. | 4.1.3, На ПС 35 кВ Выпасная причиной отказа отключения выключателя В.ВЛ-8 при междуфазном КЗ на ВЛ 10 кВ №8 явился обрыв в катушке отключения выключателя В.ВЛ-8 из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации (с 1993 г.). На ПС 35 кВ Выпасная причиной одновременного отключения выключателя В-10.Т-1 и В-35.Т-1 при междуфазном КЗ на ВЛ 10 кВ №8 явилась неисправность диодного моста типа КЦ402Е в плате управления приводом выключателя В-10.Т-1 из-за изменения свойств материалов в результате длительной эксплуатации (с 1993 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв в катушке отключения выключателя В.ВЛ-8 на ПС 35 кВ Выпасная ВВВ-10-4/400У2, Неисправность диодного моста в плате управления приводом выключателя В-10.Т-1 на ПС 35 кВ Выпасная ВВВ-10-4/400У2 | 2022-09-25 12:05 | 2022-09-25 12:11
4019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 504 | 2022-09-25 06:04 | 2022-09-25 06:04 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №211 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе верхней фазы "В" промежуточной ж/б опоры №211 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №211 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №211 на проводе (АС-150) верхней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №211 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
4020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 503 | 2022-09-22 05:40 | 2022-09-22 05:40 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода средней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №35 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей изолирующей подвеске и траверсе средней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №35 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода средней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №35 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №35 на проводе (АС-150) средней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) средней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №35 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора анк. мет.У110-1 (сталь)
4021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) | 490 | 2022-09-17 22:17 | 2022-09-17 22:17 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №192 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №192 ВЛ 110 кВ №91 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №91 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №192 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №91 на промежуточной ж/б опоре №192 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №192 на ВЛ 110 кВ Заливская – Цимлянская (№91) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Пимено-Черни | 489 | 2022-09-17 11:54 | 2022-09-17 12:10 | 3.4.10.2, Причиной отключения выключателя 35 кВ В.ВЛ-Сарпинская с неуспешным АПВ на ПС 110 кВ Пимено-Черни явилось попадание птицы (сороки) между вводами выключателя 35 кВ В.ВЛ-Сарпинская со стороны разъединителя 35 кВ ЛР.ВЛ-Сарпинская. | 4.12, Причиной отключения выключателя 35 кВ В.ВЛ-Сарпинская с неуспешным АПВ на ПС 110 кВ Пимено-Черни явилось попадание птицы (сороки) между вводами выключателя 35 кВ В.ВЛ-Сарпинская со стороны разъединителя 35 кВ ЛР.ВЛ-Сарпинская. При осмотре оборудования ОРУ-35 кВ обнаружено: на земле под выключателем 35 кВ В.ВЛ-Сарпинская лежит мёртвая птица (сорока) со следами воздействия электрического тока, выключатель В.ВЛ-Сарпинская отключен, следы перекрытия электрической дугой на шине фазы "А" в месте присоединения к вводу В.ВЛ-Сарпинская со стороны ЛР.ВЛ-Сарпинская, вероятно имеется перекрытие на шине фазы "В", но при визуальном осмотре с земли следов перекрытия на фазе "В" не видно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На земле под выключателем 35 кВ В.ВЛ-Сарпинская лежит мёртвая птица (сорока) со следами воздействия электрического тока, выключатель В.ВЛ-Сарпинская отключен, следы перекрытия электрической дугой на шине фазы "А" в месте присоединения к вводу В.ВЛ-Сарпинская со стороны ЛР.ВЛ-Сарпинская, вероятно имеется перекрытие на шине фазы "В" на ПС 110 кВ Пимено-Черни С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67
4023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) | 494 | 2022-09-16 17:20 | 2022-09-16 17:27 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №93 с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "С" и нижней левой фазы "В". | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №93 с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "С" и нижней левой фазы "В". На ВЛ 35 кВ №40 на промежуточной ж/б опоре №93 выявлено: 1. На поддерживающей изолирующей подвеске провода (АС-95) верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д). 2. На поддерживающей изолирующей подвеске провода нижней левой фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на поддерживающей изолирующей подвеске провода (АС-95) верхней фазы "С" и на поддерживающей изолирующей подвеске провода нижней левой фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №93 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) Опора пром.ж/б. ПБ35-15 | 2022-09-16 17:20 | 2022-09-16 17:27
4024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) | 493 | 2022-09-16 05:45 | 2022-09-16 05:45 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №11 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №86/10 через наброс, накинутый ранее птицей, с последующим падением при порыве ветра. На стеклянных изоляторах натяжной изолирующей подвески провода верхней фазы "А" анкерной металлической опоры №86/10 ВЛ 110 кВ №11 выявлены остатки наброса из неопределённого материала. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №11 явилось перекрытие шлейфа провода верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №86/10 через наброс, накинутый ранее птицей, с последующим падением при порыве ветра. На ВЛ 110 кВ №11 на анкерной металлической опоре №86/10 на внешнем повиве шлейфа провода (АС-120) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на внешнем повиве шлейфа провода (АС-120) верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №86/10 на ВЛ 110 кВ Гумрак – ТДН №1 с отпайками (№11) ОПОРА № 86/10
4025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 480 | 2022-09-15 05:55 | 2022-09-15 06:17 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №418, с последующим перекрытием изолирующей подвески провода верхней фазы "С". | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №418, с последующим перекрытием изолирующей подвески провода верхней фазы "С". На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №418 на внешнем повиве провода (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей гирлянды изоляторов верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора в изолирующей подвеске провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на внешнем повиве провода (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПСД-70Е) поддерживающей гирлянды изоляторов верхней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №418 на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Центральная | 479 | 2022-09-15 05:27 | 2022-09-15 18:40 | 3.4.7.4, Причиной отключения II с. 6 кВ и VII с. 6 кВ на ПС 110 кВ Центральная явилось разрушение ОПН II с. 6 кВ фаз "А", "В", "С" в отсеке ТН II c. 6 кВ из-за изменения изоляционных свойств ОПН II с. 6 кВ фаз "А", "В", "С" типа ОПН-РТ/TEL-6/7.2 в процессе эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения II с. 6 кВ и VII с. 6 кВ на ПС 110 кВ Центральная явилось электродуговое повреждение ОПН II с. 6 кВ фаз "А", "В", "С" в отсеке ТН II c. 6 кВ из-за изменения изоляционных свойств ОПН II с. 6 кВ фаз "А", "В", "С" типа ОПН-РТ/TEL-6/7.2 в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение ОПН II с. 6 кВ фаз "А", "В", "С" в отсеке ТН II c. 6 кВ на ПС 110 кВ Центральная ОПН II с. 6 кВ | 2022-09-15 05:27 | 2022-09-15 05:35
4027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 472 | 2022-09-10 05:20 | 2022-09-10 05:20 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №78 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода, поддерживающей изолирующей подвеске и траверсе нижней правой фазы "А" промежуточной ж/б опоры №78 ВЛ 110 кВ №61 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №78 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №78 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей гирлянды нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей гирлянды нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №78 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 469 | 2022-09-07 08:23 | 2022-09-07 08:23 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №85 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №85 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №85 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №85 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с незначительным повреждением внешнего повива провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №85 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
4029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Сибирь-Гора | 415 | 2022-08-18 20:05 | 2022-08-18 20:08 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6.Т-2 и IIс. 6 кВ на ПС 110 кВ Сибирь-Гора явилась возникшая внутренняя неисправность блока управления выключателем В-6.Т-2 типа БУ/TEL-100/220-12-03А из-за изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Причиной отключения В-6.Т-2 и IIс. 6 кВ на ПС 110 кВ Сибирь-Гора явилась возникшая внутренняя неисправность блока управления выключателем В-6.Т-2 типа БУ/TEL-100/220-12-03А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутренняя неисправность блока управления выключателем В-6.Т-2 типа БУ/TEL-100/220-12-03А на ПС 110 кВ Сибирь-Гора В-6.Т-2
4030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 425 | 2022-08-18 17:06 | 2022-08-18 17:06 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явился прямой удар молнии в анкерную металлическую опору №74, с последующим перекрытием шлейфа провода верхней фазы "А". | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явился прямой удар молнии в анкерную металлическую опору №74, с последующим перекрытием шлейфа провода верхней фазы "А". На ВЛ 110 кВ Развилка-2 на анкерной металлической опоре №74 на шлейфе провода (АС-185) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на шлейфе провода (АС-185) верхней фазы "А" на анкерной металлической опоре №74 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Уч. маг-ли ВЛ Развилка-2-110кВ
4031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ПС 110 кВ Пионерская ПС 110 кВ Пионерская ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (№6) ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) | 414 | 2022-08-18 16:10 | 2022-08-18 17:44 | 3.4.13.4, Причиной отключений ВЛ 110 кВ №7, ВЛ 110 кВ №6, силовых трансформаторов Т-3 и Т-4 на ПС 110 кВ Пионерская явилось повреждение изоляции кабелей токовых цепей ВН ДЗТ Т-3 и ДЗТ Т-4 при монтаже плит кабельных каналов. | 4.12, Причиной отключений ВЛ 110 кВ №7, ВЛ 110 кВ №6, силовых трансформаторов Т-3 и Т-4 на ПС 110 кВ Пионерская явилось нарушение электрической изоляции кабелей токовых цепей ВН ДЗТ Т-3 и ДЗТ Т-4 при монтаже плит кабельных каналов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции кабелей токовых цепей ВН ДЗТ Т-3 и ДЗТ Т-4 при монтаже плит кабельных каналов на ПС 110 кВ Пионерская Т-3, Нарушение электрической изоляции кабелей токовых цепей ВН ДЗТ Т-3 и ДЗТ Т-4 при монтаже плит кабельных каналов на ПС 110 кВ Пионерская Т-4 | 2022-08-18 16:10 | 2022-08-18 16:47
4032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 433 | 2022-08-18 16:10 | 2022-08-19 18:55 | 3.4.14, Причины отключений ВЛ 110 кВ №14 18.08.2022 г. и 19.08.2022 г., запитанной через ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Алюминиевая, не выявлены. Предположительно, имели место неправильные (излишнее и ложные) срабатывания РЗА ОВ-110 кВ на ПС 220 кВ Алюминиевая Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - ВД ПМЭС при отсутствии коротких замыканий в зоне действия защит ОВ-110 кВ. ВЛ 110 кВ №14 осмотрена в полном объёме - дефектов, связанных с аварийными отключениями 18.08.22, не выявлено. 31.08.2022 и 01.09.2022 на ПС 220 кВ Алюминиевая Филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - ВД ПМЭС совместно с представителями СРЗА ПО "ПЭС" выполнена внеплановая послеаварийная проверка устройств РЗА ОВ-110: ЭПЗ-1636 (МФТО, ДЗ, ТЗНП) и автоматики ОВ-110 (АПВ, АУВ), проверено взаимодействие с выключателем ОВ-110, с оборудованием телемеханики УКПМ КОМПАС. Замечания не выявлены. В ходе проведения совместного внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ №14 линейным персоналом филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - ВД ПМЭС было обращено внимание на признаки ранее выполненной замены трёх поддерживающих гирлянд на промежуточной ж/б опоре №228. Однако при анализе ремонтной документации установлено, что замена перекрытых стеклянных изоляторов в поддерживающей изолирующей подвеске проводов на промежуточной ж/б опоре №228 была проведена персоналом СЛЭП ПО "ПЭС" до возникновения аварии, а именно 09.08.2022 по неплановой заявке СЛЭП ПО "ПЭС" №245 от 08.08.2022. |  | 2022-08-18 16:10 | 2022-08-18 16:30
4033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (№2) ПС 110 кВ Курганная | 413 | 2022-08-18 16:08 | 2022-08-19 11:41 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №2 и Т-1 на ПС 110 кВ Курганная явилось повреждение трансформаторов тока ТТ.В-6.Т-1 фаз "А" и "С" в КРУН-6 кВ из-за изменения изоляционных свойств трансформаторов тока типа ТПОЛ-10 в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №2 и Т-1 на ПС 110 кВ Курганная явилось электродуговое повреждение трансформаторов тока ТТ.В-6.Т-1 фаз "А" и "С" в КРУН-6 кВ из-за изменения изоляционных свойств трансформаторов тока типа ТПОЛ-10 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение трансформаторов тока ТТ.В-6.Т-1 фаз "А" и "С" в КРУН-6 кВ на ПС 110 кВ Курганная ТТ.В-6.Т-1
4034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) | 434 | 2022-08-18 12:20 | 2022-08-18 13:10 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Приморская явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №40, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы "С" и верхней фазы "А". | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Приморская явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №40, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода нижней левой фазы "С" и верхней фазы "А". На ВЛ 35 кВ Приморская на промежуточной ж/б опоре №40 выявлено: 1. На поддерживающей изолирующей подвеске провода (АС-70) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д); 2. На поддерживающей изолирующей подвеске провода (АС-70) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на поддерживающей изолирующей подвеске провода (АС-70) нижней левой фазы "С" и на поддерживающей изолирующей подвеске провода (АС-70) верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №40 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Приморская с отпайками (Приморская) Опора пром.ж/б. ПБ35-15
4035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) | 435 | 2022-08-18 12:20 | 2022-08-18 12:20 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 явился прямой удар молнии в анкерную ж/б опору №23, с последующим перекрытием натяжной изолирующей подвески провода нижней левой фазы "В" и верхней фазы "С". | 4.11, Причиной отключения ВЛ 35 кВ №40 явился прямой удар молнии в анкерную ж/б опору №23, с последующим перекрытием натяжной изолирующей подвески провода нижней левой фазы "В" и верхней фазы "С". На ВЛ 35 кВ №40 на анкерной ж/б опоре №23 выявлено: 1. На натяжной изолирующей подвеске провода (АС-95) нижней левой фазы "В" следы перекрытия электрической дугой, с разрушением двух стеклянных изоляторов (ПС-70Д); 2. На натяжной изолирующей подвеске провода верхней фазы "С" следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на натяжной изолирующей подвеске провода (АС-95) нижней левой фазы "В" и на натяжной изолирующей подвеске провода верхней фазы "С" на анкерной ж/б опоре №23 на ВЛ 35 кВ Вишнёвая – Заливская с отпайкой на ПС Чилеково (№40) Опора пром.ж/б. ПБ35-15
4036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Чернышково – Басакино с отпайкой на ПС Журавка (Басакино) | 412 | 2022-08-18 07:42 | 2022-08-19 08:55 | 3.4.12.3, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Басакино замыкания на "землю" явился прямой удар молнии в анкерную металлическую опору №83, с последующим перекрытием и обрывом шлейфа провода средней фазы "В". | 4.11, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Басакино замыкания на "землю" явился прямой удар молнии в анкерную металлическую опору №83, с последующим перекрытием и обрывом шлейфа провода средней фазы "В". На ВЛ 35 кВ Басакино на анкерной металлической опоре №83 на внешнем повиве шлейфа провода (АС-70) средней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой с обрывом шлейфа провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой с обрывом шлейфа провода на внешнем повиве шлейфа провода (АС-70) средней фазы "В" на анкерной металлической опоре №83 на ВЛ 35 кВ Чернышково – Басакино с отпайкой на ПС Журавка (Басакино) Опора анк.метал. УАМ | 2022-08-18 07:42 | 2022-08-18 10:01
4037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Центральная | 411 | 2022-08-18 06:20 | 2022-08-18 06:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения В-6.вв-7 Т-3 и VII с. 6 кВ на ПС 110 кВ Центральная явилась неисправность реле времени РВ4 типа РСВ-13-18 (Реле изготовлено – 02.2005 г.), обеспечивающее заданную выдержку времени МТЗ В-6.вв-7 Т-3, при трёхфазных замыканиях на отходящих кабельных линиях Ф №70 и Ф №80. | 4.1.3, Причиной отключения В-6.вв-7 Т-3 и VII с. 6 кВ на ПС 110 кВ Центральная явилась неисправность реле времени РВ4 типа РСВ-13-18 в схеме МТЗ выключателя В-6.вв-7 Т-3 в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность реле времени РВ4 типа РСВ-13-18 в результате длительной эксплуатации в схеме МТЗ на ПС 110 кВ Центральная В-6.вв-7 Т-3
4038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 387 | 2022-08-10 07:53 | 2022-08-10 07:53 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №33 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода и траверсе нижней фазы "С" промежуточной ж/б опоры №33 ВЛ 110 кВ Развилка-2 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось перекрытие провода нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №33 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ Развилка-2 на промежуточной ж/б опоре №33 на проводе (АС-185) нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-185) нижней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №33 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Опора пром. ж/б. ПБ110-8
4039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Басакино – Морская с отпайкой на ПС Н-Гнутово (Морская) | 373 | 2022-08-01 14:55 | 2022-08-02 12:25 | 3.4.12.3, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Морская замыкания на землю явился, прямой удар молнии в провод верхней фазы (фаза «В») в пролете опор №№139-140, с последующим пережогом провода и падением его на землю. | 4.11, Причиной появления на ВЛ 35 кВ Морская замыкания на землю явился, прямой удар молнии в провод верхней фазы (фаза «В») в пролете опор №№139-140. На ВЛ 35 кВ в пролете опор №№139-140 выявлен обрыв провода верхней фазы (фаза «В») в результате электродугового повреждения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода верхней фазы (фаза «В») в результате электродугового повреждения в пролете опор №№139-140 на ВЛ 35 кВ Басакино – Морская с отпайкой на ПС Н-Гнутово (Морская) Пролет:3*АС 50/8,0
4040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) | 359 | 2022-07-25 16:13 | 2022-07-25 16:13 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Садовая - ПП М. Горького с отпайкой на ПС М. Горького (ВЛ 110 кВ №71) произошло по причине попадания разряда молнии в провод верхней фазы «С» в пролете опор №52-53. | 4.11, Электродуговое повреждение в результате попадания разряда молнии в провод верхней фазы «С» в пролете опор №52-53. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 110 кВ Садовая – ПС М.Горького с отпайкой на ПП М.Горького (№71) Пролет:3*АС 150/34+1*С-50
4041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) | 355 | 2022-07-22 15:10 | 2022-07-22 15:24 | 3.4.7.3.5, Причиной не срабатывания АПВ СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Суворовская явилось нечёткое переключение пакета дополнительных контактов СВ-110 кВ из-за ухудшения пружинистых свойств механизма возврата блок-контактов в результате длительной эксплуатации, вследствие чего блок-контакт в цепи включения выключателя остался разомкнутым. 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явился прямой удар молнии в анкерную металлическую опору №211/1 с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода ВЛ средней фазы "С". | 4.1.3, Причиной не срабатывания АПВ СВ-110 кВ на ПС 110 кВ Суворовская явилось нечёткое переключение пакета дополнительных контактов СВ-110 кВ из-за ухудшения пружинистых свойств механизма возврата блок-контактов, вследствие чего блок-контакт в цепи включения выключателя остался разомкнутым. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нечёткое переключение пакета дополнительных контактов СВ-110 кВ из-за ухудшения пружинистых свойств механизма возврата блок-контактов на ПС 110 кВ Суворовская ММО-110-1600 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №65 явился прямой удар молнии в анкерную металлическую опору №211/1 с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода ВЛ средней фазы "С". На ВЛ 110 кВ №65 на анкерной металлической опоре №211/1 на проводе (АС-120) средней фазы "С" и гирлянде изоляторов выявлены следы перекрытия электрической дугой с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе средней фазы "С" и гирлянде изоляторов с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70Д) на проводе (АС-120) средней фазы "С" на анкерной металлической опоре №211/1 на ВЛ 110 кВ Суворовская – Тормосино с отпайкой на ПС Пристенка (№65) УА | 2022-07-22 15:10 | 2022-07-22 15:24
4042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 357 | 2022-07-22 02:48 | 2022-07-22 02:48 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 64 явилось перекрытие провода средней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №428 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На внешнем повиве провода средней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №428 ВЛ 110 кВ №64 выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ 64 явилось перекрытие провода средней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №428 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №428 на проводе (АС-120) средней левой фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) средней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) средней левой фазы "С" и гирлянде изоляторов (ПС-70Е) средней фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №428 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Строительная | 344 | 2022-07-19 08:41 | 2022-07-19 08:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения I с.10 кВ на ПС 110 кВ Строительная явилось одновременное возникновение сложного вида коротких замыканий на двух фидерах одновременно: на потребительском ф №9 (находится на балансе ООО "Концессии водоснабжения") и на потребительском ф №13 (находится на балансе ОАО "Волгоградский электромеханический завод"). |  | 2022-07-19 08:41 | 2022-07-19 08:43
4044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 343 | 2022-07-17 05:56 | 2022-07-17 05:56 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №299 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №299 на внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" выявлены следы помёта птиц. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №299 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №299 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №299 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
4045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) | 331 | 2022-07-11 11:41 | 2022-07-11 11:41 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №22 явилось перекрытие натяжной изолирующей подвески провода нижней фазы "С" на анкерной металлической опоре №98 по продуктам горения, вследствие густого дыма и сильных порывов ветра, из-за загорания сухой степной растительности и прилегающей лесополосы редкой залесенности, вне охранной зоны ВЛ, в результате воздействия посторонних лиц. | 4.9.23, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №22 явилось перекрытие натяжной изолирующей подвески провода нижней фазы на анкерной металлической опоре №98 по продуктам горения, вследствие густого дыма и сильных порывов ветра, из-за загорания сухой степной растительности и прилегающей лесополосы редкой залесенности, вне охранной зоны ВЛ, в результате воздействия посторонних лиц. На ВЛ 110 кВ №22 на анкерной металлической опоре №98 на стеклянных изоляторах (ПС-12а) натяжной изолирующей подвески провода нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической изоляции продуктами горения на стеклянных изоляторах (ПС-12а) натяжной изолирующей подвески провода нижней фазы "С" на анкерной металлической опоре №98 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22) ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Строительная с отпайками (№22)
4046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 327 | 2022-07-09 12:06 | 2022-07-09 12:06 | 3.4.8.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ грузоподъёмным механизмом сторонней организации, приведшее к перекрытию провода нижней фазы ВЛ на корпус грузоподъёмного механизма. На месте перекрытия провода ВЛ 110 кВ Развилка-2 выявлены следы несанкционированной работы неопределённого грузоподъёмного механизма. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явилось производство несанкционированных погрузочно-разгрузочных работ в охранной зоне ВЛ грузоподъёмным механизмом сторонней организации, приведшее к перекрытию провода нижней фазы ВЛ на корпус грузоподъёмного механизма. На ВЛ 110 кВ Развилка-2 в пролёте опор №№129-130 на проводе нижней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие электрической дугой на проводе нижней фазы "С" в пролёте опор №№129-130 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
4047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (№6) ПС 110 кВ Моторная | 313 | 2022-07-05 21:48 | 2022-07-06 11:57 | 3.4.7.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №6 и Т-4 на ПС 110 кВ Моторная явилось перекрытие на шинном мосту ШМ-6 кВ Т-4 проходных изоляторов в ЗРУ-6 кВ фаз "А", "В" и "С" из-за изменения изоляционных свойств проходных изоляторов типа ИП-20/2000-1250 УХЛ1 в процессе длительной эксплуатации и отказ отключения отделителя ОД-110.Т-4, который принадлежит ООО "ВолгоПромЛизинг". | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №6 и Т-4 на ПС 110 кВ Моторная явилось электродуговое повреждение на шинном мосту ШМ-6 кВ Т-4 проходных изоляторов в ЗРУ-6 кВ фаз "А", "В" и "С" из-за перенапряжения в сети 6 кВ и изменения изоляционных свойств проходных изоляторов типа ИП-20/2000-1250 УХЛ1 в процессе длительной эксплуатации и отказ отключения отделителя ОД-110.Т-4, который принадлежит ООО "ВолгоПромЛизинг". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на шинном мосту ШМ-6 кВ Т-4 проходных изоляторов в ЗРУ-6 кВ фаз "А", "В" и "С" на ПС 110 кВ Моторная ТДТН-25000/110-10/6 | 2022-07-05 21:48 | 2022-07-06 11:57
4048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ РП-2 | 310 | 2022-07-02 19:51 | 2022-07-02 21:41 | 3.4.7.3.5, Причиной замыкания на землю в сети 10 кВ ПС 35 кВ РП-2 явилось изменение изоляционных свойств опорного изолятора 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ ТСН-1 в процессе длительного срока эксплуатации (с 1991 г.). | 4.12, Причиной замыкания на землю в сети 10 кВ ПС 35 кВ РП-2 явился пробой изоляции с замыканием на землю с последующим разрушением опорного изолятора 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ ТСН-1 в процессе длительного срока эксплуатации (с 1991 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции с замыканием на землю с последующим разрушением опорного изолятора 10 кВ фазы "А" в РУ 10 кВ ТСН-1 на ПС 35 кВ РП-2 Трансформатор ТМ-40/10
4049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) | 293 | 2022-06-28 17:49 | 2022-06-28 17:49 | 3.4.12.3, Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ 110 кВ №14 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №228, с последующим перекрытием поддерживающих изолирующих подвесок проводов ВЛ. | 4.11, Причиной одновременного отключения ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ 110 кВ №14 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №228, с последующим перекрытием поддерживающих изолирующих подвесок проводов ВЛ. На участке совместного подвеса ВЛ 110 кВ №13 и ВЛ 110 кВ №14, на промежуточной ж/б опоре №228 выявлено: 1. На проводе (АС-120) средней фазы "А" и на стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы "А" ВЛ 110 кВ №13 следы перекрытия электрической дугой. 2. На проводах (АС-120) средней фазы "А" и верхней фазы "В" и на стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы "А" и верхней фазы "В" ВЛ 110 кВ №14 следы перекрытия электрической дугой, с разрушением одного стеклянного изолятора (ПС-70) в поддерживающей изолирующей подвеске провода верхней фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) средней фазы "А" и на стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №228 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №1 с отпайками (№13) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г), Следы перекрытия электрической дугой на проводах (АС-120) средней фазы "А" и верхней фазы "В" и на стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода средней фазы "А" и верхней фазы "В" на промежуточной ж/б опоре №228 на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Дубовка №2 с отпайками (№14) Опора № 228 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Пионерская | 290 | 2022-06-26 03:44 | 2022-06-27 17:42 | 3.4.7.4, Причиной отключения IV с. 6 кВ ПС 110 кВ Пионерская явилось повреждение концевой кабельной муфты из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации с последующим повреждением трёх опорных изоляторов нижних неподвижных втычных контактов ячейки В.ф-62. | 4.11, Причиной отключения IV с. 6 кВ ПС 110 кВ Пионерская явилось повреждение концевой кабельной муфты из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации с последующим повреждением трёх опорных изоляторов нижних неподвижных втычных контактов ячейки В.ф-62. В кабельном отсеке ячейки В.ф-62 выявлены следы воздействия электрической дуги на концевой кабельной муфте и на опорных изоляторах нижних неподвижных втычных контактов ячейки В.ф-62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы воздействия электрической дуги на концевой кабельной муфте и на трёх опорных изоляторах нижних неподвижных втычных контактов ячейки В.ф-62 на ПС 110 кВ Пионерская 10x100(алюминий) | 2022-06-26 03:44 | 2022-06-26 03:56
4051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 220 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) | 298 | 2022-06-22 05:52 | 2022-06-22 05:52 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №345, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески проводов ВЛ. 3.4.13.2, Во время прохождения грозового фронта, при отключении ВЛ 110 кВ №64 из-за прямого удара молнии в промежуточную ж/б опору №345, при этом отключилась ВЛ 220 кВ Суровикино. Анализ данных РАС по обоим концам ВЛ 220 кВ Суровикино показали разный характер протекания переходных процессов в трансформаторах тока полукомплектов защиты при сложном виде КЗ, что при заводских данных срабатывании защиты (элемент времени DT3 порядка 5 мс) привело к излишнему (допущенному) срабатыванию защиты НВЧЗ ВЛ 220 кВ Суровикино. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явился прямой удар молнии в промежуточную ж/б опору №345, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески проводов ВЛ. На ВЛ 110 кВ №64, на промежуточной ж/б опоре №345 на проводах (АС-120) фаз "А", "В", "С" и на стеклянных изоляторах (ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводах (АС-120) фаз "А", "В", "С" и на стеклянных изоляторах (ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней правой фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №345 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1 4.20, Во время прохождения грозового фронта, при отключении ВЛ 110 кВ №64 из-за прямого удара молнии в промежуточную ж/б опору №345, отключилась ВЛ 220 кВ Суровикино. Переходный процесс при 3-х фазном коротком замыкании от удара молнии в ВЛ 110 кВ №64 во время прохождения грозового фронта, в условиях отключения СВ-220 кВ на ПС 220 кВ Песковатка с пофазным управлением создали условия, при которых НВЧЗ типа ПДЭ-2802 по принципу действия не обеспечивает селективность отключения КЗ "за спиной", что привело к излишнему (допущенному) отключению В-220 кВ с успешным АПВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сложные переходные процессы, возникшие во время 3-х фазного короткого замыкания от удара молнии, и наложившиеся отключением СВ-220 кВ на ПС 220 кВ Песковатка с разновременным отключением фаз выключателя с пофазным управлением на ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино) ВЛ 220 кВ Песковатка – Суровикино-220 (Суровикино)
4052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-2 с отпайками (Канатная-2) | 273 | 2022-06-17 07:10 | 2022-06-17 07:10 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" на заземлённый грозозащитный трос через наброс из неопределенного материала, накинутый на провод и грозозащитный трос порывом ветра. Пролёт опор №№26/12-26/13 ВЛ-110 кВ Канатная-2 проходит вдоль границы СНТ "Нефтяник", по периметру которого расположены несанкционированные свалки бытового мусора. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Канатная-2 явилось перекрытие провода верхней фазы "С" на заземлённый грозозащитный трос через наброс из неопределенного материала, накинутый на провод и грозозащитный трос порывом ветра. На ВЛ 110 кВ Канатная-2 в пролёте опор №№ 26/12-26/13 на проводе (АС-120) верхней фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) верхней фазы "С" в пролёте опор №№ 26/12-26/13 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-2 с отпайками (Канатная-2) Пролет:3*АС 120/19+1*С-50
4053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Дар-Гора-35 | 268 | 2022-06-13 10:47 | 2022-06-13 20:07 | 3.4.7.4, Причиной излишнего срабатывания дифференциальной защиты трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Дар-Гора при сквозном токе короткого замыкания на подфидере 6 кВ №10 РП-100 явилось несоответствие векторных диаграмм токовых цепей дифференциальной защиты трансформатора Т-1 замерам, производимым при последнем техническом обслуживании защиты трансформатора 14.05.2021 в объеме «В». Причина возникновения некорректной векторной диаграммы плеча 35 кВ ДЗТ Т-1 – разрушение контактной пластины в промежуточном клеммном шкафу выключателя В.35 Т-1 на ПС 35 кВ Дар-Гора. | 4.13, Причиной излишнего срабатывания дифференциальной защиты трансформатора Т-1 на ПС 35 кВ Дар-Гора при сквозном токе короткого замыкания на подфидере 6 кВ №10 РП-100 явилось разрушение контактной пластины в промежуточном клеммном шкафу выключателя В.35 Т-1 на ПС 35 кВ Дар-Гора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение контактной пластины в промежуточном клеммном шкафу выключателя В.35 Т-1 на ПС 35 кВ Дар-Гора ПС 35 кВ Дар-Гора
4054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Пионерская | 267 | 2022-06-13 05:46 | 2022-06-13 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения IV с. 6 кВ ПС 110 кВ Пионерская явилось повреждение трансформаторов тока тт В.ф-63 из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.11, Причиной отключения IV с. 6 кВ ПС 110 кВ Пионерская явилось электродуговое повреждение трансформаторов тока тт В.ф-63 из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение трансформаторов тока тт В.ф-63 из-за изменения свойств материалов в процессе эксплуатации на ПС 110 кВ Пионерская 10x100(алюминий)
4055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 110 кВ Суровикино-110 | 250 | 2022-05-26 08:35 | 2022-05-26 12:37 | 3.4.7.3.5, Причиной отказа включения выключателя 35 кВ В.ВЛ Обливская-2 на ПС 110 кВ Суровикино-110 явилось изменение свойств материалов запирающей защёлки в приводе выключателя 35 кВ В.ВЛ Обливская-2 (в эксплуатации с 1965 года). | 4.2.1, Причиной отказа включения выключателя 35 кВ В.ВЛ Обливская-2 на ПС 110 кВ Суровикино-110 явился механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) запирающей защёлки в приводе выключателя 35 кВ В.ВЛ Обливская-2 (в эксплуатации с 1965 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения) запирающей защёлки привода выключателя 35 кВ В.ВЛ Обливская-2 (в эксплуатации с 1965 года) на ПС 110 кВ Суровикино-110 ВМ-35-600-6,6 с ПП-67
4056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) ПС 110 кВ Солоновская | 241 | 2022-05-23 12:37 | 2022-05-23 20:22 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 и силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Солоновская явилось повреждение трёх проходных изоляторов типа ПБ-10 в ячейке ТН-I с. 10 кВ ПС 110 кВ Солоновская в результате изменения свойств материалов опорных изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1995 г.). 3.4.7.3.5, Причиной отказа отключения В-10.Т-1 на ПС 110 кВ Солоновская при работе МТЗ-110 Т-1 явилось снижение напряжения собственных нужд подстанции в результате близкого трехфазного короткого замыкания (особенности схемы управления В-10.Т-1), что привело к снижению напряжения оперативного тока ~ ШУ ниже порога срабатывания электромагнита отключения В-10.Т-1. Причиной отказа отключения ОД-110.Т-1 на ПС 110 кВ Солоновская при работе МТЗ-110 Т-1 явился неисправный диод (пробой) в цепи заряда блока конденсаторов, вследствие чего уровень заряда оказался недостаточным для срабатывания электромагнита отключения ОД-110.Т-1. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 и силового трансформатора Т-1 на ПС 110 кВ Солоновская явилось электродуговое повреждение трёх проходных изоляторов типа ПБ-10 в ячейке ТН-I с. 10 кВ ПС 110 кВ Солоновская в результате изменения свойств материалов опорных изоляторов в процессе длительной эксплуатации (с 1995 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение трёх проходных изоляторов типа ПБ-10 в ячейке ТН-I с. 10 кВ на ПС 110 кВ Солоновская Ячейка КРУН КРН-III-10 4.1.3, Причиной отказа отключения ОД-110.Т-1 на ПС 110 кВ Солоновская при работе МТЗ-110 Т-1 явился неисправный диод (пробой) в цепи заряда блока конденсаторов (в эксплуатации с 1995 года), вследствие чего уровень заряда оказался недостаточным для срабатывания электромагнита отключения ОД-110.Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправный диод (пробой) в цепи заряда блока конденсаторов (в эксплуатации с 1995 года), вследствие чего уровень заряда оказался недостаточным для срабатывания электромагнита отключения ОД-110.Т-1 на ПС 110 кВ Солоновская ПС 110 кВ Солоновская | 2022-05-23 12:37 | 2022-05-23 20:22
4057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) | 244 | 2022-05-19 19:05 | 2022-05-19 19:05 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явился прямой удар молнии в провод левой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №56. По трассе ВЛ 110 кВ №68 наблюдались неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №68 явился прямой удар молнии в провод левой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №56. На ВЛ 110 кВ №68 на промежуточной ж/б опоре №56 на проводе (АС-120) левой нижней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) левой нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №56 на ВЛ 110 кВ Калач – Суровикино-110 с отпайками (№68) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) ПС 220 кВ Суровикино-220 | 240 | 2022-05-19 13:13 | 2022-05-20 19:03 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явился прямой удар молнии в грозозащитный трос и провод верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №152, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода. По трассе ВЛ 110 кВ №61 наблюдались неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза. 3.4.7.3.1, На ПС 220 кВ Суровикино-220 в цепях автоматики выключателя ВЛ 110 кВ №61 несвоевременно выявлен износ и подгорание контактов реле контроля напряжения KV2 типа РТ40/0,2. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явился прямой удар молнии в грозозащитный трос и провод верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №152, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода. По трассе ВЛ 110 кВ №61 наблюдались неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №152 на грозозащитном тросе (С-50), на проводе (АС-150) и на стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на грозозащитном тросу (С-50), на проводе (АС-150) и на стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №152 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) 4.13, При послеаварийной проверке АПВ и управления В.ВЛ-61 установлена причина отказа АПВ ВЛ 110 кВ №61 на ПС 220 кВ Суровикино-220: отсутствие цепи пуска АПВ в результате износа и подгорания контактов реле контроля напряжения KV2 типа РТ40/0,2 в цепях автоматики выключателя ВЛ 110 кВ №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: На ПС 220 кВ Суровикино-220 износ и подгорание контактов реле контроля напряжения KV2 типа РТ40/0,2 в цепях автоматики выключателя на ВЛ 110 кВ №61 ВЛ 110 кВ №61
4059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ТЭЦ-2 – Канатная-2 с отпайками (Канатная-2) ПС 110 кВ Кордовая | 239 | 2022-05-18 18:24 | 2022-05-18 19:30 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения силового трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая явился наброс ветром ветки на вводы 35 кВ Т-2. В месте расположения ПС 110 кВ Кордовая наблюдались неблагоприятные погодные явления: сильный порывистый ветер, дождь, гроза. | 4.4.3, Причиной отключения силового трансформатора Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая явился наброс ветром ветки на вводы 35 кВ Т-2. Осмотром ПС 110 кВ Кордовая на радиаторе Т-2 обнаружена обгоревшая ветка, оплавление шпилек вводов 35 кВ фаз "В" и "С" Т-2, точечные оплавления ШМ-10 кВ Т-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Оплавление шпилек вводов 35 кВ фаз "В" и "С" Т-2, точечные оплавления ШМ-10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Кордовая Трансформатор ТДТНГ-20000/110/35/10
4060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) | 242 | 2022-05-18 03:38 | 2022-05-18 03:38 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №323, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода. По трассе ВЛ 110 кВ №64 наблюдались неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №64 явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №323, с последующим перекрытием поддерживающей изолирующей подвески провода. На ВЛ 110 кВ №64 на промежуточной ж/б опоре №323 на проводе (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПС-70Е) поддерживающей изолирующей подвески провода верхней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №323 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Суворовская с отпайками (№64) Опора пром.ж/б.ПБ110-1
4061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) | 231 | 2022-05-15 04:05 | 2022-05-15 04:32 | 3.4.12.3, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "А" в пролете опор №№79-80. По трассе ВЛ 110 кВ Развилка-2 наблюдались неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Развилка-2 явился прямой удар молнии в провод верхней фазы "А" в пролете опор №№79-80. По трассе ВЛ 110 кВ Развилка-2 наблюдались неблагоприятные погодные явления: дождь, гроза. На ВЛ 110 кВ Развилка-2 в пролете опор №№79-80 на проводе (АС-185) верхней фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-185) верхней фазы "А" в пролете опор №№79-80 на ВЛ 110 кВ Волгоградская ГРЭС – Дар-Гора-110 с отпайками (Развилка-2) Пролет:3*АС 185/29+1*С-50
4062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 35 | ПС 35 кВ Ромашки | 230 | 2022-05-15 02:19 | 2022-05-15 04:01 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на I с. 10 кВ ПС 35 кВ Ромашки явилось изменение свойств материалов опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ Т-1 фаза "С", в процессе длительной эксплуатации (с 1981 г.). | 4.12, Причиной появления "земли" на I с. 10 кВ ПС 35 кВ Ромашки явилось нарушение электрической изоляции опорного изолятора на шинном мосту 10 кВ Т-1 фаза "С" в процессе длительной эксплуатации (с 1981 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фаза "С" в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Ромашки Трансформатор ТМ-4000/35/10, Нарушение электрической изоляции опорного изолятора шинного моста 10 кВ Т-1 фаза «С» в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Ромашки ПС 35 кВ Ромашки | 2022-05-15 02:19 | 2022-05-15 04:01
4063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) | 229 | 2022-05-14 17:37 | 2022-05-14 17:37 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №7 явилось перекрытие провода средней фазы "В" на траверсу промежуточной металлической опоры №50 через наброс из птичьего гнезда, разрушенного сильным порывом ветра. На траверсе средней фазы "В" промежуточной металлической опоры №50 ВЛ 110 кВ №7 выявлено наличие разрушенного ветром птичьего гнезда. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №7 явилось перекрытие провода средней фазы "В" на траверсу промежуточной металлической опоры №50 через наброс из птичьего гнезда, разрушенного сильным порывом ветра. На ВЛ 110 кВ №7 на промежуточной металлической опоре №50 на проводе (АС-120) средней фазы "В" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие разрушенного ветром птичьего гнезда на траверсе средней фазы "В" промежуточной металлической опоры №50 и следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) средней фазы "В" на промежуточной металлической опоре №50 на ВЛ 110 кВ Гумрак − Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7) ВЛ 110 кВ Гумрак − Советская №1 с отпайками (ВЛ 110 кВ №7)
4064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Центральная ПС 110 кВ Центральная | 168 | 2022-04-04 13:37 | 2022-04-04 19:28 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Центральная в процессе эксплуатации нарушен электрический контакт в месте опрессовки гибкого проводника, подключенного к дискретному входу блокировки ЛЗШ Iс. 6кВ микропроцессорного терминала Сириус-2-С, установленного в ячейке СВ I-Vс. 6кВ, что привело к излишнему срабатыванию ЛЗШ Iс. 6кВ при КЗ на ф №93, подключенному к Vс. 6кВ. | 4.13, На ПС 110 кВ Центральная причиной отключения Iс. 6кВ и Vс. 6кВ явилось излишнее срабатывание ЛЗШ Iс. 6кВ при КЗ на ф №93, подключенного к Vс. 6кВ, из-за нарушения электрического контакта в месте опрессовки гибкого проводника, подключенного к дискретному входу блокировки ЛЗШ Iс. 6кВ микропроцессорного терминала Сириус-2-С, установленного в ячейке СВ I-Vс. 6кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в месте опрессовки гибкого проводника, подключенного к дискретному входу блокировки ЛЗШ Iс. 6кВ микропроцессорного терминала Сириус-2-С, установленного в ячейке СВ I-Vс. 6кВ на ПС 110 кВ Центральная 10x80(медь), Нарушение электрического контакта в месте опрессовки гибкого проводника, подключенного к дискретному входу блокировки ЛЗШ Iс. 6кВ микропроцессорного терминала Сириус-2-С, установленного в ячейке СВ I-Vс. 6кВ на ПС 110 кВ Центральная 10x100(алюминий) | 2022-04-04 13:37 | 2022-04-04 14:31
4065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Строительная | 153 | 2022-03-25 20:27 | 2022-03-26 13:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств и характеристик материалов блока управления выключателя 10 кВ В.ф-16 (БУ/TEL-100/200-12-02А, заводской №93714847, год выпуска 08.2007, производитель завод ООО "Таврида Электрик" г. Самара) на ПС 110 кВ Строительная в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Исчерпание ресурса блока управления выключателя 10 кВ В.ф-16 (БУ/TEL-100/200-12-02А, заводской №93714847, год выпуска 08.2007, производитель завод ООО "Таврида Электрик" г. Самара) на ПС 110 кВ Строительная в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Исчерпание ресурса блока управления выключателя 10 кВ В.ф-16 в результате длительной эксплуатации на ПС 110 кВ Строительная BB/TEL-10-20/1000
4066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Спартановка | 155 | 2022-03-25 06:55 | 2022-03-25 09:05 | 3.4.8.5.2, Отключение Iс.6кВ на ПС 110 кВ Спартановка произошло от действия дуговой защиты вследствие повреждения концевой муфты КЛ-6 кВ ф №13, принадлежащего МУП "Метроэлектротранс".
4067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 128 | 2022-03-10 21:04 | 2022-03-10 21:04 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на траверсу промежуточной ж/б опоры №149 через наброс из шланга капельного орошения, накинутый на провод и траверсу порывом ветра. 3.4.7.3.5, Причиной отказа АПВ ВЛ 110 кВ №61 на ПС 220 кВ Суровикино-220 явилось изменение свойств материалов контактной системы пакетного переключателя (ПП-1) "Работа АПВ" в схеме АПВ ВЛ 110 кВ №61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на траверсу промежуточной ж/б опоры №149 через наброс из шланга капельного орошения, накинутый на провод и траверсу порывом ветра. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №149 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №149 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) 4.13, Причиной отказа АПВ ВЛ 110 кВ №61 на ПС 220 кВ Суровикино-220 явилось нарушение электрического контакта в контактной системе пакетного переключателя (ПП-1) "Работа АПВ" в схеме АПВ ВЛ 110 кВ №61 на ПС 220 кВ Суровикино-220. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в контактной системе пакетного переключателя (ПП-1) "Работа АПВ" в схеме на АПВ ВЛ 110 кВ №61 на ПС 220 кВ Суровикино-220 АПВ ВЛ 110 кВ №61 на ПС 220 кВ Суровикино-220
4068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ВЛ | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (№6) ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (№6) | 127 | 2022-03-10 16:14 | 2022-03-11 11:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №6 явилось перекрытие провода верхней левой фазы "А" на траверсу промежуточной металлической опоры №50 через наброс из загрязненной синтетической верёвки, накинутой на провод и траверсу порывом ветра. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №6 явилось перекрытие провода верхней левой фазы "А" на траверсу промежуточной металлической опоры №50 через наброс из загрязнённой синтетической верёвки, накинутой на провод и траверсу порывом ветра. На ВЛ 110 кВ №6 на промежуточной металлической опоре №50 на проводе (АС-120) и изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески верхней левой фазы "А" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-120) и изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески верхней левой фазы "А" на промежуточной металлической опоре №50 на ВЛ 110 кВ Гумрак – Пионерская с отпайкой на ПС Моторная (№6) Опора пром. мет.П330-2+5 (сталь)
4069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 121 | 2022-03-07 23:55 | 2022-03-07 23:55 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на траверсу промежуточной ж/б опоры №77 через наброс из неопределенного материала, накинутый на провод и траверсу порывом ветра. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на траверсу промежуточной ж/б опоры №77 через наброс из неопределенного материала, накинутый на провод и траверсу порывом ветра. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №77 на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) и стеклянных изоляторах (ПС-70) поддерживающей изолирующей подвески нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №77 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Заводская | 120 | 2022-03-06 11:45 | 2022-03-06 14:08 | 3.4.7.3.5, Причиной появления "земли" на I с. 10 кВ ПС 35 кВ Заводская явилось изменение свойств материалов проходного изолятора ф. «А» в отсеке ТТ.В.ВЛ-11 в процессе длительной эксплуатации (с 1988 г.). | 4.12, Причиной появления "земли" на I с. 10 кВ ПС 35 кВ Заводская явилось изменение свойств материалов проходного изолятора ф. «А» в отсеке ТТ.В.ВЛ-11 в процессе длительной эксплуатации (с 1988 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проходного изолятора ф. «А» в отсеке ТТ.В.ВЛ-11 в процессе длительной эксплуатации на ПС 35 кВ Заводская Ячейка КРУН К-VI | 2022-03-06 11:45 | 2022-03-06 14:08
4071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС ПС | 6 (6.3) 6 (6.3) | ПС 110 кВ Пионерская ПС 110 кВ Пионерская | 99 | 2022-02-21 04:30 | 2022-02-21 04:42 | 3.4.9.1, На ПС 110 кВ Пионерская отключились выключатели "В-6.Т-3", "В-6.Т-4" и "В.ф-26" с погашением III с. 6 кВ и IV c. 6 кВ из-за одновременного повреждения отходящих КЛ-6 кВ ф №63 и КЛ-6 кВ ф №26, принадлежащих смежной электрической сети АО "ВМЭС". 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Пионерская отключился выключатель "В-6.Т-4" с погашением IV c. 6 кВ из-за неустойчивой работы устройства SPAC-810 ф №63 в результате изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. На ПС 110 кВ Пионерская одновременно отключились выключатели "В-6.Т-3" и "В.ф-26" из-за слабого контакта в цепи отключения выключателя "В.ф-26" (слабый контакт в месте опрессовки наконечника в заводском жгуте проводов, подключенному к микропроцессорному терминалу). | 4.13, На ПС 110 кВ Пионерская одновременно отключились выключатели "В-6.Т-3" и "В.ф-26" из-за слабого контакта в цепи отключения выключателя "В.ф-26" (слабый контакт в месте опрессовки наконечника в заводском жгуте проводов, подключенному к микропроцессорному терминалу). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Слабый контакт в цепи отключения выключателя "В.ф-26" III с. 6 кВ (слабый контакт в месте опрессовки наконечника в заводском жгуте проводов, подключенному к микропроцессорному терминалу) на ПС 110 кВ Пионерская 10x100(алюминий) 4.20, На ПС 110 кВ Пионерская отключился выключатель "В-6.Т-4" с погашением IV c. 6 кВ из-за сбоя программного обеспечения устройства SPAC-810 ф №63 в результате изменение свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Сбой программного обеспечения устройства SPAC-810 ф №63 IV c. 6 кВ на ПС 110 кВ Пионерская 10x100(алюминий) | 2022-02-21 04:30 | 2022-02-21 04:42
4072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) | 98 | 2022-02-19 06:10 | 2022-02-19 06:57 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на внешнем повиве провода и траверсе нижней левой фазы "С" промежуточной ж/б опоры №65 выявлены следы помёта птиц. | 4.17.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №61 явилось перекрытие провода нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №65 через помёт птиц, вследствие активной деятельности птиц. На ВЛ 110 кВ №61 на промежуточной ж/б опоре №65 на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на проводе (АС-150) нижней левой фазы "С" на промежуточной ж/б опоре №65 на ВЛ 110 кВ Суровикино-220 – Обливская ПТФ с отпайкой на ПС Обливская-1 (№61) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м) | 2022-02-19 06:10 | 2022-02-19 06:57
4073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (№2) | 84 | 2022-02-04 15:44 | 2022-02-04 15:44 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2) явилось, перекрытие проводов верхней фазы «А» и средней фазы «С», на траверсу анкерной металлической опоры №2/86 через наброс из неопределенного материала, накинутый на провода и траверсу порывом ветра. | 4.17, Загрязнение посторонними предметами, проводов верхней фазы «А» и средней фазы «С» ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (ВЛ 110 кВ №2), на траверсу анкерной металлической опоры №2/86, произошло из-за наброса порывом ветра из неопределенного материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение внешнего повива на ВЛ 110 кВ Алюминиевая – Молзавод с отпайками (№2) Опора анк. мет.У110-2 (сталь)
4074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Лысово | 87 | 2022-02-03 11:29 | 2022-02-03 13:12 | 3.4.7.3.5, Длительная эксплуатация опорного изолятора марки ИШОС-10-20-2 УХЛ-1 ПС 110 кВ Лысово сверх нормативного срока эксплуатации и непринятие своевременных мер по замене из-за отсутствия финансирования. | 4.1.3, Разрушение опорного изолятора марки ИШОС-10-20-2 УХЛ-1 фазы «В» шинного моста 10 кВ Т-1 на КРУН 10 кВ ПС 110 кВ Лысово произошло из-за ухудшения изоляционных свойств стекла от длительного срока эксплуатации. При воздействии не благоприятных погодных условий - знакопеременная температура, 100% влажность, с последующим замерзанием влаги произошло разрушение армировочного шва и возникновение перекрытия по телу изолятора на раму приёмной траверсы, что и явилось причиной однофазного замыкания на землю в сети 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поврежден опорный изолятор на ПС 110 кВ Лысово шинный мост 10 кВ Т-1 КРУН 10 кВ | 2022-02-03 11:29 | 2022-02-03 13:12
4075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 6 (6.3) | ПС 110 кВ Пионерская | 83 | 2022-01-29 11:15 | 2022-01-29 11:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения IV секции 6 кВ ПС 110 кВ Пионерская явился отказ микропроцессорного терминала SPAC-810 ф. №63 вызванный неисправностью блока питания 1БПТ, предназначенного для организации шинок управления фидеров 4с.6кВ. | 4.16, Причиной отключения IV секции 6 кВ ПС 110 кВ Пионерская явилось неисправность диода в блоке питания 1БПТ, приведшая к исчезновению оперативного тока на ф. №63. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность блока питания на 1БПТ ПС 110 кВ Пионерская | 2022-01-29 11:15 | 2022-01-29 11:20
4076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская №1 с отпайками (№7) ПС 110 кВ Пионерская | 81 | 2022-01-26 18:48 | 2022-01-27 20:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская с отпайками №1(ВЛ 110 кВ №7) и Т-3 на ПС 110кВ Пионерская явилось повреждение КЛ 6кВ ШМ 6кВ Т-3 фазы «С» из-за попадания влаги в имеющиеся микротрещины внешней оболочки кабеля. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Гумрак – Советская с отпайками №1(ВЛ 110 кВ №7) и Т-3 на ПС 110кВ явилось срабатывание ДЗТ Т-3 в результате короткого замыкания в КЛ 6кВ ШМ 6кВ Т-3 фазы «С» при нарушении целостности наружной оболочки КЛ 6кВ из-за попадания влаги в микротрещины внешней оболочки кабеля и наличия "земли" ф. "А" фид.№63 - 6 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение КЛ 6кВ ШМ 6кВ Т-3 фазы «С» на ПС 110 кВ Пионерская ШМ-6 Т-3 | 2022-01-26 19:22 | 2022-01-26 21:10
4077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (№93) | 77 | 2022-01-19 07:12 | 2022-01-19 07:12 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №7 через наброс с близлежащего фермерского поля, накинутый на провод и траверсу сильным порывом ветра. Вблизи места расположения промежуточной ж/б опоры №7 ВЛ 110 кВ №93, на прилегающей местности расположено фермерское поле с остатками полиэтиленовой укрывной (тепличной) плёнки и поливными шлангами капельного орошения. | 4.11, Причиной отключения ВЛ 110 кВ №93 явилось перекрытие провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №7 через наброс с близлежащего фермерского поля, накинутый на провод и траверсу сильным порывом ветра. На ВЛ 110 кВ №93 на промежуточной ж/б опоре №7 на внешнем повиве провода (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней фазы "А", выявлены следы перекрытия электрической дугой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Следы перекрытия электрической дугой на внешнем повиве провода (АС-120) и на стеклянных изоляторах (ПС-70Д) поддерживающей изолирующей подвески провода нижней фазы "А" на промежуточной ж/б опоре №7 на ВЛ 110 кВ Заливская – Октябрьская (№93) Опора пром.ж/б.ПБ35-2
4078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ ЗКО-1 | 61 | 2022-01-18 18:00 | 2022-01-19 00:58 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ ЗКО-1 причиной обрыва шлейфа фазы "С" II ЛШ на ШР-II c.ш. II ЛШ в сторону В.II ЛШ явилось старение сталеалюминевых проводов в результате воздействия агрессивной среды АО "ВМК" "Красный Октябрь" (плавка металла), с последующим образованием излома алюминиевых жил провода (АС-240), что привело к уменьшению поперечного сечения проводника. Из-за возросшего перетока в данной точке электрической сети произошло быстрое развитие дефекта с обрывом стальных жил провода. | 4.1.5, На ПС 110 кВ ЗКО-1 причиной обрыва шлейфа фазы "С" II ЛШ на ШР-II c.ш. II ЛШ в сторону В.II ЛШ явилось старение сталеалюминевых проводов в результате воздействия агрессивной среды, что привело к уменьшению поперечного сечения проводника, быстрому развитию дефекта с обрывом стальных жил провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение сталеалюминевых проводов шлейфа фазы "С" II ЛШ на ШР-II c.ш. II ЛШ в сторону В.II ЛШ в результате воздействия агрессивной среды на ПС 110 кВ ЗКО-1 РГП-110/1000
4079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Курганная | 53 | 2022-01-15 16:05 | 2022-01-16 13:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения на ПС 110 кВ Курганная силового трансформатора Т-1 действием УРОК Т-1 на отключение ОД-110.Т-1 и В-6.Т-1 явилось замыкание на "землю" в релейном отсеке защиты Т-1 по цепям УРОК-110 Т-1 в результате нарушения резино-тканевой изоляции проводников в процессе длительной эксплуатации (с 1967 года). | 4.12, Причиной отключения на ПС 110 кВ Курганная силового трансформатора Т-1 действием УРОК Т-1 на отключение ОД-110.Т-1 и В-6.Т-1 явилось замыкание на "землю" в релейном отсеке защиты Т-1 по цепям УРОК-110 Т-1 в результате нарушения резино-тканевой изоляции проводников. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание на "землю" в релейном отсеке защиты Т-1 по цепям УРОК-110 Т-1 в результате нарушения резино-тканевой изоляции проводников на ПС 110 кВ Курганная Трансформатор ТДНГ-15000/110/6
4080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) | 73 | 2022-01-15 06:02 | 2022-01-15 06:02 | 3.4.12.2.2, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Жутово явилось приближение в пролёте опор №№1-2 проводов нижних фаз "А" и "С" между собой на недопустимое расстояние, с последующим перекрытием электрической дугой в месте максимального приближения разноимённых фаз, вследствие воздействия сильных порывов ветра на провода. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Жутово явилось приближение в пролёте опор №№1-2 проводов нижних фаз "А" и "С" между собой на недопустимое расстояние, с последующим перекрытием электрической дугой в месте максимального приближения разноимённых фаз, вследствие воздействия сильных порывов ветра на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение в пролёте опор №№1-2 проводов нижних фаз "А" и "С" между собой на недопустимое расстояние, с последующим перекрытием электрической дугой в месте максимального приближения разноимённых фаз, вследствие воздействия сильных порывов ветра на провода на ВЛ 35 кВ Октябрьская – Аксай с отпайками (Жутово) Пролет:3*АС 50/8,0+1*ПС 35
4081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС ПО Правобережные ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Чернышково – Басакино с отпайкой на ПС Журавка (Басакино) | 42 | 2022-01-15 03:23 | 2022-01-15 03:23 | 3.4.12.2.2, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Басакино явилось приближение на анкерной металлической опоре №83 шлейфа провода нижней левой фазы "А" к натяжной изолирующей подвеске провода средней фазы "В" на недопустимое расстояние, с последующим перекрытием электрической дугой в месте максимального приближения разноимённых фаз, вследствие воздействия сильных порывов ветра на шлейф провода. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ 35 кВ Басакино явилось приближение на анкерной металлической опоре №83 шлейфа провода нижней левой фазы "А" к натяжной изолирующей подвеске провода средней фазы "В" на недопустимое расстояние, с последующим перекрытием электрической дугой в месте максимального приближения разноимённых фаз, вследствие воздействия сильных порывов ветра на шлейф провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Приближение на анкерной металлической опоре №83 шлейфа провода нижней левой фазы "А" к натяжной изолирующей подвеске провода средней фазы "В" на недопустимое расстояние с последующим перекрытием электрической дугой в месте максимального приближения разноимённых фаз, вследствие воздействия сильных порывов ветра на шлейф провода на ВЛ 35 кВ Чернышково – Басакино с отпайкой на ПС Журавка (Басакино) УАМ
4082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.2 | 616 | 2022-12-28 17:17 | 2022-12-28 17:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 212 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-212 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-212 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-212 | 2022-12-28 17:17 | 2022-12-28 17:54
4083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.2 | 615 | 2022-12-28 15:54 | 2022-12-28 16:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 204 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-204 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-204 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-204 | 2022-12-28 15:54 | 2022-12-28 16:47
4084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.1 | 612 | 2022-12-25 13:57 | 2022-12-25 14:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 4 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-4 | 2022-12-25 13:57 | 2022-12-25 14:31
4085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №820 лин.1 | 599 | 2022-12-12 11:19 | 2022-12-12 12:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 820 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-820 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-820 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-820 | 2022-12-12 11:19 | 2022-12-12 12:07
4086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №279 лин.2 | 598 | 2022-12-11 19:21 | 2022-12-11 20:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 279 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-279 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-279 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-279 | 2022-12-11 19:21 | 2022-12-11 20:04
4087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №503 лин.1 | 595 | 2022-12-04 16:26 | 2022-12-04 17:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 503 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 | 2022-12-04 16:26 | 2022-12-04 17:04
4088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №805 лин.2 | 594 | 2022-12-03 19:26 | 2022-12-03 20:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 805 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-805 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-805 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-805 | 2022-12-03 19:26 | 2022-12-03 20:27
4089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.2 | 582 | 2022-11-23 10:47 | 2022-11-23 12:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-524 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-524 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-524 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-524 | 2022-11-23 10:47 | 2022-11-23 12:15
4090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.2 | 570 | 2022-11-18 18:38 | 2022-11-18 19:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1004 | 2022-11-18 18:38 | 2022-11-18 19:17
4091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №624 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №353 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №899 лин.1 | 567 | 2022-11-18 12:05 | 2022-11-18 16:22 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №24-25 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-353, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-899 | 2022-11-18 12:05 | 2022-11-18 16:22
4092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №801 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №797 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №823 лин.3 | 566 | 2022-11-18 10:54 | 2022-11-18 12:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-801 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-797 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/9-5/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-801 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-797 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-823 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5/9-5/10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-801, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-797, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-823 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-801, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-797, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-823 | 2022-11-18 10:54 | 2022-11-18 12:59
4093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №388 лин.1 | 561 | 2022-11-17 13:55 | 2022-11-17 14:54 | 3.4.7.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 388 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-388 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-388 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-388 | 2022-11-17 13:55 | 2022-11-17 14:54
4094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 557 | 2022-11-13 16:33 | 2022-11-13 17:48 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Суровикино-220 произошло по причине жёсткого контакта оборванного шлейфа ЛР-297 с заземленной рамой. Обрыв шлейфа на ЛР-297произошел из-за ослабления контактного соединения шлейфа с основным проводом при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.13, Обрыв шлейфа на ЛР -297 по ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 произошел из-за излома проволок шлейфа в месте скрутки на основном проводе линии при механических нагрузках в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР-297 на ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 | 2022-11-13 16:33 | 2022-11-13 17:48
4095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.1 | 555 | 2022-11-13 14:01 | 2022-11-13 15:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-524 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3/2-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-524 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3/2-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-524 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-524 | 2022-11-13 14:01 | 2022-11-13 15:07
4096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №737 лин.1 | 547 | 2022-11-02 20:24 | 2022-11-02 20:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 737 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-737 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-737 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-737 | 2022-11-02 20:24 | 2022-11-02 20:32
4097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 543 | 2022-10-31 09:07 | 2022-10-31 09:11 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово | 2022-10-31 09:07 | 2022-10-31 09:11
4098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.1 | 540 | 2022-10-30 15:35 | 2022-10-30 16:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 711 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-711 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-711 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-711 | 2022-10-30 15:35 | 2022-10-30 16:09
4099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №130 лин.2 | 536 | 2022-10-29 10:46 | 2022-10-29 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 130 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-130 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-130 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-130 | 2022-10-29 10:46 | 2022-10-29 11:28
4100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №204 лин.1 | 512 | 2022-10-10 12:02 | 2022-10-10 12:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 204 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-204 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-204 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-204 | 2022-10-10 12:02 | 2022-10-10 12:56
4101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 | 510 | 2022-10-08 11:28 | 2022-10-08 11:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 | 2022-10-08 11:28 | 2022-10-08 11:45
4102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №747 лин.1 | 509 | 2022-10-03 09:35 | 2022-10-03 10:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 747 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-747 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-747 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-747 | 2022-10-03 09:35 | 2022-10-03 10:11
4103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №750 лин.2 | 491 | 2022-09-19 00:15 | 2022-09-19 11:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер и гроза) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-711, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 | 2022-09-19 00:15 | 2022-09-19 11:08
4104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1004 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1013 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №691 лин.2 | 487 | 2022-09-17 10:15 | 2022-09-17 16:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1013 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-691произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1013 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-691 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-691, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1013, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-691, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1013, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1004 | 2022-09-17 10:15 | 2022-09-17 16:14
4105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Н.Максимовская ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 484 | 2022-09-17 00:14 | 2022-09-17 09:50 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Н-Максимовская, ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово и ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чирская произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №6 ПС Н-Максимовская, ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово и ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чирская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №6 ПС Н-Максимовская, ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово и ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чирская ВЛ-10 кВ №6 ПС Н-Максимовская, ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово и ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чирская | 2022-09-17 00:14 | 2022-09-17 09:50
4106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 481 | 2022-09-16 20:27 | 2022-09-16 20:34 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово ВЛ-10 кВ №5 на ПС Лысово | 2022-09-16 20:27 | 2022-09-16 20:34
4107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.1 | 476 | 2022-09-15 12:20 | 2022-09-15 13:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 16 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №27, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-16 | 2022-09-15 12:20 | 2022-09-15 13:41
4108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №104 лин.1 | 475 | 2022-09-15 09:50 | 2022-09-15 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 104 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-104 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-104 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-104 | 2022-09-15 09:50 | 2022-09-15 10:35
4109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 | 473 | 2022-09-13 05:07 | 2022-09-13 05:11 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине провисания проводов в пролете опор №4-5 из-за в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №10 на ПС РП-2 ВЛ-10 №10 на ПС РП-2 | 2022-09-13 05:07 | 2022-09-13 05:11
4110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №38 лин.3 | 468 | 2022-09-06 13:37 | 2022-09-06 15:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 38 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-38 | 2022-09-06 13:37 | 2022-09-06 15:06
4111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.1 | 464 | 2022-09-04 20:25 | 2022-09-04 21:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-270 | 2022-09-04 20:25 | 2022-09-04 21:07
4112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №677 лин.1 | 449 | 2022-09-01 18:33 | 2022-09-01 19:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 677 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 | 2022-09-01 18:33 | 2022-09-01 19:14
4113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №132 лин.1 | 447 | 2022-08-31 19:06 | 2022-08-31 19:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 132 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-132 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-132 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-132 | 2022-08-31 19:06 | 2022-08-31 19:20
4114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №811 лин.2 | 444 | 2022-08-28 14:54 | 2022-08-28 19:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-811 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-811 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-811, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-811, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95 | 2022-08-28 14:54 | 2022-08-28 19:03
4115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №555 лин.2 | 439 | 2022-08-27 13:38 | 2022-08-27 17:05 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 156 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7 его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 555 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-555 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-555, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-555, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 | 2022-08-27 13:38 | 2022-08-27 17:05
4116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.2 | 429 | 2022-08-25 14:31 | 2022-08-25 15:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 298 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-14 | 2022-08-25 14:31 | 2022-08-25 15:01
4117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №642 лин.2 | 427 | 2022-08-24 19:20 | 2022-08-24 20:34 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 642 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 | 2022-08-24 19:20 | 2022-08-24 20:34
4118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №750 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1000 лин.2 | 416 | 2022-08-22 10:16 | 2022-08-22 12:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1000 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1000 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1000, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1000, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-750 | 2022-08-22 10:16 | 2022-08-22 12:45
4119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №215 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №686 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №157 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №271 лин.2 | 404 | 2022-08-21 09:51 | 2022-08-21 20:07 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-686 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-157 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-271 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-686 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-157 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5/3-5/4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-271 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-686, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-157, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-271 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-215, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-686, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-157, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-271 | 2022-08-21 09:51 | 2022-08-21 20:07
4120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №997 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1001 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №111 лин.1 | 396 | 2022-08-20 20:10 | 2022-08-20 22:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1001 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/9-4/10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ № в КТП-997 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1001 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4/9-4/10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-997 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-111 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-111, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-997, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1001 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-111, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-997, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1001 | 2022-08-20 20:10 | 2022-08-20 22:00
4121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 398 | 2022-08-20 14:49 | 2022-08-20 15:27 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР -144 ВЛ-10 №5 Лысово произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР -144 по ВЛ-10 кВ №5 Лысово произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №5 Лысово ВЛ-10 кВ №5 Лысово | 2022-08-20 14:49 | 2022-08-20 15:27
4122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.2 | 395 | 2022-08-20 00:17 | 2022-08-20 18:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-608 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-806 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-806, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-806, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-17, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010 | 2022-08-20 00:17 | 2022-08-20 18:25
4123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №805 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №691 лин.2 | 394 | 2022-08-19 21:32 | 2022-08-19 23:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-805 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-691 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-805 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-691 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-691, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-805, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-691 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-691, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-805, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-691 | 2022-08-19 21:32 | 2022-08-19 23:58
4124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Суровикино-110 | 393 | 2022-08-19 18:34 | 2022-08-19 20:33 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Суровикино-110 произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №25-26 при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №25-26 ВЛ-10 №9 Суровикино-110 произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №9 Суровикино-110 ВЛ-10 №9 Суровикино-110 | 2022-08-19 18:34 | 2022-08-19 20:33
4125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 лин.1 | 386 | 2022-08-15 23:04 | 2022-08-15 23:24 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6 | 2022-08-15 23:04 | 2022-08-15 23:24
4126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №36 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №780 лин.2 | 380 | 2022-08-14 12:36 | 2022-08-14 22:33 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-159 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-780 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-159 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-780 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-780, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-159 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-780, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-36, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-159 | 2022-08-14 12:36 | 2022-08-14 22:33
4127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №997 лин.2 | 375 | 2022-08-08 18:05 | 2022-08-08 18:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 997 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-997 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-997 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-997 | 2022-08-08 18:05 | 2022-08-08 18:25
4128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №92 | 374 | 2022-08-08 11:18 | 2022-08-08 14:30 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-92. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-92 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-92 КТП-92 | 2022-08-08 11:18 | 2022-08-08 14:30
4129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №160 лин.2 | 372 | 2022-08-07 15:14 | 2022-08-07 16:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 160 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-160 | 2022-08-07 15:14 | 2022-08-07 16:11
4130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская | 371 | 2022-08-07 14:20 | 2022-08-07 14:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Солоновская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №1 ПС Солоновская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №1 Солоновская при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 Солоновская ВЛ 10 кВ №1 Солоновская | 2022-08-07 14:20 | 2022-08-07 14:27
4131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Добринка | 365 | 2022-08-03 17:10 | 2022-08-03 17:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №2 ПС Добринка произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Добринка при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №2 ПС Добринка при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №2 ПС Добринка ВЛ 10 кВ №2 ПС Добринка | 2022-08-03 17:10 | 2022-08-03 17:15
4132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1009 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №275 лин.2 | 364 | 2022-08-03 10:20 | 2022-08-03 19:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-275 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-275 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-275 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1009, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-731, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-275 | 2022-08-03 10:20 | 2022-08-03 19:17
4133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №878 лин.1 | 362 | 2022-07-30 14:04 | 2022-07-30 14:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 878 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 | 2022-07-30 14:04 | 2022-07-30 14:45
4134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 361 | 2022-07-30 12:58 | 2022-07-30 13:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №6 Лобакино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино | 2022-07-30 12:58 | 2022-07-30 13:04
4135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №823 лин.2 | 354 | 2022-07-24 15:48 | 2022-07-24 16:27 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 | 2022-07-24 15:48 | 2022-07-24 16:27
4136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Лобакино | 350 | 2022-07-23 12:20 | 2022-07-23 12:24 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Лобакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№2-3 ВЛ 10 кВ №6 Лобакино при массовом взлёте птиц. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№2-3 ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино ВЛ 10 кВ №6 ПС Лобакино | 2022-07-23 12:20 | 2022-07-23 12:24
4137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №997 лин.1 | 349 | 2022-07-23 09:23 | 2022-07-23 10:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 997 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-997 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-997 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-997 | 2022-07-23 09:23 | 2022-07-23 10:41
4138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №105 лин.1 | 348 | 2022-07-22 19:03 | 2022-07-22 19:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 105 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-105 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-105 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-105 | 2022-07-22 19:03 | 2022-07-22 19:44
4139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №278 лин.2 | 346 | 2022-07-21 19:53 | 2022-07-21 20:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 278 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №21, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №21 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-278 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-278 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-278 | 2022-07-21 19:53 | 2022-07-21 20:28
4140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 339 | 2022-07-17 14:55 | 2022-07-17 15:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№4-5 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№4-5 ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое воздействие на ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2 | 2022-07-17 14:55 | 2022-07-17 15:00
4141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №279 лин.1 | 336 | 2022-07-15 21:23 | 2022-07-15 22:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 279 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-279 | 2022-07-15 21:23 | 2022-07-15 22:08
4142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 335 | 2022-07-15 15:57 | 2022-07-15 16:01 | 3.4.10.2, Попадание птицы (воробей) в РУ-10 кВ КТП-279 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ КТП-279недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-279 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания на опорных проходных изоляторах по причине попадания птиц нв РУ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-279 КТП-279 | 2022-07-15 15:57 | 2022-07-15 16:01
4143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.2 | 334 | 2022-07-14 16:39 | 2022-07-14 17:08 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 159 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1/7 и его падения на провод другой фазы вследствие обрыва проволок по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1/7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 | 2022-07-14 16:39 | 2022-07-14 17:08
4144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС РП-2 | 333 | 2022-07-14 05:50 | 2022-07-14 06:07 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №17 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания по причине попадания (наброса) на провода металлической проволоки. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания (наброса) на провода металлической проволоки в пролёте опор №№12-13 ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №17 ПС РП-2 | 2022-07-14 05:50 | 2022-07-14 06:07
4145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.1 | 332 | 2022-07-13 23:16 | 2022-07-13 23:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 156 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 | 2022-07-13 23:16 | 2022-07-13 23:48
4146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 328 | 2022-07-11 09:57 | 2022-07-11 10:07 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Новомаксимовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №15 ПС Новомаксимовская при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№5-6 ВЛ 10 кВ №15 ПС Новомаксимовская при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте на ВЛ 10 кВ №15 ПС Новомаксимовская ВЛ 10 кВ №15 ПС Новомаксимовская | 2022-07-11 09:57 | 2022-07-11 10:07
4147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №787 лин.1 | 321 | 2022-07-09 23:27 | 2022-07-09 23:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 787 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-787 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-787 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-787 | 2022-07-09 23:27 | 2022-07-09 23:53
4148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 | 320 | 2022-07-09 18:24 | 2022-07-09 21:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 №23 на ПС Суровикино-220 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине его провисания вследствие обрыва вязки провода на изоляторе. Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №6-24 ВЛ-10 кВ №23 Суровикино-220 произошел из-за её перетерания о шейку изолятора по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. 3.4.10.2, Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-787 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-787 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №6-24 ВЛ-10кВ №23 Суровикино-220 типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых и знакопеременных нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №23 Суровикино-220 ВЛ-10кВ №23 Суровикино-220 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-787 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птиц на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-787 КТП-787 | 2022-07-09 18:24 | 2022-07-09 21:47
4149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 314 | 2022-07-07 12:00 | 2022-07-07 12:04 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Новомаксимовская произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№4-5 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №15 Новомаксимовская произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№4-5 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-10 кВ №15 Новомаксимовская ВЛ-10 кВ №15 Новомаксимовская | 2022-07-07 12:00 | 2022-07-07 12:04
4150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №820 лин.1 | 308 | 2022-07-03 10:03 | 2022-07-03 21:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-820 | 2022-07-03 10:03 | 2022-07-03 21:13
4151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.1 | 306 | 2022-07-02 22:05 | 2022-07-02 22:58 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-159 | 2022-07-02 22:05 | 2022-07-02 22:58
4152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.1 | 300 | 2022-07-01 20:11 | 2022-07-01 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 524 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-524 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-524 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-524 | 2022-07-01 20:11 | 2022-07-01 21:27
4153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №806 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №750 лин.2 | 297 | 2022-06-30 12:52 | 2022-06-30 16:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 806 и АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 750 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязок крепления фазных проводов к изолятору, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 и на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-750 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 и ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-750 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-806 и ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-750 | 2022-06-30 12:52 | 2022-06-30 16:07
4154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 294 | 2022-06-30 08:15 | 2022-06-30 08:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№3-4 ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10 кВ №5 ПС Лысово | 2022-06-30 08:15 | 2022-06-30 08:20
4155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №723 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №693 лин.1 | 291 | 2022-06-29 12:35 | 2022-06-29 18:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 723 и АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 693 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникших из-за ослабления вязок крепления фазного провода к изолятору, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязок провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-723 и на опоре №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-693 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 723 и ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 693 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 723 и ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 693 | 2022-06-29 12:35 | 2022-06-29 18:16
4156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №777 лин.3 | 288 | 2022-06-28 19:05 | 2022-06-28 20:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 777 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-777 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-777 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-777 | 2022-06-28 19:05 | 2022-06-28 20:04
4157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №95 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №564 лин.2 | 284 | 2022-06-26 11:05 | 2022-06-26 20:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-564 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-564 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-564 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-539, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-156, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-95, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-564 | 2022-06-26 11:05 | 2022-06-26 20:36
4158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №6 лин.1 | 283 | 2022-06-25 18:50 | 2022-06-25 19:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 6 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-6 | 2022-06-25 18:50 | 2022-06-25 19:14
4159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №104 лин.2 | 282 | 2022-06-24 09:55 | 2022-06-24 10:34 | 3.4.7.3.5, Срабатывние ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 104 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-104 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-104 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-104 | 2022-06-24 09:55 | 2022-06-24 10:34
4160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №847 лин.1 | 278 | 2022-06-22 10:02 | 2022-06-22 10:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 847 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2/5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-847 | 2022-06-22 10:02 | 2022-06-22 10:45
4161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №804 лин.1 | 274 | 2022-06-21 16:36 | 2022-06-21 16:59 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 804 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5/4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-804 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-804 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-804 | 2022-06-21 16:36 | 2022-06-21 16:59
4162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | 271 | 2022-06-18 20:45 | 2022-06-18 21:31 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 212 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 | 2022-06-18 20:45 | 2022-06-18 21:31
4163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.1 | 263 | 2022-06-13 10:58 | 2022-06-13 11:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 156 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-156 | 2022-06-13 10:58 | 2022-06-13 11:15
4164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино | 262 | 2022-06-09 13:33 | 2022-06-09 13:43 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС Алёшкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№4-5 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№4-5 ВЛ 10 кВ №1 ПС Алёшкино при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №4-5 на ВЛ 10 кВ №1 ПС Алёшкино ВЛ 10 кВ №1 ПС Алёшкино | 2022-06-09 13:33 | 2022-06-09 13:43
4165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.2 | 257 | 2022-06-06 17:44 | 2022-06-06 18:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1011 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №29, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №29 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1011 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1011 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1011 | 2022-06-06 17:44 | 2022-06-06 18:48
4166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №612 лин.2 | 256 | 2022-06-05 09:37 | 2022-06-05 12:25 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 612 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №15 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-612 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №15 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-612 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-612 | 2022-06-05 09:37 | 2022-06-05 12:25
4167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №873 лин.1 | 255 | 2022-06-03 16:23 | 2022-06-03 16:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 873 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-873 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-873 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-873 | 2022-06-03 16:23 | 2022-06-03 16:44
4168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Суровикино-110 | 249 | 2022-05-29 15:40 | 2022-06-03 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение В .ВЛ-10 №12 на ПС Суровикино-110 произошло из-за повреждения концевой мачтовой муфты кабеля на опоре №1 вследствие нарушения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение КЛ-10 выхода из ячейки №12 на оп. №1 ВЛ-10 кВ №12 ПС Суровикино-110 произошло из-за повреждения мачтовой термоусаживающей муфты КНТп -10 3*150. Произошло попадание влаги в термоусаживающие трубки, что привело к нарушению изоляции и межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение мачтовой муфты на КВЛ-10 кВ №12 ПС Суровикино-110 КВЛ-10 кВ №12 ПС Суровикино-110
4169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №642 лин.2 | 248 | 2022-05-28 19:58 | 2022-05-28 21:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 642 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №23, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №23 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-642 | 2022-05-28 19:58 | 2022-05-28 21:20
4170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 | 243 | 2022-05-26 20:20 | 2022-05-26 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 712 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-712 | 2022-05-26 20:20 | 2022-05-26 21:00
4171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №503 лин.1 | 234 | 2022-05-22 08:29 | 2022-05-22 09:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 503 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №22, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №22 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-503 | 2022-05-22 08:29 | 2022-05-22 09:06
4172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №298 лин.1 | 233 | 2022-05-21 12:54 | 2022-05-21 13:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 298 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-289 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-289 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-289 | 2022-05-21 12:54 | 2022-05-21 13:32
4173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №677 лин.2 | 228 | 2022-05-19 19:52 | 2022-05-19 20:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 677 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-677 | 2022-05-19 19:52 | 2022-05-19 20:51
4174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №783 лин.1 | 225 | 2022-05-19 13:01 | 2022-05-19 13:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 783 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-783 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-783 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-783 | 2022-05-19 13:01 | 2022-05-19 13:19
4175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.3 | 222 | 2022-05-19 09:28 | 2022-05-19 09:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 539 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-539 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-539 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-539 | 2022-05-19 09:28 | 2022-05-19 09:55
4176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №804 лин.1 | 220 | 2022-05-18 16:47 | 2022-05-18 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 804 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-804 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-804 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-804 | 2022-05-18 16:47 | 2022-05-18 17:10
4177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №557 лин.1 | 217 | 2022-05-16 15:22 | 2022-05-16 16:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 557 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №19, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-557 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-557 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-557 | 2022-05-16 15:22 | 2022-05-16 16:08
4178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 | 207 | 2022-05-12 13:38 | 2022-05-12 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 719 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №19, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 | 2022-05-12 13:38 | 2022-05-12 14:50
4179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №290 лин.1 | 205 | 2022-05-10 14:38 | 2022-05-10 15:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 290 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-290 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-290 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-290 | 2022-05-10 14:38 | 2022-05-10 15:07
4180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Добринка | 204 | 2022-05-10 06:32 | 2022-05-10 06:41 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Добринка выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №14-15 и обрывки полиэтиленовой плёнки. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№14-15 ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринка | 2022-05-10 06:32 | 2022-05-10 06:41
4181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №777 лин.2 | 203 | 2022-05-09 20:49 | 2022-05-09 21:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 777 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-777 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-777 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-777 | 2022-05-09 20:49 | 2022-05-09 21:21
4182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №36 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.2 | 197 | 2022-05-07 10:27 | 2022-05-07 16:25 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение А-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-36 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-36 из-за схлёста проводов в пролете опор №№15-16 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки. 2. Отключение А-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-711 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-711 из-за схлёста проводов в пролете опор №№6-7 при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки. | 4.4.4, 1. Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-36 в пролете опор №№15-16 возникло из-за кратковременного схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 13 м/с. 2. Межфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-711 в пролете опор №№6-7 возникло из-за кратковременного схлёста проводов при разрегулировке стрелы провеса и длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №№15-16 на ВЛ 0,4кВ от КТП №36 лин.1 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2022-05-07 10:27 | 2022-05-07 16:25
4183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1001 лин.1 | 193 | 2022-05-06 09:28 | 2022-05-06 10:41 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-1001 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№27-28 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1001 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1001 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№27-28 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№27-28 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1001 лин.1 Пролет:4*А 35 | 2022-05-06 09:28 | 2022-05-06 10:41
4184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.2 | 192 | 2022-05-03 15:18 | 2022-05-03 16:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-156 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№2/7-2/8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 вследствие разрегулировки стрелы провеса проводов по причине изменения физических свойств алюминиевого провода при порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-156 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№2/7-2/8 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№2/7-2/8 на ВЛ 0,4кВ от КТП №156 лин.2 Пролет:4*А 25 | 2022-05-03 15:18 | 2022-05-03 16:03
4185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | КЛ | 10 (10.5) | КЛ 10кВ №9П С РП -2П (Потр) | 187 | 2022-04-24 23:38 | 2022-04-25 06:43 | 3.4.9.3, Появление "земли" на I с.ш. 10 кВ ПС РП-2 произошло из-за повреждения в потребительских КЛ (ФСИН), подключенных в яч №9. | 4.12, Появление "земли" на I с.ш. 10 кВ ПС РП-2 произошло из-за повреждения в потребительских КЛ (ФСИН), подключенных в яч №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение потребительских КЛ на ПС РП-2 яч. 9 ПС РП-2 яч. 9 | 2022-04-24 23:38 | 2022-04-25 06:43
4186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №111 лин.4 | 183 | 2022-04-17 19:56 | 2022-04-17 20:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-4 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП 111 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-111 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-111 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-111 | 2022-04-17 19:56 | 2022-04-17 20:12
4187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №595 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1014 лин.1 | 177 | 2022-04-13 10:17 | 2022-04-13 11:02 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 595 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1014 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-595 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1014 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-595, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1014 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-595, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1014 | 2022-04-13 10:17 | 2022-04-13 11:02
4188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №796 лин.1 | 174 | 2022-04-12 15:45 | 2022-04-12 16:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 796 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2/3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-796 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-796 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-796 | 2022-04-12 15:45 | 2022-04-12 16:36
4189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 173 | 2022-04-11 17:04 | 2022-04-11 20:06 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Чирская вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №86 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №86 на ВЛ-10 №5 Чирская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №5 Чирская ВЛ-10 №5 Чирская | 2022-04-11 17:04 | 2022-04-11 20:06
4190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №624 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №120 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №131 лин.2 | 163 | 2022-04-04 11:00 | 2022-04-04 14:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-120 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-131 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5/4-5/5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-120 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-131 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-120, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-131. ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-624, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-120, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-131. | 2022-04-04 11:00 | 2022-04-04 14:45
4191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1011 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №555 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.1 | 161 | 2022-04-03 20:21 | 2022-04-03 23:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1011 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-555 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1011 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-555 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1011, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-555, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 . ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1011, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-555, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 . | 2022-04-03 20:21 | 2022-04-03 23:56
4192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №4 лин.2 | 156 | 2022-04-02 08:50 | 2022-04-02 09:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП- 4 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-4 | 2022-04-02 08:50 | 2022-04-02 09:45
4193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Солоновская ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 150 | 2022-03-29 15:08 | 2022-03-29 17:38 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Солоновская произошло из-за междуфазного коротко-го замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение В. ВЛ-10 №18 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного коротко-го замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Солоновская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение В. ВЛ-10 №18 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 №1 на ПС Солоновская, ВЛ-10 №18 на ПС РП-2. ВЛ-10 №1 на ПС Солоновская, ВЛ-10 №18 на ПС РП-2. | 2022-03-29 15:08 | 2022-03-29 17:38
4194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №984А лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №712 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №109 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 | 147 | 2022-03-29 11:12 | 2022-03-29 19:38 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-984, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-109 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-984, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-109 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-984, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-109 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-93, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-984, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-712, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-109 | 2022-03-29 11:12 | 2022-03-29 19:38
4195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №133 лин.1 | 140 | 2022-03-28 10:16 | 2022-03-28 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 133 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №12, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-133 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-133 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-133 | 2022-03-28 10:16 | 2022-03-28 11:28
4196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №711 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №768 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №14 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №35 лин.1 | 136 | 2022-03-27 09:56 | 2022-03-27 18:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-93 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-768 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-14 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-93 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-768 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-14 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711,ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-93,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-768, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-14, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35. ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-711,ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-93,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-768, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-14, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-35. | 2022-03-27 09:56 | 2022-03-27 18:41
4197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.2 | 126 | 2022-03-11 22:30 | 2022-03-11 23:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 93 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-93 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-93 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-93 | 2022-03-11 22:30 | 2022-03-11 23:42
4198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №803 лин.1 | 124 | 2022-03-11 10:18 | 2022-03-11 10:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 803 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-803 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-803 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-803 | 2022-03-11 10:18 | 2022-03-11 10:54
4199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | 123 | 2022-03-10 22:40 | 2022-03-10 23:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 212 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №17, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 | 2022-03-10 22:40 | 2022-03-10 23:17
4200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №731 лин.2 | 122 | 2022-03-09 17:55 | 2022-03-09 19:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 731 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-731 | 2022-03-09 17:55 | 2022-03-09 19:50
4201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №777 лин.1 | 119 | 2022-03-06 14:45 | 2022-03-06 15:21 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-777 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-777 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-777 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-777 | 2022-03-06 14:45 | 2022-03-06 15:21
4202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №16 | 115 | 2022-03-05 13:40 | 2022-03-05 15:20 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-16. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-16 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП-16 КТП-16 | 2022-03-05 13:40 | 2022-03-05 15:20
4203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №16 лин.1 | 111 | 2022-03-05 09:53 | 2022-03-05 15:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-16 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-16 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-16 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-16 | 2022-03-05 09:53 | 2022-03-05 15:20
4204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Н.Максимовская ВЛ 10кВ №11 ПС Чирская | 107 | 2022-03-05 07:24 | 2022-03-05 16:29 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение В.ВЛ-6 на ПС 110 кВ Новомаксимовская действием МТЗ произошло при межфазном коротком замыкании при схлёсте верхнего и нижнего фазного провода в пролете опор №№7-8 из-за срыва изолятора верхней фазы на опоре №7 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС Новомаксимовская при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с. 2. Замыкание на землю в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Чирская произошло при обрыве шлейфа на ЛР.КТП-716 и прилипании шлейфа к заземляющему спуску на ВЛ 10 кВ №11 ПС Чирская при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с. | 4.4.4, 1. Срыв изолятора верхней фазы на опоре №7 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС Новомаксимовская произошел из-за повреждения колпачка крепления изолятора по причине изменения свойств полипропилена в процессе длительной эксплуатации и при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с. 2. Обрыв шлейфа на ЛР.КТП-716 и прилипании шлейфа к заземляющему спуску на ВЛ 10 кВ №11 ПС Чирская произошел в процессе длительной эксплуатации и при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 16 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора верхней фазы на опоре №7 на ВЛ 10кВ №6 ПС Н.Максимовская Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв шлейфа на ЛР.КТП-716 на ВЛ 10 кВ №11 ПС Чирская ВЛ 10 кВ №11 ПС Чирская | 2022-03-05 07:24 | 2022-03-05 16:29
4205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №511 лин.1 | 104 | 2022-03-04 20:59 | 2022-03-04 21:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 511 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-511 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-511 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-511 | 2022-03-04 20:59 | 2022-03-04 21:40
4206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №719 лин.1 | 102 | 2022-03-03 15:10 | 2022-03-03 16:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 719 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-719 | 2022-03-03 15:10 | 2022-03-03 16:47
4207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №636 лин.1 | 101 | 2022-02-28 11:09 | 2022-02-28 11:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 636 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-636 | 2022-02-28 11:09 | 2022-02-28 11:55
4208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №367 лин.2 | 91 | 2022-02-12 16:07 | 2022-02-12 17:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 367 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-367 | 2022-02-12 16:07 | 2022-02-12 17:04
4209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.2 | 80 | 2022-01-30 10:57 | 2022-01-30 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 212 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-212 | 2022-01-30 10:57 | 2022-01-30 12:20
4210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.1 | 76 | 2022-01-27 15:12 | 2022-01-27 15:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 575 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-575 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-575 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-575 | 2022-01-27 15:12 | 2022-01-27 15:41
4211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №157 лин.1 | 75 | 2022-01-26 15:46 | 2022-01-26 16:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 157 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-157 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-157 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-157 | 2022-01-26 15:46 | 2022-01-26 16:31
4212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №211 лин.1 | 74 | 2022-01-26 10:43 | 2022-01-26 11:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 211 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №15, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №15 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-211 | 2022-01-26 10:43 | 2022-01-26 11:40
4213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская ВЛ 10кВ №15 ПС Н.Максимовская | 72 | 2022-01-24 02:28 | 2022-01-24 06:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №15 на ПС Новомаксимовская произошло вследствие междуфазного короткого замыкания проводов в пролетах опор №134-135 и №260-261 из-за обрыва проволок вязок крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязок типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опорах №№134-135 и №260-261 ВЛ-10 №15 Новомаксимовская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 №15 Новомаксимовская ВЛ-10 №15 Новомаксимовская | 2022-01-24 02:28 | 2022-01-24 06:15
4214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.1 | 66 | 2022-01-22 14:44 | 2022-01-22 15:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1006 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1006 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1006 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1006 | 2022-01-22 14:44 | 2022-01-22 15:48
4215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 62 | 2022-01-21 09:30 | 2022-01-21 09:34 | 3.4.9.1, Отключение на ВЛ- 10 кВ №5 ПС Лысово вызвана повреждением на участке ВЛ за КРН-11, принадлежащем Калачёвскому РЭС ПО ВЭС. |  | 2022-01-21 09:30 | 2022-01-21 09:34
4216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 59 | 2022-01-20 12:43 | 2022-01-20 12:57 | 3.4.9.1, Появление "земли" на шинах 10 кВ ПС Лысово вызвана повреждением на участке на ВЛ- 10 кВ №5 за КРН-11, принадлежащем Калачёвскому РЭС ПО ВЭС. | 4.12, Появление "земли" на шинах 10 кВ ПС Лысово вызвана повреждением на участке на ВЛ- 10 кВ №5 за КРН-11, принадлежащем Калачёвскому РЭС ПО ВЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Земля на потребительском участке на ВЛ- 10 кВ №5 ПС Лысово ВЛ- 10 кВ №5 ПС Лысово | 2022-01-20 12:43 | 2022-01-20 12:57
4217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №270 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №557 лин.1 | 55 | 2022-01-18 11:32 | 2022-01-18 19:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-270 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-557 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-270 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-557 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-270 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-557 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-270 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-557 | 2022-01-18 11:32 | 2022-01-18 19:49
4218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №565 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.1 | 52 | 2022-01-17 14:43 | 2022-01-17 17:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-565 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-565 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-565 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-565 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1010 | 2022-01-17 14:43 | 2022-01-17 17:57
4219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово ВЛ 10кВ №5 ПС Лысово | 49 | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-16 19:00 | 3.4.9.1, Отключение на ВЛ- 10 кВ №5 ПС Лысово вызвана повреждением на участке ВЛ за КРН-11, принадлежащем Калачёвскому РЭС ПО ВЭС. | 4.11, Отключение на ВЛ- 10 кВ №5 ПС Лысово вызвана повреждением на участке ВЛ за КРН-11, принадлежащем Калачёвскому РЭС ПО ВЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ- 10 кВ №5 ПС Лысово ВЛ- 10 кВ №5 ПС Лысово | 2022-01-16 16:00 | 2022-01-16 19:00
4220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №680 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №212 лин.1 | 48 | 2022-01-16 12:12 | 2022-01-16 18:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-680, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-212 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-680, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-212 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результа-те изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электро дуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-680, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-212 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-680, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-212 | 2022-01-16 12:12 | 2022-01-16 18:09
4221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1005 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.1 | 44 | 2022-01-15 09:30 | 2022-01-15 19:23 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-1 в РУ 0,4 кВ КТП-93 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений. 2. Отключение АВ-3 в РУ 0,4 кВ КТП-524 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-524 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений. 3. Отключение АВ-1 в РУ 0,4 кВ КТП-17 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-17 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений. 4. Отключение АВ-1 в РУ 0,4 кВ КТП-203 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-203 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений. 5. Отключение АВ-1 в РУ 0,4 кВ КТП-1005 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1005 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений. 6. Срабатывание ПН-2 ВЛ-0.4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-159 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений. | 4.4.4, 1. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№18-19 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-93 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса и схлёсте проводов при неблагоприятных погодных условиях - ветровая нагрузка с максимальными порывами до 21 м/с и гололедно-изморозевые отложения. 2. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№4-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-524 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса и схлёсте проводов при неблагоприятных погодных условиях - ветровая нагрузка с максимальными порывами до 21 м/с и гололедно-изморозевые отложения. 3. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-17 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса и схлёсте проводов при неблагоприятных погодных условиях - ветровая нагрузка с максимальными порывами до 21 м/с и гололедно-изморозевые отложения. 4. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-203 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса и схлёсте проводов при неблагоприятных погодных условиях - ветровая нагрузка с максимальными порывами до 21 м/с и гололедно-изморозевые отложения. 5. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1005 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса и схлёсте проводов при неблагоприятных погодных условиях - ветровая нагрузка с максимальными порывами до 21 м/с и гололедно-изморозевые отложения. 6. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№17-18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-159 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса и схлёсте проводов при неблагоприятных погодных условиях - ветровая нагрузка с максимальными порывами до 21 м/с и гололедно-изморозевые отложения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №№18-19 на ВЛ 0,4кВ от КТП №93 лин.1 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №524 лин.3 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №17 лин.1 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №203 лин.1 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№13-14 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1005 лин.1 Пролет:4*А 35, Схлёст проводов в пролете опор №№17-18 на ВЛ 0,4кВ от КТП №159 лин.1 Пролет:3*А 35 | 2022-01-15 09:30 | 2022-01-15 19:23
4222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 ВЛ 10кВ №1 ПС Алешкино ВЛ 10кВ №1 ПС Н.Максимовская | 41 | 2022-01-15 05:41 | 2022-01-15 14:23 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение В.ВЛ-10 на ПС 35 кВ РП-2 действием МТЗ произошло по причине кратковременного межфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ №10 от ПС РП-2 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах. 2. Отключение В.ВЛ-23 на ПС 220 кВ Суровикино действием МТЗ произошло по причине кратковременного межфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 10 кВ №23 от ПС Суровикино-220 при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах. 3. Замыкание на землю в сети 10 кВ на ПС 35 кВ Алёшкино произошло при обрыве вязки на опоре №301 и схлёсте проводов в пролете опор №№301-302 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Алёшкино при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах. 4. Замыкание на землю в сети 10 кВ на ПС 110 кВ Новомаксимовская произошло при разрушении колпачка крепления изолятора на опоре №37 и схлёсте проводов в пролете опор №№37-38 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Новомаксимовская при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличии гололедно-изморозевых отложений на проводах. | 4.4.4, 1. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№6-7 ВЛ 10 кВ №10 от ПС РП-2 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса и схлёсте проводов под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений на проводах. 2. Кратковременное межфазное короткое замыкание в пролете опор №№4-5 ВЛ 10 кВ №23 от ПС Суровикино-220 произошло из-за разрегулированной стрелы провеса и схлёсте проводов под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений на проводах. 3. Обрыв вязки на опоре №301 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Алёшкино произошел из-за перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений на проводах. 4. Разрушение колпачка крепления изолятора на опоре №37 и схлёст проводов в пролете опор №№37-38 ВЛ 10 кВ №1 от ПС Новомаксимовская произошел под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 21 м/с и наличием гололедно-изморозевых отложений на проводах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролете опор №№6-7 на ВЛ 10кВ №10 ПС РП-2 Пролет: Опора № 6 - Опора № 7, Схлёст проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 10кВ №23 ПС Суровикино-2 Пролет:3*АС 50/8,0, Обрыв вязки на опоре №301 на ВЛ 10 кВ №1 от ПС Алёшкино ВЛ 10 кВ №1 от ПС Алёшкино, Схлёст проводов в пролете опор №№37-38 на ВЛ 10кВ №1 ПС Н.Максимовская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 05:41 | 2022-01-15 14:23
4223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №807 лин.1 | 36 | 2022-01-14 17:38 | 2022-01-14 17:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-807 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-807 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-807 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-807 | 2022-01-14 17:38 | 2022-01-14 17:56
4224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №642 лин.1 | 30 | 2022-01-12 14:52 | 2022-01-12 16:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 642 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №9, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-642 | 2022-01-12 14:52 | 2022-01-12 16:17
4225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №328 лин.2 | 25 | 2022-01-08 10:01 | 2022-01-08 11:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 328 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №27, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-328 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-328 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-328 | 2022-01-08 10:01 | 2022-01-08 11:57
4226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №878 лин.1 | 23 | 2022-01-07 10:30 | 2022-01-07 12:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 878 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-878 | 2022-01-07 10:30 | 2022-01-07 12:17
4227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №740 лин.1 | 18 | 2022-01-05 11:05 | 2022-01-05 12:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-740 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-740 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-740 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-740 | 2022-01-05 11:05 | 2022-01-05 12:44
4228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чирская | 14 | 2022-01-04 12:27 | 2022-01-04 14:23 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Чирская вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва верхнего изолятора со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изолятора на опоре №110 из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №110 на ВЛ-10 №5 Чирская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора.. на ВЛ-10 №5 Чирская ВЛ-10 №5 Чирская | 2022-01-04 12:27 | 2022-01-04 14:23
4229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №823 лин.2 | 12 | 2022-01-04 09:57 | 2022-01-04 11:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-823 | 2022-01-04 09:57 | 2022-01-04 11:23
4230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС РП-2 | 10 | 2022-01-03 22:51 | 2022-01-03 22:54 | 3.4.8.4, Отключение В. ВЛ-10 №18 на ПС РП-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в сырую погоду через занесенную ветром на провода полиэтиленовую пленку. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№19-20 ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2 ВЛ 10 кВ №18 ПС РП-2 | 2022-01-03 22:51 | 2022-01-03 22:54
4231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Суровикинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №747 лин.2 | 6 | 2022-01-03 09:16 | 2022-01-03 10:24 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 747 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 747 произошло вследствие возникновения замыкания на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 747 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 747 | 2022-01-03 09:16 | 2022-01-03 10:24
4232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково | 614 | 2022-12-28 10:50 | 2022-12-28 16:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС Чернышково произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-933 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-933 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-933 по ВЛ-10 кВ №2 Чернышково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ВЛ-10 кВ №2 Чернышково ВЛ-10 кВ №2 Чернышково | 2022-12-28 10:50 | 2022-12-28 16:11
4233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 613 | 2022-12-28 02:10 | 2022-12-28 03:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково произошло из-за повреждения на абонентской отпайке к КТП-850П, принадлежащей ДРСУ, присоединенной к ВЛ №7 ПС Чернышково. |  | 2022-12-28 02:10 | 2022-12-28 03:35
4234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №415 | 610 | 2022-12-27 12:58 | 2022-12-27 15:45 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-415. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-25 кВА в КТП-415 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении дли-тельного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-415 КТП-415 | 2022-12-27 12:58 | 2022-12-27 15:45
4235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 605 | 2022-12-18 12:35 | 2022-12-18 12:35 | 3.4.7.3.5, Попадание птицы (воробей) в РУ-10кВ. КТП-715 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-715 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на верхних опорных изоляторах в яч. ПК-10 КТП-715 произошло из-за попадания птицы (воробей). Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-715 недостатки в эксплуатации оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-715 КТП-715
4236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №552 лин.1 | 597 | 2022-12-07 09:08 | 2022-12-07 10:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 552 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №7, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-552 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-552 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-552 | 2022-12-07 09:08 | 2022-12-07 10:16
4237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково | 596 | 2022-11-23 06:55 | 2022-11-23 06:55 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково
4238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №810 | 574 | 2022-11-20 09:31 | 2022-11-20 11:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-810 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-810 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-810 КТП-810 | 2022-11-20 09:31 | 2022-11-20 11:22
4239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.1 | 573 | 2022-11-20 07:14 | 2022-11-20 12:00 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 КТП-532 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 603 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-532 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 КТП-532. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 603 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-532, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 603 ВЛ-0,4 №1 КТП-532, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 603 | 2022-11-20 07:14 | 2022-11-20 12:00
4240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 571 | 2022-11-19 19:26 | 2022-11-19 19:31 | 3.4.8.4, В результате осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС Тормосино выявлены следы короткого замыкания на проводах в пролёте опор №96-97 и обнаружена полиэтиленовая плёнка со следами оплавления. | 4.11, Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания сырой полиэтиленовой плёнки на провода в пролёте опор №№96-97 ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино ВЛ 10 кВ №8 ПС Тормосино | 2022-11-19 19:26 | 2022-11-19 19:31
4241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №913 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №728 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №553 лин.3 | 564 | 2022-11-18 09:09 | 2022-11-18 11:49 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-913 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов от приёмной траверсы КТП до оп. №1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-728 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от оп. №5/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-533 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов ввода в дом от оп. №1/3 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-913 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов от приёмной траверсы до опоры №1 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-728 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов ответвления в жилой дом от опоры №5/1 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-533 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов ответвления в жилой дом от опоры №1/3 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-913,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-728, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-533 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-913,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-728, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-533 | 2022-11-18 09:09 | 2022-11-18 11:49
4242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 562 | 2022-11-18 03:40 | 2022-11-18 03:40 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково
4243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №380 лин.1 | 559 | 2022-11-16 12:00 | 2022-11-16 13:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 380 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №11 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине из-менения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №4 к жилому дому, подключенному от ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-380 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-380 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-380 | 2022-11-16 12:00 | 2022-11-16 13:57
4244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №900 лин.1 | 553 | 2022-11-13 08:20 | 2022-11-13 09:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-900 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов от приёмной траверсы КТП-до оп.№1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-900 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов от приёмной траверсы КТП-до оп.№1 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-900 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-900 | 2022-11-13 08:20 | 2022-11-13 09:36
4245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.1 | 552 | 2022-11-10 09:18 | 2022-11-10 10:41 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 602 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 602 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 602 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 602 | 2022-11-10 09:18 | 2022-11-10 10:41
4246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №832 лин.1 | 549 | 2022-11-07 10:05 | 2022-11-07 10:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 832 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №4/2 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №4/2 к жилому дому, подключенному к ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-832 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-832 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-832 | 2022-11-07 10:05 | 2022-11-07 10:48
4247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №760 лин.1 | 545 | 2022-10-31 14:45 | 2022-10-31 15:16 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-760 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-760 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-760 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-760 | 2022-10-31 14:45 | 2022-10-31 15:16
4248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино | 542 | 2022-10-31 08:15 | 2022-10-31 08:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС Алешкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№6-7 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№6-7 ВЛ 10 кВ №4 Алешкино при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №4 Алешкино ВЛ 10 кВ №4 Алешкино | 2022-10-31 08:15 | 2022-10-31 08:20
4249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №679 лин.1 | 526 | 2022-10-27 09:10 | 2022-10-27 10:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 679 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-679 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-679 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-679 | 2022-10-27 09:10 | 2022-10-27 10:26
4250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №263 лин.2 | 525 | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 09:56 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 263 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 263 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 263 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 263 | 2022-10-27 09:00 | 2022-10-27 09:56
4251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 524 | 2022-10-26 23:25 | 2022-10-26 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково произошло из-за кратковременного межфазного короткого замыкания в КТП-263. С выводом в ремонт по внеплановой заявке КТП-267 произведены профилактические работы в данном КТП. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково произошло из-за кратковременного межфазного короткого замыкания в КТП-263. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково
4252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 523 | 2022-10-26 22:50 | 2022-10-26 22:54 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№48-49 ВЛ 10 кВ №3 ПС Чернышково из-за падения ветки на провода.. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№48-49 ВЛ 10 кВ №3 Чернышково при падении ветки на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №3 Чернышково ВЛ 10 кВ №3 Чернышково | 2022-10-26 22:50 | 2022-10-26 22:54
4253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №627 лин.2 | 521 | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 10:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 627 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-627 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-627 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-627 | 2022-10-24 09:01 | 2022-10-24 10:06
4254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 518 | 2022-10-21 14:12 | 2022-10-21 17:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №32 Чернышково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №11/65-11/66 по причине обрыва проволок вязки на опоре №11/65 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №11/65 ВЛ-10 №32 ПС Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №32 ПС Чернышково ВЛ-10 №32 ПС Чернышково | 2022-10-21 14:12 | 2022-10-21 17:03
4255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | 515 | 2022-10-13 07:20 | 2022-10-13 12:53 | 3.4.10.2, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора на опоре №17/4 и схлеста проводов в пролете опор №17/4-17/5. По словам очевидцев, отключение у них эл. энергии совпало с массовым взлётом птиц с проводов ВЛ. | 4.1.2, Срыв и повреждение изолятора со штыря траверсы на опоре №17/4 ВЛ-10 кВ №9 ПС Тормосино произошел из-за разрушения колпачка крепления изолятора в момент динамического воздействия на провода ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 кВ №9 ПС Тормосино ВЛ-10 кВ №9 ПС Тормосино | 2022-10-13 07:20 | 2022-10-13 12:53
4256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №575 лин.2 | 497 | 2022-09-23 08:39 | 2022-09-23 09:51 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зернотока, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-575 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкание проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-575 произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-575 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-575 | 2022-09-23 08:39 | 2022-09-23 09:51
4257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | КТП 10кВ №853 КТП 10кВ №534 | 485 | 2022-09-17 07:36 | 2022-09-17 13:51 | 3.4.7.3, Срабатывание ПК-10 в КТП-853 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-534 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-534 типа А-3712 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта АВ-0,4 кВ на КТП-534 КТП-534 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-853 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-853 КТП-853 | 2022-09-17 07:36 | 2022-09-17 13:51
4258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | 483 | 2022-09-17 00:11 | 2022-09-17 00:25 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №4 на ПС Алёшкино и ВЛ-10 кВ №9 на ПС Тормосино произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №4 на ПС Алёшкино и ВЛ-10 кВ №9 на ПС Тормосино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №4 на ПС Алёшкино и ВЛ-10 кВ №9 на ПС Тормосино ВЛ-10 кВ №4 на ПС Алёшкино и ВЛ-10 кВ №9 на ПС Тормосино | 2022-09-17 00:11 | 2022-09-17 00:25
4259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 482 | 2022-09-16 22:01 | 2022-09-16 23:40 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково и ВЛ-10 кВ №7 на ПС Басакино произошло во время прохождения грозового фронта. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково и ВЛ-10 кВ №7 на ПС Басакино произошло по причине междуфазного короткого замыкания при прямом попадании молнии на элементы ВЛ и подключенного к ней оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково и ВЛ-10 кВ №7 на ПС Басакино ВЛ-10 кВ №5 на ПС Чернышково и ВЛ-10 кВ №7 на ПС Басакино
4260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 474 | 2022-09-13 07:50 | 2022-09-13 07:50 | 3.4.9.3, По сообщению потребителя ГБУ "Волгоградавтодор", подключенного к ВЛ-10 кВ №7 ПС Чернышково, повреждение выявлено на потребительском участке за КРН, принадлежащем абоненту. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково произошло по причине электродугового воздействия при повреждении на абонентском участке ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое воздействие на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чернышково
4261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №766 лин.3 | 451 | 2022-09-01 21:51 | 2022-09-01 22:02 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №15 ВЛ-0,4 №3 КТП-766 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-3 в КТП-766 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №16 ВЛ-0,4 №3 КТП-766. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №3 КТП-766 ВЛ-0,4 №3 КТП-766 | 2022-09-01 21:51 | 2022-09-01 22:02
4262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 448 | 2022-09-01 16:52 | 2022-09-01 18:55 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №120 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №120 ВЛ-10 №7 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №7 Чернышково ВЛ-10 №7 Чернышково | 2022-09-01 16:52 | 2022-09-01 18:55
4263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | 445 | 2022-08-29 14:30 | 2022-08-29 16:18 | 3.4.7.3.5, Провисание провода в пролёте опор №4/116-4/117 ВЛ-10 №9 Тормосино произошел из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №4/116 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №4/116 ВЛ-10 №9 Тормосино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №9 Тормосино ВЛ-10 №9 Тормосино | 2022-08-29 14:30 | 2022-08-29 16:18
4264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 441 | 2022-08-28 07:20 | 2022-08-28 18:48 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/120-4/121 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Басакино, вызвано касанием провода траверсы на ж/б опоре №65/11 вследствие разрушения изолятора во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. Отключение ВЛ-10 кВ №32 ПС Чернышково произошло в результате междуфазного короткого замыкания проводов алюминиевой фольгой в пролете опор №253-254. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/120-4/121 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрушение изолятора типа ПФ-70 на опоре №35/11 на ВЛ-10 №7 Басакино произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации. Межфазное короткое замыкание произошло по причине попадания алюминиевой фольги на провода в пролёте опор №№253-254 ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. Разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково, ВЛ-10 №7 Басакино, ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино ВЛ 10 кВ №32 ПС Чернышково, ВЛ-10 №7 Басакино, ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино | 2022-08-28 07:20 | 2022-08-28 18:48
4265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково | 436 | 2022-08-26 14:09 | 2022-08-26 16:25 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва вязки крепления провода на опоре №11 и провисания провода в пролете опор №11-12 ВЛ -10кВ №2 при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №11 ВЛ-10 кВ №2 Чернышково типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №2 Чернышково ВЛ-10 кВ №2 Чернышково | 2022-08-26 14:09 | 2022-08-26 16:25
4266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 430 | 2022-08-25 15:29 | 2022-08-25 18:12 | 3.4.12.2.1, Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опорах №195 ВЛ-10 кВ №6Тормосино произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №195 ВЛ-10 кВ №6 Тормосино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №6 Тормосино ВЛ-10 кВ №6 Тормосино | 2022-08-25 15:29 | 2022-08-25 18:12
4267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 423 | 2022-08-23 11:29 | 2022-08-23 11:32 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №320-321 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №320-321 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 №8 ПС Тормосино ВЛ-10 №8 ПС Тормосино | 2022-08-23 11:29 | 2022-08-23 11:32
4268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС Басакино ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 406 | 2022-08-21 10:25 | 2022-08-21 15:12 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №13 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №227-228 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково, вызвано касанием провода траверсы на ж/б опоре №36/2 вследствие срыва изолятора при сильном порывистом ветре. | 4.1.2, Срыв изолятора типа ШС-10 на опоре №36/2 на ВЛ-10 №3 Чернышково произошло из-за разрушения колпачка крепления изолятора по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ-10 №3 Чернышково ВЛ-10 №3 Чернышково 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №13 на ПС Басакино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №227-228 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №13 на ПС Басакино ВЛ-10 №13 на ПС Басакино | 2022-08-21 10:25 | 2022-08-21 15:12
4269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №564 | 405 | 2022-08-21 09:58 | 2022-08-21 11:48 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-564 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №2 в КТП-564 типа АЕ-2066 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ силовых контактов на КТП-564 КТП-564 | 2022-08-21 09:58 | 2022-08-21 11:48
4270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №813 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №583 лин.2 | 401 | 2022-08-21 08:41 | 2022-08-21 17:37 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 813 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-583 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 813 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-583 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-583, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 813 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-583, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 813 | 2022-08-21 08:41 | 2022-08-21 17:37
4271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 397 | 2022-08-20 04:37 | 2022-08-20 15:34 | 3.4.12.2.1, Появление "земли" на IIс.ш. 10кВ. на ПС Чернышково, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №344 ВЛ-10 кВ №32 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы при сильном порывистом ветре. Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №46-47 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №46-47 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково ВЛ-10 №3 на ПС Чернышково 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №344 на ВЛ-10 №32 Чернышково произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №32 Чернышково ВЛ-10 №32 Чернышково | 2022-08-20 04:37 | 2022-08-20 15:34
4272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №577 лин.1 | 382 | 2022-08-14 17:15 | 2022-08-14 18:07 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-589 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/6-1/7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 577 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-589 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1/6-1/7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 577 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 577, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-589 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 577, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-589 | 2022-08-14 17:15 | 2022-08-14 18:07
4273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково | 358 | 2022-08-06 10:01 | 2022-08-06 10:07 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково на Разрегулировка стрелы провеса проводов Разрегулировка стрелы провеса проводов | 2022-08-06 10:01 | 2022-08-06 10:07
4274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №589 лин.3 | 356 | 2022-07-25 15:20 | 2022-07-25 16:49 | 3.4.7.3.4, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 №3 в КТП 589 произошло из-за короткого замыкания не изолированных проводов в пролете опор №3/1-3/2 по причине падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 №3 в КТП 589 произошло из-за межфазного короткого замыкания не изолированных проводов в пролете опор №3/1-3/2 по причине падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 №3 в КТП 589 ВЛ-0,4 №3 в КТП 589 | 2022-07-25 15:20 | 2022-07-25 16:49
4275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 353 | 2022-07-24 13:36 | 2022-07-24 15:18 | 3.4.12.3, Появление "земли" на II с.ш. 10кВ. на ПС Чернышково, вызвано касанием провода траверсы на ж/б опоре №297 вследствие разрушения изолятора во время прохождения грозового фронта с порывами ветра и дождём. | 4.12, Разрушение изолятора типа ШФ-20 на опоре №297 на ВЛ-10 №20 Чернышково произошло по причине перенапряжения в результате прямого попадания молнии. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №20 Чернышково ВЛ-10 №20 Чернышково | 2022-07-24 14:00 | 2022-07-24 15:18
4276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №502 лин.1 | 329 | 2022-07-11 10:51 | 2022-07-11 11:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 502 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-502 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-502 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-502 | 2022-07-11 10:51 | 2022-07-11 11:53
4277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №793 лин.2 | 324 | 2022-07-10 16:25 | 2022-07-10 16:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 793 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1-2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-793 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-793 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-793 | 2022-07-10 16:25 | 2022-07-10 16:29
4278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №926 лин.2 | 317 | 2022-07-09 08:30 | 2022-07-09 10:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 926 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №7 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №7 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-926 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. | 2022-07-09 08:30 | 2022-07-09 10:21
4279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №265 лин.1 | 315 | 2022-07-07 13:30 | 2022-07-07 15:08 | 3.4.10.2, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зерно склада, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-265 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, По словам очевидцев, при массовом взлете стаи птиц с зерносклада, который расположен рядом с ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-265 произошло искрение проводов на данной ВЛ. Междуфазное короткое замыкание проводов произошло по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-2 при внешнем воздействии на них, в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-265 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-265 | 2022-07-07 13:30 | 2022-07-07 15:08
4280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №415 | 302 | 2022-07-02 07:00 | 2022-07-02 10:55 | 3.4.7.3.5, Перекос входа ножа главного рубильника ф "А" в КТП-415 и не полный контакт ножа с губкой произошел из-за смещения неподвижного контакта на головке изолятора в процессе эксплуатации. | 4.13, Перекос входа ножа главного рубильника ф "А" в КТП-415 и не полный контакт ножа с губкой произошел из-за смещения неподвижного контакта на головке изолятора из-за тяжения жилы подболченного кабеля от сил. трансформатора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отсутствие контакта на КТП-415 КТП-415 | 2022-07-02 09:41 | 2022-07-02 10:55
4281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №561 лин.1 | 295 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 10:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 561 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 561 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 561 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 561 | 2022-06-30 09:00 | 2022-06-30 10:50
4282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 287 | 2022-06-27 20:39 | 2022-06-27 22:57 | 3.4.8.5.2, Повреждение железобетонной опоры №11/9 ВЛ-10 №32 ПС Чернышково произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию. | 4.4.5, Повреждение железобетонной опоры №11/9 ВЛ-10 №32 ПС Чернышково произошло из-за наезда на опору трактором, принадлежащем местному сельхоз. предприятию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры на ВЛ-10 №32 ПС Чернышково ВЛ-10 №32 ПС Чернышково | 2022-06-27 20:39 | 2022-06-27 22:57
4283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №796 лин.1 | 285 | 2022-06-26 14:38 | 2022-06-26 17:18 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-796 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-796 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-796 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-796 | 2022-06-26 14:38 | 2022-06-26 17:18
4284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 270 | 2022-06-16 01:24 | 2022-06-16 09:31 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №34 ВЛ -10кВ №3 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №34 ВЛ-10 №3 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 №3 Чернышково ВЛ-10 №3 Чернышково | 2022-06-16 01:24 | 2022-06-16 09:31
4285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Басакино | 258 | 2022-06-06 20:00 | 2022-06-07 03:23 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Басакино, вызвано касанием провода металлической траверсы на железобетонной опоре вследствие разрушения изолятора на опоре №1/5 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №1/5 на ВЛ-10 №1 Басакино произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка крепления изолятора на ВЛ-10 №1 Басакино ВЛ-10 №1 Басакино | 2022-06-06 20:00 | 2022-06-07 03:23
4286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №727 лин.1 | 254 | 2022-06-03 11:27 | 2022-06-03 14:35 | 3.4.8.5.2, Повреждение ж/б приставки к опоре №13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 произошел при наезде на опору с/х техники (трактор). | 4.14, Повреждение ж/б приставки ПТ-43 к опоре №13 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 произошел при наезде на опору с/х техники (трактор). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение ж/б приставки на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 | 2022-06-03 11:27 | 2022-06-03 14:35
4287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №727 лин.1 | 253 | 2022-06-02 19:00 | 2022-06-02 21:58 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 727 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нижний фазный провод в результате воздействия на опору с/х самоходной техники. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 произошел при физическом воздействии (наезде) на пору №12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-727 | 2022-06-02 19:00 | 2022-06-02 21:58
4288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №396 лин.1 | 252 | 2022-06-01 14:00 | 2022-06-01 14:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 396 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-396 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-396 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-396 | 2022-06-01 14:00 | 2022-06-01 14:57
4289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №627 лин.2 | 236 | 2022-05-22 09:10 | 2022-05-22 11:02 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №7/10 ВЛ-0,4 №2 КТП-627 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-627 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №7/10 ВЛ-0,4 №1 КТП-627. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-627 ВЛ-0,4 №1 КТП-627 | 2022-05-22 09:10 | 2022-05-22 11:02
4290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.1 | 232 | 2022-05-21 10:53 | 2022-05-21 12:21 | 3.4.8.5.2, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления от опоры №2/13 ВЛ-0,4 №1 КТП-562 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.11, Отключение АВ-1 в КТП-562 произошло при возникновении эл. дуги из-за короткого замыкания не изолированных проводов ответвления от опоры №2/13 ВЛ-0,4 №1 КТП-562. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ВЛ на ВЛ-0,4 №1 КТП-562 ВЛ-0,4 №1 КТП-562 | 2022-05-21 10:53 | 2022-05-21 12:21
4291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №415 лин.2 | 226 | 2022-05-19 14:00 | 2022-05-19 15:33 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 415 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 415 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 415 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 415 | 2022-05-19 14:00 | 2022-05-19 15:33
4292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №830 лин.1 | 213 | 2022-05-14 08:00 | 2022-05-14 09:30 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-830 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 №1 от КТП-830 при падении ветки дерева, произрастающего на территории домовладения при сильном ветра с порывами до 14 м/с. | 4.4.3, Короткое замыкание неизолированных проводов в пролете опор №№14-15 ВЛ 0,4 №1 от КТП-830 произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего на территории частного домовладения при сильном ветре с порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки дерева на провода в пролете опор №№14-15 на ВЛ 0,4кВ от КТП №830 лин.1 Пролет:3*А 35 | 2022-05-14 08:00 | 2022-05-14 09:30
4293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №684 лин.1 | 199 | 2022-05-08 08:05 | 2022-05-08 09:14 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-684 произошло из-за короткого замыкания неизолированных проводов на вводе в домовладение от опоры №17 ВЛ 0,4 №1 от КТП-684 при падении ветки дерева, произрастающего на территории домовладения. | 4.4.3, Короткое замыкание неизолированных проводов ввода в домовладение от опоры №17 ВЛ 0,4 №1 от КТП-684 произошло из-за падения на провода ветки дерева, растущего на территории частного домовладения при сильном ветре с порывами до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение ветки на провода ввода в домовладение от опоры №17 на ВЛ 0,4кВ от КТП №684 лин.1 Опора ПН-1Д | 2022-05-08 08:05 | 2022-05-08 09:14
4294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино | 196 | 2022-05-07 11:01 | 2022-05-07 11:07 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ф-6 на ПС 110 кВ Тормосино действием МТЗ произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№4-5 ВЛ 10 кВ №6 НС Тормосино при сильном ветре с порывами до 13 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 10 кВ №6 ПС Тормосино произошло по причине их схлёста при разрегулированной стреле провеса проводов в пролете опор №№4-5 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и длительным воздействием ветровой нагрузки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№4-5 на ВЛ 10кВ №6 ПС Тормосино Пролет:3*АС 95/16 | 2022-05-07 11:01 | 2022-05-07 11:07
4295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.1 | 195 | 2022-05-07 08:00 | 2022-05-07 09:47 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП-602 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста проводов в пролете опор №№2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-602 при порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание проводов ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-602 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №№2-3 на ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.1 Пролет:5*А 35 | 2022-05-07 08:00 | 2022-05-07 09:47
4296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Тормосино | 176 | 2022-04-13 07:25 | 2022-04-13 09:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Тормосино произошло при междуфазном коротком замыкании из-за повреждения проходных изоляторов на КТП-814. В процессе длительной эксплуатации (29 лет) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции. | 4.1.3, Повреждение проходных изоляторов на КТП-814 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изоляторов по причине её старения в процессе эксплуатации (29 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-814 КТП-814 | 2022-04-13 07:25 | 2022-04-13 09:20
4297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 172 | 2022-04-10 15:00 | 2022-04-12 16:56 | 3.4.7.3.5, Отключение В .ВЛ-10 №1 на ПС Чернышково произошло из-за повреждения концевой мачтовой муфты кабеля на опоре №1 вследствие нарушения изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Повреждение КЛ-10 выхода из ячейки №7 на оп. №1 ВЛ-10 кВ №7 ПС Чернышково произошло из-за повреждения мачтовой термоусаживаемой муфты КНТп -10 3*50. Произошло попадание влаги в термоусаживающие трубки, что привело к нарушению изоляции и межфазному короткому замыканию. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нагрев токопроводящих жил кабеля на №7 ПС Чернышково №7 ПС Чернышково | 2022-04-10 15:00 | 2022-04-10 16:50
4298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №502 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №315 лин.1 | 171 | 2022-04-08 14:05 | 2022-04-08 20:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 502 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4-5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 315 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №8/1 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-502 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №8/1 к жилому дому, подкюченному к ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-315 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-502, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-315. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-502, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-315. | 2022-04-08 14:05 | 2022-04-08 20:42
4299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС Тормосино | 170 | 2022-04-08 10:57 | 2022-04-08 14:31 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Тормосино произошло по причине жёсткого контакта оборванного от опоры №2/31 ВЛ-10 №9 ПС Тормосино провода с землёй. Обрыв провода произошёл из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода от опоры №2/31 ВЛ-10 №9 ПС Тормосино произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в следствие обрыва вязки крепления провода к изолятору при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №9 ПС Тормосино ВЛ-10 №9 ПС Тормосино | 2022-04-08 10:57 | 2022-04-08 14:31
4300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №572 лин.2 | 165 | 2022-04-04 13:53 | 2022-04-04 16:11 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №2/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-572 от оси произошло вследствие потери способности нести часть нагрузки опоры от одностороннего тяжения провода, по причине ослабления бандажной проволоки, вследствие нарушения структуры древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.2, Ослабление бандажной проволоки опоры №2/1 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-572 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление бандажной проволоки на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-572 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-572 | 2022-04-04 13:53 | 2022-04-04 16:11
4301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино | 164 | 2022-04-04 11:04 | 2022-04-04 13:00 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №4 на ПС Алёшкино произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №9/3-9/4 ВЛ -10кВ №4 при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №9/3-9/4 ВЛ-10 №4 Алёшкино произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №4 Алёшкино ВЛ-10 №4 Алёшкино | 2022-04-04 11:04 | 2022-04-04 13:00
4302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Алешкино | 160 | 2022-04-03 19:37 | 2022-04-03 19:46 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №4 на ПС Алёшкино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №167-168 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение В. ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №167-168 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино ВЛ-10 №9 на ПС Тормосино | 2022-04-03 19:37 | 2022-04-03 19:46
4303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №536 | 154 | 2022-03-30 14:30 | 2022-03-30 16:24 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-536. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-100 кВА в КТП-536 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-536 КТП-536 | 2022-03-30 14:30 | 2022-03-30 16:24
4304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №602 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №583 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №727 лин.3 | 149 | 2022-03-29 14:30 | 2022-03-29 18:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-602, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-727 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-602, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-727 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-602, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-727 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-602, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-583, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-727 | 2022-03-29 14:30 | 2022-03-29 18:20
4305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №534 | 148 | 2022-03-29 11:40 | 2022-03-29 14:21 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-534. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-63 кВА в КТП-534 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-534 КТП-534 | 2022-03-29 11:40 | 2022-03-29 14:21
4306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 143 | 2022-03-29 08:30 | 2022-03-29 10:30 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №3 и 32 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 №3 и 32 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ-10 №3 и 32 на ПС Чернышково ВЛ-10 №3 и 32 на ПС Чернышково | 2022-03-29 08:30 | 2022-03-29 10:30
4307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 142 | 2022-03-28 15:05 | 2022-03-28 16:55 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Тормосино вызвано междуфазным коротким замыканием проводов из-за срыва вязки крепления верхнего изолятора на траверсе опоре №11/147 и провисания верхнего провода. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №11-147 ВЛ-10кВ №8 Тормосино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 №8 Тормосино ВЛ-10 №8 Тормосино | 2022-03-28 15:05 | 2022-03-28 16:55
4308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №720 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №562 лин.1 | 139 | 2022-03-28 08:30 | 2022-03-28 13:59 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 720 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 562 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2/3и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №13/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 720 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-562 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-562 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-562 | 2022-03-28 08:30 | 2022-03-28 13:59
4309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Тормосино ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 137 | 2022-03-27 11:06 | 2022-03-27 17:49 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в про-лете опор №3/10-3/11 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Тормосино произошло из-за междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-644 в сырую погоду через занесенную ветром ЛР фрагмент сырой полиэтиленовую пленку. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Тормосино произошло по причине междуфазного короткого замыкания из-за схлеста проводов в пролете опор №3/10-3/11 при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Тормосино произошло по причине междуфазного короткого замыкания через занесённую сильным порывистым ветром на ЛР КТП-644 сырую полиэтиленовую плёнку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Тормосино ВЛ-10 кВ №1 на ПС Тормосино | 2022-03-27 11:06 | 2022-03-27 17:49
4310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №721 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №573 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №572 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №591 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №532 лин.2 | 134 | 2022-03-27 08:43 | 2022-03-27 16:12 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 721 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-573 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8/3-8/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Наклонение опоры №2/2 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-572 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры вследствие выпадения обильных осадков и порывистого ветра до 20м/с. Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 591 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №8 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 532 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-591 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №8 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-591 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-591 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 721 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-573 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8/3-8/4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №24 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 532 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 721, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-573, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 532 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 721, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-573, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 532 | 2022-03-27 08:43 | 2022-03-27 16:12
4311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 133 | 2022-03-26 13:15 | 2022-03-26 15:00 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на II.с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода тела опоры №14/112 ВЛ -10кВ №20 Чернышково из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №14/112 ВЛ-10 №20 Чернышково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ-10 №20 Чернышково ВЛ-10 №20 Чернышково | 2022-03-26 13:15 | 2022-03-26 15:00
4312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Чернышково | 129 | 2022-03-14 16:06 | 2022-03-14 16:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №3 на ПС Чернышково вызвано повреждением оборудования на абонентской отпайке от опоры №32 |  | 2022-03-14 16:06 | 2022-03-14 16:12
4313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №560 лин.1 | 117 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-06 14:06 | 3.4.12.2.1, Падение деревянных опор №21 и №22 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-560 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра. | 4.1.1, Загнивание у основания опор №№ 21 и 22 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-560 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор, что способствует возникновению гнилостных грибков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-560 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-560 | 2022-03-06 10:00 | 2022-03-06 14:06
4314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №722 лин.2 | 114 | 2022-03-05 10:05 | 2022-03-05 13:25 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-722 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №9 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №9 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-722 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-722 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-722 | 2022-03-05 10:05 | 2022-03-05 13:25
4315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС Чернышково КТП 10кВ №534 | 109 | 2022-03-05 08:20 | 2022-03-05 11:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №9 ПС Тормосино произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-309 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-309 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в при порывах сильного ветра. 3.4.12.2.1, Срабатывание ПК-10 в КТП-534 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения влаги через потерявшие герметичность прокладки проходных изоляторов во время снегопада с порывистым ветром. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-534 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения влаги через потерявшие герметичность прокладки проходных изоляторов во время снегопада с порывистым ветром. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-534 КТП-534 4.1.3, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-309 по ВЛ-10 кВ №18 Чернышково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР при сильном ветре . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-309 КТП-309 | 2022-03-05 08:20 | 2022-03-05 11:02
4316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №726 лин.2 | 100 | 2022-02-25 14:30 | 2022-02-25 15:23 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 726 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 726 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 726 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 726 | 2022-02-25 14:30 | 2022-02-25 15:23
4317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №853 лин.1 | 95 | 2022-02-18 06:51 | 2022-02-18 09:01 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 853 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-853 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-853 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-853 | 2022-02-18 06:51 | 2022-02-18 09:01
4318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино ВЛ 10кВ №7 ПС Басакино | 94 | 2022-02-16 00:18 | 2022-02-16 05:06 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Басакино произошло вследствие касания провода тела опоры №21/1 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №21/1 ВЛ-10 №7 Басакино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ-10 №7 Басакино ВЛ-10 №7 Басакино | 2022-02-16 00:18 | 2022-02-16 05:06
4319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 89 | 2022-02-09 14:55 | 2022-02-09 14:59 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково действием МТЗ произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при несанкционированной рубке лесных насаждений. | 4.4.3, При несанкционированной рубке лесных насаждений произошло перекрытие ветками фазных проводов в пролете опор №№109-110 ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие фазных проводов в пролете опор №№109-110 на ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-02-09 14:55 | 2022-02-09 14:59
4320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чернышково | 85 | 2022-02-07 08:25 | 2022-02-07 08:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№167-168 ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№167-168 ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов в пролёте опор №№167-168 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково ВЛ 10 кВ №7 ПС Чернышково
4321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Тормосино | 69 | 2022-01-23 14:35 | 2022-01-23 16:08 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №8 на ПС Тормосино произошло по причине межфазного короткого замыкания проводов вследствие провисания верхнего провода из-за обрыва вязки крепления провода на опоре №81. Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опорах №81 ВЛ-10 кВ №8 Тормосино произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №81 ВЛ-10кВ №8 Тормосино типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №8 Тормосино ВЛ-10кВ №8 Тормосино | 2022-01-23 14:35 | 2022-01-23 16:08
4322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС Чернышково | 63 | 2022-01-21 10:59 | 2022-01-21 15:13 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на II. с.ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие контакта с влажной почвой оборванного провода от опоры №14/140 ВЛ -10кВ №20 во время снегопада с порывистым ветром. | 4.13, Обрыв провода от опоры №14/140 ВЛ-10 №20 Чернышково произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №20 Чернышково ВЛ-10 №20 Чернышково | 2022-01-21 10:59 | 2022-01-21 15:13
4323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №603 лин.1 | 56 | 2022-01-18 12:40 | 2022-01-18 13:57 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №28/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 603 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №28/8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 603 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 603 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 603 | 2022-01-18 12:40 | 2022-01-18 13:57
4324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС Чернышково | 54 | 2022-01-18 07:38 | 2022-01-18 09:29 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на II с. ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провисшего провода заземлённой металлической траверсы на опоре №241 ВЛ -10кВ №7, из-за обрыва проволок вязки крепления провода при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Замыкание на землю на II .с. ш. 10 кВ. ПС Чернышково произошло вследствие касания провода металлической траверсы опоры №241 ВЛ -10кВ №32 Чернышково из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ -10кВ №32 Чернышково ВЛ -10кВ №32 Чернышково | 2022-01-18 07:38 | 2022-01-18 09:29
4325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №608 лин.2 | 50 | 2022-01-17 14:00 | 2022-01-17 15:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-608 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-608 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-608 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-608 | 2022-01-17 14:00 | 2022-01-17 15:20
4326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №577 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №767 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №396 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №932 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №539 лин.1 | 43 | 2022-01-15 06:45 | 2022-01-15 17:28 | 3.4.12.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-577, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-767, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-396, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-932, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-539 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-577, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-767, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-396, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-932, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-539 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-577, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-767, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-396, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-932, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-539 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-577, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-767, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-396, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-932, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-539 | 2022-01-15 06:45 | 2022-01-15 17:28
4327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС Чернышково | 40 | 2022-01-15 03:23 | 2022-01-15 05:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №2 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 2-3 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №2 при сильном порывистом ветре. | 4.1.1, Отключение ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 2-3 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №2 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №2 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры на ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково ВЛ-10 №2 на ПС Чернышково | 2022-01-15 03:23 | 2022-01-15 05:15
4328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №287 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №167 лин.2 | 34 | 2022-01-14 15:25 | 2022-01-14 22:44 | 3.4.12.2.1, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 287 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-167 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 287 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-167 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 287,ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-167 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 287,ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-167 | 2022-01-14 15:25 | 2022-01-14 22:44
4329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №793 лин.1 | 31 | 2022-01-12 18:15 | 2022-01-12 19:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 793 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-793 | 2022-01-12 18:15 | 2022-01-12 19:12
4330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Чернышковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №853 лин.3 | 16 | 2022-01-04 18:35 | 2022-01-04 19:15 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-853 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-853 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-853 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-853 | 2022-01-04 18:35 | 2022-01-04 19:15
4331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 608 | 2022-12-22 08:47 | 2022-12-22 13:15 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Караичевская произошло вследствие касания провода металлической траверсы опоры №54 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №54 ВЛ-10 №7 Караичевская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ-10 №7 Караичевская ВЛ-10 №7 Караичевская | 2022-12-22 08:47 | 2022-12-22 13:15
4332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1188 лин.3 | 602 | 2022-12-15 10:58 | 2022-12-15 12:54 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1188 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1188 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1188 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1188 | 2022-12-15 10:58 | 2022-12-15 12:54
4333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1868 лин.3 | 601 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-14 19:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1863 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1868 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1868 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1868 | 2022-12-14 18:00 | 2022-12-14 19:47
4334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 | 593 | 2022-12-03 16:38 | 2022-12-03 19:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-50 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 | 2022-12-03 16:38 | 2022-12-03 19:15
4335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 | 587 | 2022-11-26 10:52 | 2022-11-26 12:54 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замы-кания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 | 2022-11-26 10:52 | 2022-11-26 12:54
4336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая | 584 | 2022-11-24 20:57 | 2022-11-24 22:56 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №102 ВЛ -6кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №102 ВЛ-6 №7 Вишневая произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки крепления провода на ВЛ-6 №7 Вишневая ВЛ-6 №7 Вишневая | 2022-11-24 20:57 | 2022-11-24 22:56
4337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1779 лин.2 | 575 | 2022-11-20 18:20 | 2022-11-20 20:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1779 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.1.3, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-35 в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1779 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на Л 0,4 кВ №2 от КТП-1779 Л 0,4 кВ №2 от КТП-1779 | 2022-11-20 18:20 | 2022-11-20 20:09
4338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1723 лин.1 | 569 | 2022-11-18 13:34 | 2022-11-18 14:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1723 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1723 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1723 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1723 | 2022-11-18 13:34 | 2022-11-18 14:12
4339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая | 565 | 2022-11-18 10:27 | 2022-11-18 12:22 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 6 кВ. ПС Вишневая произошло вследствие касания провода тела опоры №104 ВЛ -6 кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №104 ВЛ-6 №7 Вишневая В процессе эксплуатации под воздействием ветровых и знакопеременных нагрузок происходило трение вязки провода о шейку изолятора. По этой причине произошёл обрыв проволок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ-6 №7 Вишневая ВЛ-6 №7 Вишневая | 2022-11-18 10:27 | 2022-11-18 12:22
4340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1720 лин.3 | 554 | 2022-11-13 11:24 | 2022-11-13 12:57 | 3.4.7.3.5, Обрыв вязки крепления провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №23-3 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1720 произошло при перетерании проволок о шейку изолятора в процессе эксплуатации по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №23-3 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1720 произошел по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1720 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1720 | 2022-11-13 11:24 | 2022-11-13 12:57
4341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1589 лин.3 | 546 | 2022-11-02 19:37 | 2022-11-02 21:10 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого неизолированного провода к жилому дому от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1589 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого неизолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №8-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1589 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1589 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1589 | 2022-11-02 19:37 | 2022-11-02 21:09
4342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1562 лин.1 | 541 | 2022-10-30 20:32 | 2022-10-30 23:16 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №30-2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1562 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №15 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №15 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1562 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1562 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1562 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №30/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1135 | 2022-10-30 20:32 | 2022-10-30 23:16
4343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1053 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1864 лин.2 | 539 | 2022-10-30 13:26 | 2022-10-30 19:41 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №11 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1053 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 16 м/с. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1864 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1053 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1053 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1053 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1864 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода и линейного провода на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1864, ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1864, ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1033 | 2022-10-30 13:26 | 2022-10-30 19:41
4344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1810 лин.1 | 535 | 2022-10-29 10:12 | 2022-10-29 12:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1810 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1810 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1810 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1810 | 2022-10-29 10:12 | 2022-10-29 12:31
4345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1071 лин.2 | 527 | 2022-10-27 09:45 | 2022-10-27 11:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1071 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1071 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1071 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1071 | 2022-10-27 09:45 | 2022-10-27 11:37
4346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Выпасная | 506 | 2022-09-29 16:22 | 2022-09-29 17:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №8 Выпасная произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №2/4-2/5 по причине обрыва проволок вязки на опоре №2-4 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №2-4 ВЛ-10 №8 ПС Выпасная произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №8 ПС Выпасная ВЛ-10 №8 ПС Выпасная | 2022-09-29 16:22 | 2022-09-29 17:35
4347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.1 | 502 | 2022-09-25 21:37 | 2022-09-25 23:41 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1687 произошло вследствие короткого замы-кания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного про-вода от изолятора на опоре №20 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №20 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе дли-тельной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1687 | 2022-09-25 21:37 | 2022-09-25 23:41
4348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1561 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1050 лин.1 | 500 | 2022-09-25 13:41 | 2022-09-25 20:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1561 произошло из-за короткого замыкания проводов по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2-1 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. 25.09.22 г. в 18-07 от потребителей электроэнергии х. Котельников поступило сообщение об отсутствии напряжения. При осмотре КТП-1050 выявлено отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1. В результате осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1050 обнаружен обрыв вязки провода на опоре №8 и схлест неизолированных проводов. После восстановления оборванной вязки и включения АВ-1 в КТП-1050 в 20-12 ВЛ-0,4 кВ №1 введена в работу. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1561 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1050 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств материалов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1686, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1561, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1050 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1686, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1561, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1050 | 2022-09-25 13:41 | 2022-09-25 20:12
4349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1569 лин.1 | 499 | 2022-09-24 15:30 | 2022-09-24 17:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1569 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1569 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1569 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1569 | 2022-09-24 15:30 | 2022-09-24 17:28
4350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1687 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1131 лин.1 | 496 | 2022-09-22 09:42 | 2022-09-22 16:03 | 3.4.7.3.5, Срабатывагие ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1687 произошло вследствие короткого замыкания проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №11 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Наклонение деревянной опоры №1-1 на ВЛ 04 кВ №3 от КТП-1131 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры материала опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание у основания деревянной опоры №1-1 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1131 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия, что привело к возникновению гнилостных грибков. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1131 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1131 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №12 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1687 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1687 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1687 | 2022-09-22 09:42 | 2022-09-22 16:03
4351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВКЛ 10кВ №17 Заводская | 486 | 2022-09-17 09:35 | 2022-09-17 11:29 | 3.4.12.3, Во время попадания разряда молнии в ночное время в опору №5 КВЛ-10 №17 ПС Заводская, произошло перегорании проволок вязки крепления провода к изолятору. По причине динамического воздействия грозы и возникшего колебания, провод выпал из желоба изолятора ШФ-20 и провис над землёй. | 4.1.5, Повреждение оцинкованной пружинной проволоки спиральной вязки ПВС 35/50.1 на опоре №5 КВЛ-10 №17 ПС Заводская произошло во время прохождения грозового фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение вязки провода на КВЛ-10 №17 ПС Заводская КВЛ-10 №17 ПС Заводская
4352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1059 лин.2 | 470 | 2022-09-10 12:15 | 2022-09-10 14:17 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1059 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного про-вода от изолятора на опоре №14 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1059 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №14 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1059 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1059 | 2022-09-10 12:15 | 2022-09-10 14:17
4353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.1 | 465 | 2022-09-04 20:38 | 2022-09-04 23:20 | 3.4.11.2, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №6-1 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6-1 при воздействии штормового усиления ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1686 | 2022-09-04 20:38 | 2022-09-04 23:20
4354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1584 лин.1 | 467 | 2022-09-03 11:42 | 2022-09-03 15:31 | 3.4.11.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1584 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1-8 при неблагоприятных погодных условиях (штормовой) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.5, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1584 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1-8 во время неблагоприятных погодных условиях (штормовой ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1584 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1584 | 2022-09-03 11:42 | 2022-09-03 15:31
4355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1050 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1640 лин.2 | 461 | 2022-09-03 10:02 | 2022-09-03 19:46 | 3.4.11.2, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1050 произошло вследствие короткого замыкания проводов произошло из-за обрыва проводов в пролете опор №2-4 при повреждении и разрушении опор №2, 3 и 5 во время шквалистого усиления ветра и грозы. Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1640 произошло вследствие короткого замыкания проводов произошло из-за обрыва проводов в пролете опор №7-8 при повреждении и разрушении опоры №7 во время шквалистого усиления ветра и грозы. | 4.13, Обрывы алюминиевых проводов ответвления марки А-35 в пролете опор №2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1050 произошли вследствие обрыва проволок при падении опор при шквалистом усилении ветра. Обрывы алюминиевых проводов ответвления марки А-35 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1640 произошло вследствие обрыва проволок при падении опоры №7 при шквалистом усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрывы проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1640, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1050 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1640, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1050 4.4.4, Повреждение деревянных опор №2, 3 и 5 на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1050 произошло в результате падения опор на землю при шквалистом усилении ветра и грозы. Повреждение деревянной опоры №7 на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1640 произошло в результате падения опор на землю при шквалистом усилении ветра и грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянных опор на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1640, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1050 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1640, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1050 | 2022-09-03 10:02 | 2022-09-03 19:46
4356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1649 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1541 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1070 лин.1 | 457 | 2022-09-02 14:02 | 2022-09-02 18:25 | 3.4.11.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1649 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при при при порывах ветра до 36 м/с. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1541 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проводов в пролётах опор №21-22 и их замыкание при порывах ветра до 36 м/с. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1070 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при при при порывах ветра до 36 м/с. | 4.13, Обрывы алюминиевых проводов марки АС-50 в пролетах опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1541 произошел вследствие обрыва проволок при междуфазном коротком замыкании проводов под воздействием штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1541 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1541 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1649 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора под воздействием штормового ветра. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1070 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора под воздействием штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1070, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1649 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1070, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1649 | 2022-09-02 14:02 | 2022-09-02 18:25
4357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1651 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1541 лин.2 | 460 | 2022-09-02 11:05 | 2022-09-02 18:59 | 3.4.11.2, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1651 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №7-1 и его падения на нулевой провод при при порывах ветра до 36 м/с. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1541 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проводов в пролётах опор №9/2-10/2 и их замыкание при порывах ветра до 36 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №7/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1651 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7/1 под воздействием штормового ветра. Обрывы алюминиевых проводов марки АС-50 в пролетах опор №9/2-10/2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1541 произошел вследствие обрыва проволок при междуфазном коротком замыкании проводов под воздействием штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1541, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1651 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1541, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1651 | 2022-09-02 11:05 | 2022-09-02 18:58
4358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1694 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1007 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1071 лин.2 | 459 | 2022-09-02 08:33 | 2022-09-02 23:19 | 3.4.11.2, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1694 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 36 м/с. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1007 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проводов в пролётах опор №7-11 и их замыкание при порывах ветра до 36 м/с. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1071 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва проводов в пролётах опор №1-4, 5-6, 9-10, 17-19 и их замыкание при порывах ветра до 36 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-35 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1694 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием штормового ветра. Обрывы алюминиевых проводов марки А-35 в пролетах опор №7-11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007 произошел вследствие обрыва проволок при междуфазном коротком замыкании проводов под воздействием штормового ветра. Обрывы алюминиевых проводов марки А-35 в пролетах опор №1-4, 5-6, 9-10, 17-19 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1007 произошел вследствие обрыва проволок при междуфазном коротком замыкании проводов под воздействием штормового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1071, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1694 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1007, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1071, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1694 | 2022-09-02 08:33 | 2022-09-02 23:19
4359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1748 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1685 лин.1 | 456 | 2022-09-02 08:24 | 2022-09-02 11:11 | 3.4.11.2, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1/11 и его падения на нулевой провод при штормовом порывистом ветре. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1685 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1/5 и его падения на нулевой провод при штормовом порывистом ветре. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1748 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (штормовой) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1685 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1685 , ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1685 , ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1748 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (штормовой) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1748 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1748 | 2022-09-02 08:24 | 2022-09-02 11:11
4360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №14 ПС П-Черни КТП 10кВ №1071 | 455 | 2022-09-02 06:35 | 2022-09-02 12:01 | 3.4.11.2, Отключение В. ВЛ-10 №15 на ПС Майоровская произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва проводов в пролете опор №225-231, срыва изоляторов на опорах с №226, 228 и №229 во время шквалистого усиления ветра и грозы. Отключение КРН-3 на ВЛ-10 №14 на ПС П-Черни произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва проводов в пролете опор №304-308 во время шквалистого усиления ветра и грозы. Срабатывание ПК-10 в КТП-1071 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли и влаги через отверстия в конструкции КТП. | 4.13, Обрыв провода А-50 в пролете опоры №225-231 ВЛ-10 №15 Майоровская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при шквалистом порывистом ветре. Обрыв провода А-50 в пролете опоры №304-308 на участке ВЛ-10 №14 Пимено-Черни за ЛР-166 произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при шквалистом порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ-10 №15 Майоровская, ВЛ-10 №14 Пимено-Черни ВЛ-10 №15 Майоровская, ВЛ-10 №14 Пимено-Черни 4.1.5, Срывы изоляторов ШС-10 на опоре №226, 228 и 229 ВЛ-10 кВ №15 ПС Майоровская произошло при обрыве вязок крепления проводов к изоляторам ВШ-1 при порывах шквалистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изоляторов и обрыв вязок на ВЛ-10 кВ №15 ПС Майоровская ВЛ-10 кВ №15 ПС Майоровская | 2022-09-02 06:35 | 2022-09-02 12:01
4361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1893 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1523 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1084 лин.2 | 454 | 2022-09-02 06:12 | 2022-09-02 16:25 | 3.4.11.2, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1893 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2/5 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2/5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1893 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1893 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1893 | 2022-09-02 06:12 | 2022-09-02 16:25
4362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Караичевская ВЛ 10кВ №10 ПС Выпасная ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная | 453 | 2022-09-02 00:35 | 2022-09-03 00:30 | 3.4.11.2, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Караичевская произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов из-за срыва изоляторов со штыря траверсы и провисания верхнего провода вследствие разрушения изоляторов и обрыва вязок на опоре №59 во время шквалистого усиления ветра и грозы. Отключение В. ВЛ-10 №10 на ПС Выпасная произошло из-за междуфазного короткого замыкания и обрыва проводов при повреждении и разрушении опор №53,№54,№55, №56, №57, №58, №59, №60, №108, №109, №6-23, №6-24, №6-25, №6-26, №6-43, №6-56,№6-57, №6-58, №6-59, №6-60, №6-61 во время шквалистого усиления ветра и грозы. Отключение В. ВЛ-10 №3 на ПС Выпасная произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №65-88, разрушения изоляторов на 10 опорах с №58 по №67 во время шквалистого усиления ветра и грозы. | 4.13, Обрыв провода А-50 от опоры №65-66 ВЛ-10 №3 Выпасная произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при шквалистом порывистом ветре. Обрыв провода А-50 при падении опор №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №108, №109, №6-23, №6-24, №6-25, №6-26, №6-43, №6-56, №6-57, №6-58, №6-59, №6-60, №6-61 на ВЛ-10 кВ №10 ПС Выпасная произошло из-за обрыва проволок верхнего повива проводов падении опор при шквалистом порывистом ветре. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №3 Выпасная, ВЛ-10 кВ №10 ПС Выпасная ВЛ-10 №3 Выпасная, ВЛ-10 кВ №10 ПС Выпасная 4.1.5, Разрушение изоляторов ШС-10 на опоре №59 ВЛ-10 кВ №5 ПС Караичевская произошло при обрыве вязок крепления проводов к изоляторам ВШ-1 и последующих ударов о ж/б опору при шквалистом усилении ветра. Разрушение изоляторов ШС-10 на 10 опорах с №58 по №67 ВЛ-10 кВ №3 ПС Выпасная произошло при обрыве вязок крепления проводов к изоляторам ВШ-1 и последующих ударов о ж/б опору при шквалистом усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов на ВЛ-10 кВ №3 ПС Выпасная, ВЛ-10 кВ №5 ПС Караичевская ВЛ-10 кВ №3 ПС Выпасная, ВЛ-10 кВ №5 ПС Караичевская 4.4.4, Повреждение деревянных опор №53, №54, №55, №56, №57, №58, №59, №60, №108, №109, №6-23, №6-24, №6-25, №6-26, №6-43, №6-56, №6-57, №6-58, №6-59, №6-60, №6-61 на ВЛ-10 кВ №10 ПС Выпасная произошло в результате падения опор на землю при шквалистом усилении ветра и грозы. Повреждение деревянных опоры №66 на ВЛ-10 кВ №3 ПС Выпасная произошло в результате падения опор на землю при шквалистом усилении ветра и грозы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение деревянных опор на ВЛ-10 кВ №10 ПС Выпасная, ВЛ-10 кВ №3 ПС Выпасная ВЛ-10 кВ №10 ПС Выпасная, ВЛ-10 кВ №3 ПС Выпасная | 2022-09-02 00:35 | 2022-09-03 00:30
4363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №8 ПС Выпасная | 450 | 2022-09-01 18:55 | 2022-09-02 00:35 | 3.4.12.2.1, Отключение ВР-6 на ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва вязок проводов на опорах № 22/2 и 22/3 при сильном порывистом ветре. Отключение ВР-5 на ВЛ-10 кВ №10 Котельниково произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №13/5-13-6 по причине обрыва вязки на опоре №13/5 ВЛ -10кВ №10 при сильном порывистом ветре. Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Выпасная произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №2/1-2/2 по причине обрыва вязки на опоре №2/1 и повреждения провода ВЛ -10кВ №8 при сильном порывистом ветре. | 4.13, Повреждение провода в пролете опор №2/1-2/2 ВЛ-10 №8 Выпасная произошел из-за воздействия электрической дуги при коротком замыкании проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение проволок верхнего повива провода на ВЛ-10 №8 Выпасная ВЛ-10 №8 Выпасная 4.1.3, Обрыв проволок вязок крепления провода к изолятору на опорах №№ 22/2 и 22/3 ВЛ-10 №34 Котельниково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №13/5 ВЛ-10 №10 Котельниково произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №2/1 ВЛ-10 №8 Выпасная произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 №34 Котельниково, ВЛ-10 №10 Котельниково, ВЛ-10 №8 Выпасная ВЛ-10 №34 Котельниково, ВЛ-10 №10 Котельниково, ВЛ-10 №8 Выпасная | 2022-09-01 18:55 | 2022-09-02 00:35
4364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 446 | 2022-08-31 09:49 | 2022-08-31 12:38 | 3.4.7.3.5, Провисание провода в пролёте опор №17/1-17/2 ВЛ-10 №12 Котельниково произошел из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №17/1 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №17/1 ВЛ-10 №12 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №12 Котельниково ВЛ-10 №12 Котельниково | 2022-08-31 09:49 | 2022-08-31 12:38
4365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 | 443 | 2022-08-28 14:21 | 2022-08-28 16:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №5, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 | 2022-08-28 14:21 | 2022-08-28 16:28
4366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1086 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1045 лин.2 | 438 | 2022-08-27 12:28 | 2022-08-27 23:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1086 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/28-1/29 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1033 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1045 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №12 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1086 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1/28-1/29 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1033 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №12 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода и полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1033, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1086 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1033, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1033, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1086 | 2022-08-27 12:28 | 2022-08-27 23:06
4367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 432 | 2022-08-25 17:30 | 2022-08-25 18:19 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-82 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 | 2022-08-25 17:30 | 2022-08-25 18:19
4368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 428 | 2022-08-25 13:44 | 2022-08-25 15:43 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода тела опоры №240 ВЛ -10кВ №34 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №240 ВЛ-10 №34 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2022-08-25 13:44 | 2022-08-25 15:43
4369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.1 | 418 | 2022-08-22 11:59 | 2022-08-22 17:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1594 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1686 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1594 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1686 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4/1-4/2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1686, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1594, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1686, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1594, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 | 2022-08-22 11:59 | 2022-08-22 17:50
4370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1615 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 | 410 | 2022-08-21 20:36 | 2022-08-21 23:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1871 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №7 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1871 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1871, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1871, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1615 | 2022-08-21 20:36 | 2022-08-21 23:42
4371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1673 лин.3 | 409 | 2022-08-21 18:28 | 2022-08-21 21:10 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1006 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1-1 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Обрыв алюминиевого фазного провода в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1673 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/2 при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1006 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1673 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1673 , ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1006 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1673 , ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1006 | 2022-08-21 18:28 | 2022-08-21 21:10
4372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Выпасная | 408 | 2022-08-21 15:35 | 2022-08-21 17:33 | 3.4.7.3.5, Излом деревянной опоры №164 на ВЛ -10 кВ №3 Выпасная произошёл вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №164 на ВЛ -10 кВ №3 Выпасная произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ -10 кВ №3 Выпасная ВЛ -10 кВ №3 Выпасная | 2022-08-21 15:35 | 2022-08-21 17:33
4373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1751 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1093 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 | 407 | 2022-08-21 12:21 | 2022-08-21 18:04 | 3.4.12.2.1, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1136 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления к жилому дому от опоры №3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1751 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1093 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1010 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1136 4.1.3, Короткое замыкание не изолированных проводов ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №3/9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1751 произошел при порывах ветра по причине разрегулирования стрелы провеса. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1093 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1093, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1751 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1093, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1751 | 2022-08-21 12:21 | 2022-08-21 18:04
4374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1723 лин.2 | 403 | 2022-08-21 08:46 | 2022-08-21 13:25 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1742 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1723 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1100 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1742 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1723 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1723 , ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1742 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1723 , ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1742 | 2022-08-21 08:46 | 2022-08-21 13:25
4375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1054 лин.3 | 399 | 2022-08-20 15:07 | 2022-08-20 19:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №11 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1033 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/1-1/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1054 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1079 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1033 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1/1-1/2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1054 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода и разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1054, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1033, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1079 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1054, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1033, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1079 | 2022-08-20 15:07 | 2022-08-20 19:02
4376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1084 лин.2 | 392 | 2022-08-18 16:17 | 2022-08-18 17:41 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №6-7 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. 3.4.9.3, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1006 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1086 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1086 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1086 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6-7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 | 2022-08-18 16:17 | 2022-08-18 17:41
4377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) | ВЛ 6кВ №7 ПС Вишневая ВЛ 10кВ №1 ПС Поперечная | 390 | 2022-08-18 12:06 | 2022-08-18 16:02 | 3.4.7.3.5, Провисание провода на ВЛ-6 кВ №7 от ПС Вишневая произошло из-за срыва изолятора со штыря траверсы вследствие разрушения изолятора на опоре №123 из-за разрушения колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. Отключение В .ВЛ-10 кВ №1 на ПС Поперечная произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №4-1. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-7 крепления изолятора на опоре №123 на ВЛ-6 №7 Вишневая произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Отключение В. ВЛ-10 кВ №1 на ПС Поперечная произошло из-за короткого замыкания проводов по причине выпадения крюка с проводом из тела деревянной опры №4-1 вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменеие физических свойств полипропилена и древесины на ВЛ-6 кВ №7 Вишневая, ВЛ-10 кВ №1 ПС Поперечная ВЛ-6 кВ №7 Вишневая, ВЛ-10 кВ №1 ПС Поперечная | 2022-08-18 12:06 | 2022-08-18 16:02
4378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1078 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1751 лин.2 | 384 | 2022-08-15 15:39 | 2022-08-15 20:32 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1751 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1078 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1078 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1751 | 2022-08-15 15:39 | 2022-08-15 20:32
4379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 | 381 | 2022-08-14 14:45 | 2022-08-14 16:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения фи-зических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 | 2022-08-14 14:45 | 2022-08-14 16:47
4380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1569 | 370 | 2022-08-07 13:27 | 2022-08-07 14:49 | 3.4.10.2, Срабатывание ПК-10 в КТП-1569 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птиц на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1569 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птиц на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птиц на сил. тр-р на КТП-1569 КТП-1569 | 2022-08-07 13:27 | 2022-08-07 14:49
4381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №12 ПС Котельниково | 368 | 2022-08-07 09:50 | 2022-08-07 11:37 | 3.4.7.3.5, Обрыв шлейфов на ЛР КТП-1870 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв шлейфов ЛР КТП-1870 по ВЛ-10 кВ №12 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфов на ВЛ-10 кВ №12 Котельниково ВЛ-10 кВ №12 Котельниково | 2022-08-07 09:50 | 2022-08-07 11:37
4382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.2 | 367 | 2022-08-06 20:18 | 2022-08-06 22:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №30-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1135 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №30-6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1135 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1135 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1135 | 2022-08-06 20:18 | 2022-08-06 22:16
4383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1015 лин.1 | 360 | 2022-07-30 10:05 | 2022-07-30 12:35 | 3.4.7.3.5, Срабатывние ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1015 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1015 | 2022-07-30 10:05 | 2022-07-30 12:35
4384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1693 лин.2 | 351 | 2022-07-23 14:32 | 2022-07-23 15:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1693 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2-3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1693 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1693 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1693 | 2022-07-23 14:32 | 2022-07-23 15:26
4385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 347 | 2022-07-21 22:50 | 2022-07-22 00:49 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-10 кВ №10 на ПС Котельниково произошло из-за короткого замыкания проводов по причине провисания верхнего провода из-за разрушения подвесного изолятора. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации | 4.1.3, Разрушение стеклянного подвесного изолятора ПС-70 на ВЛ-10 №10 Котельниково произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №10 Котельниково ВЛ-10 №10 Котельниково | 2022-07-21 22:50 | 2022-07-22 00:49
4386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.3 | 345 | 2022-07-21 11:13 | 2022-07-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки фазного провода ответвления от опоры №5-2 к жилому дому и его касание нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода ответвления марки ВШ-1 от опоры №5-2 к жилому дому, запитанному от ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 | 2022-07-21 11:13 | 2022-07-21 15:00
4387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.3 | 340 | 2022-07-18 22:35 | 2022-07-19 00:33 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №17/1 и его падения на нулевой провод по причине изменения физических свойств в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №17/1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1740 | 2022-07-18 22:35 | 2022-07-19 00:33
4388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1725 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 | 337 | 2022-07-17 00:07 | 2022-07-18 00:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1725 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №12 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв провода на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1010 произошёл при перетерании провода о шейку изолятора по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №8 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1010 4.1.3, Обрывы вязок провода марки ВШ-1 на опорах ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1725, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1725, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1725, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 | 2022-07-17 00:07 | 2022-07-18 00:42
4389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 326 | 2022-07-10 21:40 | 2022-07-10 23:38 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Караичевская, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №23 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №23 на ВЛ-10 №7 Караичевская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ-10 №7 Караичевская ВЛ-10 №7 Караичевская | 2022-07-10 21:40 | 2022-07-10 23:38
4390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1079 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1698 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.3 | 322 | 2022-07-10 12:01 | 2022-07-10 20:49 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1079 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2/1 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1698 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №8/3-8/4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывние ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1136 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилым домам подключенным к ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 и ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1136 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 и ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1136 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1079 и ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1136 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1698 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №8/3-8/4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1698 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1698 | 2022-07-10 12:01 | 2022-07-10 20:49
4391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 319 | 2022-07-09 16:40 | 2022-07-09 18:05 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №14/10, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №14/10 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1135 | 2022-07-09 16:40 | 2022-07-09 18:05
4392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №22 ПС Котельниково | 312 | 2022-07-06 07:40 | 2022-07-06 13:54 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Котельниково, вызвано однофазным замыканием на землю через разрушеный изолятора на опоре №44. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.14, Разрушение стеклянного изолятора на опоре №44 ВЛ-10 №22 Котельниково произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10 №22 Котельниково ВЛ-10 №22 Котельниково | 2022-07-06 07:40 | 2022-07-06 13:54
4393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 311 | 2022-07-05 11:38 | 2022-07-05 13:35 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС П-Черни вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №5-8 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на арматуре опоры. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №5-8 на ВЛ-10 №13 П-Черни произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ-10 №13 П-Черни ВЛ-10 №13 П-Черни | 2022-07-05 11:38 | 2022-07-05 13:35
4394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1027 лин.1 | 309 | 2022-07-03 15:45 | 2022-07-03 17:12 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1027 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1027 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1027 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1027 | 2022-07-03 15:45 | 2022-07-03 17:12
4395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1910 лин.2 | 304 | 2022-07-02 12:48 | 2022-07-02 21:14 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1740 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1740 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4/9 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1910 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1740 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4/9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1910 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1910,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1910,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 | 2022-07-02 12:48 | 2022-07-02 21:14
4396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Веселая | 281 | 2022-06-23 10:46 | 2022-06-23 16:47 | 3.4.7.3.4, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Весёлая произошло вследствие касания провода в пролёте опор №14/111-14/112 ВЛ-10 кВ №7 большой сырой ветки, отломленной при ночной грозе и дожде от пирамидального тополя. | 4.4.3, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Весёлая произошло по причине протекания тока однофазного короткого замыкания вследствие касания провода в пролёте опор №14/111-14/112 ВЛ-10 кВ №7 большой сырой ветки, отломленной при ночной грозе и дожде от пирамидального тополя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Касание провода сломанной веткой дерева на ВЛ-10 кВ №7 Весёлая ВЛ-10 кВ №7 Весёлая | 2022-06-23 10:46 | 2022-06-23 16:47
4397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1010 лин.2 | 280 | 2022-06-22 19:45 | 2022-06-22 23:55 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре с грозой. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1006 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №5 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре с грозой. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер с грозой) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1006 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-10 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер с грозой) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1006, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1006, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1010 | 2022-06-22 19:45 | 2022-06-22 23:55
4398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1698 лин.2 | 292 | 2022-06-22 00:08 | 2022-06-22 01:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывние ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1698 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1698 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1698 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1698 | 2022-06-22 00:08 | 2022-06-22 01:27
4399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 | 277 | 2022-06-21 21:15 | 2022-06-21 23:54 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2/7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7/2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1135, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033. | 2022-06-21 21:15 | 2022-06-21 23:54
4400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1676 лин.4 | 269 | 2022-06-15 20:59 | 2022-06-15 22:40 | 3.4.7.3.5, Отсутствие напряжения в домовладении, подключенном от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №4 от КТП-1676 произошло по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ-0,4 №4 от КТП-1676 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №4 от КТП-1676 ВЛ-0,4 №4 от КТП-1676 | 2022-06-15 20:59 | 2022-06-15 22:40
4401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 266 | 2022-06-13 22:40 | 2022-06-14 01:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1073 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №14 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 | 2022-06-13 22:40 | 2022-06-14 01:06
4402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС Приморская | 251 | 2022-05-31 16:32 | 2022-05-31 17:57 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Поперечная произошло вследствие касания провода тела опоры №39 ВЛ -10кВ №11 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №39 ВЛ-10 №11 Приморская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №11 Приморская ВЛ-10 №11 Приморская | 2022-05-31 16:32 | 2022-05-31 17:57
4403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1686 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.1 | 246 | 2022-05-27 19:45 | 2022-05-27 22:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1686 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Ревизия контактов проводов ответвления на приёмной траверсе на фасаде жилого дома, подключенного к опоре №18 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1740 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения алюминиевого провода ответвления к жилому дому с медным проводом на фасаде ж.д. из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №18 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1740 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения проводов из разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода, окисление контакта проводов, на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1740. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1686, ВЛ-0,4 №1 от КТП-1740. | 2022-05-27 19:45 | 2022-05-27 22:18
4404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 218 | 2022-05-16 18:20 | 2022-05-16 20:11 | 3.4.7.3.5, Перепады напряжения у потребителей происходили из-за разрушения изолятора на ЛР -103. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойств фарфора в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение фарфорового изолятора на ЛР -103 на ВЛ-10 №10 Котельниково произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 №10 Котельниково ВЛ-10 №10 Котельниково | 2022-05-16 18:20 | 2022-05-16 20:11
4405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская | 215 | 2022-05-15 15:08 | 2022-05-15 16:52 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение В.ВЛ-7 на ПС 110 кВ Караичевская действием МТЗ произошел при межфазном коротком замыкании из-за обрыва шлейфа фазы "А" на ЛР КТП-1071 и схлеста с фазным проводом на ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская. Обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР КТП-1071 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа фазы "А" на ЛР КТП-1071 ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "А" на ЛР КТП-1071 на ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская ВЛ 10 кВ №7 ПС Караичевская | 2022-05-15 15:08 | 2022-05-15 16:52
4406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково | 214 | 2022-05-15 00:35 | 2022-05-15 02:25 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на II с 10 кВ ПС 220 кВ Котельниково, вызвано разрушением опорного изолятора фазы "С" на ЛР-140 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково. В процессе длительной эксплуатации на глазурованном покрытии опорного изолятора на ЛР-140 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора на на ЛР-140 ВЛ 10 кВ №10 ПС Котельниково произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на ВЛ 10кВ №10 ПС Котельниково РЛНД-10/200 | 2022-05-15 00:35 | 2022-05-15 02:25
4407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково | 212 | 2022-05-13 12:47 | 2022-05-13 16:21 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение В.ВЛ-1 действием МТЗ на ПС 35 кВ Чилеково произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №47 и его падения на провод фазы "А" вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №47 ВЛ 10 кВ №1 ПС Чилеково произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №47 на ВЛ 10кВ №1 ПС Чилеково Опора П10-1 | 2022-05-13 12:47 | 2022-05-13 16:21
4408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1541 лин.1 | 211 | 2022-05-13 12:38 | 2022-05-13 15:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №6-5 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1541 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6-5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1033 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1541 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1541 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1541 | 2022-05-13 12:38 | 2022-05-13 15:20
4409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково | 210 | 2022-05-13 11:20 | 2022-05-13 12:27 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Чилеково произошло вследствие касания провода тела опоры №62 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №62 ВЛ-10 №7 Чилеково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки на ВЛ-10 №7 Чилеково ВЛ-10 №7 Чилеково | 2022-05-13 11:20 | 2022-05-13 12:27
4410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково | 208 | 2022-05-12 18:03 | 2022-05-12 20:14 | 3.4.7.3.5, Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1696 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв неопрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-296 по ВЛ-10 кВ №34 Котельниково произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на КТП-296 КТП-296 | 2022-05-12 18:03 | 2022-05-12 20:14
4411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.3 | 206 | 2022-05-11 19:06 | 2022-05-11 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1063 произошло вследствие межфазного короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" и схлёста с проводом фазы "А" в пролете опор №№16-17 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1063. Обрыв провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1063 произошел по причине обрыва вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации и воздействием ветровой нагрузки. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "В" ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1063 в пролете опор №№16-17 произошел вследствие обрыва вязки провода от старения в процессе длительной эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетирании о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №№16-17 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.3 Пролет:4*А 35 | 2022-05-11 19:06 | 2022-05-11 21:00
4412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1694 лин.2 | 200 | 2022-05-08 09:50 | 2022-05-08 12:23 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1694 произошло при кратковременном межфазном коротком замыкании из-за схлёста нулевого и фазного проводов в пролете опор №№12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1694 при сильном ветре с порывами до 13 м/с. | 4.1.3, Межфазное короткое замыкание нулевого и фазного проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1694 произошло по причине их схлёста при разрегулировке стрелы провеса нулевого провода в пролете опор №№12-13 в результате изменения структуры алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации и ветровой нагрузке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса нулевого провода в пролете опор №№12-13 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1694 лин.2 Пролет:4*А 35 | 2022-05-08 09:50 | 2022-05-08 12:23
4413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1673 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.2 | 198 | 2022-05-07 19:58 | 2022-05-07 23:58 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в РУ 0,4 кВ КТП-1673 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва нулевого провода в пролете опор №№1-1 - 1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1673 и схлеста с фазным проводом при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. 2. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в РУ 0,4 кВ КТП-1740 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №5 и схлеста с проводом фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1740 при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. | 4.4.4, 1. Обрыв нулевого провода в пролете опор №№1-1 - 1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1673 произошел из-за перетирания провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. 2. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №5 и схлест с проводом фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1740 произошел из-за перетирания вязки о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации и воздействии ветровой нагрузки с порывами до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода в пролете опор №№1-1 - 1-2 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1673 лин.3 Пролет:4*А 35, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №5 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.2 Опора П4Д | 2022-05-07 19:58 | 2022-05-07 23:58
4414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1693 лин.1 | 185 | 2022-04-18 19:30 | 2022-04-18 22:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1693 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №11/6 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №11/6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1693 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11/6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1693 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1693 | 2022-04-18 19:30 | 2022-04-18 22:20
4415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 178 | 2022-04-14 09:22 | 2022-04-14 12:05 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Майоровская произошло вследствие касания провода тела опоры №5 ВЛ -10кВ №15 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №5 ВЛ-10 №15 Майоровская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ-10 №15 Майоровская ВЛ-10 №15 Майоровская | 2022-04-14 09:22 | 2022-04-14 12:05
4416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.1 | 169 | 2022-04-07 21:25 | 2022-04-07 23:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1742 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, из-за обрыва вязки провода на опоре №2-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 произошло по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1742 | 2022-04-07 21:25 | 2022-04-07 23:37
4417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1541 лин.1 | 162 | 2022-04-04 08:58 | 2022-04-04 15:27 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10/6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1669 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №10 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10/6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016,ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1016,ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1669, ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541. | 2022-04-04 08:58 | 2022-04-04 15:27
4418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1866 лин.2 | 158 | 2022-04-03 09:35 | 2022-04-03 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1866 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №12 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1866 | 2022-04-03 09:35 | 2022-04-03 12:20
4419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1066 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1037 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1537 лин.1 | 151 | 2022-03-29 15:20 | 2022-03-29 20:06 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1066 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1037 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №7/1-7/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/14-/15 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1066 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1037 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1066,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1037 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1066,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1037 и ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1537 | 2022-03-29 15:20 | 2022-03-29 20:06
4420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 ВЛ 0,4кВ от КТП №1541 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1751 лин.2 | 146 | 2022-03-29 10:59 | 2022-03-29 16:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 531 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1751 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №4/1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1531 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1541 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1751 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1531,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1751 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1531,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1751 | 2022-03-29 10:59 | 2022-03-29 16:40
4421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 6 (6.3) | ВЛ 6кВ №10 ПС Вишневая | 144 | 2022-03-29 09:12 | 2022-03-29 11:11 | 3.4.7.3.5, Отключение В. ВЛ-6 кВ №10 ПС Вишневая вызвано повреждением проходного изолятора на КТП-1747 со следами междуфазного короткого замыкания. В процессе длительной эксплуатации (37 лет) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции. | 4.12, Повреждение проходного изолятора на КТП-1747 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации (37 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции на КТП-1747 КТП-1747 | 2022-03-29 09:12 | 2022-03-29 11:11
4422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1740 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1037 лин.1 | 135 | 2022-03-27 08:47 | 2022-03-27 21:48 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1740, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1742, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1033,произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1097 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №6-1 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1866 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №15/7-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1097 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1097 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1097 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1740, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1742, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1033, произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса линейных проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №15/ 7-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1037 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1740, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1742, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1033 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1016, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1740, ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1742, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1033 | 2022-03-27 08:47 | 2022-03-27 21:48
4423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1020 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1742 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1073 лин.1 | 116 | 2022-03-06 09:37 | 2022-03-06 17:53 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1020 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1033 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1742 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2/6 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1073 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №27 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2/6 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №9/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1742 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1020 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1033 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №27 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1020, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1033,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073. ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1020, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1033,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1073. | 2022-03-06 09:37 | 2022-03-06 17:53
4424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1644 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1693 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1647 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1541 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1645 лин.1 | 112 | 2022-03-05 10:02 | 2022-03-05 22:08 | 3.4.12.2.1, Работа защиты ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1644, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1693, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1541 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязок проводов и их падения на провода других фаз вследствие обрыва проволок вязок провода при сильном порывистом ветре. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-647 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №2/7-2/8 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1645 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №23 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1645 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №23 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1647 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1647 4.1.3, Обрыв вязок проводов марки ВШ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1644, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1693, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1541 произошел по причине перетерания вязкок крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1647 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №2/7-2/8 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1644, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1693, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1541 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1644, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1693, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1541 | 2022-03-05 10:02 | 2022-03-05 22:08
4425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №34 ПС Котельниково ВЛ 10кВ №10 ПС Выпасная | 108 | 2022-03-05 07:45 | 2022-03-05 14:17 | 3.4.12.2.1, Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Котельниково произошло вследствие касания провода металлической траверсы на опоре №20/32 ВЛ -10кВ №34 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре Отключение В.ВЛ-10 №10 на ПС Выпасная произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №86-87 ВЛ -10кВ №10 при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №86-87 ВЛ-10 №10 Выпасная произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №10 Выпасная ВЛ-10 №10 Выпасная 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №20/32 ВЛ-10 №34 Котельниково произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при сильном порывистом ветре.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №34 Котельниково ВЛ-10 №34 Котельниково | 2022-03-05 07:45 | 2022-03-05 14:17
4426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1910 лин.2 | 105 | 2022-03-04 21:53 | 2022-03-04 22:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1910 произошло из-за межфазного короткого замыкания проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №№1-2 по причине разрегулировки стрелы провеса при длительном воздействии ветровой нагрузки с порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №№1-2 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1910 произошло из-за изменения физических свойств алюминиевого провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулирование стрелы провеса проводов в пролете опор №№1-2 на ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1910 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1910 | 2022-03-04 21:53 | 2022-03-04 22:32
4427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.3 | 103 | 2022-03-04 19:25 | 2022-03-04 21:18 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва вязки крепления провода фазы "С" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 и касания провода фазы "С" с нулевым проводом. Обрыв вязки крепления провода фазы "С" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "С" на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "С" на №3 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1006 | 2022-03-04 19:25 | 2022-03-04 21:18
4428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1779 лин.1 | 93 | 2022-02-15 09:21 | 2022-02-15 11:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1779 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №13 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1779 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1779 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1779 | 2022-02-15 09:21 | 2022-02-15 11:10
4429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №16 ПС Майоровская ВЛ 10кВ №10 ПС Майоровская | 82 | 2022-02-03 09:06 | 2022-02-03 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение В.ВЛ-10 №7 на ПС Майоровская произошёл по причине межфазного короткого замыкания проводов по причине обрыва верхнего провода на опоре №7-2. Обрыв провода произошёл из-за потери механической прочности крепления провода в процессе эксплуатации. Отключение В.ВЛ-10 №16 на ПС Майоровская произошёл по причине межфазного короткого замыкания проводов по причине обрыва верхнего провода на опоре №71. Обрыв провода произошёл из-за потери механической прочности крепления провода в процессе эксплуатации. Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Майоровская произошло по причине жёсткого контакта провода с металлической траверсой на опоре №2-7 ВЛ-10 №10 ПС Караичевская. Обрыв провода произошёл из-за срыва со штыревого изолятора по причине разрушения колачка. | 4.13, Обрыв провода от опоры №2-7 ВЛ-10 №7 ПС Майоровская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Обрыв провода от опоры №71 ВЛ-10 №16 ПС Майоровская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора при изменении физических свойств провода в процессе эксплуатации. Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №225 на ВЛ-10 №10 Майоровская произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода, разрушение колпачка. на ВЛ-10 №7 ПС Майоровская ВЛ-10 №16 ПС Майоровская ,ВЛ-10 №10 ПС Майоровская , ВЛ-10 №7 ПС Майоровская ВЛ-10 №16 ПС Майоровская ,ВЛ-10 №10 ПС Майоровская , | 2022-02-03 09:06 | 2022-02-03 15:10
4430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1058 лин.1 | 78 | 2022-01-29 01:15 | 2022-01-29 02:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1058 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1058 | 2022-01-29 01:15 | 2022-01-29 02:07
4431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1504 лин.2 | 70 | 2022-01-23 14:37 | 2022-01-23 16:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1504 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1504 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1504 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1504 | 2022-01-23 14:37 | 2022-01-23 16:35
4432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 | 68 | 2022-01-23 09:55 | 2022-01-23 11:49 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1016 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1016 | 2022-01-23 09:55 | 2022-01-23 11:49
4433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1558 лин.1 | 65 | 2022-01-22 11:21 | 2022-01-22 13:16 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1558 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1558 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1558 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1558 | 2022-01-22 11:21 | 2022-01-22 13:16
4434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.3 | 57 | 2022-01-18 17:08 | 2022-01-18 18:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1006 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №6-1/1 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1006 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №6-1/1 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1006 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1006 | 2022-01-18 17:08 | 2022-01-18 18:45
4435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская ВЛ 10кВ №4 ПС Нагавская ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни ВЛ 10кВ №7 ПС Караичевская ВЛ 10кВ №15 ПС Майоровская | 38 | 2022-01-15 01:15 | 2022-01-15 21:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС Нагавская произошло по причине междуфазного короткого замыкания на ЛР КТП-1522 вследствие динамического воздействия при обрыве шлейфа со стороны источника питания на шлейф другой фазы. Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1522 произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опорах №76 ВЛ-10 кВ №13 П-Черни произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская и №15 на ПС Майоровская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.13, Обрыв не опресованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1522 по ВЛ-10 кВ №4 Нагавская произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №13 ВЛ-10кВ №3 П-Черни типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Караичевская и №15 на ПС Майоровская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №4 Нагавская,№13 ВЛ-10кВ №3 П-Черни ВЛ-10 кВ №4 Нагавская,№13 ВЛ-10кВ №3 П-Черни | 2022-01-15 01:15 | 2022-01-15 21:59
4436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1135 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1531 ВЛ 0,4кВ от КТП №1106 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1594 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1871 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1723 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1088 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1006 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1063 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1825 лин.1 | 37 | 2022-01-15 00:47 | 2022-01-15 19:17 | 3.4.12.2.1, Отключения ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1531, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1594,ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1723, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1088 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязок проводов и их падения на другие провода вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключения ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1106 и ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1871 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов на ВЛ при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключения ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1006 и ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1033 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9/5 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Излом деревянных опор на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 и ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 произошел при воздействии на опору сильного бокового порывистого ветра. | 4.13, Обрыв алюминиевых фазных проводов ответвления марки А-16 к жилым домам по ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1088 и ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1723 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1088 и ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1723 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1088 и ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1723 4.1.1, Загнивание элиментов деревянных опор №№ 3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 и №№ 3 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянных опор, что способствует возникновению гнилостных грибков в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание элиментов дер. опор на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 и на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1063 и на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1825 4.1.3, Обрыв вязок провода марки ВШ-1 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1531, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1594,ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1723, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1088 произошел по причине перетерания вязки крепления проводов о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1531, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1594,ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1723, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1088 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1135, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1531, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1594,ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1723, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1088 | 2022-01-15 00:47 | 2022-01-15 19:17
4437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 6 (6.3) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 6кВ №10 ПС Вишневая ВЛ 10кВ №7 ПС Чилеково ВЛ 10кВ №13 ПС П-Черни | 35 | 2022-01-14 15:57 | 2022-01-14 21:11 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-6 кВ №10 на ПС Вишневая, ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково, ВЛ-10 кВ №13 на ПС Пимено-Черни, произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-6 кВ №10 на ПС Вишневая, ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково, ВЛ-10 кВ №13 на ПС Пимено-Черни произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-6 кВ №10 на ПС Вишневая, ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково, ВЛ-10 кВ №13 на ПС Пимено-Черни ВЛ-6 кВ №10 на ПС Вишневая, ВЛ-10 кВ №7 на ПС Чилеково, ВЛ-10 кВ №13 на ПС Пимено-Черни | 2022-01-14 15:57 | 2022-01-14 21:11
4438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1095 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1071 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1016 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1030 лин.1 | 32 | 2022-01-14 13:30 | 2022-01-14 23:47 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 1095 и АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 1071 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №9/5 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-11016, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1030 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 1095 и от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 1071 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-11016, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1030 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электро дуговое повреждение. на АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-11016, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1030 ВЛ-0,4 кВ АВ-2 В№2 в КТП-1427, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1233,ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1301, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1524, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 | 2022-01-14 13:30 | 2022-01-14 23:47
4439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1078 лин.1 | 29 | 2022-01-10 21:26 | 2022-01-10 23:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1078 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1078 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1078 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1078 | 2022-01-10 21:26 | 2022-01-10 23:19
4440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.2 | 28 | 2022-01-09 11:05 | 2022-01-09 13:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1097 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4-2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1097 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4-2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1097 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1097 | 2022-01-09 11:05 | 2022-01-09 13:00
4441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1669 лин.2 | 27 | 2022-01-08 15:40 | 2022-01-08 17:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1669 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №1-3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1669 | 2022-01-08 15:40 | 2022-01-08 17:36
4442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1900 лин.3 | 20 | 2022-01-05 16:08 | 2022-01-05 17:58 | 3.4.7.3.4, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1900 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №10 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1900 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1900 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1900 | 2022-01-05 16:08 | 2022-01-05 17:58
4443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1100 лин.2 | 13 | 2022-01-04 10:06 | 2022-01-04 11:56 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1100 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №17 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1100 | 2022-01-04 10:06 | 2022-01-04 11:56
4444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1670 лин.2 | 8 | 2022-01-03 15:20 | 2022-01-03 16:44 | 3.4.12.2.1, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1670 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1670 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1670 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1670 | 2022-01-03 15:20 | 2022-01-03 16:44
4445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1033 лин.1 | 5 | 2022-01-02 20:57 | 2022-01-02 22:17 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №9-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 произошел из-за падения на провода сухой ветки дерева, растущего на территории частного домовладения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1033 | 2022-01-02 20:57 | 2022-01-02 22:17
4446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1136 лин.1 | 3 | 2022-01-02 16:24 | 2022-01-02 17:44 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1136 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3-1 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1136 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1136 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1136 | 2022-01-02 16:24 | 2022-01-02 17:44
4447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Котельниковский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1866 лин.1 | 2 | 2022-01-01 12:46 | 2022-01-01 14:41 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП 1866 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №3 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1866 | 2022-01-01 12:46 | 2022-01-01 14:41
4448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1319 | 617 | 2022-12-29 18:28 | 2022-12-29 20:12 | 3.4.7.3.5, Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1319 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Повреждение АВ-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1319 типа ВА-57 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контактная система АВ-0,4 кВ на КТП-1319 КТП-1319 | 2022-12-29 18:28 | 2022-12-29 20:12
4449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 | 611 | 2022-12-24 13:46 | 2022-12-24 14:37 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-2 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1108 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1108 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1108 | 2022-12-24 13:46 | 2022-12-24 14:37
4450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1532 лин.1 | 606 | 2022-12-18 12:57 | 2022-12-18 14:14 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1532 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1532 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1532 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1532 | 2022-12-18 12:57 | 2022-12-18 14:14
4451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1316 лин.3 | 604 | 2022-12-17 13:46 | 2022-12-17 14:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1316 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1316 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1316 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1316 | 2022-12-17 13:46 | 2022-12-17 14:48
4452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №403 лин.1 | 603 | 2022-12-16 23:35 | 2022-12-16 23:40 | 3.4.12.5.2, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-403 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине превышения номинальной нагрузки потребителями из-за включения отопительных приборов. | 4.13, Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-403 произошло из-за превышения тока срабатывания теплового реле АВ по причине превышения номинальной нагрузки потребителями из-за включения отопительных приборов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срабатывания теплового реле на КТП-403 КТП-403 | 2022-12-16 23:35 | 2022-12-16 23:40
4453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 | 600 | 2022-12-12 20:27 | 2022-12-12 21:45 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №10-6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №10-6 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 | 2022-12-12 20:27 | 2022-12-12 21:45
4454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1609 | 579 | 2022-12-10 20:48 | 2022-12-10 22:48 | 3.4.7.3.5, Повреждение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1609 произошло из-за неисправности в контактной системе выключателя, возникшей в процессе длительной эксплуатации. | 4.2.1, Повреждение АВ-1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1609 типа А-3134 произошло из-за уменьшения толщины металлокерамического слоя контактов, возникшем в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Контактная система на КТП-1609 КТП-1609 | 2022-12-10 20:48 | 2022-12-10 22:48
4455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.3 | 592 | 2022-12-03 12:39 | 2022-12-03 13:30 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1098 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки АС-50 в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1098 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1098 | 2022-12-03 12:39 | 2022-12-03 13:30
4456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1533 | 590 | 2022-11-29 13:15 | 2022-11-29 15:00 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1533 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1533 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контакта АВ на КТП-1533 КТП-1533 | 2022-11-29 13:15 | 2022-11-29 15:00
4457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.1 | 589 | 2022-11-29 11:34 | 2022-11-29 13:14 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1436 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-3 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1436 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1436 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1436 | 2022-11-29 11:34 | 2022-11-29 13:14
4458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1608 лин.3 | 588 | 2022-11-27 14:49 | 2022-11-27 15:52 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1608 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №16 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1608 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1608 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1608 | 2022-11-27 14:49 | 2022-11-27 15:52
4459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.3 | 586 | 2022-11-26 10:27 | 2022-11-26 12:20 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №2-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1468 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №2-7 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1468 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1468 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1468 | 2022-11-26 10:27 | 2022-11-26 12:20
4460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №361 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.1 | 583 | 2022-11-23 11:50 | 2022-11-23 13:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1544 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1544 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1544. ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-361,ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1544. | 2022-11-23 11:50 | 2022-11-23 13:00
4461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 576 | 2022-11-20 20:01 | 2022-11-20 21:51 | 3.4.12.2.1, Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-402 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-402 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-402 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-402 | 2022-11-20 20:01 | 2022-11-20 21:51
4462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Абганерово | 572 | 2022-11-20 01:54 | 2022-11-20 02:00 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Абганерово произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №5 на ПС Абганерово произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Абганерово ВЛ-10 кВ №5 на ПС Абганерово | 2022-11-20 01:54 | 2022-11-20 02:00
4463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.3 | 568 | 2022-11-18 13:07 | 2022-11-18 13:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1544 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1544 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1544 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1544 | 2022-11-18 13:07 | 2022-11-18 13:11
4464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1533 | 560 | 2022-11-17 12:15 | 2022-11-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора с проводником в КТП-1533 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1533 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения повреждения пружинной шайбы (гровер) в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на КТП-1533 КТП-1533 | 2022-11-17 12:15 | 2022-11-17 14:00
4465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1468 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1518 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.1 | 556 | 2022-11-13 16:32 | 2022-11-13 20:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1468 и АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1518 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1468 и АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1518 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1468 и АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1518 АВ-3 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1468 и АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1518 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода в пролёте опор №5-6 марки А-50 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1108 | 2022-11-13 16:32 | 2022-11-13 20:40
4466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №200 | 544 | 2022-10-31 12:25 | 2022-10-31 15:10 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-200. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-200 кВА в КТП-200 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-200 КТП-200 | 2022-10-31 12:25 | 2022-10-31 15:10
4467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1473 лин.2 | 538 | 2022-10-30 12:06 | 2022-10-30 16:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1111 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №1/1-1/2 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1473 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №12 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1111 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №1/1-1/2 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1473 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1473 | 2022-10-30 12:06 | 2022-10-30 16:10
4468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №310 лин.1 | 537 | 2022-10-29 11:25 | 2022-10-29 12:16 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 | 2022-10-29 11:25 | 2022-10-29 12:16
4469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Аксай | 534 | 2022-10-28 14:50 | 2022-10-28 15:09 | 3.4.12.2.1, Отключение КРН-56 на ВЛ-10 кВ №5 на ПС Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение КРН-56 ВЛ-10 кВ №5 на ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на Электродуговое повреждение Электродуговое повреждение | 2022-10-28 14:50 | 2022-10-28 15:09
4470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1547 | 530 | 2022-10-27 14:32 | 2022-10-27 15:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение проходного изолятора на КТП-1547 с замыканием на корпус. В процессе длительной эксплуатации (39 лет) на глазурированном покрытии изолятора появились микротрещины, что привело к нарушению электрической прочности изоляции | 4.12, Повреждение проходного изолятора на КТП-1547 типа ИПУ-10 произошло из-за пробоя изоляции, вследствие уменьшения электрической прочности изоляции фарфорового изолятора по причине её старения в процессе эксплуатации (38 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора на КТП-1547 КТП-1547 | 2022-10-27 14:32 | 2022-10-27 15:56
4471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 528 | 2022-10-27 10:52 | 2022-10-27 11:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская ВЛ-10 кВ №10 ПС Заливская | 2022-10-27 10:52 | 2022-10-27 11:05
4472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 529 | 2022-10-27 10:52 | 2022-10-27 11:05 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская | 2022-10-27 10:52 | 2022-10-27 11:05
4473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 | 520 | 2022-10-22 13:58 | 2022-10-22 15:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1317 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 17-18 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №18 в процессе эксплуатации. | 4.1.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1317 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 17-18 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №17 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №17 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1317 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1317 | 2022-10-22 13:58 | 2022-10-22 15:55
4474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1626 лин.1 | 519 | 2022-10-22 10:10 | 2022-10-22 11:54 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №6-1 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №6-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 | 2022-10-22 10:10 | 2022-10-22 11:54
4475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1621 лин.2 | 516 | 2022-10-16 16:00 | 2022-10-16 16:14 | 3.4.8.2, По информации очевидцев, отключение АВ -2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1621 произошло после прохождения под проводами ВЛ негабаритного груза - трактора с сеном. | 4.11, Отключение АВ -2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1621 произошло от междуфазного замыкания проводов после прохождения под проводами ВЛ негабаритного груза - трактора с сеном. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1621 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1621 | 2022-10-16 16:00 | 2022-10-16 16:14
4476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1235 лин.1 | 513 | 2022-10-11 14:55 | 2022-10-11 15:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1235 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1235 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1235 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1235 | 2022-10-11 14:55 | 2022-10-11 15:02
4477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1691 лин.1 | 511 | 2022-10-09 20:25 | 2022-10-09 20:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1691 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №8, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1691 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1691 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1691 | 2022-10-09 20:25 | 2022-10-09 20:33
4478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.1 | 505 | 2022-09-28 17:55 | 2022-09-28 18:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1317 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1317 | 2022-09-28 17:55 | 2022-09-28 18:07
4479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.2 | 501 | 2022-09-25 16:41 | 2022-09-25 16:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1533 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1533 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1533 | 2022-09-25 16:41 | 2022-09-25 16:46
4480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1539 лин.3 | 498 | 2022-09-25 10:09 | 2022-09-25 11:07 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №2-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1539 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №2-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1539 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1539 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1539 | 2022-09-25 10:09 | 2022-09-25 11:07
4481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1706 | 495 | 2022-09-21 13:15 | 2022-09-21 15:17 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1706 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1706 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1706 КТП-1706 | 2022-09-21 13:15 | 2022-09-21 15:17
4482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1634 лин.1 | 492 | 2022-09-19 16:05 | 2022-09-19 16:45 | 3.4.12.3, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1634 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (гроза с порывистым ветром). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1634 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условиях (гроза с порывистым ветром). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1634 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1634 | 2022-09-19 16:05 | 2022-09-19 16:45
4483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1302 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.1 | 488 | 2022-09-17 12:12 | 2022-09-17 19:32 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1302 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1427 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1302 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1302 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1302 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 | 2022-09-17 12:12 | 2022-09-17 19:32
4484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №359 | 478 | 2022-09-15 17:11 | 2022-09-15 18:53 | 3.4.10.2, Срабатывание ПК-10 в КТП-359 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птицы на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-359 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птицы на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-359 КТП-359 | 2022-09-15 17:11 | 2022-09-15 18:53
4485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №208 лин.2 | 477 | 2022-09-15 14:25 | 2022-09-15 16:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-208 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 1/10-1/11 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №1/11 в процессе эксплуатации. | 4.1.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-208 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 1/10-1/11 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №1/11 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №1/12 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-208 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-208 | 2022-09-15 14:25 | 2022-09-15 16:17
4486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1552 лин.3 | 471 | 2022-09-11 16:03 | 2022-09-11 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1552 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1552 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1552 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1552 | 2022-09-11 16:03 | 2022-09-11 16:10
4487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 | 466 | 2022-09-04 22:28 | 2022-09-04 22:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 произошло по причине не благоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2 | 2022-09-04 22:28 | 2022-09-04 22:32
4488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1472 лин.1 | 463 | 2022-09-04 14:20 | 2022-09-04 14:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1472 произошло по причине неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1472 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1472 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1472 | 2022-09-04 14:20 | 2022-09-04 14:26
4489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 462 | 2022-09-03 12:52 | 2022-09-03 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №7 ПС РП Шебалино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №154-155 по причине обрыва проволок вязки на опоре №154 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №154 ВЛ-10 №7 ПС РП Шебалино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №7 ПС РП Шебалино ВЛ-10 №7 ПС РП Шебалино | 2022-09-03 12:52 | 2022-09-03 14:55
4490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1319 лин.1 | 458 | 2022-09-02 11:40 | 2022-09-02 13:25 | 3.4.7.3.5, Разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №1/4-1/5 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1319 произошёл вследствие ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №1/4 по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №1/4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1319 | 2022-09-02 11:40 | 2022-09-02 13:25
4491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 452 | 2022-09-01 23:13 | 2022-09-02 02:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №3 Шебалино произошло вследствие короткого замыкания проводов в пролете опор №41-42 по причине обрыва проволок вязки на опоре №41 по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №41 ВЛ-10 №3 ПС Шебалино произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №3 ПС Шебалино ВЛ-10 №3 ПС Шебалино | 2022-09-01 23:13 | 2022-09-02 02:15
4492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №356 лин.1П (Потр) | 442 | 2022-08-28 12:50 | 2022-08-28 13:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 356 произошло вследствие короткого замыкания проводов на потребительской ВЛ-0,4 кВ. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 356 произошло вследствие короткого замыкания проводов на потребительской ВЛ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 356 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 356 | 2022-08-28 12:50 | 2022-08-28 13:05
4493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1633 лин.2 | 440 | 2022-08-27 16:00 | 2022-08-27 17:16 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому, подключенному от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1633 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому, подключенному от опоры №28 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1633 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1633 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1633 | 2022-08-27 16:00 | 2022-08-27 17:16
4494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.1 | 437 | 2022-08-26 20:57 | 2022-08-26 22:13 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1427 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1427 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1427 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1427 | 2022-08-26 20:57 | 2022-08-26 22:13
4495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1518 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.1 | 431 | 2022-08-25 17:19 | 2022-08-25 18:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1518 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1098 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1518 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1098 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1518 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1098 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1518 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1098 | 2022-08-25 17:19 | 2022-08-25 18:15
4496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1435 лин.2 | 426 | 2022-08-24 18:48 | 2022-08-24 20:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1425 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1435 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1435 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1435 | 2022-08-24 18:48 | 2022-08-24 20:05
4497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1552 лин.1 | 424 | 2022-08-23 17:00 | 2022-08-23 18:04 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1551 произошел по причине изменений физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода марки А-25 в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1551 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1551 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1551 | 2022-08-23 17:00 | 2022-08-23 18:04
4498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1098 | 422 | 2022-08-23 10:55 | 2022-08-23 12:30 | 3.4.10.1, Срабатывание ПК-10 в КТП-1098 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате проникновения животного на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1098 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине проникновения животного на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждени на КТП-1098 КТП-1098 | 2022-08-23 10:55 | 2022-08-23 12:30
4499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба ВЛ 10кВ №10 Жутово-2 ВЛ 10кВ №13 Октябрьская ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 421 | 2022-08-23 09:17 | 2022-08-23 14:19 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10 №10 Жутово-2 произошло по причине междуфазного короткого замыкания на опорных изоляторах в КТП-1098 по причине попадания кошки на силовой трансформатор. 3.4.12.2.1, Провисание провода в пролёте опор №277-278 ВЛ-10 №13 Октябрьская произошёл из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре. Замыкание на землю на I.с.ш. 10 кВ. ПС Дружба произошло вследствие касания провода тела опоры №72 ВЛ -10кВ №7 из-за обрыва проволок вязки крепления провода к изолятору при сильном порывистом ветре.по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1098 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания кошки на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1098 КТП-1098 4.1.3, Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №277 ВЛ-10 №13 Октябрьская произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. Причиной нарушения явилось ослабление вязки от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву вязальной проволоки. Обрыв вязки типа ВШ-1 крепления провода к штыревому изолятору на опоре №72 ВЛ-10 №7 Дружба произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при сильном порывистом ветре. Причиной нарушения явилось ослабление вязки от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву вязальной проволоки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на ВЛ-10 №7 Дружба, ВЛ-10 №13 Октябрьская ВЛ-10 №7 Дружба, ВЛ-10 №13 Октябрьская | 2022-08-23 09:17 | 2022-08-23 14:19
4500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1544 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1347 лин.3 | 420 | 2022-08-22 14:25 | 2022-08-22 19:46 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1544, АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506, АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1544, АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506, АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1544, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506, ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1544, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506, ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1347. | 2022-08-22 14:25 | 2022-08-22 19:46
4501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино | 419 | 2022-08-22 13:00 | 2022-08-22 14:08 | 3.4.9.1, Отключение ВЛ- 10 кВ №7 на ПС РП Шебалино произошло из-за повреждения в на участке, принадлежащем Калачёвскому РЭС ПО ВЭС. | 4.11, Отключение ВЛ- 10 кВ №7 на ПС РП Шебалино произошло из-за повреждения в на участке, принадлежащем Калачёвскому РЭС ПО ВЭС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электодуговое повреждение на ВЛ- 10 кВ №7 ПС РП Шебалино ВЛ- 10 кВ №7 ПС РП Шебалино | 2022-08-22 13:00 | 2022-08-22 14:08
4502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1204 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1609 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1611 лин.3 | 417 | 2022-08-22 11:15 | 2022-08-22 14:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1204, АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1609, АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1611 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1204, АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1609, АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1611 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1204, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1609, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1611 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1204, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1609, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1611 | 2022-08-22 11:15 | 2022-08-22 14:05
4503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба | 402 | 2022-08-21 08:41 | 2022-08-21 09:33 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №7 на ПС Дружба произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине провисания провода в пролете опор №2/38-2/39 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №2/38 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опорах №2/38 ВЛ-10кВ №7 Дружба типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10кВ №7 Дружба ВЛ-10кВ №7 Дружба | 2022-08-21 08:41 | 2022-08-21 09:33
4504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1422 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1619 лин.2 | 400 | 2022-08-20 18:25 | 2022-08-20 20:50 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1422 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1619 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1422 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1619 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1619, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1422 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1619, ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1422 | 2022-08-20 18:25 | 2022-08-20 20:50
4505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская ВЛ 10кВ №1 Аксай ВЛ 10кВ №9 Аксай | 391 | 2022-08-18 14:18 | 2022-08-18 18:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская, ВЛ-10 №1 Аксай и ВЛ-10 №9 Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская, ВЛ-10 №1 Аксай и ВЛ-10 №9 Аксай произошло по причине короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская, ВЛ-10 №1 Аксай и ВЛ-10 №9 Аксай ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская, ВЛ-10 №1 Аксай и ВЛ-10 №9 Аксай | 2022-08-18 14:18 | 2022-08-18 18:59
4506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №10 Заливская | 389 | 2022-08-17 02:15 | 2022-08-17 02:45 | 3.4.12.3, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (гроза). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская произошло из-за грозового перенапряжения во время прямого попадания молнии на элементы ВЛ и присоединённого оборудования КТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Грозовое перенапряжение на ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №10 на ПС Заливская | 2022-08-17 02:15 | 2022-08-17 02:45
4507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.1 | 388 | 2022-08-16 16:02 | 2022-08-16 17:50 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому от опоры №20-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1506 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №20-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1506 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1506 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1506 | 2022-08-16 16:02 | 2022-08-16 17:50
4508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1296 лин.2 | 385 | 2022-08-15 16:15 | 2022-08-15 19:29 | 3.4.7.3.5, Наклонение деревянной опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 от оси произошло вследствие потери способности опоры нести нагрузку тяжения проводов, вследствие нарушения структуры опоры из-за загнивания древесины в процессе эксплуатации. | 4.1.1, Загнивание опоры №5 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 произошло вследствие высыхания антисептического покрытия деревянной опоры в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1296 | 2022-08-15 16:15 | 2022-08-15 19:29
4509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Громославка-2 | 383 | 2022-08-14 22:32 | 2022-08-14 22:35 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№10-11 при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№10-11 ВЛ 10 кВ №5 Громославка-2 при массовом взлете стаи птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 ВЛ 10 кВ №5 ПС Громославка-2 | 2022-08-14 22:32 | 2022-08-14 22:35
4510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1108 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1617 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1102 лин.1 | 379 | 2022-08-14 09:46 | 2022-08-14 21:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1108 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1617 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №14 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1617 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №14 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1617 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1617 4.1.3, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1108 и АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1108 и ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1102 | 2022-08-14 09:46 | 2022-08-14 21:15
4511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1283 лин.2 | 378 | 2022-08-13 15:00 | 2022-08-13 15:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1283 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1283 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1283 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1283 | 2022-08-13 15:00 | 2022-08-13 15:20
4512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1108 | 377 | 2022-08-11 16:29 | 2022-08-11 17:22 | 3.4.7.3.5, Срыв изолятора на приёмной траверсе 0,4 кВ КТП-1108 к ВЛ-0,4 и провисание провода произошло из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на приёмной траверсе КТП-1108 к ВЛ 0,4 кВ №1 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена колпачка на приёмной траверсе на КТП-1108 КТП-1108 | 2022-08-11 16:29 | 2022-08-11 17:22
4513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1235 лин.1 | 376 | 2022-08-11 14:55 | 2022-08-11 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1235 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1235 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1235 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1235 | 2022-08-11 14:55 | 2022-08-11 15:00
4514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС Шебалино | 369 | 2022-08-07 10:02 | 2022-08-07 10:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино произошло из-за междуфазного короткого замыкания при кратковременном схлёсте проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №3 ПС Шебалино при массовом взлёте птиц. | 4.11, Междуфазное короткое замыкание произошло по причине кратковременного схлёста проводов в пролёте опор №№130-131 ВЛ 10 кВ №3 Шебалино при массовом взлете стаи птиц Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ 10 кВ №3 Шебалино ВЛ 10 кВ №3 Шебалино | 2022-08-07 10:02 | 2022-08-07 10:08
4515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1204 лин.3 | 366 | 2022-08-03 22:51 | 2022-08-03 22:56 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1204 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.11, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1204 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1204 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1204 | 2022-08-03 22:51 | 2022-08-03 22:56
4516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №359 лин.2 | 363 | 2022-07-30 18:44 | 2022-07-30 19:44 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-359 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №5 ВЛ-0,4 №2 от КТП-359 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-359 ВЛ-0,4 №2 от КТП-359 | 2022-07-30 18:44 | 2022-07-30 19:44
4517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1634 лин.2 | 352 | 2022-07-23 16:33 | 2022-07-23 17:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1634 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №8 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка К-5 крепления изолятора на опоре №8 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1634 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1634 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1634 | 2022-07-23 16:33 | 2022-07-23 17:43
4518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Аксай | 342 | 2022-07-21 06:21 | 2022-07-21 06:27 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай произошло по причине попадания на потребительское оборудование (КРН-12А) птицы. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания на проходных изоляторах потребительского КРН-12А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое воздействие на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай | 2022-07-21 06:21 | 2022-07-21 06:27
4519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Аксай | 341 | 2022-07-19 18:15 | 2022-07-19 19:14 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай произошло по причине попадания на потребительское оборудование (КРН-12А) птицы. | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай произошло по причине междуфазного короткого замыкания на проходных изоляторах потребительского КРН-12А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое воздействие на ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай ВЛ-10 кВ №1 на ПС Аксай | 2022-07-19 18:15 | 2022-07-19 19:14
4520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 | 338 | 2022-07-17 12:55 | 2022-07-17 13:45 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1474 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №3 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1474 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-1474 ВЛ-0,4 №2 от КТП-1474 | 2022-07-17 12:55 | 2022-07-17 13:45
4521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1437 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1550 лин.2 | 330 | 2022-07-11 10:53 | 2022-07-11 13:20 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1437 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1550 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №11 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1550 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1437 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1437 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1437 | 2022-07-11 10:53 | 2022-07-11 13:20
4522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1716 | 325 | 2022-07-10 19:18 | 2022-07-10 20:44 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактного соединения шлейфа на губке главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1716 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Отсутствие контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4кВ в КТП-1716 произошло из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта на КТП-1716 КТП-1716 | 2022-07-10 19:18 | 2022-07-10 20:44
4523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1524 лин.2 | 323 | 2022-07-10 16:22 | 2022-07-10 17:22 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому, подключенному от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1524 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на фасаде под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода к жилому дому марки А-16, подключенному от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1524 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора на приёмной траверсе дома под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1524 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1524 | 2022-07-10 16:22 | 2022-07-10 17:22
4524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1349 лин.2 | 318 | 2022-07-09 12:02 | 2022-07-09 13:45 | 3.4.8.2, По информации очевидцев обрыв провода в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1349 вызвана прохождением под проводами ВЛ крупногабаритной с/х техники. |  | 2022-07-09 12:02 | 2022-07-09 13:45
4525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1102 | 316 | 2022-07-07 13:50 | 2022-07-07 15:35 | 3.4.10.2, Срабатывание ПК-10 в КТП-1102 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птиц на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1102 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птиц на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птиц на сил. тр-р на КТП-1102 КТП-1102 | 2022-07-07 13:50 | 2022-07-07 15:35
4526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 РП Шебалино ВЛ 10кВ №5 ПС Шебалино ВЛ 10кВ №1 Ромашки | 307 | 2022-07-03 09:19 | 2022-07-03 14:14 | 3.4.12.2, Отключение В. ВЛ-10 №7 на РП Шебалино произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3/15-3/16 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1308 по ВЛ-10 №5 ПС Шебалино произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Отключение В. ВЛ-10 №1 на ПС Ромашки произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №157-158 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ -10 кВ №7 РП Шебалино и ВЛ-10 №1 ПС Ромашки произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР КТП-1779 по ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ -10 кВ №7 РП Шебалино, ВЛ-10 №1 ПС Ромашки,ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино ВЛ -10 кВ №7 РП Шебалино, ВЛ-10 №1 ПС Ромашки,ВЛ-10 кВ №5 ПС Шебалино | 2022-07-03 09:19 | 2022-07-03 14:14
4527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1097 | 305 | 2022-07-02 19:53 | 2022-07-02 21:48 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1097 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1097 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на КТП-1097 КТП-1097 | 2022-07-02 19:53 | 2022-07-02 21:48
4528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №304П | 303 | 2022-07-02 10:44 | 2022-07-02 12:30 | 3.4.10.1, Срабатывание ПК-10 в КТП-304П произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате проникновения кошки на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-304П произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине проникновения кошки на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-304П КТП-304П | 2022-07-02 10:44 | 2022-07-02 12:30
4529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1094 лин.1 | 301 | 2022-07-01 23:04 | 2022-07-02 00:28 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1094 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №11, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №11 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1094 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1094 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1094 | 2022-07-01 23:04 | 2022-07-02 00:28
4530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1437 лин.2 | 299 | 2022-06-30 23:22 | 2022-06-30 23:30 | 3.4.9.3, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1437 произошло вследствие повреждения в электроустановке потребителя. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1437 произошло вследствие возникновения замыкания на корпус повреждённого провода на ВУ электроустановки потребителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение на ВУ потребителя на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1437 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1437 | 2022-06-30 23:22 | 2022-06-30 23:30
4531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1692 | 296 | 2022-06-30 12:30 | 2022-06-30 14:25 | 3.4.10.2, Срабатывание ПК-10 в КТП-1108 произошло по причине междуфазного короткого замыкания в результате попадания птиц на силовой трансформатор. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1692 произошло по причине возникновения электрической дуги в результате междуфазного короткого замыкания по причине попадания птиц на силовой трансформатор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Попадание птиц на сил. тр-р на КТП-1692 КТП-1692 | 2022-06-30 12:30 | 2022-06-30 14:25
4532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1339 лин.1 | 289 | 2022-06-28 20:40 | 2022-06-28 21:50 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1339 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за перекоса траверсы на опоре №13. | 4.1.3, Перекос траверсы на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1339 произошло по причине ослабления крепления хомута траверсы из-за усыхания древесины в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Усыхание древесины опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1339 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1339 | 2022-06-28 20:40 | 2022-06-28 21:50
4533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1622 лин.1 | 286 | 2022-06-26 16:50 | 2022-06-26 18:00 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1622 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №12 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1622 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1622 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1622 | 2022-06-26 16:50 | 2022-06-26 18:00
4534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 | 279 | 2022-06-22 19:22 | 2022-06-22 21:00 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1533 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6-5 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №6/5 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок верхнего повива провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 | 2022-06-22 19:22 | 2022-06-22 21:00
4535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1524 лин.2 | 276 | 2022-06-21 21:08 | 2022-06-21 21:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1524 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №13, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №12 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1524 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода | 2022-06-21 21:08 | 2022-06-21 21:35
4536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 0.38 | КТП 10кВ №1618 | 275 | 2022-06-21 18:44 | 2022-06-21 20:31 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1618 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №1 в КТП-1618 типа ВА-5739 произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ главного контакта АВ. на КТП-1618 КТП-1618 | 2022-06-21 18:44 | 2022-06-21 20:31
4537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1255 | 265 | 2022-06-20 10:34 | 2022-06-20 12:17 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1255. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-25 кВА в КТП-1255 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении дли-тельного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора на КТП-1255 КТП-1255 | 2022-06-20 10:34 | 2022-06-20 12:17
4538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1317 лин.2 | 272 | 2022-06-20 01:19 | 2022-06-20 01:27 | 3.4.8.4, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1317 произошло при набросе на провода ввода в нежилое помещение, проводов посторонними лицами без определённого места жительства, с целью применения эл. энергии для бытовых нужд. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1317 произошло при коротком замыкании не изолированных проводов по причине на них наброса посторонними лицами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1317 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1317 | 2022-06-20 01:19 | 2022-06-20 01:27
4539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1634 лин.1 | 264 | 2022-06-13 11:03 | 2022-06-13 13:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1634 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №20, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1634 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1634 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1634 | 2022-06-13 11:03 | 2022-06-13 13:27
4540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1467 | 261 | 2022-06-08 07:17 | 2022-06-08 08:32 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1467 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1467 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на КТП-1467 КТП-1467 | 2022-06-08 07:17 | 2022-06-08 08:32
4541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1441 | 260 | 2022-06-07 11:30 | 2022-06-07 13:28 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-1441. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-40 кВА в КТП-1441 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-1441 КТП-1441 | 2022-06-07 11:30 | 2022-06-07 13:28
4542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1752 лин.1 | 259 | 2022-06-06 21:24 | 2022-06-06 22:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1752 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №14 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации | 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №14 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1752 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1752 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1752 | 2022-06-06 21:24 | 2022-06-06 22:37
4543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1313 лин.3 | 247 | 2022-05-28 19:24 | 2022-05-28 19:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1313 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №2, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1313 | 2022-05-28 19:24 | 2022-05-28 19:32
4544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 Аксай | 245 | 2022-05-27 16:07 | 2022-05-27 17:25 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Аксай, вызвано касанием провода тела железобетонной опоры вследствие разрушения изолятора на опоре №10/71 с последующим замыканием на землю из-за рассыпания колпачка крепления изолятора на штыре траверсы. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-6 крепления изолятора на опоре №10/21 на ВЛ-10 кВ №9. Изменение физических свойств полипропилена произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ-10 кВ №9 ВЛ-10 кВ №9 | 2022-05-27 16:07 | 2022-05-27 17:25
4545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1536 лин.3 | 238 | 2022-05-22 20:47 | 2022-05-22 21:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1536 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №2 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1536 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1536 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1536 | 2022-05-22 20:47 | 2022-05-22 21:58
4546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1308 | 237 | 2022-05-22 10:21 | 2022-05-22 12:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1308 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1308 КТП-1308 | 2022-05-22 10:21 | 2022-05-22 12:20
4547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №310 лин.2 | 235 | 2022-05-22 08:48 | 2022-05-22 08:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 310 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-310 | 2022-05-22 08:48 | 2022-05-22 08:55
4548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1557 | 227 | 2022-05-19 14:47 | 2022-05-19 15:59 | 3.4.10.2, Попадание птицы (аорона) в РУ-10кВ. КТП-1557 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-1557 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-1557 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие попадания птицы в яч. ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-1557 КТП-1557 | 2022-05-19 14:47 | 2022-05-19 15:59
4549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1449 лин.2 | 224 | 2022-05-19 12:00 | 2022-05-19 13:59 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазного не изолированного провода к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1449 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв нулевого не изолированного провода марки А-16 к жилому дому от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1449 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1449 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1449 | 2022-05-19 12:00 | 2022-05-19 13:59
4550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1277 лин.1 | 223 | 2022-05-19 10:04 | 2022-05-19 10:26 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1277 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1277 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1277 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1277 | 2022-05-19 10:04 | 2022-05-19 10:26
4551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС Ромашки | 221 | 2022-05-19 02:08 | 2022-05-19 02:12 | 3.4.12.2.1, Отключение В. ВЛ-10 №5 на ПС Ромашки произошло из-за кратковременного междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №46-47 при порывистом ветре в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов на ВЛ-10 №5 ПС Ромашки произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №46-47 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ-10 №5 ПС Ромашки ВЛ-10 №5 ПС Ромашки | 2022-05-19 02:08 | 2022-05-19 02:12
4552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 | 219 | 2022-05-17 19:50 | 2022-05-17 21:15 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1760 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №3-7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3-7 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760 | 2022-05-17 19:50 | 2022-05-17 21:15
4553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №359 | 216 | 2022-05-16 11:29 | 2022-05-16 13:29 | 3.4.10.2, Попадание птицы (аорона) в РУ-10кВ. КТП-553 произошло через отверстие в конструкции КТП. Причиной проникновения птицы в РУ-10кВ. КТП-359 недостатки в эксплуатации оборудования. | 4.11, Срабатывание ПК-10 в КТП-359 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие попадания птицы в яч. ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на КТП-359 КТП-359 | 2022-05-16 11:29 | 2022-05-16 13:29
4554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 Новая | 209 | 2022-05-13 08:47 | 2022-05-13 13:44 | 3.4.7.3.5, Замыкание на землю в сети 10 кВ ПС 35 кВ Новая произошло вследствие касания провода фазы "В" тела опоры №329 ВЛ 10 кВ №1 ПС Новая из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №329 ВЛ 10 №1 ПС Новая произошел из-за старения вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "В" к изолятору на опоре №329 на ВЛ 10кВ №1 Новая Опора П10-1Б | 2022-05-13 08:47 | 2022-05-13 13:44
4555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1322 | 202 | 2022-05-09 10:08 | 2022-05-09 13:04 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1322 проведена по причине нарушения контакта и отсутствия проводимости в месте соединения медной губки с алюминиевым проводником в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта в месте соединения алюминиевого шлейфа с медной губкой главного рубильника 0,4 кВ в КТП-1322 произошло из-за отсутствия проводимости по причине окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на выводах главного рубильника 0,4 кВ на КТП-1322 КТП-1322 | 2022-05-09 10:08 | 2022-05-09 13:04
4556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №359 лин.2 | 201 | 2022-05-08 13:35 | 2022-05-08 14:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-359 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ 0,4 №2 от КТП-359 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на опоре №9 на ВЛ 0,4кВ от КТП №359 лин.2 Опора А1-4 | 2022-05-08 13:35 | 2022-05-08 14:30
4557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1688 лин.1 | 194 | 2022-05-06 11:04 | 2022-05-06 13:03 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома к опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1688 произошел из-за ослабления контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление контактного соединения провода на приемной траверсе ввода жилого дома от опоры №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1688 произошло в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв нулевого провода перекидки от фасада жилого дома на опоре №7 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1688 лин.1 Опора ПН-1ДБ | 2022-05-06 11:04 | 2022-05-06 13:03
4558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1228 лин.2 | 191 | 2022-05-01 14:11 | 2022-05-01 15:43 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1228 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №2-4 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №2-4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1228 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления провода фазы "С" на опоре №2-4 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1228 лин.2 Опора ПН-1ДБ | 2022-05-01 14:11 | 2022-05-01 15:43
4559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.3 | 190 | 2022-05-01 10:05 | 2022-05-01 11:07 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №19 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1718 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №19 ВЛ 0,4 №3 от КТП-1718 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на опоре №19 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.3 Опора УПН-1ДБ | 2022-05-01 10:05 | 2022-05-01 11:07
4560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1302 лин.1 | 189 | 2022-04-30 12:17 | 2022-04-30 13:10 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло из-за отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым на опоре №10 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1302 вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта алюминиевого линейного провода и медного провода ответвления к жилому дому от опоры №10 ВЛ 0,4 №1 от КТП-1302 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контакта на опоре №10 на ВЛ 0,4кВ от КТП №1302 лин.1 Опора П1-4 | 2022-04-30 12:17 | 2022-04-30 13:10
4561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 Заливская | 188 | 2022-04-27 08:57 | 2022-04-27 09:06 | 3.4.10.2, Отключение В. ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская вызвано междуфазным коротким замыканием на опорных изоляторах на КТП-1137 вследствие попадания птицы в яч. ПК-10. | 4.11, Отключение В. ВЛ-10 кВ №7 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания на опорных изоляторах в на КТП-1137 вследствие попадания птицы в яч. ПК-10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на КТП-1137 КТП-1137 | 2022-04-27 08:57 | 2022-04-27 09:06
4562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1344 лин.1 | 186 | 2022-04-23 12:52 | 2022-04-23 13:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1344 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1344 | 2022-04-23 12:52 | 2022-04-23 13:07
4563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №308 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1607 лин.2 | 184 | 2022-04-18 11:27 | 2022-04-18 23:39 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого провода от изолятора на опоре №2/3 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-308 произошёл по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. Обрыв нулевого провода от изолятора на опоре №1/4 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-1607 произошёл по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого нулевого провода марки А-25 в пролете опор №2/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-308 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2/3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв алюминиевого нулевого провода марки А-25 в пролете опор №1/4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1607 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перетерание провода о шейку изолятора на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-308, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1607. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-308, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1607. | 2022-04-18 11:27 | 2022-04-18 23:39
4564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1098 | 182 | 2022-04-16 11:05 | 2022-04-16 12:20 | 3.4.7.3.5, Отсутствие фазы у потребителей по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1098 связано с повреждением главного контакта автоматического выключателя в процессе длительной эксплуатации. | 4.6, Выход из строя автоматического выключателя ВЛ-0,4кВ №3 в КТП-1098 типа А-3716 160 А. произошел из-за эрозивного износа силовых контактов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение АВ на КТП-1098 КТП-1098 | 2022-04-16 11:05 | 2022-04-16 12:20
4565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1615 лин.2 | 181 | 2022-04-15 11:20 | 2022-04-15 13:19 | 3.4.7.3.5, Обрыв фазных не изолированных проводов к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1615 произошел из-за перетерания провод о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв фазных не изолированных проводов марки А-16 к жилому дому от опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1615 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации по причине провисания провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провеса провода ответвления на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1615 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1615 | 2022-04-15 11:20 | 2022-04-15 13:19
4566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №403 лин.1 | 180 | 2022-04-14 13:30 | 2022-04-14 18:26 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1413 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1-6 и его падения на нулевой провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 403 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1-6 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-403 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №7 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-403. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-403. | 2022-04-14 13:30 | 2022-04-14 18:26
4567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 Заливская | 179 | 2022-04-14 10:26 | 2022-04-14 14:22 | 3.4.7.3.5, Появление "земли" на Iс.ш. 10кВ. на ПС Заливская вызвано однофазным замыканием на землю через разрушеный изолятора на опоре №1/3. Разрушение изолятора произошло из-за изменения физических свойств стекла в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение стеклянного изолятора на опоре №1/3 на ВЛ-10 №17 Заливская произошло из-за скрытого дефекта изолятора, наличия влаги в атмосфере и попадание ее в армировку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора. на ВЛ-10 №17 Заливская ВЛ-10 №17 Заливская | 2022-04-14 10:26 | 2022-04-14 14:22
4568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1228 лин.2 | 175 | 2022-04-12 17:40 | 2022-04-12 19:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1228 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор 9-10 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №10 в процессе эксплуатации. | 4.1.2, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1228 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов в пролете опор №9-10 по причине выпадения крюка с изолятором, из образовавшейся щели в теле деревянной опоры №10 в процессе эксплуатации. Расщепление верха деревянной опоры №10 в месте забуренного крюка с изолятором произошло из-за высыхания антисептического покрытия в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание антисептического покрытия деревянной опоры на ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1228 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1228 | 2022-04-12 17:40 | 2022-04-12 19:15
4569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1533 лин.3 | 167 | 2022-04-05 18:32 | 2022-04-05 19:30 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №10-8 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1533 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №10-8 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1533 | 2022-04-05 18:32 | 2022-04-05 19:30
4570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1688 лин.2 | 166 | 2022-04-04 14:40 | 2022-04-04 15:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1688 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1688 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1688 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1688 | 2022-04-04 14:40 | 2022-04-04 15:55
4571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1765 лин.1 | 159 | 2022-04-03 17:06 | 2022-04-03 18:01 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1765 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1765 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1765 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1765 | 2022-04-03 17:06 | 2022-04-03 18:01
4572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1714 лин.3 | 157 | 2022-04-02 17:42 | 2022-04-02 18:40 | 3.4.7.3.5, Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, подключенного от опоры №1-1 ВЛ-0,4 №3 КТП-1714 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. Замена не изолированных проводов ответвления к жилому дому, подключенному от опоры №1-1 ВЛ-0,4 №3 от КТП-1714 выполнена в соответствии требованиям ПУЭ изд.7 п. 2.4.13. | 4.2.4, Выпадение крюка с изолятором из приемной доски на фасаде дома, подключенному от опоры №1-1 ВЛ-0,4 №3 КТП-1714 произошло из-за рассыхания доски в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Физический износ приемной деревянной доски на фасаде здания. на ВЛ-0,4 №3 КТП-1417 ВЛ-0,4 №3 КТП-1417 | 2022-04-02 17:42 | 2022-04-02 18:40
4573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1691 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1095 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1437 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1511 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1760 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1413 лин.1 | 152 | 2022-03-29 16:16 | 2022-03-29 22:00 | 3.4.12.2.1, Наклонение опоры №8 от поперечной оси ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1691 произошло из-за подвижки грунта, в месте установки опоры вследствие выпадения обильных осадков и порывистого ветра до 20 м/с. Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1095 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1437 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №1-3 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1511 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1760 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода в пролёте опор №8/2-8/3 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. Срабатывание ПН-2 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1413 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода в пролёте опор №12-13 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1095 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1511 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1095, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1511. ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1095, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1511. 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №1/3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №1/3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №8/2 под воздействием ветровых нагрузок. Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №12 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511,ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413. на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511,ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413. ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1511,ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1760, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1413. 4.1.3, Наклонение опоры №3 вдоль оси ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-767 произошло из-за ослабления бандажа крепления деревянной опоры к ж/б приставке в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление бандажной проволоки в процессе эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-767 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-767 | 2022-03-29 16:16 | 2022-03-29 22:00
4574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1296 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1473 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1204 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1474 лин.2 | 145 | 2022-03-29 10:46 | 2022-03-29 17:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1296 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва вязки провода на опоре №7 и его падения на нулевой провод вследствие обрыва проволок вязки провода при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1473 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3/2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 18 м/с. Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1718 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине короткого замыкания проводов вследствие расплетения проволоки верхнего повива провода в пролете опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Срабатывание АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1204 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №20 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1474 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №4/2 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №3/2-3/3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №3/2 под воздействием ветровых нагрузок. Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1204 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №20 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1204. ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1473,ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1204. 4.1.3, Обрыв вязки провода марки ВШ-1 на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1296 произошел по причине перетерания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1718 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №4/2 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1474 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1296,ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1718,ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1474 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1296,ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1718,ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1474 | 2022-03-29 10:46 | 2022-03-29 17:00
4575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1129 лин.2 | 141 | 2022-03-28 11:53 | 2022-03-28 13:33 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1129 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 20 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1129 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1129 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1129 | 2022-03-28 11:53 | 2022-03-28 13:33
4576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1520 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №214 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1232 лин.2 | 138 | 2022-03-27 17:15 | 2022-03-27 22:03 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1520 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №2 и его падения на нижний фазный провод при сильном порывистом ветре. Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 214 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к жилому дому, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №4-1 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1232 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1520 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок. Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №4-1 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-214 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1232 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1520, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-214 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1520, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-214 | 2022-03-27 17:15 | 2022-03-27 22:03
4577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1621 лин.2 | 132 | 2022-03-24 15:46 | 2022-03-24 16:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1621 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №6 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1621 произошел вследствие обрыва проволок при перетерании провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1621 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1621 | 2022-03-24 15:46 | 2022-03-24 16:44
4578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1606 | 131 | 2022-03-16 16:19 | 2022-03-16 17:20 | 3.4.7.3.5, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1606 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Дефект контактного соединения проводника на шпильке силового трансформатора в КТП-1606 возник при уменьшении переходного сопротивления в месте их соединения, по причине изменения физических свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Дефект контактного соединения на КТП-1606 КТП-1606 | 2022-03-16 16:19 | 2022-03-16 17:20
4579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1098 лин.3 | 125 | 2022-03-11 19:52 | 2022-03-11 20:20 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1098 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1098 | 2022-03-11 20:16 | 2022-03-11 20:20
4580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1090 лин.1 | 130 | 2022-03-07 21:10 | 2022-03-07 22:08 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №9 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1090 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №9 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1090 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1090 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1090 | 2022-03-07 21:10 | 2022-03-07 22:08
4581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1701 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1424 лин.2 | 118 | 2022-03-06 11:55 | 2022-03-06 13:19 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 в КТП-1701 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №3 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1424 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №9 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1101 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №9 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1101 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1101 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1701 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1701 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1701 | 2022-03-06 11:55 | 2022-03-06 13:19
4582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1412 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1705 лин.3 ВЛ 0,4кВ от КТП №1618 лин.1 | 113 | 2022-03-05 10:02 | 2022-03-05 18:52 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1412 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №7 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. Срабатывание АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП 1705 произошло вследствие короткого замыкания проводов ответвления к котельной, возникшего из-за обрыва фазного провода от изолятора на опоре №2-1 и его падения на нулевой провод при сильном порывистом ветре. Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №1-4 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1618 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода ответвления марки А-16 к жилому дому от опоры №2-1 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1705 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2-1 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок провода на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1705 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1705 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №7 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №1-4 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1618 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов. Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ-0,4 №1 от КТП-1618 , ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 ВЛ-0,4 №1 от КТП-1618 , ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1412 | 2022-03-05 10:02 | 2022-03-05 18:52
4583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Дружба ВЛ 10кВ №8 Аксай | 110 | 2022-03-05 09:14 | 2022-03-05 13:20 | 3.4.8.4, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №8 на ПС Аксай произведен для снятия постороннего предмета с проводов ВЛ. 3.4.12.2.1, Отключение В.ВЛ-10 №6 на ПС Дружба произошло вследствие короткого замыкания проводов по причине обрыва провода в пролете опор №35-36 ВЛ -10кВ №8 при сильном порывистом ветре. | 4.13, Обрыв провода от опоры №35-36 ВЛ-10 №6 Дружба произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №6 Дружба ВЛ-10 №6 Дружба | 2022-03-05 09:14 | 2022-03-05 13:20
4584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1333 лин.3 | 106 | 2022-03-04 22:05 | 2022-03-04 23:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-3 ВЛ 0,4 кВ №3 в КТП-1333 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего из-за обрыва провода фазы "А" на опоре №1-5 и схлеста проводов в пролете опор №№1-4 - 1-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1333. Обрыв вязки крепления провода фазы "А" на опоре №1-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1333 произошел по причине изменения свойств вязальной проволоки в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" на опоре №1-5 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1333 произошел по причине перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №№1-4 - 1-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1333 ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП-1333 | 2022-03-04 22:05 | 2022-03-04 23:38
4585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1719 лин.2 | 97 | 2022-02-20 14:54 | 2022-02-20 15:47 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1719 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1719 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1719 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1719 | 2022-02-20 14:54 | 2022-02-20 15:47
4586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1551 лин.1 | 96 | 2022-02-18 20:31 | 2022-02-18 21:17 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4 №1 от КТП-1551 выполнено по заявке сотрудников МЧС по Октябрьскому району для безопасности работ при тушении загоревшегося частного домовладения в х. Ново - Аксай. |  | 2022-02-18 20:31 | 2022-02-18 21:17
4587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №354 лин.1П (Потр) | 92 | 2022-02-13 11:00 | 2022-02-13 12:26 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 367 произошло вследствие короткого замыкания при обрыве не изолированного провода на потребительской ВЛ. | 4.13, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 367 произошло вследствие короткого замыкания при обрыве не изолированного провода на потребительской ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 367 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 367 | 2022-02-13 11:00 | 2022-02-13 12:26
4588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1339 лин.1 | 90 | 2022-02-12 10:40 | 2022-02-12 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1339 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов при сильном порывистом ветре, по причине срыва изолятора с крюка на опоре №6 из-за разрушения колпачка крепления изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Разрушение колпачка типа К-5 крепления изолятора на опоре №6 на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1339 произошло по причине изменения свойств полепропилена в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств полипропилена на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1339 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1339 | 2022-02-12 10:40 | 2022-02-12 12:00
4589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1451 лин.2 | 86 | 2022-02-07 15:20 | 2022-02-07 16:28 | 3.4.7.3.5, Срабатывание АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1451 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №3 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1451 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №3 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1451 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1451 | 2022-02-07 15:20 | 2022-02-07 16:28
4590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1626 лин.1 | 79 | 2022-01-29 15:23 | 2022-01-29 16:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1626 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4-4 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-4/4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №4-4 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1626 | 2022-01-29 15:23 | 2022-01-29 16:11
4591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1233 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1718 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1404 лин.2 | 71 | 2022-01-23 17:31 | 2022-01-23 19:25 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1233 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1233 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1718 и КТП-404 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1718 и КТП-404 4.1.3, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1718 и КТП-404 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1718 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1718 | 2022-01-23 17:31 | 2022-01-23 19:25
4592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1436 лин.2 | 67 | 2022-01-23 09:39 | 2022-01-23 11:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1436 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №16 и его падения на нижний фазный провод по причине изменений физических свойств алюминиевого провода. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №16 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1436 | 2022-01-23 09:39 | 2022-01-23 11:38
4593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 Абганерово ВЛ 10кВ №7 Заливская ВЛ 10кВ №10 Заливская | 64 | 2022-01-21 16:45 | 2022-01-21 20:42 | 3.4.12.2.1, 1. Отключение В.ВЛ-8 на ПС 35 кВ Абганерово действием МТЗ произошло по причине обрыва вязки крепления верхнего провода к изолятору фазы "В" на опоре №231 и схлёсте проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. 2. Отключение В.ВЛ-7 на ПС 220 кВ Заливская действием МТЗ произошло по причине кратковременного межфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. 3. Отключение В.ВЛ-10 на ПС 220 кВ Заливская действием МТЗ произошло по причине кратковременного межфазного короткого замыкания, возникшего из-за схлёста проводов при длительном воздействии ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. | 4.4.4, 1. Обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору фазы "В" на опоре №231 ВЛ 10 кВ №8 от ПС Абганерово произошел из-за перетирания вязки крепления провода о шейку изолятора под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. 2. Кратковременное межфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №7 от ПС Заливская произошло при схлёсте проводов под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. 3. Кратковременное межфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ №10 от ПС Заливская произошло при схлёсте проводов под воздействием ветровой нагрузки с максимальными порывами до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору фазы "В" на опоре №231 на ВЛ 10кВ №8 Абганерово Опора П10-1Б, Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №7 от ПС Заливская ВЛ 10 кВ №7 от ПС Заливская, Схлёст проводов на ВЛ 10 кВ №10 от ПС Заливская ВЛ 10 кВ №10 от ПС Заливская | 2022-01-21 16:45 | 2022-01-21 20:42
4594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №402 лин.2 | 60 | 2022-01-20 13:43 | 2022-01-20 14:56 | 3.4.7.3.5, Ревизия контактных соединений проводов ответвления к жилому дому с линейными проводами на опоре №13 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-402 произведена по причине отсутствия контакта в месте соединения медного провода ответвления к жилому дому с линейным алюминиевым проводом из-за отсутствия проводимости, вследствие окисления разнородных металлов в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение контакта линейного провода и провода ответвления к жилому дому от опоры №13 ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 произошло из-за отсутствия проводимости при окислении в месте соединения разнородных металлов (алюминиевого провода ответвления и медного вводного). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление контакта проводов на ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 ВЛ-0,4 №2 от КТП-402 | 2022-01-20 13:43 | 2022-01-20 14:56
4595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №310 | 58 | 2022-01-19 16:32 | 2022-01-19 18:19 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-310. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-250 кВА в КТП-310 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-310 КТП-310 | 2022-01-19 16:32 | 2022-01-19 18:19
4596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1447 лин.1 | 51 | 2022-01-17 14:35 | 2022-01-17 16:20 | 3.4.7.3.5, Обрыв нулевого не изолированного провода в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-1447 произошел из-за перетерания провода о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1447 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №2/1 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1447 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1447 | 2022-01-17 14:35 | 2022-01-17 16:20
4597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1426 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1472 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1606 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1235 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1314 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1097 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1752 лин.1 | 47 | 2022-01-16 02:35 | 2022-01-17 01:40 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1426 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Обрыв нулевого не изолированного провода в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1472 произошел при порывах ветра по причине перетерания провода о шейку изолятора. Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1235, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1314, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1097, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1752 произошло вследствие коротких замыканий линейных проводов, возникших из-за обрыва проводов разных фаз при порывах ветра до 25 м/с. | 4.11, Отключение АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1426 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1426 АВ-1 ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1426 4.13, Обрывы алюминиевых нулевого и фазных проводов марки А-25 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1235, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1314, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1097, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1752 произошло вследствие ослабления вязок провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1235, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1314, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 109 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1235, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1606, ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1314, ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 109 | 2022-01-16 02:35 | 2022-01-17 01:40
4598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №312 | 46 | 2022-01-15 18:20 | 2022-01-15 20:19 | 3.4.7.3.5, Из-за сильной электромеханической деформации при коротких замыканиях и ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора, привело к повреждению сил. трансформатора в КТП-312. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ-160 кВА в КТП-312 произошло из-за ухудшения диэлектрических свойств бумажной изоляции обмоток в течении длительного сверхнормативного срока эксплуатации трансформатора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повышенный шум трансформатора, течь масла на КТП-312 КТП-312 | 2022-01-15 18:20 | 2022-01-15 20:19
4599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1081 лин.1 | 45 | 2022-01-15 14:20 | 2022-01-15 21:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1111 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №5 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 25 м/с. Обрыв нулевого не изолированного провода от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1081 произошел при порывах ветра до 25 м/с. по причине перетерания провода о шейку изолятора. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1111 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №5 под воздействием ветровых нагрузок. Обрыв алюминиевого нулевого провода от опоры №2 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1081 произошел вследствие обрыва проволок при перетерания провода о шейку изолятора на опоре №2 под воздействием ветровых нагрузок и изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1111 и ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1081 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1111 и ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1081 | 2022-01-15 14:20 | 2022-01-15 21:05
4600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Дружба ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба ВЛ 10кВ №8 Аксай ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба ВЛ 10кВ №8 Жутово-2 ВЛ 10кВ №5 Аксай ВЛ 10кВ №7 ПС Дружба ВЛ 10кВ №8 Аксай | 39 | 2022-01-15 01:25 | 2022-01-15 23:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба, ВЛ-10 кВ №6 на ПС Дружба ,ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2, ВЛ-10 кВ №5 на ПС Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Обрыв проволок вязки крепления провода к изолятору на опоре №12/7 ВЛ-10 кВ №8 Аксай, на опорах №55 и №128 ВЛ-10 кВ №7 Дружба, произошел при сильном порывистом ветре по причине изменения свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Отключение ВЛ-10 кВ №7 на ПС Дружба, ВЛ-10 кВ №6 на ПС Дружба ,ВЛ-10 кВ №8 на ПС Жутово-2, ВЛ-10 кВ №5 на ПС Аксай произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Обрыв вязки провода к штыревому изолятору на опоре №12/7 ВЛ-10 кВ №8 Аксай, на опорах №55 и №128 ВЛ-10 кВ №7 Дружба типа ВШ-1 произошел из-за ее перетерания о шейку изолятора при ветровых нагрузках. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проволок вязки провода на ВЛ-10 кВ №8 Аксай,ВЛ-10 кВ №7 Дружба ВЛ-10 кВ №8 Аксай,ВЛ-10 кВ №7 Дружба | 2022-01-15 01:25 | 2022-01-15 23:47
4601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1233 лин.2 ВЛ 0,4кВ от КТП №1301 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1524 лин.1 ВЛ 0,4кВ от КТП №1111 лин.3 | 33 | 2022-01-14 15:10 | 2022-01-15 00:03 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1427, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1233,ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1301, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1524, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 произошло по причине неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение АВ-2 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1427, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1233,ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1301, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1524, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 произошло по причине междуфазного короткого замыкания при неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение. на ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1427, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1233,ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1301, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1524, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1427, ВЛ-0,4 кВ №2 в КТП-1233,ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1301, ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1524, ВЛ-0,4 кВ №3 в КТП-1111 | 2022-01-14 15:10 | 2022-01-15 00:03
4602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1506 лин.1 | 26 | 2022-01-08 14:09 | 2022-01-08 14:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1506 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №6, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №6 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1506 | 2022-01-08 14:09 | 2022-01-08 14:12
4603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 Абганерово | 24 | 2022-01-07 14:59 | 2022-01-07 16:54 | 3.4.7.3.5, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР -26 ВЛ-10 №5 Абганерово произошел из-за ослабления контактного соединения на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв не опрессованного наконечником шлейфа на ЛР -26 по ВЛ-10 кВ №5 Абганерово произошел из-за излома проволок шлейфа при механических нагрузках на неподвижной колонке ЛР в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа на ЛР=26 на ВЛ-10 кВ №5 Абганерово ВЛ-10 кВ №5 Абганерово | 2022-01-07 14:59 | 2022-01-07 16:54
4604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1084 | 22 | 2022-01-06 20:14 | 2022-01-06 21:42 | 3.4.7.3.5, Замена рубильника ВЛ-0,4 кВ №1 в КТП-1084 произведена ввиду его непригодности к дальнейшей эксплуатации, по причине нарушения механического соединения основных элементов рубильника. | 4.3.3, Перекос входа ножа рубильника типа ТПБ-250 ф "А" в КТП-1084 ВЛ-0,4 кВ №1 и не полный контакт ножа с губкой произошел из-за смещения неподвижного контакта на головке изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения на КТП-1084 КТП-1084 | 2022-01-06 20:14 | 2022-01-06 21:42
4605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1427 лин.2 | 21 | 2022-01-06 09:04 | 2022-01-06 09:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1427 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №4, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №4 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1427 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1427 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1427 | 2022-01-06 09:04 | 2022-01-06 09:21
4606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП 10кВ №1234 | 19 | 2022-01-05 12:17 | 2022-01-05 13:29 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1234 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. | 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1234 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие проникновения пыли через отверстия в конструкции КТП и повышенной влажности воздуха. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1234 КТП-1234 | 2022-01-05 12:17 | 2022-01-05 13:29
4607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1301 лин.1 | 17 | 2022-01-04 19:12 | 2022-01-04 19:17 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1301 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1301 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов. на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1301 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1301 | 2022-01-04 19:12 | 2022-01-04 19:17
4608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1609 лин.2 | 15 | 2022-01-04 16:10 | 2022-01-04 17:39 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 1609 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за обрыва верхнего фазного провода от изолятора на опоре №4 и его падения на нижний фазный провод при порывах ветра до 15 м/с. | 4.13, Обрыв алюминиевого фазного провода марки А-25 в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1609 произошел вследствие ослабления вязки провода от старения в процессе эксплуатации, что привело к обрыву проволок провода при перетерании о шейку изолятора на опоре №4 под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода. на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1609 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-1609 | 2022-01-04 16:10 | 2022-01-04 17:39
4609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ ТП ТП ТП ТП ТП | 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 Октябрьская КТП 10кВ №1437 КТП 10кВ №1205 КТП 10кВ №1629 КТП 10кВ №1204 КТП 10кВ №1607 | 11 | 2022-01-04 05:05 | 2022-01-04 22:22 | 3.4.12.2, Отключение В. ВЛ-10 кВ №25 на ПС Октябрьская ПС Вишнёвая произошло вследствие обрыва провода и короткого замыкания проводов в пролёте опор №16-17 при неблагоприятных погодных условиях. В Октябрьском районе наблюдался порывистый ветер до 13 м/с и снегопад. 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10 в КТП-1437, КТП-1205, КТП-1629, КТП-1204, КТП-1607 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие попадания снега на загрязненную изоляцию через отверстия в конструкции КТП во время снегопада с порывистым снегом. | 4.13, Обрыв провода от опоры №16 ВЛ-10 №25 Октябрьская произошел из-за его перетерания о шейку изолятора в процессе эксплуатации при порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-10 №25 Октябрьская ВЛ-10 №25 Октябрьская 4.7, Срабатывание ПК-10 в КТП-1437, КТП-1205, КТП-1629, КТП-1204, КТП-1607 произошло из-за междуфазного короткого замыкания в яч. ПК-10 на нижних опорных изоляторах, вследствие попадания снега на загрязненную изоляцию через отверстия в конструкции КТП во время снегопада с порывистым снегом. Нарушение герметизации в конструкции КТП произошло из-за высыхания материала уплотнителей. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изоляции на КТП-1437, КТП-1205, КТП-1629, КТП-1204, КТП-1607 КТП-1437, КТП-1205, КТП-1629, КТП-1204, КТП-1607 | 2022-01-04 05:05 | 2022-01-04 22:22
4610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 Заливская | 9 | 2022-01-03 19:46 | 2022-01-03 19:51 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская произошло по причине не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). | 4.11, Отключение ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская произошло по причине междуфазного короткого замыкания при не благоприятных погодных условий (порывистый ветер). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электродуговое повреждение на ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская ВЛ-10 кВ №17 на ПС Заливская | 2022-01-03 19:46 | 2022-01-03 19:51
4611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1282 лин.1 (Потр) | 7 | 2022-01-03 10:35 | 2022-01-03 10:39 | 3.4.9.3, Отключение потребительской ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1282 произошло из-за междуфазного короткого замыкания проводов по причине разрегулирования стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Междуфазное короткое замыкания проводов на потребительской ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1282 произошло по причине их схлеста при разрегулировании стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 во время неблагоприятных погодных условиях (порывистый ветер) в результате изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1282 ВЛ 0,4 кВ №1 в КТП-1282 | 2022-01-03 10:35 | 2022-01-03 10:39
4612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №1296 лин.1 | 4 | 2022-01-02 20:32 | 2022-01-02 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-1 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1296 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №16, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №16 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1296 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1296 ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП-1296 | 2022-01-02 20:32 | 2022-01-02 20:55
4613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Правобережные ЭС Октябрьский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ от КТП №359 лин.2 | 1 | 2022-01-01 12:21 | 2022-01-01 13:02 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-2 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 359 произошло вследствие короткого замыкания линейных проводов, возникшего из-за ослабления вязки крепления фазного провода к изолятору на опоре №3, его провисания и касания нулевого провода по причине изменения физических свойств алюминиевого провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Ослабление вязки провода типа ВШ-1 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-359 произошло по причине изменения физических свойств провода в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение физических свойств провода на ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-359 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-359 | 2022-01-01 12:21 | 2022-01-01 13:02
4614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) ПС 110 кВ Дубовская | 66 | 2022-12-27 03:37 | 2022-12-27 18:18 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №108 ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) в следствии перепада температур окружающего воздуха. 3.4.7.3.5, Старение изоляции провода обмотки включающей катушки МВ-ЛЭП-Дубовская. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "В" на опоре №108 ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и увлажнении в следствии перепадов температуры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 35 кВ Дубовская – Дёминская (Дубовская) Опора пром. ж/б.ПВ-2 4.1.3, Межвитковое замыкание провода во включающей катушке МВ-ЛЭП-Дубовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание провода во включающей катушке на ПС 110 кВ Дубовская С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2022-12-27 03:37 | 2022-12-27 04:18
4615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урюпинская | 65 | 2022-12-20 10:35 | 2022-12-20 14:35 | 3.4.7.3.2, Несвоевременное выявление увлажнения силикогеля на ТТ-110-СМВ-110 ПС "Урюпинская". | 4.4.4, Увлажнение силикогеля на ТТ-110-СМВ-110 ПС "Урюпинская". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увлажнение силикогеля на ПС 110 кВ Урюпинская ТФЗМ-110Б-I 600/5 Ф "А"
4616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урюпинская | 64 | 2022-12-03 07:05 | 2022-12-03 12:38 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности и обрыв провода в катушке магнитного пускателя в цепях заводки пружин МВ-ЛЭП-602в связи с длительным сроком эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода в катушке магнитного пускателя в цепях заводки пружин МВ-ЛЭП-602. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода в катушке магнитного пускателя на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1250-20
4617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нехаевская | 61 | 2022-11-30 16:08 | 2022-11-30 20:23 | 3.4.12.5.2, Снижение сопротивления изоляции РВС-35-Т-2 фаза "В" из-за старения изоляции и изменения свойств материалов и увлажнения поверхности вследствие перепада температур. | 4.11, Поверхостное перекрытие изоляции РВС-35-Т-2 фаза "В" и последующее его разрушение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрешение РВС-35 на ПС 110 кВ Нехаевская РВС-35 фВ
4618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) ПС 110 кВ Роднички | 63 | 2022-11-24 14:23 | 2022-11-24 18:19 | 3.4.13.2, Окисление прокладки между алюминиевым аппаратным зажимом ошиновки и медным контактом ЛР-ЛЭП-612 фазы "В". | 4.13, Окисление прокладки между алюминиевым аппаратным зажимом ошиновки и медным контактом ЛР-ЛЭП-612 фазы "В" приведшее к увеличению переходного сопротивления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: свечение контакта аппаратного зажима ошиновки ЛР-ЛЭП-612 фазы "В" на ПС 110 кВ Роднички РНДЗ 2-110/1000СКУ1
4619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 62 | 2022-11-21 14:07 | 2022-11-21 14:07 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №40 ВЛ 110 кВ №649 в следствии перепада температур окружающего воздуха. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 40 ВЛ 110 кВ №649 из-за изменении свойств материала изоляторов в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Нехаевская | 60 | 2022-11-13 22:09 | 2022-11-14 18:25 | 3.4.7.3.5, Снижение сопротивления изоляции ОПН-10-Т-1 фаза "В" на ТСН-10-Т-1 из-за старения изоляции и изменения свойств материалов. | 4.12, Пробой изоляции ОПН-10-Т-1 фаза "В" на ТСН-10-Т-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на ПС 110 кВ Нехаевская ОПН-П-10/12,0/10/550 УХЛ1 ф "В"
4621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ | 35 35 35 | ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) | 59 | 2022-10-20 13:40 | 2022-10-21 12:36 | 3.4.10.2, Перенос нити от электропастуха на провода двух фаз "В" и "С" в пролете опор №73-74 ВЛ 35 кВ Красноармеец – Купава (Купава). | 4.11, Перекрытие по нити от электропастуха проводов двух фаз "В" и "С" в пролете опор №73-74 ВЛ 35 кВ Красноармеец – Купава (Купава). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие по нити от электропастуха проводов двух фаз на ВЛ 35 кВ Красноармеец – Купава (Купава) Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-10-20 14:20 | 2022-10-20 17:53
4622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 58 | 2022-10-17 02:09 | 2022-10-17 02:09 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №142 ВЛ 110 кВ №603 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №142 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5