4623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 57 | 2022-10-14 09:45 | 2022-10-14 09:45 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №139 ВЛ 110 кВ №603 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №139 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации, и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) | 56 | 2022-10-14 04:01 | 2022-10-14 04:01 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ №662 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №130 ВЛ 110 кВ №662 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Упорники – Нехаевская (№662) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Урюпинская | 55 | 2022-10-07 18:28 | 2022-10-08 17:45 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала включающего пальца главного рычага привода. | 4.14, Повреждение включающего пальца главного рычага привода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Скол включающего пальца главного рычага на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1600-31.5
4626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) | 54 | 2022-10-07 13:50 | 2022-10-07 13:50 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №8 ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №8 ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г)
4627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 110 кВ Нехаевская | 53 | 2022-10-05 14:31 | 2022-10-05 14:46 | 3.4.13.2, Конструктивные недостатки блока управления выключателем БУ/TEL-100/200-12-03А проявляемые после окончания срока эксплуатации. | 4.20, Излишнее срабатывание блока управления выключателем БУ/TEL-100/200-12-03А. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: излишнее срабатывание блока управления на ПС 110 кВ Нехаевская BB/TEL-10-20/1000 | 2022-10-05 14:31 | 2022-10-05 14:46
4628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | 52 | 2022-10-02 06:05 | 2022-10-02 06:05 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №65 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №65 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора № 73 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 51 | 2022-10-01 01:03 | 2022-10-01 01:03 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №149 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение сопротивления изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №149 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации, Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 50 | 2022-09-29 06:25 | 2022-09-29 06:25 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №601 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №106 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 49 | 2022-09-25 18:13 | 2022-09-25 18:13 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №201 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №320 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 201 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 48 | 2022-09-21 06:05 | 2022-09-21 06:05 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №141 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №141 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) | 47 | 2022-09-20 00:59 | 2022-09-20 00:59 | 3.4.12.5.2, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ №658 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и опускания паутины на провода. | 4.11, Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №10-11 ВЛ 110 кВ №658 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и опускания паутины на провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводами на ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) Пролет:3*АС 185/29+1*СТ-70
4634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 46 | 2022-09-14 06:12 | 2022-09-14 06:12 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №256 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №256 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 45 | 2022-09-04 05:25 | 2022-09-04 05:25 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №144 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №144 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 144 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 44 | 2022-08-31 23:00 | 2022-08-31 23:00 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №5 ВЛ 110 кВ №612 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 5 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнения гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) | 43 | 2022-08-30 05:11 | 2022-08-30 05:11 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №668 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №668 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) | 42 | 2022-08-28 04:59 | 2022-08-28 04:59 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №210 ВЛ 110 кВ №612 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №210 ВЛ 110 кВ №612 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Роднички – Нехаевская с отпайкой на ПС Упорники (№612) Опора № 210 /Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ПС | 110 | ПС 110 кВ Искра | 41 | 2022-08-26 22:25 | 2022-08-27 11:02 | 3.4.7.3.5, Окисление медного проводка выравнивания потенциала между крышкой ТТ-110-1-СМВ-110 фазы "В" и колпачком маслоуказательного стекла. | 4.3.5, Разрыв медного проводка выравнивания потенциала между крышкой ТТ-110-1-СМВ-110 фазы "В" и колпачком маслоуказательного стекла вследствии его глубокого окисления. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв уравнительного проводника на ПС 110 кВ Искра ТФЗМ-110Б-IV 300/5 Ф"В"
4640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) ПС 110 кВ Элеваторная | 40 | 2022-08-25 10:23 | 2022-08-25 18:52 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие фарфорового опорного изолятора фазы "С" ОП-110 Т-1 фазы "С" в сторону ВЛ 110 кВ №601 на ПС 110 кВ Элеваторная при изменении свойств материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие фарфорового опорного изолятора фазы "С" ОП-110 Т-1 фазы "С" в сторону ВЛ 110 кВ №601 на ПС 110 кВ Элеваторная в связи при изменении свойств материала и ухудшения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции опорно-стержневого изолятора на ПС 110 кВ Элеваторная ПТ1.1-35-3.2-8У1 | 2022-08-25 10:23 | 2022-08-25 11:01
4641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 39 | 2022-08-22 04:53 | 2022-08-22 04:53 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №55 ВЛ 110 кВ №601 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №55 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 38 | 2022-08-17 03:48 | 2022-08-17 03:48 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №166 ВЛ 110 кВ №603 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 37 | 2022-08-14 04:31 | 2022-08-14 04:31 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110 кВ №659 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре №75 ВЛ 110 кВ №659 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 36 | 2022-08-10 04:43 | 2022-08-10 04:43 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ №657 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №27 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 35 | 2022-08-08 04:20 | 2022-08-08 04:20 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №259 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №259 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 259 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) | 34 | 2022-08-06 04:07 | 2022-08-06 04:07 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №15 ВЛ 110 кВ №658 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции полимерного изолятора фазы "А" на опоре №15 ВЛ 110 кВ №658 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) | 33 | 2022-08-02 08:31 | 2022-08-02 08:31 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №603 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №99 ВЛ 110 кВ №603 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Безымяновская с отпайкой на ПС Добринская (№603) Опора № 99 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Косарка – Салтынская (Салтынская) ПС 110 кВ Косарка | 32 | 2022-07-25 15:49 | 2022-07-26 20:15 | 3.4.12.3, Воздействие на провода ВЛ 35 кВ Косарка – Салтынская (Салтынская) и арматуру выключателя 35 кВ МВ-ЛЭП-Салтынская на ПС 110 кВ Косарка грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Электродуговое повреждение ввода фазы "А" выключателя 35 кВ МВ-ЛЭП-Салтынская на ПС 110 кВ Косарка вследствии воздействия на провода ВЛ 35 кВ Косарка – Салтынская (Салтынская) и арматуру выключателя 35 кВ МВ-ЛЭП-Салтынская грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: воздействием атмосферных перенапряжений на ПС 110 кВ Косарка С-35М-630-10 УХЛ1 с ПП-67 | 2022-07-25 15:49 | 2022-07-25 16:20
4649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Андреевская – Алексеевская (№667) | 31 | 2022-07-24 15:21 | 2022-07-24 15:28 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре № 39 ВЛ 110 кВ № 668 под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 110 кВ Алексеевская – Упорники (№668) Опора пром.ж/б.ПБ110-5 | 2022-07-24 15:21 | 2022-07-24 15:28
4650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 110 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) ПС 110 кВ Ежовская-1 | 30 | 2022-07-21 04:30 | 2022-07-21 22:50 | 3.4.7.3.5, Нарушения уплотнений двери ячейки МВ-10-Т-1 КРУН 10 кВ. | 4.11, Нарушения уплотнений двери ячейки МВ-10-Т-1 КРУН 10 кВ привело к попаданию влаги в ячейку вызвавшее электродуговые разряды внутри ячейки МВ-10-Т-1 перешедшие на шинный мост 10 кВ Т-1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение уплотнений двери ячейки на ПС 110 кВ Ежовская-1 1с-10 | 2022-07-21 04:30 | 2022-07-21 09:14
4651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) | 29 | 2022-07-03 09:21 | 2022-07-03 09:21 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №166 ВЛ 110 кВ №664 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №166 ВЛ 110 кВ №664 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Дружба – Дубовская (№664) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Красноармеец – Купава (Купава) | 28 | 2022-07-02 16:03 | 2022-07-02 16:38 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опор №57 и №88 ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) и опоры №83 ВЛ 35 кВ Красноармеец – Купава (Купава) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фазы "В" на опорах №57 и №88 ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) и по поверхности гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре №83 ВЛ 35 кВ Красноармеец – Купава (Купава) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г), Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Ежовская -1 – Красноармеец (Красноармеец) Опора пром.ж/б.ПБ35-3в (без тр, 1970г), Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Красноармеец – Купава (Купава) Опора пром.ж/б. ПБ35-3в | 2022-07-02 16:03 | 2022-07-02 16:38
4653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) | 27 | 2022-06-28 09:48 | 2022-06-28 09:48 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №177 ВЛ 110 кВ №600 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №177 ВЛ 110 кВ №600 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Урюпинская – Тепикинская с отпайками (№600) Опора пром.ж/б.ПСБ110-1 (20,8м)
4654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 26 | 2022-06-28 03:14 | 2022-06-28 03:14 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 ВЛ 110 кВ №602 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №50 ВЛ 110 кВ №602 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 25 | 2022-06-20 02:41 | 2022-06-20 02:41 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" на опоре №97 ВЛ 110 кВ №605 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №97 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) | 24 | 2022-06-19 22:20 | 2022-06-19 22:20 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №39 ВЛ 110 кВ №661 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №31 ВЛ 110 кВ №602 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в ночные часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Сатаровская – Андреевская (№661) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (III-IV гол)
4657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) | 23 | 2022-06-16 07:25 | 2022-06-16 07:32 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №138 ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №138 ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Роднички – Каменка (Роднички) Опора пром.ж/б. ПБ35-3в
4658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 22 | 2022-06-16 04:29 | 2022-06-16 04:29 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №605 ВЛ 110 кВ №650 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №605 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 21 | 2022-06-10 19:47 | 2022-06-10 19:47 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №146 ВЛ 110 кВ №659 из-за загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №146 ВЛ 110 кВ №659 при его загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 20 | 2022-06-08 03:46 | 2022-06-08 03:46 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №139 ВЛ 110 кВ №650 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянд изоляторов фазы "С" на опоре №139 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадении росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 139 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 35 | ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) | 19 | 2022-06-04 02:20 | 2022-06-04 02:20 | 3.4.12.3, Воздействие на провода и арматуру опоры №150 ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) грозовых разрядов при прохождении грозового фронта погоды. | 4.11, Поверхостное перекрытие по поверхности гирлянд изоляторов фаз "А" и "С" на опоре №150 ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) под воздействием атмосферных перенапряжений (гроза). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие воздушного изолирующего промежутка между проводом и траверсой на ВЛ 35 кВ Луковская – Нехаевская (Нехаевская) Опора пром.ж/б.ПБ35-1 (без тр, 1970г)
4662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 18 | 2022-05-29 13:28 | 2022-05-29 13:28 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №267 ВЛ 110 кВ №650 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №267 ВЛ 110 кВ №650 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 267 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 17 | 2022-05-29 08:43 | 2022-05-29 08:43 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №31 ВЛ 110 кВ №602 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №31 ВЛ 110 кВ №602 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора № 31 / Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) | 16 | 2022-05-21 14:50 | 2022-05-21 14:50 | 3.4.10.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №181 ВЛ 110 кВ №665 из-за их загрязнения продуктами жизнедеятельности птиц. | 4.12, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №181 ВЛ 110 кВ №665 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении продуктами жизнедеятельности птиц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Черкесовская-2 – Дубовская с отпайкой на ПС Черкесовская-1 (№665) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) | 15 | 2022-05-19 04:37 | 2022-05-19 04:37 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №601 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №128 ВЛ 110 кВ №601 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выподании росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 14 | 2022-05-15 04:14 | 2022-05-15 04:14 | 3.4.12.5.2, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ №649 при выпадении росы в следствии перепада температур окружающего воздуха и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №68 ВЛ 110 кВ №649 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) | 13 | 2022-05-09 03:55 | 2022-05-09 03:55 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №36 ВЛ 110 кВ №660 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхостное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №36 ВЛ 110 кВ №660 в следствии загрязнения отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Ярыженская с отпайкой на ПС Заводская (№660) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) | 12 | 2022-05-09 02:06 | 2022-05-09 02:06 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №56 ВЛ 110 кВ №658 при его загрязнении отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхостное перекрытие полимерного изолятора фазы "В" на опоре №56 ВЛ 110 кВ №658 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Черкесовская-1 – Новоаннинская с отпайкой на ПС Черкесовская-2(№658) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) | 11 | 2022-05-08 03:48 | 2022-05-08 03:48 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №320 ВЛ 110 кВ №650 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «А» на опоре №320 ВЛ 110 кВ №650 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Киквидзе-2 с отпайками (№650) Опора № 320 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8
4670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) | 10 | 2022-05-02 11:05 | 2022-05-02 11:05 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №35 ВЛ 110 кВ №659 при изменении свойств материала изолятора и загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Поверхостное перекрытие полимерного изолятора фазы "А" на опоре №35 ВЛ 110 кВ №659 в следствии загрязнения несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации и выподания росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Ярыженская – Черкесовская-1 (№659) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) | 9 | 2022-04-24 04:37 | 2022-04-24 04:37 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №294 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №294 ВЛ 110 кВ №648 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Ежовская-2 – Елань-1 с отпайкой на ПС Ежовская-1 (№648) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ПС ПС | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №1 с отпайками (№601) ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) ПС 110 кВ Добринская ПС 110 кВ Урюпинская | 8 | 2022-04-22 18:18 | 2022-04-23 09:35 | 3.4.7.3.5, На ПС 110 кВ Добринская снижения изоляции на концевом выключателе в релейном шкафу ВВ-10-Т-1. | 4.12, Снижения сопротивления изоляции поверхности концевого выключателя ВВ-10-Т-1 на ПС 110 кВ Добринская . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнением концевого выключателя на ПС 110 кВ Добринская Ячейка КРУН К-47, обрыв катушки на ПС 110 кВ Урюпинская ММО-110-1250-20 | 2022-04-22 18:40 | 2022-04-22 22:23
4673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) | 7 | 2022-04-21 05:02 | 2022-04-21 05:02 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "В" на опоре №75 ВЛ 110 кВ №602 при их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции из-за загрязнения гирлянды изоляторов фазы «В» на опоре №75 ВЛ 110 кВ №602 несмываемыми отложениями пыли и ржавчины при длительной эксплуатации и выпадения росы в утренние часы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение поверхности изолятора на ВЛ 110 кВ Балашовская – Урюпинская №2 с отпайками (№602) Опора пром.ж/б.ПБ110-15
4674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 6 | 2022-03-26 07:13 | 2022-03-26 07:13 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №98 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №98 ВЛ 110 кВ №657 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) | 5 | 2022-03-19 11:55 | 2022-03-19 11:55 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №148 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №148 ВЛ 110 кВ №605 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Бубновская-2 №1 с отпайками (№605) Опора пром.ж/б.ПБ110-5
4676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) | 4 | 2022-02-26 07:12 | 2022-02-26 07:12 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №73 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Снижение электрической изоляции гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №73 ВЛ 110 кВ №653 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение изолятора на ВЛ 110 кВ Кардаильская – Ежовская-2 (№653) Опора № 73 / Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ | 110 | ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) | 3 | 2022-02-03 05:15 | 2022-02-03 05:15 | 3.4.7.3.5, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №134 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении несмываемыми отложениями пыли и ржавчины в процессе длительной эксплуатации. | 4.11, Поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре №134 ВЛ 110 кВ №649 при изменении свойств материала изоляторов и их загрязнении отложениями пыли в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение гирлянды изоляторов на ВЛ 110 кВ Балашовская – Кардаильская с отпайкой на ПС Двойновая (№649) Опора пром.ж/б.ПБ110-8 (I-II г)
4678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ПС | 35 35 | ВЛ 35 кВ Новокиевская – Тростянская (Тростянcкая) ПС 35 кВ Тростянская | 2 | 2022-01-31 08:53 | 2022-02-05 13:51 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов уплотнительных прокладок между верхним фланцем и проходным изолятором маслянного выключателя. | 4.12, Порыв уплотнительных прокладок между верхним фланцем и проходным изолятором, попадание влаги внутрь проходного изолятора до нижнего флянца с перекрытием на землю нагрев и выброс мастики из масляного выключателя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов уплотнительных прокладок на ПС 35 кВ Тростянская ВТ-35-630-12,5 | 2022-01-31 08:53 | 2022-01-31 11:34
4679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС ПО Урюпинские ЭС | ВЛ ВЛ ВЛ ВЛ | 110 110 110 110 | ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) | 1 | 2022-01-15 03:03 | 2022-01-15 03:43 | 3.4.12.2.2, Схлестывание проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №107-108 ВЛ 110 кВ №657 под воздействием порывов ветра. | 4.11, Пробой воздушного промежутка между проводами в следствии схлестывания проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №107-108 ВЛ 110 кВ №657. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного промежутка между проводами на ВЛ 110 кВ Новоаннинская – АМО (№657) Пролет:3*АС 185/24+1*СТ-70
4680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 | 215 | 2022-12-24 14:47 | 2022-12-24 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1810 Пролет:3*А 25 | 2022-12-24 14:47 | 2022-12-24 15:50
4681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 | 214 | 2022-12-24 02:42 | 2022-12-24 04:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1425 Пролет:4*А 25 | 2022-12-24 02:42 | 2022-12-24 04:04
4682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1841 | 213 | 2022-12-22 16:10 | 2022-12-22 17:45 | 3.4.8.5.2, В следствии воздействия порывистого ветра произошел схлёст вводного провода домовладения потребителя. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на вводе потребителя на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1841 Опора П1-4 | 2022-12-22 16:10 | 2022-12-22 17:45
4683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4022 | 212 | 2022-12-21 10:45 | 2022-12-21 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4022 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-21 10:45 | 2022-12-21 12:40
4684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская | 181 | 2022-12-18 09:16 | 2022-12-18 15:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №153 ЛИН-1-1 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10 кВ №1 ПС Тростянская Опора УОА10-1 | 2022-12-18 09:16 | 2022-12-18 15:33
4685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1051 | 211 | 2022-12-11 19:15 | 2022-12-11 20:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1051 Пролет:4*А 25 | 2022-12-11 19:15 | 2022-12-11 20:56
4686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1409 | 210 | 2022-12-10 11:30 | 2022-12-10 13:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1409 Пролет:4*А 35 | 2022-12-10 11:30 | 2022-12-10 13:02
4687 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 | 209 | 2022-12-03 14:18 | 2022-12-03 17:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 Пролет:3*А 16 | 2022-12-03 14:18 | 2022-12-03 17:12
4688 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 208 | 2022-11-29 18:42 | 2022-11-29 20:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2022-11-29 18:42 | 2022-11-29 20:10
4689 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 207 | 2022-11-27 00:07 | 2022-11-27 01:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:4*А 50 | 2022-11-27 00:07 | 2022-11-27 01:25
4690 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 206 | 2022-11-23 16:47 | 2022-11-23 17:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2022-11-23 16:47 | 2022-11-23 17:54
4691 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1101 | 205 | 2022-11-20 09:30 | 2022-11-20 10:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1101 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-20 09:30 | 2022-11-20 10:35
4692 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3051 | 204 | 2022-11-18 14:45 | 2022-11-18 16:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3051 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-18 14:45 | 2022-11-18 16:07
4693 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 | 203 | 2022-11-18 11:15 | 2022-11-18 13:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 Пролет:3*А 25 | 2022-11-18 11:15 | 2022-11-18 13:32
4694 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 202 | 2022-11-18 08:53 | 2022-11-18 10:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:4*А 25 | 2022-11-18 08:53 | 2022-11-18 10:31
4695 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская | 162 | 2022-11-17 11:52 | 2022-11-17 15:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская Пролет:3*А 70 | 2022-11-17 11:52 | 2022-11-17 15:40
4696 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 | 201 | 2022-11-14 10:33 | 2022-11-14 12:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 Пролет:5*А 25 | 2022-11-14 10:33 | 2022-11-14 12:45
4697 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 200 | 2022-11-13 22:55 | 2022-11-13 23:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2022-11-13 22:55 | 2022-11-13 23:58
4698 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 | 199 | 2022-11-13 17:39 | 2022-11-13 21:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-242 Пролет:3*А 16 | 2022-11-13 17:39 | 2022-11-13 21:04
4699 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1847 | 198 | 2022-11-13 15:45 | 2022-11-13 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1847 Пролет:3*А 16 | 2022-11-13 15:45 | 2022-11-13 18:25
4700 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 | 197 | 2022-11-13 11:11 | 2022-11-13 16:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-237 Пролет:3*А 16 | 2022-11-13 11:11 | 2022-11-13 16:33
4701 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1182 | 196 | 2022-11-06 11:02 | 2022-11-06 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1182 Пролет:4*А 25 | 2022-11-06 11:02 | 2022-11-06 13:40
4702 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 6 Деминская | 157 | 2022-11-01 13:14 | 2022-11-01 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 6 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-11-01 13:14 | 2022-11-01 16:50
4703 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 154 | 2022-10-29 12:15 | 2022-10-29 15:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению штыревого изолятора фазы "С" на ЛР-6-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 Опора А10-1 | 2022-10-29 12:15 | 2022-10-29 15:55
4704 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Новоанненская | 153 | 2022-10-29 08:20 | 2022-10-29 11:32 | 3.4.10.2, Перекрытие провода фазы "А" на траверсу птицей (грач). |  | 2022-10-29 08:20 | 2022-10-29 11:32
4705 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1462 | 195 | 2022-10-28 16:50 | 2022-10-28 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1462 Пролет:4*А 35 | 2022-10-28 16:50 | 2022-10-28 17:40
4706 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1048 | 194 | 2022-10-28 16:35 | 2022-10-28 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1048 Пролет:4*А 35 | 2022-10-28 16:35 | 2022-10-28 18:00
4707 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 | 193 | 2022-10-28 06:33 | 2022-10-28 07:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1048 Пролет:3*А 16 | 2022-10-28 06:33 | 2022-10-28 07:53
4708 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 | 192 | 2022-10-28 00:56 | 2022-10-28 01:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 Пролет:4*А 25 | 2022-10-28 00:56 | 2022-10-28 01:55
4709 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1028 | 191 | 2022-10-27 20:10 | 2022-10-27 21:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1028 Пролет:3*А 35 | 2022-10-27 20:10 | 2022-10-27 21:58
4710 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 150 | 2022-10-27 17:55 | 2022-10-27 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Черкесовская-2 Пролет:3*А 50 | 2022-10-27 17:55 | 2022-10-27 18:00
4711 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 149 | 2022-10-27 16:50 | 2022-10-27 16:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Черкесовская-2 Пролет:3*А 120 | 2022-10-27 16:50 | 2022-10-27 16:52
4712 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская | 147 | 2022-10-27 08:20 | 2022-10-27 10:00 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект контактного соединения на линейном разъединителе ЛР-25-11 при плановом осмотре. | 4.10, Нарушение контактного соединения на линейном разъединителе, приведшее к термическому повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийный нагрев контактных соединений на ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская РЛНД-10/400 | 2022-10-27 08:20 | 2022-10-27 10:00
4713 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 ПС 110/10 Новоанненская | 144 | 2022-10-26 23:03 | 2022-10-27 01:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №20 ПС 110/10 Новоанненская Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 / Пролет:3*А 50 | 2022-10-26 23:03 | 2022-10-27 01:26
4714 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская | 143 | 2022-10-26 22:01 | 2022-10-27 00:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская Пролет:3*А 70 | 2022-10-26 22:01 | 2022-10-27 00:24
4715 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1060 | 142 | 2022-10-25 11:40 | 2022-10-25 18:30 | 3.4.8.5.1, Воздействие посторонних лиц (лица). |  | 2022-10-25 11:40 | 2022-10-25 18:30
4716 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1060 | 190 | 2022-10-25 06:45 | 2022-10-25 08:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1060 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-10-25 06:45 | 2022-10-25 08:51
4717 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 | 189 | 2022-10-23 19:12 | 2022-10-23 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2022-10-23 19:12 | 2022-10-23 20:15
4718 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1493 | 188 | 2022-10-21 20:48 | 2022-10-21 21:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1493 Пролет:3*А 16 | 2022-10-21 20:48 | 2022-10-21 21:53
4719 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1027 | 187 | 2022-10-21 16:20 | 2022-10-21 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1027 Пролет:5*А 35 | 2022-10-21 16:20 | 2022-10-21 17:15
4720 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1402 | 186 | 2022-10-21 13:00 | 2022-10-21 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1402 Пролет:4*А 25 | 2022-10-21 13:00 | 2022-10-21 14:40
4721 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1422 | 185 | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 10:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1422 Пролет:4*А 25 | 2022-10-21 09:00 | 2022-10-21 10:25
4722 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3014 | 184 | 2022-10-19 11:20 | 2022-10-19 12:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3014 Пролет:5*АС 50/8,0 | 2022-10-19 11:20 | 2022-10-19 12:47
4723 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 183 | 2022-10-19 10:50 | 2022-10-19 12:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2022-10-19 10:50 | 2022-10-19 12:33
4724 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС110/35/10 Панфилово | 139 | 2022-10-16 11:36 | 2022-10-16 14:51 | 3.4.7.3.5, Не выявлен дефект провода фазы "В" в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.13, Обрыв провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №11 ПС110/35/10 Панфилово Пролет:3*А 50 | 2022-10-16 11:36 | 2022-10-16 14:51
4725 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1418 | 182 | 2022-10-14 13:20 | 2022-10-14 15:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1418 Пролет:4*А 25 | 2022-10-14 13:20 | 2022-10-14 15:17
4726 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 181 | 2022-10-11 08:50 | 2022-10-11 10:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:3*А 25 | 2022-10-11 08:50 | 2022-10-11 10:28
4727 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 | 180 | 2022-10-08 10:15 | 2022-10-08 11:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-221 Пролет:5*А 50 | 2022-10-08 10:15 | 2022-10-08 11:32
4728 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 | 179 | 2022-10-03 15:02 | 2022-10-03 16:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-223 Пролет:3*А 25 | 2022-10-03 15:02 | 2022-10-03 16:32
4729 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 178 | 2022-10-03 06:16 | 2022-10-03 06:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2022-10-03 06:16 | 2022-10-03 06:50
4730 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-246 | 177 | 2022-10-02 10:20 | 2022-10-02 12:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-246 Пролет:3*А 16 | 2022-10-02 10:20 | 2022-10-02 12:38
4731 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 | 176 | 2022-10-01 09:35 | 2022-10-01 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 Пролет:5*А 35 | 2022-10-01 09:35 | 2022-10-01 11:30
4732 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1841 | 175 | 2022-09-29 20:15 | 2022-09-29 21:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1841 Пролет:2*АС 35/6,2 | 2022-09-29 20:15 | 2022-09-29 21:31
4733 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1404 | 174 | 2022-09-27 14:07 | 2022-09-27 16:05 | 3.4.7.3.5, Загнивание стойки опоры выше нормы. 3.4.12.2.1, Излом стойки опоры на уровне земли под воздействием порывистого ветра. | 4.1.1, Нарушение структуры материала стойки опоры в результате загнивания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание опоры выше нормы на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1404 Опора ПН-1ДБ 4.4.4, Излом стойки опоры, с нарушенной структурой материала, под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом стойки опоры. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1404 Опора ПН-1ДБ | 2022-09-27 14:07 | 2022-09-27 16:05
4734 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1022 | 173 | 2022-09-25 10:23 | 2022-09-25 12:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1022 Пролет:4*А 25 | 2022-09-25 10:23 | 2022-09-25 12:04
4735 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 | 172 | 2022-09-25 08:35 | 2022-09-25 10:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1025 Пролет:5*А 25 | 2022-09-25 08:35 | 2022-09-25 10:03
4736 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1014 | 171 | 2022-09-24 11:23 | 2022-09-24 13:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1014 Пролет:4*А 25 | 2022-09-24 11:23 | 2022-09-24 13:57
4737 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 | 170 | 2022-09-24 09:15 | 2022-09-24 11:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4230 Пролет:4*А 35 | 2022-09-24 09:15 | 2022-09-24 11:06
4738 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 | 169 | 2022-09-20 17:38 | 2022-09-20 19:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 Пролет:3*А 25 | 2022-09-20 17:38 | 2022-09-20 19:08
4739 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 | 168 | 2022-09-20 15:58 | 2022-09-20 16:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-203 Пролет:4*А 25 | 2022-09-20 15:58 | 2022-09-20 16:59
4740 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3029 | 167 | 2022-09-19 17:10 | 2022-09-19 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3029 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-09-19 17:10 | 2022-09-19 18:20
4741 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 | 166 | 2022-09-18 14:35 | 2022-09-18 16:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1159 Пролет:3*А 25 | 2022-09-18 14:35 | 2022-09-18 16:02
4742 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 | 165 | 2022-09-18 12:17 | 2022-09-18 13:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 Пролет:3*А 25 | 2022-09-18 12:17 | 2022-09-18 13:19
4743 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1835 | 164 | 2022-09-13 13:33 | 2022-09-13 14:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1835 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-09-13 13:33 | 2022-09-13 14:33
4744 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 | 163 | 2022-09-12 23:00 | 2022-09-12 23:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 Пролет:4*А 25 | 2022-09-12 23:00 | 2022-09-12 23:30
4745 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 162 | 2022-09-11 17:55 | 2022-09-11 20:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:5*А 50 | 2022-09-11 17:55 | 2022-09-11 20:24
4746 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 | 161 | 2022-09-11 15:00 | 2022-09-11 16:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1049 Пролет:4*А 25 | 2022-09-11 15:00 | 2022-09-11 16:42
4747 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 | 160 | 2022-09-10 06:15 | 2022-09-10 06:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1493 Пролет:3*А 25 | 2022-09-10 06:15 | 2022-09-10 06:50
4748 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 | 159 | 2022-09-09 21:25 | 2022-09-09 22:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 Пролет:5*А 35 | 2022-09-09 21:25 | 2022-09-09 22:04
4749 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 | 158 | 2022-09-04 20:55 | 2022-09-04 22:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1021 Пролет:5*А 25 | 2022-09-04 20:55 | 2022-09-04 22:50
4750 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1146 | 157 | 2022-09-04 14:45 | 2022-09-04 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1146 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-09-04 14:45 | 2022-09-04 15:50
4751 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 | 156 | 2022-09-04 12:05 | 2022-09-04 13:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 Пролет:3*А 16 | 2022-09-04 12:05 | 2022-09-04 13:42
4752 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-924 | 155 | 2022-09-02 10:40 | 2022-09-02 12:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-924 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-09-02 10:40 | 2022-09-02 12:30
4753 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1493 | 154 | 2022-08-30 22:00 | 2022-08-30 23:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1493 Пролет:4*А 25 | 2022-08-30 22:00 | 2022-08-30 23:40
4754 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 | 153 | 2022-08-29 16:55 | 2022-08-29 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 Пролет:4*А 25 | 2022-08-29 16:55 | 2022-08-29 18:00
4755 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 | 152 | 2022-08-28 17:10 | 2022-08-28 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2022-08-28 17:10 | 2022-08-28 18:30
4756 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 | 151 | 2022-08-21 14:57 | 2022-08-21 16:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 Пролет:4*А 25 | 2022-08-21 14:57 | 2022-08-21 16:19
4757 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4022 | 150 | 2022-08-21 12:56 | 2022-08-21 14:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4022 Пролет:4*А 16 | 2022-08-21 12:56 | 2022-08-21 14:20
4758 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 | 149 | 2022-08-20 16:00 | 2022-08-20 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 16:00 | 2022-08-20 19:15
4759 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №218 | 120 | 2022-08-20 13:20 | 2022-08-20 18:50 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение опорных изоляторов на КТП-10кВ №218 ИОС-10-8УХЛ1 | 2022-08-20 13:20 | 2022-08-20 18:50
4760 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 | 148 | 2022-08-20 13:10 | 2022-08-20 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1419 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 13:10 | 2022-08-20 18:50
4761 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 | 147 | 2022-08-20 10:35 | 2022-08-20 12:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1094 Пролет:3*А 16 | 2022-08-20 10:35 | 2022-08-20 12:50
4762 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1459 | 146 | 2022-08-20 09:30 | 2022-08-20 12:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1459 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 09:30 | 2022-08-20 12:32
4763 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 | 145 | 2022-08-20 09:10 | 2022-08-20 11:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 Пролет:3*А 35 | 2022-08-20 09:10 | 2022-08-20 11:20
4764 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1109 | 144 | 2022-08-20 08:41 | 2022-08-20 13:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1109 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-08-20 08:41 | 2022-08-20 13:20
4765 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 | 143 | 2022-08-20 08:40 | 2022-08-20 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3040 Пролет:3*А 16 | 2022-08-20 08:40 | 2022-08-20 10:15
4766 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-218 | 142 | 2022-08-20 07:20 | 2022-08-20 12:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 07:20 | 2022-08-20 12:00
4767 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 | 141 | 2022-08-19 20:33 | 2022-08-19 22:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра, излом ж/б опоры у основания. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к излому ж/б опоры с последующим схлёстом проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение, излом стойки на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1422 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 20:33 | 2022-08-19 22:19
4768 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 140 | 2022-08-19 19:38 | 2022-08-20 00:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:3*А 25 | 2022-08-19 19:38 | 2022-08-20 00:40
4769 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 117 | 2022-08-19 19:30 | 2022-08-20 00:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Черкесовская-2 Пролет:3*А 50 | 2022-08-19 19:30 | 2022-08-20 00:25
4770 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 10 Новоанненская | 113 | 2022-08-19 17:12 | 2022-08-19 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ЛЭП-10 кВ № 10 Новоанненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-19 17:12 | 2022-08-19 19:10
4771 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Деминская | 109 | 2022-08-19 16:18 | 2022-08-19 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрывы и схлестывание проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывы проводов на ЛЭП-10 кВ № 1 Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-19 16:18 | 2022-08-19 16:38
4772 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1810 | 139 | 2022-08-19 15:50 | 2022-08-19 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1810 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 15:50 | 2022-08-19 16:30
4773 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская | 106 | 2022-08-19 15:00 | 2022-08-19 15:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская Пролет:3*А 70 | 2022-08-19 15:00 | 2022-08-19 15:01
4774 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 | 138 | 2022-08-19 14:30 | 2022-08-19 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3008 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 14:30 | 2022-08-19 15:30
4775 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 137 | 2022-08-17 17:58 | 2022-08-17 20:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:3*А 25 | 2022-08-17 17:58 | 2022-08-17 20:43
4776 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 | 136 | 2022-08-15 20:05 | 2022-08-15 20:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 Пролет:3*А 35 | 2022-08-15 20:05 | 2022-08-15 20:35
4777 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 135 | 2022-08-14 21:08 | 2022-08-14 22:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:4*А 35 | 2022-08-14 21:08 | 2022-08-14 22:54
4778 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 | 134 | 2022-08-13 13:30 | 2022-08-13 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-262 Пролет:4*А 50 | 2022-08-13 13:30 | 2022-08-13 15:10
4779 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 6 Деминская | 96 | 2022-08-13 10:22 | 2022-08-13 12:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 6 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-13 10:22 | 2022-08-13 12:43
4780 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 133 | 2022-08-12 15:20 | 2022-08-12 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:3*А 35 | 2022-08-12 15:20 | 2022-08-12 16:45
4781 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3042 | 132 | 2022-08-07 17:25 | 2022-08-07 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3042 Пролет:4*А 25 | 2022-08-07 17:25 | 2022-08-07 18:40
4782 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 | 131 | 2022-08-07 09:20 | 2022-08-07 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 Пролет:4*А 35 | 2022-08-07 09:20 | 2022-08-07 10:45
4783 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 | 130 | 2022-08-06 17:43 | 2022-08-06 18:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-08-06 17:43 | 2022-08-06 18:46
4784 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 | 129 | 2022-07-31 21:40 | 2022-07-31 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1054 Пролет:5*А 25 | 2022-07-31 21:40 | 2022-07-31 22:15
4785 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 | 128 | 2022-07-31 11:10 | 2022-07-31 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4008 Пролет:4*А 25 | 2022-07-31 11:10 | 2022-07-31 15:15
4786 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-108 | 127 | 2022-07-26 20:35 | 2022-07-26 22:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-108 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-26 20:35 | 2022-07-26 22:30
4787 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1837 | 126 | 2022-07-26 19:40 | 2022-07-26 21:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1837 Пролет:4*А 25 | 2022-07-26 19:40 | 2022-07-26 21:15
4788 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1097 | 125 | 2022-07-26 11:45 | 2022-07-26 13:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1097 Пролет:4*А 25 | 2022-07-26 11:45 | 2022-07-26 13:07
4789 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 124 | 2022-07-25 20:20 | 2022-07-25 23:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2022-07-25 20:20 | 2022-07-25 23:20
4790 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1405 | 123 | 2022-07-25 20:10 | 2022-07-25 21:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1405 Пролет:4*А 25 | 2022-07-25 20:10 | 2022-07-25 21:02
4791 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1011 | 122 | 2022-07-24 16:10 | 2022-07-24 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1011 Пролет:4*А 16 | 2022-07-24 16:10 | 2022-07-24 17:35
4792 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 | 121 | 2022-07-24 10:10 | 2022-07-24 12:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1145 Пролет:3*А 25 | 2022-07-24 10:10 | 2022-07-24 12:06
4793 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 | 120 | 2022-07-24 09:30 | 2022-07-24 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1010 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-24 09:30 | 2022-07-24 11:15
4794 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 | 119 | 2022-07-24 04:30 | 2022-07-24 05:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 Пролет:3*А 35 | 2022-07-24 04:30 | 2022-07-24 05:27
4795 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1134 | 118 | 2022-07-23 20:45 | 2022-07-23 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1134 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-23 20:45 | 2022-07-23 21:40
4796 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 | 117 | 2022-07-23 19:30 | 2022-07-23 20:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1003 Пролет:4*А 25 | 2022-07-23 19:30 | 2022-07-23 20:41
4797 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская | 84 | 2022-07-22 15:33 | 2022-07-22 16:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №25 ПС 110/10 Новоанненская Пролет:3*А 70 | 2022-07-22 15:33 | 2022-07-22 16:04
4798 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 | 116 | 2022-07-21 16:25 | 2022-07-21 17:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 Пролет:4*А 25 | 2022-07-21 16:25 | 2022-07-21 17:38
4799 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 10 Новоанненская | 83 | 2022-07-21 09:15 | 2022-07-21 12:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 10 Новоанненская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-07-21 09:15 | 2022-07-21 12:03
4800 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 | 115 | 2022-07-20 16:45 | 2022-07-20 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1089 Пролет:4*А 25 | 2022-07-20 16:45 | 2022-07-20 17:20
4801 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 10 Новоанненская | 79 | 2022-07-18 08:40 | 2022-07-18 10:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 10 Новоанненская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-18 08:40 | 2022-07-18 10:32
4802 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 | 114 | 2022-07-18 06:08 | 2022-07-18 06:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1058 Пролет:4*А 25 | 2022-07-18 06:08 | 2022-07-18 06:20
4803 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская | 78 | 2022-07-18 03:34 | 2022-07-18 06:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-07-18 03:34 | 2022-07-18 06:45
4804 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1827 | 113 | 2022-07-17 19:50 | 2022-07-17 20:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1827 Пролет:4*А 16 | 2022-07-17 19:50 | 2022-07-17 20:35
4805 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 | 112 | 2022-07-17 12:35 | 2022-07-17 14:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 Пролет:3*А 35 | 2022-07-17 12:35 | 2022-07-17 14:07
4806 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1418 | 111 | 2022-07-16 10:00 | 2022-07-16 10:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1418 Пролет:4*А 25 | 2022-07-16 10:00 | 2022-07-16 10:53
4807 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 | 110 | 2022-07-15 00:30 | 2022-07-15 01:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 Пролет:3*А 35 | 2022-07-15 00:30 | 2022-07-15 01:22
4808 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4023 | 109 | 2022-07-14 20:35 | 2022-07-14 21:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4023 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-14 20:35 | 2022-07-14 21:35
4809 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 | 108 | 2022-07-14 19:47 | 2022-07-14 21:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1199 Пролет:3*А 25 | 2022-07-14 19:47 | 2022-07-14 21:28
4810 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1151 | 107 | 2022-07-12 17:45 | 2022-07-12 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1151 Пролет:4*А 35 | 2022-07-12 17:45 | 2022-07-12 18:20
4811 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1420 | 106 | 2022-07-12 09:00 | 2022-07-12 09:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1420 Пролет:3*А 25 | 2022-07-12 09:00 | 2022-07-12 09:55
4812 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 | 105 | 2022-07-11 21:25 | 2022-07-11 23:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1420 Пролет:3*А 16 | 2022-07-11 21:25 | 2022-07-11 23:20
4813 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 104 | 2022-07-11 17:57 | 2022-07-11 18:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:3*А 25 | 2022-07-11 17:57 | 2022-07-11 18:49
4814 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 103 | 2022-07-11 11:50 | 2022-07-11 14:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 35 | 2022-07-11 11:50 | 2022-07-11 14:36
4815 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 | 102 | 2022-07-10 09:21 | 2022-07-10 11:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1417 Пролет:2*А 16 | 2022-07-10 09:21 | 2022-07-10 11:18
4816 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1162 | 101 | 2022-07-04 17:20 | 2022-07-04 18:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1162 Пролет:3*А 25 | 2022-07-04 17:20 | 2022-07-04 18:16
4817 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1135 | 100 | 2022-07-03 08:55 | 2022-07-03 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1135 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-07-03 08:55 | 2022-07-03 10:55
4818 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3038 | 99 | 2022-07-02 17:35 | 2022-07-02 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3038 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2022-07-02 17:35 | 2022-07-02 19:10
4819 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1494 | 98 | 2022-07-02 16:40 | 2022-07-02 18:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1494 Пролет:2*А 16 | 2022-07-02 16:40 | 2022-07-02 18:10
4820 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1090 | 97 | 2022-07-02 13:38 | 2022-07-02 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1090 Пролет:2*А 25 | 2022-07-02 13:38 | 2022-07-02 15:15
4821 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 | 96 | 2022-07-02 10:30 | 2022-07-02 12:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-271 Пролет:3*А 25 | 2022-07-02 10:30 | 2022-07-02 12:20
4822 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 | 95 | 2022-07-01 17:00 | 2022-07-01 18:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-225 Пролет:4*А 25 | 2022-07-01 17:00 | 2022-07-01 18:11
4823 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 | 94 | 2022-06-28 19:15 | 2022-06-28 20:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 Пролет:4*А 50 | 2022-06-28 19:15 | 2022-06-28 20:50
4824 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4232 | 93 | 2022-06-26 10:15 | 2022-06-26 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4232 Пролет:4*А 35 | 2022-06-26 10:15 | 2022-06-26 11:30
4825 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1059 | 92 | 2022-06-25 09:20 | 2022-06-25 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1059 Пролет:4*А 25 | 2022-06-25 09:20 | 2022-06-25 11:10
4826 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-252 | 91 | 2022-06-22 18:22 | 2022-06-22 19:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-252 Пролет:3*А 35 | 2022-06-22 18:22 | 2022-06-22 19:50
4827 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1053 | 67 | 2022-06-22 10:49 | 2022-06-22 11:58 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вывода обмотки ВН на КТП-10кВ №1053 Трансформатор ТМ-160/10 | 2022-06-22 10:49 | 2022-06-22 11:58
4828 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 | 90 | 2022-06-21 19:08 | 2022-06-21 20:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2022-06-21 19:08 | 2022-06-21 20:55
4829 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 | 89 | 2022-06-20 19:55 | 2022-06-20 21:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-272 Пролет:2*А 35 | 2022-06-20 19:55 | 2022-06-20 21:30
4830 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 88 | 2022-06-20 18:00 | 2022-06-20 19:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2022-06-20 18:00 | 2022-06-20 19:25
4831 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1493 | 87 | 2022-06-17 19:40 | 2022-06-17 20:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1493 e1fd8036-d879-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-06-17 19:40 | 2022-06-17 20:52
4832 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская | 65 | 2022-06-16 08:52 | 2022-06-16 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-06-16 08:52 | 2022-06-16 10:50
4833 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1421 | 86 | 2022-06-11 09:29 | 2022-06-11 11:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1421 Пролет:4*А 16 | 2022-06-11 09:29 | 2022-06-11 11:03
4834 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 | 85 | 2022-06-06 19:44 | 2022-06-06 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-271 Пролет:3*А 50 | 2022-06-06 19:44 | 2022-06-06 20:15
4835 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1418 | 84 | 2022-06-04 20:27 | 2022-06-04 22:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1418 Пролет:4*А 25 | 2022-06-04 20:27 | 2022-06-04 22:00
4836 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1016 | 83 | 2022-06-01 08:58 | 2022-06-01 09:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1016 Пролет:4*А 35 | 2022-06-01 08:58 | 2022-06-01 09:25
4837 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-276 | 82 | 2022-05-28 17:25 | 2022-05-28 17:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-276 Пролет:4*А 35 | 2022-05-28 17:25 | 2022-05-28 17:54
4838 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4258 | 81 | 2022-05-28 17:03 | 2022-05-28 17:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4258 Пролет:3*А 25 | 2022-05-28 17:03 | 2022-05-28 17:43
4839 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 | 80 | 2022-05-28 16:11 | 2022-05-28 16:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-263 Пролет:5*А 50 | 2022-05-28 16:11 | 2022-05-28 16:47
4840 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 | 79 | 2022-05-28 12:01 | 2022-05-28 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1097 Пролет:3*А 25 | 2022-05-28 12:01 | 2022-05-28 12:28
4841 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-252 | 78 | 2022-05-27 19:15 | 2022-05-27 21:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-252 Пролет:3*А 35 | 2022-05-27 19:15 | 2022-05-27 21:00
4842 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 77 | 2022-05-27 16:24 | 2022-05-27 17:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:5*А 50 | 2022-05-27 16:24 | 2022-05-27 17:34
4843 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 | 76 | 2022-05-23 20:08 | 2022-05-23 21:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2022-05-23 20:08 | 2022-05-23 21:38
4844 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 | 75 | 2022-05-22 14:40 | 2022-05-22 16:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1467 Пролет:4*А 35 | 2022-05-22 14:40 | 2022-05-22 16:16
4845 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 | 74 | 2022-05-19 09:40 | 2022-05-19 10:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-19 09:40 | 2022-05-19 10:13
4846 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-207 | 73 | 2022-05-17 20:19 | 2022-05-17 20:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-207 Пролет:3*А 35 | 2022-05-17 20:19 | 2022-05-17 20:45
4847 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1491 | 72 | 2022-05-17 15:35 | 2022-05-17 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1491 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-05-17 15:35 | 2022-05-17 16:45
4848 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 | 71 | 2022-05-16 20:30 | 2022-05-16 21:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1011 Пролет:4*А 35 | 2022-05-16 20:30 | 2022-05-16 21:10
4849 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1106 | 70 | 2022-05-15 17:00 | 2022-05-15 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-15 17:00 | 2022-05-15 17:50
4850 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4258 | 69 | 2022-05-15 13:25 | 2022-05-15 15:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-4258 Пролет:5*А 25 | 2022-05-15 13:25 | 2022-05-15 15:00
4851 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 | 68 | 2022-05-14 13:43 | 2022-05-14 15:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-922 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-14 13:43 | 2022-05-14 15:12
4852 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3055 | 67 | 2022-05-14 09:38 | 2022-05-14 11:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3055 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-14 09:38 | 2022-05-14 11:12
4853 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 | 66 | 2022-05-13 21:37 | 2022-05-13 23:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 Пролет:3*А 16 | 2022-05-13 21:37 | 2022-05-13 23:09
4854 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1115 | 65 | 2022-05-13 20:27 | 2022-05-13 22:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1115 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-05-13 20:27 | 2022-05-13 22:09
4855 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 53 | 2022-05-11 11:28 | 2022-05-11 13:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 Пролет:3*А 35 | 2022-05-11 11:28 | 2022-05-11 13:19
4856 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-245 | 64 | 2022-05-10 16:27 | 2022-05-10 18:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-245 Пролет:4*А 16 | 2022-05-10 16:27 | 2022-05-10 18:22
4857 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3007 | 63 | 2022-05-10 13:36 | 2022-05-10 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3007 Пролет:5*А 25 | 2022-05-10 13:36 | 2022-05-10 15:15
4858 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1136 | 62 | 2022-05-10 10:28 | 2022-05-10 12:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1136 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-05-10 10:28 | 2022-05-10 12:08
4859 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 | 61 | 2022-05-09 19:33 | 2022-05-09 20:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1057 Пролет:4*А 25 | 2022-05-09 19:33 | 2022-05-09 20:43
4860 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 | 60 | 2022-05-05 23:55 | 2022-05-06 01:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2022-05-05 23:55 | 2022-05-06 01:35
4861 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4277 | 59 | 2022-05-03 19:47 | 2022-05-03 20:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4277 Пролет:4*А 35 | 2022-05-03 19:47 | 2022-05-03 20:29
4862 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 | 58 | 2022-05-01 15:15 | 2022-05-01 16:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1486 Пролет:3*А 25 | 2022-05-01 15:15 | 2022-05-01 16:36
4863 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 | 57 | 2022-04-30 09:01 | 2022-04-30 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1159 Пролет:5*А 35 | 2022-04-30 09:01 | 2022-04-30 10:45
4864 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1026 | 56 | 2022-04-24 09:02 | 2022-04-24 10:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1026 Пролет:4*А 35 | 2022-04-24 09:02 | 2022-04-24 10:20
4865 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4280 | 55 | 2022-04-20 21:20 | 2022-04-20 22:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4280 Пролет:5*А 35 | 2022-04-20 21:20 | 2022-04-20 22:05
4866 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1101 | 54 | 2022-04-17 08:57 | 2022-04-17 10:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1101 Пролет:3*АС 16/2,7 | 2022-04-17 08:57 | 2022-04-17 10:55
4867 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1020 | 53 | 2022-04-13 14:50 | 2022-04-13 15:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1020 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-13 14:50 | 2022-04-13 15:58
4868 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 | 52 | 2022-04-13 09:12 | 2022-04-13 10:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3040 Пролет:3*А 25 | 2022-04-13 09:12 | 2022-04-13 10:15
4869 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-921 | 51 | 2022-04-10 10:05 | 2022-04-10 11:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-921 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-10 10:05 | 2022-04-10 11:07
4870 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 | 50 | 2022-04-06 11:25 | 2022-04-06 12:22 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3033 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-06 11:25 | 2022-04-06 12:22
4871 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 | 49 | 2022-04-05 13:32 | 2022-04-05 15:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1160 Пролет:4*А 25 | 2022-04-05 13:32 | 2022-04-05 15:00
4872 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 | 48 | 2022-04-03 18:10 | 2022-04-03 19:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-249 Пролет:4*А 50 | 2022-04-03 18:10 | 2022-04-03 19:50
4873 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1404 | 47 | 2022-04-03 15:37 | 2022-04-03 16:31 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1404 Пролет:4*А 25 | 2022-04-03 15:37 | 2022-04-03 16:31
4874 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1489 | 46 | 2022-04-02 13:26 | 2022-04-02 13:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1489 Пролет:4*А 35 | 2022-04-02 13:26 | 2022-04-02 13:55
4875 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 | 45 | 2022-04-01 15:08 | 2022-04-01 16:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1833 Пролет:3*А 25 | 2022-04-01 15:08 | 2022-04-01 16:40
4876 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 | 44 | 2022-03-29 15:44 | 2022-03-29 17:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1014 Пролет:3*А 35 | 2022-03-29 15:44 | 2022-03-29 17:10
4877 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1051 | 43 | 2022-03-29 06:42 | 2022-03-29 07:30 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1051 Пролет:4*А 25 | 2022-03-29 06:42 | 2022-03-29 07:30
4878 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3055 | 42 | 2022-03-28 10:20 | 2022-03-28 11:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3055 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-28 10:20 | 2022-03-28 11:40
4879 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1490 | 41 | 2022-03-27 13:39 | 2022-03-27 15:04 | 3.4.12.2, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1490 Пролет:4*А 25 | 2022-03-27 13:39 | 2022-03-27 15:04
4880 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 | 44 | 2022-03-27 10:12 | 2022-03-27 13:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к повреждению подставного изолятора и обрыву шлейфа фазы "В" к опорному изолятору линейного разъединителя на опоре №29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: скол/трещина штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 Опора П10-1, обрыв шлейфа на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Черкесовская-2 Опора П10-1 | 2022-03-27 10:12 | 2022-03-27 13:03
4881 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 | 39 | 2022-03-22 12:50 | 2022-03-22 13:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1005 Пролет:4*А 25 | 2022-03-22 12:50 | 2022-03-22 13:40
4882 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 | 40 | 2022-03-17 17:55 | 2022-03-17 19:48 | 3.4.12.2, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-218 Пролет:4*А 35 | 2022-03-17 17:55 | 2022-03-17 19:48
4883 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4235 | 38 | 2022-03-17 10:15 | 2022-03-17 11:39 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4235 Пролет:5*А 35 | 2022-03-17 10:15 | 2022-03-17 11:39
4884 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 | 37 | 2022-03-15 15:23 | 2022-03-15 16:58 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4235 Пролет:5*А 35 | 2022-03-15 15:23 | 2022-03-15 16:58
4885 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 | 36 | 2022-03-12 11:03 | 2022-03-12 12:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1090 Пролет:3*А 16 | 2022-03-12 11:03 | 2022-03-12 12:20
4886 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Зубриловская | 39 | 2022-03-11 03:50 | 2022-03-11 04:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Зубриловская Пролет:3*А 70 | 2022-03-11 03:50 | 2022-03-11 04:00
4887 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1489 | 35 | 2022-03-10 11:40 | 2022-03-10 12:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1489 Пролет:4*А 35 | 2022-03-10 11:40 | 2022-03-10 12:43
4888 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 | 34 | 2022-03-09 21:25 | 2022-03-09 23:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1424 Пролет:2*АС 25/4,2 | 2022-03-09 21:25 | 2022-03-09 23:10
4889 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 | 33 | 2022-03-05 16:10 | 2022-03-05 17:51 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-249 Пролет:4*А 50 | 2022-03-05 16:10 | 2022-03-05 17:51
4890 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 | 32 | 2022-03-05 15:30 | 2022-03-05 16:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1488 Пролет:4*А 25 | 2022-03-05 15:30 | 2022-03-05 16:55
4891 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 | 31 | 2022-02-20 12:28 | 2022-02-20 13:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1089 Пролет:3*А 25 | 2022-02-20 12:28 | 2022-02-20 13:55
4892 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 | 30 | 2022-02-19 14:18 | 2022-02-19 15:41 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4258 Пролет:4*А 25 | 2022-02-19 14:18 | 2022-02-19 15:41
4893 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1048 | 29 | 2022-02-13 19:16 | 2022-02-13 20:55 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1048 Пролет:4*А 35 | 2022-02-13 19:16 | 2022-02-13 20:55
4894 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1146 | 28 | 2022-02-11 19:05 | 2022-02-11 19:40 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1146 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-02-11 19:05 | 2022-02-11 19:40
4895 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 | 27 | 2022-02-09 13:20 | 2022-02-09 15:18 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1025 Пролет:4*А 25 | 2022-02-09 13:20 | 2022-02-09 15:18
4896 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1111 | 26 | 2022-02-07 19:45 | 2022-02-07 20:38 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1111 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-07 19:45 | 2022-02-07 20:38
4897 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3032 | 25 | 2022-02-05 11:56 | 2022-02-05 13:43 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3032 Пролет:4*А 25 | 2022-02-05 11:56 | 2022-02-05 13:43
4898 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1022 (Потр) | 24 | 2022-01-30 16:14 | 2022-01-30 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1022 (Потр) b234c428-d879-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-01-30 16:14 | 2022-01-30 17:15
4899 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 | 23 | 2022-01-30 12:57 | 2022-01-30 14:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1487 Пролет:4*А 25 | 2022-01-30 12:57 | 2022-01-30 14:08
4900 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1094 | 22 | 2022-01-22 13:45 | 2022-01-22 14:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1094 Пролет:4*А 16 | 2022-01-22 13:45 | 2022-01-22 14:50
4901 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1051 | 21 | 2022-01-20 14:30 | 2022-01-20 16:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1051 Пролет:4*А 25 | 2022-01-20 14:30 | 2022-01-20 16:07
4902 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 | 20 | 2022-01-19 14:40 | 2022-01-19 16:20 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-251 Пролет:3*А 16 | 2022-01-19 14:40 | 2022-01-19 16:20
4903 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3006 | 19 | 2022-01-18 15:40 | 2022-01-18 17:04 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3006 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-01-18 15:40 | 2022-01-18 17:04
4904 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1136 | 18 | 2022-01-18 13:50 | 2022-01-18 15:07 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1136 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-18 13:50 | 2022-01-18 15:07
4905 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 | 17 | 2022-01-18 12:20 | 2022-01-18 13:23 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1181 Пролет:4*А 25 | 2022-01-18 12:20 | 2022-01-18 13:23
4906 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1840 | 16 | 2022-01-18 10:25 | 2022-01-18 11:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1840 Пролет:4*А 25 | 2022-01-18 10:25 | 2022-01-18 11:35
4907 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1150 | 15 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-18 10:10 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1150 Пролет:3*А 35 | 2022-01-18 09:00 | 2022-01-18 10:10
4908 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1840 | 14 | 2022-01-17 13:41 | 2022-01-17 15:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1840 Пролет:4*А 25 | 2022-01-17 13:41 | 2022-01-17 15:25
4909 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1029 | 13 | 2022-01-17 10:24 | 2022-01-17 11:50 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Описание технической причины: Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1029 Пролет:4*А 35 | 2022-01-17 10:24 | 2022-01-17 11:50
4910 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1051 | 12 | 2022-01-16 19:40 | 2022-01-16 21:25 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1051 Пролет:5*А 25 | 2022-01-16 19:40 | 2022-01-16 21:25
4911 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1090 | 11 | 2022-01-16 09:53 | 2022-01-16 10:27 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1090 Пролет:4*А 25 | 2022-01-16 09:53 | 2022-01-16 10:27
4912 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-241 | 10 | 2022-01-15 23:24 | 2022-01-16 01:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-241 Пролет:3*А 16 | 2022-01-15 23:24 | 2022-01-16 01:00
4913 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 | 9 | 2022-01-15 21:16 | 2022-01-15 23:08 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-276 Пролет:3*А 16 | 2022-01-15 21:16 | 2022-01-15 23:08
4914 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4024 | 8 | 2022-01-15 20:40 | 2022-01-15 22:17 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4024 Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 20:40 | 2022-01-15 22:17
4915 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Андреевская | 27 | 2022-01-15 14:32 | 2022-01-15 14:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Андреевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-15 14:32 | 2022-01-15 14:38
4916 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 2 Новокиевская | 22 | 2022-01-15 13:08 | 2022-01-15 15:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 2 Новокиевская Пролет:3*А 35 | 2022-01-15 13:08 | 2022-01-15 15:48
4917 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 6 Деминская | 19 | 2022-01-15 11:10 | 2022-01-15 20:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 6 Деминская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 11:10 | 2022-01-15 20:19
4918 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 6 Панфилово | 18 | 2022-01-15 10:37 | 2022-01-15 12:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 6 Панфилово Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 10:37 | 2022-01-15 12:33
4919 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская | 13 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 09:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 3 Деминская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 09:47
4920 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 | 7 | 2022-01-14 22:50 | 2022-01-15 00:23 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-4270 Пролет:3*А 25 | 2022-01-14 22:50 | 2022-01-15 00:23
4921 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4288 | 6 | 2022-01-06 21:58 | 2022-01-06 22:53 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4288 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-06 21:58 | 2022-01-06 22:53
4922 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1026 | 5 | 2022-01-06 19:44 | 2022-01-06 21:00 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1026 Пролет:5*А 35 | 2022-01-06 19:44 | 2022-01-06 21:00
4923 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3051 | 4 | 2022-01-06 15:43 | 2022-01-06 17:35 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3051 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-06 15:43 | 2022-01-06 17:35
4924 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 | 3 | 2022-01-06 11:07 | 2022-01-06 12:45 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4230 Пролет:5*А 35 | 2022-01-06 11:07 | 2022-01-06 12:45
4925 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 | 2 | 2022-01-03 10:45 | 2022-01-03 11:49 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1433 Пролет:4*А 25 | 2022-01-03 10:45 | 2022-01-03 11:49
4926 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новоаннинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-108 | 1 | 2022-01-02 09:40 | 2022-01-02 11:29 | 3.4.12.2.1, Схлёст проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрелы провиса проводов приведшее к кратковременному схлёсту проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролёте на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-108 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-02 09:40 | 2022-01-02 11:29
4927 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 186 | 2022-12-30 11:21 | 2022-12-30 13:06 | 3.4.7.3.5, Не выявлено загнивание деревянной приставки опоры на уровне земли при плановом осмотре. | 4.1.1, Загнивание деревянной приставки стойки опоры выше нормы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загнивание недопустимое на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава Опора П10-1 | 2022-12-30 11:21 | 2022-12-30 13:06
4928 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава | 176 | 2022-12-02 22:48 | 2022-12-02 22:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №6 ПС Купава Пролет:3*А 50 | 2022-12-02 22:48 | 2022-12-02 22:50
4929 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Элеваторная | 175 | 2022-11-30 05:50 | 2022-11-30 05:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*А 70 | 2022-11-30 05:50 | 2022-11-30 05:52
4930 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2700 | 145 | 2022-11-26 15:29 | 2022-11-26 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2700 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-11-26 15:29 | 2022-11-26 16:20
4931 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2738 | 144 | 2022-11-26 14:42 | 2022-11-26 15:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2738 Пролет: Опора № 8 - Опора № 9 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-26 14:42 | 2022-11-26 15:43
4932 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-599 | 143 | 2022-11-24 04:54 | 2022-11-24 05:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-599 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-24 04:54 | 2022-11-24 05:44
4933 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Заводская | 172 | 2022-11-24 03:56 | 2022-11-24 03:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Заводская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-11-24 03:56 | 2022-11-24 03:58
4934 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-525 | 142 | 2022-11-23 23:28 | 2022-11-24 00:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-525 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 23:28 | 2022-11-24 00:39
4935 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2573 | 141 | 2022-11-23 20:24 | 2022-11-23 21:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 20:24 | 2022-11-23 21:24
4936 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-547 | 140 | 2022-11-23 19:10 | 2022-11-23 19:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 19:10 | 2022-11-23 19:47
4937 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 | 139 | 2022-11-23 18:53 | 2022-11-23 19:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-507 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 18:53 | 2022-11-23 19:40
4938 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 | 138 | 2022-11-23 18:41 | 2022-11-23 19:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 18:41 | 2022-11-23 19:33
4939 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 РУ-10 Россия | 171 | 2022-11-23 18:21 | 2022-11-23 18:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 РУ-10 Россия Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-23 18:21 | 2022-11-23 18:23
4940 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Элеваторная | 170 | 2022-11-23 17:57 | 2022-11-23 17:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 95/16 | 2022-11-23 17:57 | 2022-11-23 17:59
4941 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-564 | 137 | 2022-11-23 15:34 | 2022-11-23 16:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-564 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 15:34 | 2022-11-23 16:48
4942 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-525 | 136 | 2022-11-23 13:49 | 2022-11-23 15:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-525 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 13:49 | 2022-11-23 15:07
4943 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-565 | 135 | 2022-11-23 03:22 | 2022-11-23 04:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-565 АС 35/6,2 | 2022-11-23 03:22 | 2022-11-23 04:16
4944 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-521 | 134 | 2022-11-19 18:02 | 2022-11-19 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-521 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-19 18:02 | 2022-11-19 18:56
4945 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 | 133 | 2022-11-18 23:52 | 2022-11-19 00:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-956 Пролет:4*А 35 | 2022-11-18 23:52 | 2022-11-19 00:54
4946 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2573 | 132 | 2022-11-18 21:35 | 2022-11-18 23:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-18 21:35 | 2022-11-18 23:10
4947 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 | 131 | 2022-11-18 17:44 | 2022-11-18 19:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-18 17:44 | 2022-11-18 19:27
4948 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Заводская | 163 | 2022-11-18 09:37 | 2022-11-18 09:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-18 09:37 | 2022-11-18 09:39
4949 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2588 | 130 | 2022-11-16 10:22 | 2022-11-16 14:25 | 3.4.7.3.5, Нарушение структуры материала провода в результате длительной эксплуатации. | 4.14, Вытяжка провода в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2588 Пролет: Опора № 2 - Опора № 7 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-16 10:23 | 2022-11-16 14:25
4950 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2588 | 129 | 2022-11-13 20:31 | 2022-11-13 21:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2588 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-13 20:31 | 2022-11-13 21:45
4951 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 | 128 | 2022-11-13 17:55 | 2022-11-13 19:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-13 17:55 | 2022-11-13 19:28
4952 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-526 | 127 | 2022-11-13 14:45 | 2022-11-13 18:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-526 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-13 14:45 | 2022-11-13 18:48
4953 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 | 126 | 2022-11-13 12:04 | 2022-11-13 13:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2022-11-13 12:04 | 2022-11-13 13:22
4954 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 | 125 | 2022-11-10 17:17 | 2022-11-10 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-10 17:17 | 2022-11-10 18:45
4955 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Алексиково-1 | 160 | 2022-11-09 21:53 | 2022-11-09 21:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ Алексиково-1 Пролет:3*А 70 | 2022-11-09 21:53 | 2022-11-09 21:55
4956 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2588 | 124 | 2022-10-30 10:35 | 2022-10-30 11:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2588 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-10-30 10:35 | 2022-10-30 11:17
4957 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-946 | 123 | 2022-10-27 16:50 | 2022-10-27 17:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-946 Пролет: Опора № 15 - Опора № 16 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-10-27 16:50 | 2022-10-27 17:35
4958 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-586 | 122 | 2022-10-26 17:40 | 2022-10-26 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-586 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-10-26 17:40 | 2022-10-26 19:20
4959 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 121 | 2022-10-23 16:42 | 2022-10-23 18:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-10-23 16:42 | 2022-10-23 18:25
4960 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 | 120 | 2022-10-10 13:50 | 2022-10-10 14:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2537 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-10-10 13:50 | 2022-10-10 14:40
4961 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Кардаильская | 138 | 2022-10-10 13:12 | 2022-10-10 13:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Кардаильская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-10 13:12 | 2022-10-10 13:14
4962 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ярыженская | 136 | 2022-10-03 09:53 | 2022-10-03 09:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ярыженская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-10-03 09:53 | 2022-10-03 09:55
4963 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Алексиково-1 | 135 | 2022-10-03 09:14 | 2022-10-03 09:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ Алексиково-1 Пролет:3*А 70
4964 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 | 119 | 2022-09-18 16:48 | 2022-09-18 18:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2757 Пролет: Опора № 16 - Опора № 17 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-09-18 16:48 | 2022-09-18 18:47
4965 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 | 118 | 2022-09-16 18:52 | 2022-09-16 19:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2764 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-09-16 18:52 | 2022-09-16 19:34
4966 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-910 | 117 | 2022-09-14 19:06 | 2022-09-14 19:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-910 Пролет:3*А 16 | 2022-09-14 19:06 | 2022-09-14 19:58
4967 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-259 (Потр) | 116 | 2022-09-14 14:27 | 2022-09-14 14:45 | 3.4.8.5.2, Недопустимая перегрузка в электроустановке потребителя. |  | 2022-09-14 14:27 | 2022-09-14 14:45
4968 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2526 | 115 | 2022-09-07 07:05 | 2022-09-07 07:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2526 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-09-07 07:05 | 2022-09-07 07:26
4969 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 | 114 | 2022-09-01 22:42 | 2022-09-01 23:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-917 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-09-01 22:42 | 2022-09-01 23:21
4970 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Купава | 126 | 2022-09-01 22:17 | 2022-09-02 00:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ-10 кВ № 8 Купава Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-09-01 22:17 | 2022-09-02 00:40
4971 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-103 | 113 | 2022-09-01 18:47 | 2022-09-01 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-103 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-09-01 18:47 | 2022-09-01 19:55
4972 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2742 | 112 | 2022-09-01 17:25 | 2022-09-01 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2742 Пролет:3*А 16 | 2022-09-01 17:25 | 2022-09-01 19:45
4973 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 | 111 | 2022-08-25 19:35 | 2022-08-25 21:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-986 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-25 19:35 | 2022-08-25 21:19
4974 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-151 | 110 | 2022-08-25 18:20 | 2022-08-25 19:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-151 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-08-25 18:20 | 2022-08-25 19:57
4975 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная | 123 | 2022-08-24 15:18 | 2022-08-24 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-24 15:18 | 2022-08-24 15:20
4976 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 | 109 | 2022-08-23 18:20 | 2022-08-23 19:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-23 18:20 | 2022-08-23 19:18
4977 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 | 108 | 2022-08-22 19:14 | 2022-08-22 20:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-22 19:14 | 2022-08-22 20:33
4978 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 | 107 | 2022-08-20 20:47 | 2022-08-20 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 20:47 | 2022-08-20 21:40
4979 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-572 | 106 | 2022-08-20 18:03 | 2022-08-20 19:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-572 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 18:03 | 2022-08-20 19:21
4980 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-302 | 105 | 2022-08-20 16:08 | 2022-08-20 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-302 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 16:08 | 2022-08-20 17:50
4981 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 | 104 | 2022-08-20 13:22 | 2022-08-20 15:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1437 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 13:22 | 2022-08-20 15:16
4982 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-599 | 103 | 2022-08-20 10:30 | 2022-08-20 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-599 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 10:30 | 2022-08-20 12:25
4983 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-575 | 102 | 2022-08-20 08:21 | 2022-08-20 10:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-575 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 08:21 | 2022-08-20 10:18
4984 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-547 | 101 | 2022-08-20 05:55 | 2022-08-20 07:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 05:55 | 2022-08-20 07:45
4985 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2573 | 100 | 2022-08-20 00:08 | 2022-08-20 01:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-2573 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 00:08 | 2022-08-20 01:27
4986 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2546 | 99 | 2022-08-19 22:48 | 2022-08-20 00:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2546 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 22:48 | 2022-08-20 00:33
4987 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 98 | 2022-08-19 21:30 | 2022-08-19 23:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Пролет: Опора № 19 - Опора № 20 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 21:30 | 2022-08-19 23:23
4988 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1444 | 97 | 2022-08-19 19:46 | 2022-08-19 21:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1444 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 19:46 | 2022-08-19 21:57
4989 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная | 116 | 2022-08-19 19:04 | 2022-08-19 22:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-19 19:04 | 2022-08-19 22:00
4990 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Зубриловская | 112 | 2022-08-19 17:05 | 2022-08-19 18:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Зубриловская Пролет:3*ПС 25 | 2022-08-19 17:05 | 2022-08-19 18:07
4991 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-918 | 96 | 2022-08-19 16:31 | 2022-08-19 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-918 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 16:31 | 2022-08-19 16:45
4992 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 | 95 | 2022-08-19 16:05 | 2022-08-19 16:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2752 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 16:05 | 2022-08-19 16:38
4993 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная | 107 | 2022-08-19 15:04 | 2022-08-19 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-19 15:04 | 2022-08-19 17:00
4994 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ярыженская | 105 | 2022-08-19 14:46 | 2022-08-19 16:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ярыженская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-19 14:46 | 2022-08-19 16:43
4995 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 | 94 | 2022-08-19 14:08 | 2022-08-19 14:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 14:08 | 2022-08-19 14:44
4996 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ Алексиково-1 | 104 | 2022-08-19 13:43 | 2022-08-19 13:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ Алексиково-1 Пролет:3*А 70
4997 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-544 | 93 | 2022-08-19 00:11 | 2022-08-19 01:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-544 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 00:11 | 2022-08-19 01:33
4998 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 | 92 | 2022-08-18 23:10 | 2022-08-19 00:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-960 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-18 23:10 | 2022-08-19 00:28
4999 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5313 | 91 | 2022-08-18 06:55 | 2022-08-18 07:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5313 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-18 06:55 | 2022-08-18 07:57
5000 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 | 90 | 2022-08-18 06:40 | 2022-08-18 07:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-18 06:40 | 2022-08-18 07:10
5001 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Купава | 100 | 2022-08-18 05:42 | 2022-08-18 05:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ № 8 Купава Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-08-18 05:42 | 2022-08-18 05:44
5002 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП-583 | 89 | 2022-08-18 04:55 | 2022-08-18 05:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-583 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-18 04:55 | 2022-08-18 05:29
5003 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 | 88 | 2022-08-17 18:50 | 2022-08-17 19:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-577 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-08-17 18:50 | 2022-08-17 19:58
5004 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 | 87 | 2022-08-17 16:37 | 2022-08-17 17:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 Пролет:4*А 35 | 2022-08-17 16:37 | 2022-08-17 17:55
5005 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-971 | 86 | 2022-08-16 18:30 | 2022-08-16 19:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-971 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-16 18:30 | 2022-08-16 19:37
5006 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Кардаильская | 97 | 2022-08-16 15:16 | 2022-08-16 15:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Кардаильская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-16 15:16 | 2022-08-16 15:19
5007 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 | 85 | 2022-08-03 20:08 | 2022-08-03 21:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2731 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-08-03 20:08 | 2022-08-03 21:07
5008 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская | 89 | 2022-07-26 17:15 | 2022-07-26 17:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская Пролет:3*А 50 | 2022-07-26 17:15 | 2022-07-26 17:17
5009 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5319 | 84 | 2022-07-25 13:14 | 2022-07-25 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5319 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-25 13:14 | 2022-07-25 14:17
5010 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 | 83 | 2022-07-24 17:38 | 2022-07-24 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2566 Пролет: Опора № 12 - Опора № 13 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-24 17:38 | 2022-07-24 18:55
5011 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Купава | 81 | 2022-07-19 09:52 | 2022-07-19 09:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ № 8 Купава Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-07-19 09:52 | 2022-07-19 09:54
5012 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2554 | 82 | 2022-07-14 21:28 | 2022-07-14 22:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2554 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-14 21:28 | 2022-07-14 22:45
5013 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2531 | 81 | 2022-07-14 18:12 | 2022-07-14 18:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2531 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-14 18:12 | 2022-07-14 18:58
5014 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5319 | 80 | 2022-07-11 20:59 | 2022-07-11 22:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5319 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-11 20:59 | 2022-07-11 22:16
5015 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-584 | 79 | 2022-07-11 14:32 | 2022-07-11 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-584 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-11 14:32 | 2022-07-11 15:20
5016 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 | 78 | 2022-07-10 19:51 | 2022-07-10 20:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-1444 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-10 19:51 | 2022-07-10 20:40
5017 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-57 | 77 | 2022-07-09 22:01 | 2022-07-09 22:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-57 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-09 22:01 | 2022-07-09 22:35
5018 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1441 | 76 | 2022-07-09 21:40 | 2022-07-09 22:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1441 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-09 21:40 | 2022-07-09 22:22
5019 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-918 | 75 | 2022-07-09 20:25 | 2022-07-09 21:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-918 Пролет:4*А 25 | 2022-07-09 20:25 | 2022-07-09 21:12
5020 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Купава | 72 | 2022-07-06 14:06 | 2022-07-06 14:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ № 8 Купава Пролет:3*АС 25/4,2
5021 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2588 | 74 | 2022-07-03 17:55 | 2022-07-03 18:42 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2588 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-03 17:55 | 2022-07-03 18:42
5022 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 73 | 2022-07-02 16:10 | 2022-07-02 17:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2-1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2-1 от КТП-2755 Пролет: Опора № 6 - Опора № 7 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-02 16:10 | 2022-07-02 17:30
5023 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2564 | 71 | 2022-07-01 14:11 | 2022-07-01 15:25 | 3.4.10.2, Межфазное замыкание на шинах 10 кВ под защитным кожухом трансформатора залетевшей птицей. |  | 2022-07-01 14:11 | 2022-07-01 15:25
5024 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная | 70 | 2022-07-01 13:44 | 2022-07-01 15:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №13 ПС 110/10 Элеваторная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-07-01 13:44 | 2022-07-01 15:43
5025 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 РУ-10 Дуплятский | 68 | 2022-06-27 16:53 | 2022-06-27 16:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №4 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-06-27 16:53 | 2022-06-27 16:56
5026 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 | 72 | 2022-06-25 09:09 | 2022-06-25 10:11 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-983 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-25 09:09 | 2022-06-25 10:11
5027 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-509 | 71 | 2022-06-24 20:45 | 2022-06-24 21:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1-1 от КТП-509 Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-24 20:45 | 2022-06-24 21:40
5028 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 РУ-10 Дуплятский | 66 | 2022-06-17 06:49 | 2022-06-17 06:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 РУ-10 Дуплятский Пролет:3*АС 70/11 | 2022-06-17 06:49 | 2022-06-17 06:51
5029 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-544 | 70 | 2022-06-16 04:38 | 2022-06-16 05:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-544 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-16 04:38 | 2022-06-16 05:18
5030 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 69 | 2022-06-11 20:18 | 2022-06-11 21:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-06-11 20:18 | 2022-06-11 21:20
5031 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 | 68 | 2022-06-11 11:05 | 2022-06-11 12:34 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-11 11:05 | 2022-06-11 12:34
5032 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-521 | 67 | 2022-05-30 11:41 | 2022-05-30 12:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-521 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-30 11:41 | 2022-05-30 12:25
5033 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 66 | 2022-05-28 08:37 | 2022-05-28 09:54 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-28 08:37 | 2022-05-28 09:54
5034 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5309 | 65 | 2022-05-27 20:51 | 2022-05-27 22:20 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-5309 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-27 20:51 | 2022-05-27 22:20
5035 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 | 64 | 2022-05-27 17:37 | 2022-05-27 18:40 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-959 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-27 17:37 | 2022-05-27 18:40
5036 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская | 58 | 2022-05-27 13:14 | 2022-05-27 13:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10 Кардаильская Пролет:3*А 50 | 2022-05-27 13:14 | 2022-05-27 13:16
5037 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 | 63 | 2022-05-27 10:10 | 2022-05-27 11:03 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-548 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-27 10:10 | 2022-05-27 11:03
5038 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 | 62 | 2022-05-27 08:38 | 2022-05-27 09:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-586 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-27 08:38 | 2022-05-27 09:23
5039 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 | 61 | 2022-05-25 20:24 | 2022-05-25 21:14 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1-3 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1442 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-25 20:24 | 2022-05-25 21:14
5040 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 | 60 | 2022-05-22 09:37 | 2022-05-22 10:24 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-524 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-22 09:37 | 2022-05-22 10:24
5041 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2724 | 59 | 2022-05-21 14:28 | 2022-05-21 15:30 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2724 Пролет:4*А 35 | 2022-05-21 14:28 | 2022-05-21 15:30
5042 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-563 | 58 | 2022-05-18 21:20 | 2022-05-18 22:25 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-563 Пролет: Опора № 21 - Опора № 22 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-18 21:20 | 2022-05-18 22:25
5043 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-584 | 57 | 2022-05-17 19:40 | 2022-05-17 20:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-584 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-17 19:40 | 2022-05-17 20:18
5044 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-526 | 56 | 2022-05-17 15:39 | 2022-05-17 16:19 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-526 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-05-17 15:39 | 2022-05-17 16:19
5045 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-589 | 55 | 2022-05-16 16:03 | 2022-05-16 16:32 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-589 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-16 16:03 | 2022-05-16 16:32
5046 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 | 54 | 2022-05-14 19:57 | 2022-05-14 20:41 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-999 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-14 19:57 | 2022-05-14 20:41
5047 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 | 53 | 2022-05-11 11:28 | 2022-05-11 12:17 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2540 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-11 11:28 | 2022-05-11 12:17
5048 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 | 52 | 2022-05-10 13:34 | 2022-05-10 14:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №17-18 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-593 Пролет:5*АС 25/4,2 | 2022-05-10 13:34 | 2022-05-10 14:26
5049 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-947 | 51 | 2022-05-10 13:01 | 2022-05-10 14:04 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-947 Пролет:4*А 35 | 2022-05-10 13:01 | 2022-05-10 14:04
5050 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 | 50 | 2022-05-10 08:20 | 2022-05-10 09:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №23-24 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-547 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-10 08:20 | 2022-05-10 09:27
5051 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-583 | 49 | 2022-05-09 16:39 | 2022-05-09 17:41 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1-2 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-583 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-09 16:39 | 2022-05-09 17:41
5052 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 | 48 | 2022-05-05 17:18 | 2022-05-05 18:29 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1435 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-05 17:18 | 2022-05-05 18:29
5053 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-583 | 47 | 2022-05-05 15:36 | 2022-05-05 16:54 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №27-28 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-583 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-05 15:36 | 2022-05-05 16:54
5054 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 | 46 | 2022-04-24 19:20 | 2022-04-24 20:52 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №18-19 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-915 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-24 19:20 | 2022-04-24 20:52
5055 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-566 | 45 | 2022-04-24 09:08 | 2022-04-24 10:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-566 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-24 09:08 | 2022-04-24 10:47
5056 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-945 | 44 | 2022-04-16 17:08 | 2022-04-16 18:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-945 Пролет:4*А 25 | 2022-04-16 17:08 | 2022-04-16 18:15
5057 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5316 | 43 | 2022-04-15 20:29 | 2022-04-15 21:42 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-5316 Пролет:4*А 35 | 2022-04-15 20:29 | 2022-04-15 21:42
5058 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 РУ-10 Россия | 50 | 2022-04-15 08:32 | 2022-04-15 08:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 РУ-10 Россия Пролет:3*А 25 | 2022-04-15 08:32 | 2022-04-15 08:34
5059 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2505 | 42 | 2022-04-13 23:49 | 2022-04-14 00:27 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с дождем приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2505 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-13 23:49 | 2022-04-14 00:27
5060 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 | 41 | 2022-04-13 15:57 | 2022-04-13 17:22 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-106 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-13 15:57 | 2022-04-13 17:22
5061 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-302 | 40 | 2022-04-11 16:42 | 2022-04-11 17:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-302 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-11 16:42 | 2022-04-11 17:26
5062 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-915 | 39 | 2022-04-10 20:54 | 2022-04-10 21:38 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-915 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-10 20:54 | 2022-04-10 21:38
5063 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 | 38 | 2022-04-10 16:41 | 2022-04-10 17:29 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1-1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-10 16:41 | 2022-04-10 17:29
5064 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 | 37 | 2022-04-09 12:05 | 2022-04-09 12:48 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1000 Пролет:4*А 35 | 2022-04-09 12:05 | 2022-04-09 12:48
5065 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 | 36 | 2022-04-08 17:44 | 2022-04-08 18:33 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №21-22 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-506 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-08 17:44 | 2022-04-08 18:33
5066 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Комсомольский | 46 | 2022-04-08 17:26 | 2022-04-08 17:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Комсомольский Пролет:3*АС 35/6,2, разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 РУ-10 Комсомольский Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-08 17:26 | 2022-04-08 17:30
5067 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 | 35 | 2022-04-07 18:54 | 2022-04-07 19:21 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2543 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-07 18:54 | 2022-04-07 19:21
5068 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 | 34 | 2022-04-05 17:15 | 2022-04-05 17:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1-1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-959 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-05 17:15 | 2022-04-05 17:47
5069 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 | 33 | 2022-04-04 17:30 | 2022-04-04 18:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-544 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-04-04 17:30 | 2022-04-04 18:15
5070 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Заводская | 45 | 2022-04-04 12:15 | 2022-04-04 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Заводская Опора П10-1 | 2022-04-04 12:15 | 2022-04-04 14:50
5071 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-503 | 32 | 2022-03-29 08:43 | 2022-03-29 09:17 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №28-29 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-503 Пролет: Опора № 28 - Опора № 29 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-29 08:43 | 2022-03-29 09:17
5072 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 | 31 | 2022-03-17 14:44 | 2022-03-17 16:15 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2532 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-17 14:44 | 2022-03-17 16:15
5073 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 | 30 | 2022-03-17 11:55 | 2022-03-17 13:32 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-17 11:55 | 2022-03-17 13:32
5074 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Зубриловская | 38 | 2022-03-11 03:07 | 2022-03-11 03:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Зубриловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-03-11 03:07 | 2022-03-11 03:40
5075 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Зубриловская | 37 | 2022-03-10 16:10 | 2022-03-10 18:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №4 ПС 110/10 Зубриловская Пролет:3*А 50 | 2022-03-10 16:10 | 2022-03-10 18:43
5076 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 | 29 | 2022-03-05 18:12 | 2022-03-05 19:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-935 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-05 18:12 | 2022-03-05 19:10
5077 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-516 | 28 | 2022-03-05 13:34 | 2022-03-05 14:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №20-21 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-516 Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-05 13:34 | 2022-03-05 14:18
5078 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Купава | 35 | 2022-03-04 08:58 | 2022-03-04 09:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ № 8 Купава Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-03-04 08:58 | 2022-03-04 09:01
5079 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 27 | 2022-03-04 05:59 | 2022-03-04 08:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2-1 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие снега с дождем, сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2-1 от КТП-2755 Пролет: Опора № 5 - Опора № 6 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-04 05:59 | 2022-03-04 08:28
5080 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-109 | 26 | 2022-02-21 20:22 | 2022-02-21 21:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-109 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-21 20:22 | 2022-02-21 21:23
5081 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2588 | 25 | 2022-02-20 14:48 | 2022-02-20 15:29 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2588 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-20 14:48 | 2022-02-20 15:29
5082 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-971 | 24 | 2022-02-12 10:10 | 2022-02-12 10:56 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-971 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-12 10:10 | 2022-02-12 10:56
5083 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2526 | 23 | 2022-02-10 21:39 | 2022-02-10 22:34 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2526 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-10 21:39 | 2022-02-10 22:34
5084 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 | 22 | 2022-02-07 18:00 | 2022-02-07 18:34 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №19-20 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2596 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-07 18:00 | 2022-02-07 18:34
5085 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 | 21 | 2022-01-23 22:04 | 2022-01-23 23:49 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-522 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-23 22:04 | 2022-01-23 23:49
5086 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 | 20 | 2022-01-16 14:20 | 2022-01-16 15:41 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-589 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-16 14:20 | 2022-01-16 15:41
5087 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 | 19 | 2022-01-16 12:50 | 2022-01-16 14:23 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-5322 Пролет:4*А 16 | 2022-01-16 12:50 | 2022-01-16 14:23
5088 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-584 | 18 | 2022-01-16 10:39 | 2022-01-16 12:11 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-584 Пролет: Опора № 14 - Опора № 15 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-16 10:39 | 2022-01-16 12:11
5089 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-945 | 17 | 2022-01-16 10:20 | 2022-01-16 11:57 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-945 Пролет:4*А 25 | 2022-01-16 10:20 | 2022-01-16 11:57
5090 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 | 16 | 2022-01-16 09:03 | 2022-01-16 09:37 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №11-12 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-944 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-16 09:03 | 2022-01-16 09:37
5091 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-103 | 15 | 2022-01-16 01:11 | 2022-01-16 02:21 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №15-16 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-103 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-16 01:11 | 2022-01-16 02:21
5092 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-519 | 14 | 2022-01-15 15:15 | 2022-01-15 16:14 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-519 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 15:15 | 2022-01-15 16:14
5093 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-505 | 13 | 2022-01-15 13:18 | 2022-01-15 14:17 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №22-23 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-505 Пролет: Опора № 22 - Опора № 23 / Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 13:18 | 2022-01-15 14:17
5094 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ-10 кВ № 8 Красноармеец | 21 | 2022-01-15 12:47 | 2022-01-15 12:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ-10 кВ № 8 Красноармеец Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 12:47 | 2022-01-15 12:49
5095 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-301 | 12 | 2022-01-15 11:12 | 2022-01-15 12:13 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №13-14 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-301 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 11:12 | 2022-01-15 12:13
5096 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-939 | 11 | 2022-01-15 10:59 | 2022-01-15 12:10 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-939 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 10:59 | 2022-01-15 12:10
5097 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2575 | 10 | 2022-01-15 09:28 | 2022-01-15 10:28 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №3-4 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2575 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 09:28 | 2022-01-15 10:28
5098 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 | 9 | 2022-01-15 09:17 | 2022-01-15 10:13 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2732 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-01-15 09:17 | 2022-01-15 10:13
5099 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2571 | 8 | 2022-01-15 08:30 | 2022-01-15 09:09 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2571 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 08:30 | 2022-01-15 09:09
5100 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Двойновая | 7 | 2022-01-15 06:15 | 2022-01-15 08:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Двойновая Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-15 06:15 | 2022-01-15 08:08
5101 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 | 7 | 2022-01-15 03:00 | 2022-01-15 03:35 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №5-6 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с мокрым снегом, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2755 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-01-15 03:00 | 2022-01-15 03:35
5102 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-507 | 6 | 2022-01-15 01:36 | 2022-01-15 02:18 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №14-15 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с мокрым снегом, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-507 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 01:36 | 2022-01-15 02:18
5103 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 | 5 | 2022-01-15 00:44 | 2022-01-15 01:53 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с мокрым снегом, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1448 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 00:44 | 2022-01-15 01:53
5104 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-504 | 4 | 2022-01-14 23:56 | 2022-01-15 00:37 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №12-13 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с мокрым снегом, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-504 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-14 23:56 | 2022-01-15 00:37
5105 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2572 | 3 | 2022-01-14 23:26 | 2022-01-15 00:22 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №9-10 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра с мокрым снегом, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2572 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-14 23:26 | 2022-01-15 00:22
5106 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ярыженская | 5 | 2022-01-14 22:14 | 2022-01-14 22:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Ярыженская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-14 22:14 | 2022-01-14 22:19
5107 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 | 2 | 2022-01-14 15:38 | 2022-01-14 16:47 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №16-17 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-1497 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-14 15:38 | 2022-01-14 16:47
5108 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Новониколаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 | 1 | 2022-01-10 21:47 | 2022-01-10 22:56 | 3.4.7.3.1, Не выявлены увеличенные стрелы провеса проводов в пролете опор №10-11 при плановом осмотре. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролете. на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-2757 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-10 21:47 | 2022-01-10 22:56
5109 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская | 184 | 2022-12-28 14:45 | 2022-12-28 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №16 ПС Алексеевская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-12-28 14:45 | 2022-12-28 14:50
5110 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 82 | 2022-12-25 11:35 | 2022-12-25 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-25 11:35 | 2022-12-25 12:28
5111 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1712 | 81 | 2022-12-11 10:10 | 2022-12-11 11:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1712 Пролет:5*А 25 | 2022-12-11 10:10 | 2022-12-11 11:47
5112 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 | 80 | 2022-12-10 10:43 | 2022-12-10 11:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1908 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-12-10 10:43 | 2022-12-10 11:25
5113 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 | 79 | 2022-11-29 21:15 | 2022-11-29 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-29 21:15 | 2022-11-29 22:40
5114 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 173 | 2022-11-25 16:00 | 2022-11-25 17:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора А10-1 | 2022-11-25 16:00 | 2022-11-25 17:59
5115 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1416 | 78 | 2022-11-23 10:15 | 2022-11-23 12:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1416 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 10:15 | 2022-11-23 12:40
5116 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1249 | 77 | 2022-11-23 09:04 | 2022-11-23 09:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1249 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-23 09:04 | 2022-11-23 09:55
5117 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 | 76 | 2022-11-18 09:56 | 2022-11-18 11:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1156 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-18 09:56 | 2022-11-18 11:34
5118 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2342 | 75 | 2022-11-14 15:40 | 2022-11-14 17:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2342 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-14 15:40 | 2022-11-14 17:08
5119 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 74 | 2022-11-14 11:02 | 2022-11-14 12:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 Пролет:3*А 35 | 2022-11-14 11:02 | 2022-11-14 12:56
5120 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 | 73 | 2022-11-13 15:55 | 2022-11-13 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2320 Пролет:4*А 35 | 2022-11-13 15:55 | 2022-11-13 16:50
5121 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 72 | 2022-11-13 15:50 | 2022-11-13 16:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2022-11-13 15:50 | 2022-11-13 16:42
5122 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 | 71 | 2022-11-13 14:25 | 2022-11-13 15:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-13 14:25 | 2022-11-13 15:25
5123 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1291 | 70 | 2022-11-13 09:45 | 2022-11-13 11:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1291 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-13 09:45 | 2022-11-13 11:45
5124 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская | 159 | 2022-11-06 13:40 | 2022-11-06 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению траверсы на опоре №89. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение траверсы на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская Опора П10-1 | 2022-11-06 13:40 | 2022-11-06 17:00
5125 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1712 | 69 | 2022-11-05 14:04 | 2022-11-05 14:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1712 Пролет:5*А 25 | 2022-11-05 14:04 | 2022-11-05 14:43
5126 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 | 68 | 2022-11-05 11:13 | 2022-11-05 12:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1626 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-05 11:13 | 2022-11-05 12:04
5127 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 | 67 | 2022-11-04 10:12 | 2022-11-04 12:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-11-04 10:12 | 2022-11-04 12:11
5128 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 | 66 | 2022-10-30 11:52 | 2022-10-30 13:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-10-30 11:52 | 2022-10-30 13:51
5129 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская | 155 | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 09:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская Пролет:3*А 70 | 2022-10-30 09:01 | 2022-10-30 09:12
5130 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская | 151 | 2022-10-28 09:20 | 2022-10-28 09:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская Пролет:3*А 70 | 2022-10-28 09:20 | 2022-10-28 09:26
5131 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 148 | 2022-10-27 10:25 | 2022-10-27 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская Опора П10-1 | 2022-10-27 10:25 | 2022-10-27 12:28
5132 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1229 | 65 | 2022-10-26 13:23 | 2022-10-26 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1229 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-10-26 13:23 | 2022-10-26 14:55
5133 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба | 137 | 2022-10-10 11:14 | 2022-10-10 13:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-10-10 11:14 | 2022-10-10 13:51
5134 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1279 | 64 | 2022-09-30 22:10 | 2022-09-30 23:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1279 Пролет:4*А 35 | 2022-09-30 22:10 | 2022-09-30 23:57
5135 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ Компрессорная | 133 | 2022-09-20 01:47 | 2022-09-20 01:52 | 3.4.7.3.2, Поданный 15 сентября 2022 года дефект неисправности в цепях АВР 10 кВ не устранен в связи с ожиданием доставки комплектующих. | 4.13, Из-за внутренней неисправности реле РС80-АВРм, при выведенном из работы АВР-10 кВ, была подана команда на отключение ВВ-10-Т-1, команда на включение СВВ-10 не была подана. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутренней неисправности реле на ПС 35 кВ Компрессорная ВВ-10-Т-1 | 2022-09-20 01:47 | 2022-09-20 01:52
5136 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 132 | 2022-09-19 11:25 | 2022-09-19 15:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №61. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора П10-1 | 2022-09-19 11:25 | 2022-09-19 15:45
5137 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 | 63 | 2022-09-18 15:25 | 2022-09-18 17:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-09-18 15:25 | 2022-09-18 17:07
5138 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 | 62 | 2022-09-17 12:40 | 2022-09-17 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1405 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-09-17 12:40 | 2022-09-17 13:30
5139 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 | 61 | 2022-09-17 09:55 | 2022-09-17 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1372 Пролет:3*А 35 | 2022-09-17 09:55 | 2022-09-17 10:46
5140 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Компрессорная | 130 | 2022-09-13 08:06 | 2022-09-13 08:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2022-09-13 08:06 | 2022-09-13 08:53
5141 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 | 60 | 2022-09-04 14:15 | 2022-09-04 15:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2308 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-09-04 14:15 | 2022-09-04 15:21
5142 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1158 | 59 | 2022-08-22 18:07 | 2022-08-22 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1158 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-22 18:07 | 2022-08-22 18:50
5143 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1258 | 58 | 2022-08-21 14:55 | 2022-08-21 15:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1258 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-08-21 14:55 | 2022-08-21 15:32
5144 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1223 | 57 | 2022-08-21 08:55 | 2022-08-21 09:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1223 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-08-21 08:55 | 2022-08-21 09:52
5145 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 | 56 | 2022-08-20 19:15 | 2022-08-20 20:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 19:15 | 2022-08-20 20:52
5146 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1381 | 55 | 2022-08-20 17:08 | 2022-08-20 18:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1381 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 17:08 | 2022-08-20 18:54
5147 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 | 54 | 2022-08-20 16:37 | 2022-08-20 18:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2323 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 16:37 | 2022-08-20 18:34
5148 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская | 121 | 2022-08-20 15:11 | 2022-08-20 17:04 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект контактного соединения шлейфа фазы "В" на линейном разъединителе при плановом осмотре. | 4.10, Нарушение контактного соединения на линейном разъединителе, приведшее к термическому повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская КР-1 | 2022-08-20 15:11 | 2022-08-20 17:04
5149 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1318 | 53 | 2022-08-20 12:30 | 2022-08-20 14:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1318 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 12:30 | 2022-08-20 14:28
5150 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Солонцы | 119 | 2022-08-20 09:04 | 2022-08-20 10:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "С" на опоре №56. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Солонцы Опора УП10-1 | 2022-08-20 09:04 | 2022-08-20 10:50
5151 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 | 52 | 2022-08-20 08:05 | 2022-08-20 09:47 | 3.4.12.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1256 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 08:05 | 2022-08-20 09:47
5152 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 | 51 | 2022-08-20 08:01 | 2022-08-20 08:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1189 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 08:01 | 2022-08-20 08:57
5153 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1740 | 50 | 2022-08-19 19:20 | 2022-08-19 21:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1740 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 19:20 | 2022-08-19 21:07
5154 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 | 49 | 2022-08-19 18:53 | 2022-08-19 20:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2322 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-19 18:53 | 2022-08-19 20:50
5155 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1309 | 48 | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1309 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 19:45
5156 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | 47 | 2022-08-19 16:07 | 2022-08-19 18:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 16:07 | 2022-08-19 18:42
5157 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 | 46 | 2022-08-19 16:05 | 2022-08-19 18:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 16:05 | 2022-08-19 18:28
5158 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская | 108 | 2022-08-19 15:28 | 2022-08-19 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-19 15:28 | 2022-08-19 16:20
5159 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская | 103 | 2022-08-18 11:30 | 2022-08-18 11:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-18 11:30 | 2022-08-18 11:35
5160 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Солонцы | 102 | 2022-08-18 11:00 | 2022-08-18 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №6 ПС 110/10 Солонцы Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-08-18 11:00 | 2022-08-18 13:25
5161 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 | 45 | 2022-08-14 17:11 | 2022-08-14 19:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 294 Пролет:4*А 50 | 2022-08-14 17:11 | 2022-08-14 19:17
5162 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1628 | 44 | 2022-08-13 17:46 | 2022-08-13 18:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1628 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-08-13 17:46 | 2022-08-13 18:45
5163 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1617 | 43 | 2022-08-13 16:00 | 2022-08-13 16:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1617 Пролет:4*А 35 | 2022-08-13 16:00 | 2022-08-13 16:53
5164 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Компрессорная | 95 | 2022-08-12 09:35 | 2022-08-12 10:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву штыревого изолятора фазы "С" на опоре №23 ЛИН-19-11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Компрессорная КР-1 | 2022-08-12 09:35 | 2022-08-12 10:00
5165 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №6 от КТП 1274 | 42 | 2022-08-05 20:32 | 2022-08-05 22:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №6 от КТП 1274 Пролет:4*А 35 | 2022-08-05 20:32 | 2022-08-05 22:08
5166 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 | 41 | 2022-07-29 16:50 | 2022-07-29 18:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 295 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-29 16:50 | 2022-07-29 18:40
5167 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 | 40 | 2022-07-27 17:30 | 2022-07-27 18:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1255 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-07-27 17:30 | 2022-07-27 18:29
5168 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 | 39 | 2022-07-24 17:22 | 2022-07-24 19:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-07-24 17:22 | 2022-07-24 19:11
5169 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 | 38 | 2022-07-23 17:26 | 2022-07-23 18:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-23 17:26 | 2022-07-23 18:27
5170 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1296 | 37 | 2022-07-23 09:15 | 2022-07-23 09:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-23 09:15 | 2022-07-23 09:54
5171 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 85 | 2022-07-23 07:10 | 2022-07-23 12:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №137. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора УА10-1 | 2022-07-23 07:10 | 2022-07-23 12:25
5172 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 82 | 2022-07-21 04:58 | 2022-07-21 10:27 | 3.4.7.3.5, Старение изоляции. | 4.12, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение опорных изоляторов на КТП-10кВ №1367 ИОС-10-8УХЛ1 | 2022-07-21 04:58 | 2022-07-21 10:27
5173 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 77 | 2022-07-18 03:30 | 2022-07-18 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора ОА10-1 | 2022-07-18 03:30 | 2022-07-18 10:27
5174 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1137 | 36 | 2022-07-17 09:50 | 2022-07-17 12:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1137 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-17 09:50 | 2022-07-17 12:01
5175 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1172 | 35 | 2022-07-16 16:10 | 2022-07-16 17:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-16 16:10 | 2022-07-16 17:10
5176 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1237 | 34 | 2022-07-15 19:57 | 2022-07-15 21:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1237 Пролет:4*А 35 | 2022-07-15 19:57 | 2022-07-15 21:25
5177 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2304 | 33 | 2022-07-11 17:50 | 2022-07-11 18:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2304 Пролет:4*А 35 | 2022-07-11 17:50 | 2022-07-11 18:46
5178 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 74 | 2022-07-11 12:50 | 2022-07-11 15:12 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской КТП №1333. | 4.12, Разрушение разрядника 10 кВ фазы "В" на потребительской КТП №1333. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение разрядника на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная КТП-1333 | 2022-07-11 12:50 | 2022-07-11 15:12
5179 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Компрессорная | 73 | 2022-07-11 12:31 | 2022-07-11 12:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву штыревого изолятора фазы "А" на опоре №194 ЛИН-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Компрессорная Опора П10-1 | 2022-07-11 12:31 | 2022-07-11 12:56
5180 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 | 32 | 2022-06-15 21:35 | 2022-06-15 22:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1286 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-15 21:35 | 2022-06-15 22:46
5181 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 | 31 | 2022-06-15 19:15 | 2022-06-15 19:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-06-15 19:15 | 2022-06-15 19:49
5182 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 Рябовская | 62 | 2022-06-06 15:55 | 2022-06-06 15:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10 Рябовская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-06-06 15:55 | 2022-06-06 15:58
5183 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 61 | 2022-06-04 21:00 | 2022-06-04 23:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №5 ЛИН-17-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская Опора П10-1 | 2022-06-04 21:00 | 2022-06-04 23:23
5184 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 | 30 | 2022-05-28 15:20 | 2022-05-28 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1917 Пролет:4*А 25 | 2022-05-28 15:20 | 2022-05-28 16:50
5185 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1356 | 29 | 2022-05-28 13:00 | 2022-05-28 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1356 Пролет:4*А 35 | 2022-05-28 13:00 | 2022-05-28 14:10
5186 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 | 28 | 2022-05-28 12:40 | 2022-05-28 14:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, оздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1172 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-28 12:40 | 2022-05-28 14:00
5187 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 | 27 | 2022-05-27 16:55 | 2022-05-27 17:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1170 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-27 16:55 | 2022-05-27 17:55
5188 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская | 57 | 2022-05-26 22:02 | 2022-05-27 00:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10 Алексеевская Опора А10-1 | 2022-05-26 22:02 | 2022-05-27 00:18
5189 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1919 | 26 | 2022-05-21 13:20 | 2022-05-21 13:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1919 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-21 13:20 | 2022-05-21 13:57
5190 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 55 | 2022-05-17 14:36 | 2022-05-17 16:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву штыревого изолятора фазы "С" на опоре №6 ЛИН-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора П10-1 | 2022-05-17 14:36 | 2022-05-17 16:56
5191 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 | 25 | 2022-05-11 18:53 | 2022-05-11 20:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2339 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-11 18:53 | 2022-05-11 20:12
5192 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 | 24 | 2022-05-10 13:11 | 2022-05-10 14:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1503 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-05-10 13:11 | 2022-05-10 14:59
5193 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 | 23 | 2022-05-02 22:50 | 2022-05-02 23:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-02 22:50 | 2022-05-02 23:38
5194 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 | 22 | 2022-04-04 16:55 | 2022-04-04 18:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2339 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-04 16:55 | 2022-04-04 18:00
5195 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1240 | 21 | 2022-04-03 13:59 | 2022-04-03 15:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1240 Пролет:4*А 25 | 2022-04-03 13:59 | 2022-04-03 15:51
5196 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 | 20 | 2022-04-03 11:09 | 2022-04-03 13:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1168 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-03 11:09 | 2022-04-03 13:27
5197 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1740 | 19 | 2022-03-29 10:10 | 2022-03-29 11:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1740 Пролет:4*А 25 | 2022-03-29 10:10 | 2022-03-29 11:35
5198 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 | 18 | 2022-03-28 17:40 | 2022-03-28 18:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-28 17:40 | 2022-03-28 18:30
5199 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 | 17 | 2022-03-27 12:20 | 2022-03-27 12:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1718 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-27 12:20 | 2022-03-27 12:54
5200 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 43 | 2022-03-27 07:20 | 2022-03-27 13:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "С" на опоре №7 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора УА10-1 | 2022-03-27 07:20 | 2022-03-27 13:28
5201 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Компрессорная | 42 | 2022-03-27 07:05 | 2022-03-27 09:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №19 ПС 35/10 Компрессорная Опора УОА10-1 | 2022-03-27 07:05 | 2022-03-27 09:42
5202 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 41 | 2022-03-22 09:09 | 2022-03-22 11:26 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект изолятора фазы "В" на опоре №284 при плановом осмотре. | 4.12, Разрушение изолятора. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора П10-1 | 2022-03-22 09:09 | 2022-03-22 11:26
5203 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 36 | 2022-03-05 14:07 | 2022-03-05 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская Пролет:3*А 50 | 2022-03-05 14:07 | 2022-03-05 14:10
5204 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1280 | 16 | 2022-02-12 12:15 | 2022-02-12 13:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1280 Пролет:4*А 35 | 2022-02-12 12:15 | 2022-02-12 13:15
5205 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1229 | 15 | 2022-02-12 09:40 | 2022-02-12 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1229 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-12 09:40 | 2022-02-12 10:56
5206 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1239 | 14 | 2022-01-28 20:10 | 2022-01-28 21:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1239 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-01-28 20:10 | 2022-01-28 21:16
5207 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1257 | 13 | 2022-01-26 20:20 | 2022-01-26 22:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1257 Пролет:4*А 35 | 2022-01-26 20:20 | 2022-01-26 22:54
5208 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 29 | 2022-01-24 08:50 | 2022-01-24 08:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Пролет:3*А 70 | 2022-01-24 08:50 | 2022-01-24 08:55
5209 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1306 | 12 | 2022-01-18 10:17 | 2022-01-18 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1306 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-18 10:17 | 2022-01-18 11:30
5210 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 | 11 | 2022-01-16 10:50 | 2022-01-16 11:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1503 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-01-16 10:50 | 2022-01-16 11:55
5211 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 | 10 | 2022-01-16 08:25 | 2022-01-16 11:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1907 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-01-16 08:25 | 2022-01-16 11:13
5212 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1158 | 8 | 2022-01-16 07:50 | 2022-01-16 10:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1158 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-16 07:50 | 2022-01-16 10:40
5213 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 | 9 | 2022-01-15 19:30 | 2022-01-15 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1225 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-01-15 19:30 | 2022-01-15 19:55
5214 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 | 7 | 2022-01-15 14:20 | 2022-01-15 15:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1236 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-15 14:20 | 2022-01-15 15:08
5215 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1327 | 6 | 2022-01-15 14:10 | 2022-01-15 14:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1327 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 14:10 | 2022-01-15 14:58
5216 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Рябовская | 25 | 2022-01-15 13:30 | 2022-01-15 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №234. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №15 ПС 110/10 Рябовская Опора П10-1 | 2022-01-15 13:30 | 2022-01-15 16:10
5217 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба | 16 | 2022-01-15 07:58 | 2022-01-15 12:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №376 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №3 ПС 110/10 Дружба Опора П10-1 | 2022-01-15 07:58 | 2022-01-15 12:42
5218 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская | 15 | 2022-01-15 07:56 | 2022-01-15 09:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №23 ПС 220/110/10 Сатаровская Пролет:3*А 50 | 2022-01-15 07:56 | 2022-01-15 09:10
5219 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная | 14 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 12:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №388 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №18 ПС 35/10 Компрессорная Опора П10-1 | 2022-01-15 07:55 | 2022-01-15 12:47
5220 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская | 11 | 2022-01-15 07:53 | 2022-01-15 11:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №6 ЛИН-17-8 и схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №17 ПС 110/35/10 Алексеевская Опора П10-1 | 2022-01-15 07:53 | 2022-01-15 11:42
5221 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1915 | 5 | 2022-01-14 22:58 | 2022-01-14 23:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1915 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-14 22:58 | 2022-01-14 23:53
5222 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 | 4 | 2022-01-10 11:35 | 2022-01-10 12:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 296 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-10 11:35 | 2022-01-10 12:57
5223 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1793 | 3 | 2022-01-09 12:54 | 2022-01-09 13:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1793 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-09 12:54 | 2022-01-09 13:27
5224 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1254 | 2 | 2022-01-07 14:00 | 2022-01-07 14:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1254 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-07 14:00 | 2022-01-07 14:55
5225 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Алексеевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 | 1 | 2022-01-07 11:07 | 2022-01-07 12:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2342 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-07 11:07 | 2022-01-07 12:32
5226 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 | 162 | 2022-12-29 16:15 | 2022-12-29 17:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1959 Пролет:4*А 25 | 2022-12-29 16:15 | 2022-12-29 17:25
5227 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники | 183 | 2022-12-28 08:25 | 2022-12-28 08:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Упорники Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-12-28 08:25 | 2022-12-28 08:31
5228 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №8 ПС Каменка | 182 | 2022-12-27 12:22 | 2022-12-27 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №8 ПС Каменка Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-12-27 12:22 | 2022-12-27 12:28
5229 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1877 | 161 | 2022-12-14 11:50 | 2022-12-14 13:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1877 Пролет:4А*16 | 2022-12-14 11:50 | 2022-12-14 13:42
5230 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1524 | 160 | 2022-12-14 11:09 | 2022-12-14 12:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1524 Пролет:4*А 16 | 2022-12-14 11:09 | 2022-12-14 12:56
5231 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1859 | 159 | 2022-12-14 09:34 | 2022-12-14 11:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1859 Пролет:4*А 25 | 2022-12-14 09:34 | 2022-12-14 11:03
5232 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 158 | 2022-12-14 00:58 | 2022-12-14 02:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2022-12-14 00:58 | 2022-12-14 02:29
5233 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 157 | 2022-12-13 08:51 | 2022-12-13 10:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:2*А 25 | 2022-12-13 08:51 | 2022-12-13 10:36
5234 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра | 179 | 2022-12-12 21:51 | 2022-12-12 21:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №1 ПС Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2022-12-12 21:51 | 2022-12-12 21:55
5235 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 | 156 | 2022-12-12 14:35 | 2022-12-12 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 Пролет:4*А 16 | 2022-12-12 14:35 | 2022-12-12 16:15
5236 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 155 | 2022-12-12 14:02 | 2022-12-12 15:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №38-39 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:2*А 16 | 2022-12-12 14:02 | 2022-12-12 15:38
5237 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1964 | 154 | 2022-12-12 11:31 | 2022-12-12 13:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2022-12-12 11:31 | 2022-12-12 13:22
5238 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 | 153 | 2022-12-12 10:38 | 2022-12-12 12:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2022-12-12 10:38 | 2022-12-12 12:21
5239 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1985 | 152 | 2022-12-12 10:05 | 2022-12-12 11:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1985 Пролет:4*А 25 | 2022-12-12 10:05 | 2022-12-12 11:43
5240 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1695 | 151 | 2022-12-12 09:38 | 2022-12-12 10:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1695 Пролет:4*А 16 | 2022-12-12 09:38 | 2022-12-12 10:57
5241 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 150 | 2022-12-11 11:22 | 2022-12-11 13:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 Пролет:3*А 16 | 2022-12-11 11:22 | 2022-12-11 13:20
5242 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Солонка | 169 | 2022-11-23 16:32 | 2022-11-23 16:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Солонка Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-23 16:32 | 2022-11-23 16:39
5243 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 | 149 | 2022-11-23 13:58 | 2022-11-23 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 Пролет:4*А 35 | 2022-11-23 13:58 | 2022-11-23 15:30
5244 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 | 148 | 2022-11-23 10:48 | 2022-11-23 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 Пролет:3*А 25 | 2022-11-23 10:48 | 2022-11-23 12:05
5245 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1676 | 147 | 2022-11-18 16:36 | 2022-11-18 18:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1676 Пролет:4*А 25 | 2022-11-18 16:36 | 2022-11-18 18:15
5246 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1650 | 146 | 2022-11-18 14:33 | 2022-11-18 16:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1650 Пролет:2*А 16 | 2022-11-18 14:33 | 2022-11-18 16:02
5247 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 | 145 | 2022-11-18 12:49 | 2022-11-18 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 Пролет:3*А 25 | 2022-11-18 12:49 | 2022-11-18 14:17
5248 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская | 161 | 2022-11-14 22:07 | 2022-11-15 02:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ЛЭП-10кВ № 3 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-11-14 22:07 | 2022-11-15 02:20
5249 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1506 | 144 | 2022-11-14 12:28 | 2022-11-14 13:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1506 Пролет:4*А 16 | 2022-11-14 12:28 | 2022-11-14 13:42
5250 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1515 | 143 | 2022-11-13 17:18 | 2022-11-13 18:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1515 Пролет:4*А 25 | 2022-11-13 17:18 | 2022-11-13 18:29
5251 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4494 | 142 | 2022-11-13 16:43 | 2022-11-13 18:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4494 Пролет:3*А 25 | 2022-11-13 16:43 | 2022-11-13 18:28
5252 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 | 141 | 2022-11-13 16:01 | 2022-11-13 17:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 411 Пролет:2*А 25 | 2022-11-13 16:01 | 2022-11-13 17:49
5253 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1914 | 140 | 2022-11-13 15:04 | 2022-11-13 16:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1914 Пролет:4*А 16 | 2022-11-13 15:04 | 2022-11-13 16:52
5254 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 | 139 | 2022-11-13 11:44 | 2022-11-13 13:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 Пролет:2*А 16 | 2022-11-13 11:44 | 2022-11-13 13:17
5255 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1636 | 138 | 2022-11-12 21:05 | 2022-11-12 22:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1636 Пролет:4*А 25 | 2022-11-12 21:05 | 2022-11-12 22:30
5256 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1517 | 137 | 2022-11-06 11:44 | 2022-11-06 13:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1517 Пролет:4*А 35 | 2022-11-06 11:44 | 2022-11-06 13:28
5257 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 | 136 | 2022-10-30 17:57 | 2022-10-30 19:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1752 Пролет:4*А 16 | 2022-10-30 17:57 | 2022-10-30 19:09
5258 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 | 135 | 2022-10-21 13:44 | 2022-10-21 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1658 Пролет:2*А 16 | 2022-10-21 13:44 | 2022-10-21 15:10
5259 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1643 | 134 | 2022-10-21 12:10 | 2022-10-21 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1643 Пролет:3*А 16 | 2022-10-21 12:10 | 2022-10-21 13:35
5260 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 | 133 | 2022-10-21 11:44 | 2022-10-21 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 Пролет:4*А 35 | 2022-10-21 11:44 | 2022-10-21 13:30
5261 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 132 | 2022-10-21 11:03 | 2022-10-21 12:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 Пролет:5*А 16 | 2022-10-21 11:03 | 2022-10-21 12:34
5262 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 | 131 | 2022-10-21 09:34 | 2022-10-21 11:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1875 Пролет:4*А 25 | 2022-10-21 09:34 | 2022-10-21 11:33
5263 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 130 | 2022-10-21 09:09 | 2022-10-21 10:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2022-10-21 09:09 | 2022-10-21 10:54
5264 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 | 129 | 2022-10-21 08:48 | 2022-10-21 10:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 Пролет:4*А 16 | 2022-10-21 08:48 | 2022-10-21 10:18
5265 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4124 | 128 | 2022-10-20 20:35 | 2022-10-20 22:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4124 Пролет:4*А 25 | 2022-10-20 20:35 | 2022-10-20 22:06
5266 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1610 | 127 | 2022-10-19 15:51 | 2022-10-19 17:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1610 Пролет:4*А 35 | 2022-10-19 15:51 | 2022-10-19 17:09
5267 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 | 126 | 2022-10-18 20:22 | 2022-10-18 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1501 Пролет:4*А 50 | 2022-10-18 20:22 | 2022-10-18 22:15
5268 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1659 | 125 | 2022-10-12 08:57 | 2022-10-12 09:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1659 Пролет:4*А 25 | 2022-10-12 08:57 | 2022-10-12 09:55
5269 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 | 124 | 2022-10-11 21:09 | 2022-10-11 22:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1529 Пролет:3*А 25 | 2022-10-11 21:09 | 2022-10-11 22:51
5270 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 123 | 2022-10-10 17:34 | 2022-10-10 18:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 Пролет:5*А 25 | 2022-10-10 17:34 | 2022-10-10 18:42
5271 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 122 | 2022-10-06 13:26 | 2022-10-06 14:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2022-10-06 13:26 | 2022-10-06 14:47
5272 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1609 | 121 | 2022-10-03 13:34 | 2022-10-03 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1609 Пролет:4*А 35 | 2022-10-03 13:34 | 2022-10-03 14:50
5273 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 120 | 2022-10-03 09:42 | 2022-10-03 11:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:4*А 25 | 2022-10-03 09:42 | 2022-10-03 11:40
5274 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1985 | 119 | 2022-09-14 17:35 | 2022-09-14 18:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 1985 Пролет:4*А 25 | 2022-09-14 17:35 | 2022-09-14 18:42
5275 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | 118 | 2022-09-12 21:37 | 2022-09-12 22:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 Пролет:3*А 16 | 2022-09-12 21:37 | 2022-09-12 22:52
5276 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Искра | 124 | 2022-08-29 20:52 | 2022-08-29 21:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-29 20:52 | 2022-08-29 21:32
5277 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская | 122 | 2022-08-22 07:29 | 2022-08-22 09:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-22 07:29 | 2022-08-22 09:20
5278 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 | 117 | 2022-08-21 18:07 | 2022-08-21 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1861 Пролет:4*А 16 | 2022-08-21 18:07 | 2022-08-21 19:20
5279 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1514 | 116 | 2022-08-21 17:41 | 2022-08-21 19:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2022-08-21 17:41 | 2022-08-21 19:26
5280 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 | 115 | 2022-08-20 20:50 | 2022-08-20 22:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 Пролет:3*А 16 | 2022-08-20 20:50 | 2022-08-20 22:15
5281 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 | 114 | 2022-08-20 19:31 | 2022-08-20 21:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 19:31 | 2022-08-20 21:05
5282 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 | 113 | 2022-08-20 17:36 | 2022-08-20 19:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 17:36 | 2022-08-20 19:16
5283 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 | 112 | 2022-08-20 17:12 | 2022-08-20 18:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 Пролет:4*А 16 | 2022-08-20 17:12 | 2022-08-20 18:43
5284 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4487 | 111 | 2022-08-20 14:15 | 2022-08-20 15:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4487 Пролет:4*А 16 | 2022-08-20 14:15 | 2022-08-20 15:27
5285 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 | 110 | 2022-08-20 11:58 | 2022-08-20 13:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №31-32 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1852 Пролет:4*А 35 | 2022-08-20 11:58 | 2022-08-20 13:43
5286 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 | 109 | 2022-08-20 11:17 | 2022-08-20 13:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №33-34 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1972 Пролет:2*А 16 | 2022-08-20 11:17 | 2022-08-20 13:02
5287 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | 108 | 2022-08-20 09:18 | 2022-08-20 10:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 09:18 | 2022-08-20 10:47
5288 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | 107 | 2022-08-19 23:12 | 2022-08-20 00:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 Пролет:4*А 16 | 2022-08-19 23:12 | 2022-08-20 00:37
5289 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | 106 | 2022-08-19 23:01 | 2022-08-20 01:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 23:01 | 2022-08-20 01:00
5290 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Солонка | 118 | 2022-08-19 22:34 | 2022-08-19 23:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Солонка Пролет:3*ПС 25 | 2022-08-19 22:34 | 2022-08-19 23:48
5291 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4474 | 105 | 2022-08-19 22:01 | 2022-08-19 23:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4474 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 22:01 | 2022-08-19 23:43
5292 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 104 | 2022-08-19 20:54 | 2022-08-19 22:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2022-08-19 20:54 | 2022-08-19 22:48
5293 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1654 | 103 | 2022-08-19 20:35 | 2022-08-19 22:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1654 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 20:35 | 2022-08-19 22:30
5294 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4493 | 102 | 2022-08-19 20:27 | 2022-08-19 22:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4493 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 20:27 | 2022-08-19 22:16
5295 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4476 | 101 | 2022-08-19 20:13 | 2022-08-19 21:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4476 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 20:13 | 2022-08-19 21:50
5296 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 | 100 | 2022-08-19 19:08 | 2022-08-19 20:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2088 Пролет:5*А 25 | 2022-08-19 19:08 | 2022-08-19 20:59
5297 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Луковская | 114 | 2022-08-19 18:29 | 2022-08-19 18:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-19 18:29 | 2022-08-19 18:32
5298 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 | 99 | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1928 Пролет:4*А 16 | 2022-08-19 18:10 | 2022-08-19 19:30
5299 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1705 | 98 | 2022-08-19 17:10 | 2022-08-19 19:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1705 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 17:10 | 2022-08-19 19:05
5300 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1859 | 97 | 2022-08-19 16:50 | 2022-08-19 18:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1859 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 16:50 | 2022-08-19 18:50
5301 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 96 | 2022-08-19 16:00 | 2022-08-19 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №28-29 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 Пролет:4*А 16 | 2022-08-19 16:00 | 2022-08-19 17:40
5302 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 95 | 2022-08-19 15:05 | 2022-08-19 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 15:05 | 2022-08-19 16:15
5303 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1682 | 94 | 2022-08-17 17:13 | 2022-08-17 18:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1682 Пролет:5*А 35 | 2022-08-17 17:13 | 2022-08-17 18:16
5304 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 | 93 | 2022-08-17 15:34 | 2022-08-17 16:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 Пролет:4*А 25 | 2022-08-17 15:34 | 2022-08-17 16:55
5305 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 | 92 | 2022-08-17 14:58 | 2022-08-17 16:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 Пролет:4*А 16 | 2022-08-17 14:58 | 2022-08-17 16:18
5306 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 91 | 2022-08-17 13:39 | 2022-08-17 15:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2022-08-17 13:39 | 2022-08-17 15:25
5307 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 90 | 2022-08-17 11:26 | 2022-08-17 13:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 Пролет:4*А 25 | 2022-08-17 11:26 | 2022-08-17 13:14
5308 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 89 | 2022-08-03 11:16 | 2022-08-03 12:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:4*А 25 | 2022-08-03 11:16 | 2022-08-03 12:52
5309 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 | 88 | 2022-07-30 12:12 | 2022-07-30 13:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1685 Пролет:5*А 35 | 2022-07-30 12:12 | 2022-07-30 13:28
5310 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 12 Роднички | 88 | 2022-07-25 15:04 | 2022-07-25 15:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 12 Роднички Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-07-25 15:04 | 2022-07-25 15:07
5311 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 | 87 | 2022-07-24 20:19 | 2022-07-24 22:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 Пролет:4*А 16 | 2022-07-24 20:19 | 2022-07-24 22:14
5312 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0.4 - 20 кВ ПЗС | 86 | 2022-07-24 16:05 | 2022-07-24 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1686 Пролет:4*А 35 | 2022-07-24 16:05 | 2022-07-24 17:20
5313 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 | 85 | 2022-07-18 16:10 | 2022-07-18 17:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4104 Пролет:4*А 35 | 2022-07-18 16:10 | 2022-07-18 17:17
5314 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 4463 | 84 | 2022-07-18 14:06 | 2022-07-18 14:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 4463 Пролет:4*А 35 | 2022-07-18 14:06 | 2022-07-18 14:45
5315 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1523 | 83 | 2022-07-18 11:05 | 2022-07-18 12:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1523 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-07-18 11:05 | 2022-07-18 12:55
5316 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Солонка | 80 | 2022-07-18 09:44 | 2022-07-18 11:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Солонка Пролет:3*АС 25/4,2 | 2022-07-18 09:44 | 2022-07-18 11:39
5317 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 | 82 | 2022-07-14 18:03 | 2022-07-14 19:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1559 Пролет:4*А 25 | 2022-07-14 18:03 | 2022-07-14 19:58
5318 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1901 | 81 | 2022-07-14 16:25 | 2022-07-14 18:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП 1901 Провод:4*А35 | 2022-07-14 16:25 | 2022-07-14 18:16
5319 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 | 80 | 2022-07-14 12:03 | 2022-07-14 13:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1956 Пролет:4*А 16 | 2022-07-14 12:03 | 2022-07-14 13:38
5320 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 79 | 2022-07-14 09:20 | 2022-07-14 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №24-25 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 Пролет:4*А 25 | 2022-07-14 09:20 | 2022-07-14 11:07
5321 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 | 78 | 2022-07-14 07:12 | 2022-07-14 08:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1657 Пролет:3*А 25 | 2022-07-14 07:12 | 2022-07-14 08:44
5322 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 | 77 | 2022-07-14 00:23 | 2022-07-14 01:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4112 Пролет:4*А 16 | 2022-07-14 00:23 | 2022-07-14 01:57
5323 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1536 | 76 | 2022-07-13 16:31 | 2022-07-13 18:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1536 Пролет:4*А 25 | 2022-07-13 16:31 | 2022-07-13 18:20
5324 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 | 75 | 2022-07-11 17:08 | 2022-07-11 18:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1964 Пролет:4*А 16 | 2022-07-11 17:08 | 2022-07-11 18:05
5325 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1994 | 74 | 2022-07-11 16:12 | 2022-07-11 16:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП-1994 Пролет:2*А 25 | 2022-07-11 16:12 | 2022-07-11 16:57
5326 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1858 | 73 | 2022-07-11 15:38 | 2022-07-11 16:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1858 Пролет:4*А 16 | 2022-07-11 15:38 | 2022-07-11 16:44
5327 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 72 | 2022-07-11 14:49 | 2022-07-11 15:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2022-07-11 14:49 | 2022-07-11 15:52
5328 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1864 | 71 | 2022-07-08 19:47 | 2022-07-08 21:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1864 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-08 19:47 | 2022-07-08 21:21
5329 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 | 70 | 2022-07-01 19:45 | 2022-07-01 20:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1634 Пролет:4*А 25 | 2022-07-01 19:45 | 2022-07-01 20:40
5330 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 69 | 2022-06-24 16:04 | 2022-06-24 17:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 Пролет:3*А 16 | 2022-06-24 16:04 | 2022-06-24 17:44
5331 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 | 68 | 2022-06-17 13:36 | 2022-06-17 15:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1948 Пролет:4*А 25 | 2022-06-17 13:36 | 2022-06-17 15:21
5332 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 | 67 | 2022-06-16 09:31 | 2022-06-16 11:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2089 Пролет:4*А 16 | 2022-06-16 09:31 | 2022-06-16 11:26
5333 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1684 | 66 | 2022-06-16 08:49 | 2022-06-16 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1684 Пролет:4*А 25 | 2022-06-16 08:49 | 2022-06-16 10:45
5334 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4461 | 65 | 2022-06-16 08:07 | 2022-06-16 09:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4461 Пролет:4*А 35 | 2022-06-16 08:07 | 2022-06-16 09:55
5335 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 | 64 | 2022-06-15 16:20 | 2022-06-15 17:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1938 Пролет:4*А 25 | 2022-06-15 16:20 | 2022-06-15 17:46
5336 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 | 63 | 2022-06-15 14:55 | 2022-06-15 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №22-23 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 Пролет:4*А 16 | 2022-06-15 14:55 | 2022-06-15 15:30
5337 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1984 | 62 | 2022-06-15 14:13 | 2022-06-15 15:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1984 Пролет:4*А 16 | 2022-06-15 14:13 | 2022-06-15 15:57
5338 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 | 61 | 2022-06-06 16:05 | 2022-06-06 17:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1673 Пролет:4*А 16 | 2022-06-06 16:05 | 2022-06-06 17:44
5339 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 | 60 | 2022-06-06 13:38 | 2022-06-06 15:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1635 Пролет:4*А 16 | 2022-06-06 13:38 | 2022-06-06 15:16
5340 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 | 59 | 2022-05-28 14:46 | 2022-05-28 16:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4462 Пролет:4*А 35 | 2022-05-28 14:46 | 2022-05-28 16:13
5341 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 58 | 2022-05-28 10:24 | 2022-05-28 11:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2022-05-28 10:24 | 2022-05-28 11:49
5342 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 | 57 | 2022-05-27 15:45 | 2022-05-27 17:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1967 Пролет:4*А 25 | 2022-05-27 15:45 | 2022-05-27 17:20
5343 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 | 56 | 2022-05-27 13:55 | 2022-05-27 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1902 Пролет:4*А 25 | 2022-05-27 13:55 | 2022-05-27 15:10
5344 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4115 | 55 | 2022-05-26 23:34 | 2022-05-26 23:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4115 Пролет:4*А 25 | 2022-05-26 23:34 | 2022-05-26 23:58
5345 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1669 | 54 | 2022-05-23 17:45 | 2022-05-23 19:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1669 Пролет:4*А 16 | 2022-05-23 17:45 | 2022-05-23 19:15
5346 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1649 | 53 | 2022-05-22 14:36 | 2022-05-22 16:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1649 Пролет:4*А 25 | 2022-05-22 14:36 | 2022-05-22 16:14
5347 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 | 52 | 2022-05-22 12:38 | 2022-05-22 14:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1674 Пролет:3*А 16 | 2022-05-22 12:38 | 2022-05-22 14:10
5348 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 | 51 | 2022-05-19 14:47 | 2022-05-19 16:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1668 Пролет:3*А 16 | 2022-05-19 14:47 | 2022-05-19 16:36
5349 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 | 50 | 2022-05-19 11:07 | 2022-05-19 12:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1663 Пролет:4*А 25 | 2022-05-19 11:07 | 2022-05-19 12:37
5350 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4471 | 49 | 2022-05-18 10:29 | 2022-05-18 11:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4471 Пролет:4*А 25 | 2022-05-18 10:29 | 2022-05-18 11:56
5351 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 | 48 | 2022-05-17 17:10 | 2022-05-17 18:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1642 Пролет:4*А 16 | 2022-05-17 17:10 | 2022-05-17 18:18
5352 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская | 54 | 2022-05-16 21:31 | 2022-05-16 22:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 18 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-05-16 21:31 | 2022-05-16 22:23
5353 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 | 47 | 2022-05-16 19:45 | 2022-05-16 21:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №20-21 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1650 Пролет: 2*А16 | 2022-05-16 19:45 | 2022-05-16 21:21
5354 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 | 46 | 2022-05-16 19:29 | 2022-05-16 20:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №27-28 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1678 Пролет:2*А 25 | 2022-05-16 19:29 | 2022-05-16 20:58
5355 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 45 | 2022-05-14 08:37 | 2022-05-14 10:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 Пролет:5*А 16 | 2022-05-14 08:37 | 2022-05-14 10:31
5356 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 | 44 | 2022-05-13 11:21 | 2022-05-13 12:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №25-26 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1675 Пролет:4*А 16 | 2022-05-13 11:21 | 2022-05-13 12:23
5357 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 | 43 | 2022-05-10 16:27 | 2022-05-10 17:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №15-16 на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 1514 Пролет:4*А 25 | 2022-05-10 16:27 | 2022-05-10 17:53
5358 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1689 | 42 | 2022-05-09 18:11 | 2022-05-09 19:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1689 Пролет:4*А 35 | 2022-05-09 18:11 | 2022-05-09 19:31
5359 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1989 | 41 | 2022-04-28 07:47 | 2022-04-28 09:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1989 Пролет:4*А 16 | 2022-04-28 07:47 | 2022-04-28 09:36
5360 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №1853 | 49 | 2022-04-14 20:03 | 2022-04-14 23:11 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материалов трансформатора в результате длительной эксплуатации. | 4.16, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв обмотки НН на КТП-10кВ №1853 Трансформатор ТМ-160/10 | 2022-04-14 20:03 | 2022-04-14 23:11
5361 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 | 40 | 2022-04-13 14:46 | 2022-04-13 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1949 Пролет:2*А 16 | 2022-04-13 14:46 | 2022-04-13 16:25
5362 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 | 39 | 2022-04-08 14:35 | 2022-04-08 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1639 Пролет:4*А 16 | 2022-04-08 14:35 | 2022-04-08 16:30
5363 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 | 38 | 2022-04-08 13:57 | 2022-04-08 15:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1504 Пролет:5*А 16 | 2022-04-08 13:57 | 2022-04-08 15:02
5364 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 | 37 | 2022-04-04 16:04 | 2022-04-04 17:52 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1676 Пролет:3*А 35 | 2022-04-04 16:04 | 2022-04-04 17:52
5365 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 | 36 | 2022-04-04 11:21 | 2022-04-04 13:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 410 Пролет:4*А 25 | 2022-04-04 11:21 | 2022-04-04 13:18
5366 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 | 35 | 2022-04-04 09:32 | 2022-04-04 10:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1664 Пролет:4*А 25 | 2022-04-04 09:32 | 2022-04-04 10:46
5367 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 | 34 | 2022-04-02 16:07 | 2022-04-02 17:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1945 Пролет:2*А 16 | 2022-04-02 16:07 | 2022-04-02 17:28
5368 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 | 33 | 2022-04-02 13:58 | 2022-04-02 15:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1518 Пролет:4*А 16 | 2022-04-02 13:58 | 2022-04-02 15:18
5369 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 | 32 | 2022-04-02 09:06 | 2022-04-02 10:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1633 Пролет:4*А 25 | 2022-04-02 09:06 | 2022-04-02 10:47
5370 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 | 31 | 2022-03-31 07:47 | 2022-03-31 09:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1965 Пролет:4*А 16 | 2022-03-31 07:47 | 2022-03-31 09:15
5371 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 | 30 | 2022-03-29 08:23 | 2022-03-29 10:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1505 Пролет:2*А 16 | 2022-03-29 08:23 | 2022-03-29 10:07
5372 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 | 29 | 2022-03-27 19:34 | 2022-03-27 21:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1969 Пролет:4*А 16 | 2022-03-27 19:34 | 2022-03-27 21:11
5373 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 414 | 28 | 2022-03-27 11:30 | 2022-03-27 13:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 414 Пролет:4*А 25 | 2022-03-27 11:30 | 2022-03-27 13:10
5374 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 | 27 | 2022-03-27 09:18 | 2022-03-27 10:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1945 Пролет:4*А 16 | 2022-03-27 09:18 | 2022-03-27 10:30
5375 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская | 40 | 2022-03-17 13:13 | 2022-03-17 14:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 8 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-03-17 13:13 | 2022-03-17 14:35
5376 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4111 | 26 | 2022-03-17 09:35 | 2022-03-17 11:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 4111 Пролет:4*А 35 | 2022-03-17 09:35 | 2022-03-17 11:10
5377 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 | 25 | 2022-03-17 08:20 | 2022-03-17 09:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1666 Пролет:4*А 16 | 2022-03-17 08:20 | 2022-03-17 09:58
5378 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 24 | 2022-03-16 16:55 | 2022-03-16 17:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №13-14 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2082 Пролет:4*А 25 | 2022-03-16 16:55 | 2022-03-16 17:50
5379 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 | 23 | 2022-03-05 15:42 | 2022-03-05 17:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №16-17 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1516 Пролет:4*А 25 | 2022-03-05 15:42 | 2022-03-05 17:24
5380 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4109 | 22 | 2022-03-05 08:35 | 2022-03-05 09:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4109 Пролет:4*А 25 | 2022-03-05 08:35 | 2022-03-05 09:39
5381 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 | 21 | 2022-02-19 17:05 | 2022-02-19 18:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 415 Пролет:4*А 25 | 2022-02-19 17:05 | 2022-02-19 18:47
5382 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Искра | 30 | 2022-02-03 14:49 | 2022-02-03 15:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2022-02-03 14:49 | 2022-02-03 15:51
5383 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2081 | 20 | 2022-01-18 08:23 | 2022-01-18 10:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №29-30 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2081 Пролет:4*А 35 | 2022-01-18 08:23 | 2022-01-18 10:04
5384 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1654 | 19 | 2022-01-17 15:06 | 2022-01-17 16:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1654 Пролет:4*А 25 | 2022-01-17 15:06 | 2022-01-17 16:12
5385 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4105 | 18 | 2022-01-15 18:49 | 2022-01-15 20:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4105 Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 18:49 | 2022-01-15 20:40
5386 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1669 | 17 | 2022-01-15 18:17 | 2022-01-15 20:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №23-24 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1669 Пролет:4*А 16 | 2022-01-15 18:17 | 2022-01-15 20:14
5387 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 | 16 | 2022-01-15 16:03 | 2022-01-15 18:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1992 Пролет:4*А 16 | 2022-01-15 16:03 | 2022-01-15 18:01
5388 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 | 15 | 2022-01-15 15:35 | 2022-01-15 17:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №21-22 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1692 Пролет:3*А 16 | 2022-01-15 15:35 | 2022-01-15 17:33
5389 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 | 14 | 2022-01-15 15:17 | 2022-01-15 17:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1853 Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 15:17 | 2022-01-15 17:15
5390 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1682 | 13 | 2022-01-15 14:48 | 2022-01-15 16:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №7-8 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1682 Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 14:48 | 2022-01-15 16:25
5391 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1523 | 12 | 2022-01-15 14:18 | 2022-01-15 16:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1523 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 14:18 | 2022-01-15 16:00
5392 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Каменка | 26 | 2022-01-15 14:02 | 2022-01-15 14:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10 Каменка Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 14:02 | 2022-01-15 14:54
5393 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4461 | 11 | 2022-01-15 13:55 | 2022-01-15 15:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4461 Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 13:55 | 2022-01-15 15:20
5394 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Упорники | 23 | 2022-01-15 13:18 | 2022-01-15 17:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Упорники Пролет:3*А 35 | 2022-01-15 13:18 | 2022-01-15 17:54
5395 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 | 10 | 2022-01-15 11:44 | 2022-01-15 13:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2087 Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 11:44 | 2022-01-15 13:35
5396 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4484 | 9 | 2022-01-15 11:42 | 2022-01-15 13:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4484 Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 11:42 | 2022-01-15 13:32
5397 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1693 | 8 | 2022-01-15 11:07 | 2022-01-15 12:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №8-9 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1693 Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 11:07 | 2022-01-15 12:51
5398 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская | 12 | 2022-01-15 07:54 | 2022-01-15 13:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 07:54 | 2022-01-15 13:05
5399 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Луковская | 10 | 2022-01-15 07:50 | 2022-01-15 10:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 07:50 | 2022-01-15 10:40
5400 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 | 7 | 2022-01-15 07:45 | 2022-01-15 09:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №5-6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1955 Пролет:4*А 16 | 2022-01-15 07:45 | 2022-01-15 09:33
5401 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Верхнереченская | 9 | 2022-01-15 07:45 | 2022-01-15 09:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №9 ПС 35/10 Верхнереченская Пролет:3*А 35 | 2022-01-15 07:45 | 2022-01-15 09:40
5402 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ № 6 Нехаевская | 8 | 2022-01-15 07:41 | 2022-01-15 09:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ № 6 Нехаевская Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-15 07:41 | 2022-01-15 09:37
5403 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1856 | 6 | 2022-01-15 01:23 | 2022-01-15 02:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №14-15 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1856 Пролет:1*СИП-2 4х50 | 2022-01-15 01:23 | 2022-01-15 02:46
5404 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Солонка | 4 | 2022-01-14 21:27 | 2022-01-14 22:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Солонка Пролет:3*ПС 25 | 2022-01-14 21:27 | 2022-01-14 22:26
5405 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская | 3 | 2022-01-14 21:06 | 2022-01-14 22:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 Луковская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-14 21:06 | 2022-01-14 22:01
5406 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 | 5 | 2022-01-14 19:55 | 2022-01-14 21:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №26-27 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1509 Пролет:4*А 16 | 2022-01-14 19:55 | 2022-01-14 21:40
5407 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1510 | 4 | 2022-01-14 17:50 | 2022-01-14 19:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 1510 Пролет:4*А 25 | 2022-01-14 17:50 | 2022-01-14 19:33
5408 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Искра | 2 | 2022-01-14 14:22 | 2022-01-14 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 110/10 Искра Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-14 14:22 | 2022-01-14 16:15
5409 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 | 3 | 2022-01-07 16:54 | 2022-01-07 18:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №18-19 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1647 Пролет:4*А 25 | 2022-01-07 16:54 | 2022-01-07 18:21
5410 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1942 | 2 | 2022-01-05 21:15 | 2022-01-05 22:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №12-13 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1942 Пролет:4*А 25 | 2022-01-05 21:15 | 2022-01-05 22:16
5411 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Нехаевский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4465 | 1 | 2022-01-04 14:11 | 2022-01-04 15:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провеса провода в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 4465 Пролет:4*А 16 | 2022-01-04 14:11 | 2022-01-04 15:09
5412 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 343 | 130 | 2022-12-31 12:35 | 2022-12-31 12:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 343 Пролет:4*А 25 | 2022-12-31 12:35 | 2022-12-31 12:55
5413 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 | 129 | 2022-12-28 14:40 | 2022-12-28 15:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 52 Пролет:1*СИП-2 3х50+1х54,6 | 2022-12-28 14:40 | 2022-12-28 15:50
5414 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191 | 128 | 2022-12-27 11:22 | 2022-12-27 11:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 191 Пролет:4*А 25 | 2022-12-27 11:22 | 2022-12-27 11:59
5415 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 | 127 | 2022-12-23 22:30 | 2022-12-23 23:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-23 22:30 | 2022-12-23 23:10
5416 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 482 | 126 | 2022-12-18 12:25 | 2022-12-18 13:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 482 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-18 12:25 | 2022-12-18 13:40
5417 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2280 | 125 | 2022-12-17 21:50 | 2022-12-17 22:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2280 Пролет:4*А 25 | 2022-12-17 21:50 | 2022-12-17 22:27
5418 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 733 | 124 | 2022-12-14 01:20 | 2022-12-14 02:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 733 Пролет:4*А 25 | 2022-12-14 01:20 | 2022-12-14 02:21
5419 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская | 180 | 2022-12-13 18:10 | 2022-12-13 18:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №14 ПС Салтынская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-12-13 18:10 | 2022-12-13 18:16
5420 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 | 123 | 2022-12-12 20:57 | 2022-12-12 23:38 | 3.4.12.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.2.1, Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на опоре № 4 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2266 вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Опора ПН-4ДБ 4.4.4, Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2266 Опора ПН-4ДБ | 2022-12-12 20:57 | 2022-12-12 23:38
5421 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 | 122 | 2022-12-12 12:50 | 2022-12-12 13:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 Пролет:4*А 25 | 2022-12-12 12:50 | 2022-12-12 13:36
5422 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 456 | 121 | 2022-12-11 10:16 | 2022-12-11 11:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 456 Пролет:2*А 16 | 2022-12-11 10:16 | 2022-12-11 11:02
5423 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 378 | 120 | 2022-12-10 10:08 | 2022-12-10 11:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 378 Пролет:4*А 35 | 2022-12-10 10:08 | 2022-12-10 11:08
5424 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская | 177 | 2022-12-07 14:16 | 2022-12-07 17:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву вязки провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ВЛ 10 кВ №1 ПС Добринская Опора П10-2 | 2022-12-07 14:16 | 2022-12-07 17:18
5425 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 908 | 119 | 2022-12-04 10:56 | 2022-12-04 13:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 908 Пролет:2*А 25 | 2022-12-04 10:56 | 2022-12-04 13:30
5426 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 13 | 118 | 2022-12-02 06:12 | 2022-12-02 07:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 13 Пролет:4*А 25 | 2022-12-02 06:12 | 2022-12-02 07:28
5427 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 193 | 117 | 2022-12-02 01:18 | 2022-12-02 02:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 193 Пролет:4*А 25 | 2022-12-02 01:18 | 2022-12-02 02:26
5428 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 | 116 | 2022-11-26 09:39 | 2022-11-26 10:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 497 Пролет:4*А 25 | 2022-11-26 09:39 | 2022-11-26 10:11
5429 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №3 Безымяновская | 174 | 2022-11-25 21:20 | 2022-11-25 21:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ №3 Безымяновская Пролет:3*А 70 | 2022-11-25 21:20 | 2022-11-25 21:30
5430 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 507 | 115 | 2022-11-25 21:00 | 2022-11-25 21:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 507 Пролет:4*А 25 | 2022-11-25 21:00 | 2022-11-25 21:53
5431 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 | 114 | 2022-11-23 21:58 | 2022-11-23 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 307 Пролет:4*А 35 | 2022-11-23 21:58 | 2022-11-23 22:40
5432 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 321 | 113 | 2022-11-23 21:40 | 2022-11-23 22:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 321 Пролет:4*А 25 | 2022-11-23 21:40 | 2022-11-23 22:24
5433 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3559 | 112 | 2022-11-23 16:07 | 2022-11-23 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3559 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*А 35 | 2022-11-23 16:07 | 2022-11-23 16:40
5434 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная | 168 | 2022-11-23 07:29 | 2022-11-23 07:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-11-23 07:29 | 2022-11-23 07:47
5435 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 Опытная | 167 | 2022-11-21 13:14 | 2022-11-21 13:19 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-11-21 13:14 | 2022-11-21 13:19
5436 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 | 111 | 2022-11-20 14:19 | 2022-11-20 17:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2043 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-20 14:19 | 2022-11-20 17:14
5437 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3550 | 110 | 2022-11-20 12:11 | 2022-11-20 13:46 | 3.4.12.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.2.1, Разрушение изолятора фаза "В" на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3550 вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фаза "В" на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3550 Опора А1-4 4.4.4, Разрушение изолятора фаза "В" на опоре № 3 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-3550 вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фаза "В" на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3550 Опора А1-4 | 2022-11-20 12:11 | 2022-11-20 13:46
5438 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Беспаловская | 166 | 2022-11-20 10:09 | 2022-11-20 13:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "А" на опоре №26. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Беспаловская Опора ОА10-1 | 2022-11-20 10:09 | 2022-11-20 13:12
5439 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная | 165 | 2022-11-20 07:44 | 2022-11-20 07:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная Пролет: Опора № 134 - Опора № 135 / Пролет:3*АС 120/19 | 2022-11-20 07:44 | 2022-11-20 07:49
5440 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 | 109 | 2022-11-18 08:52 | 2022-11-18 09:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 190 Пролет:4*А 25 | 2022-11-18 08:52 | 2022-11-18 09:35
5441 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2012 | 99 | 2022-11-13 23:18 | 2022-11-14 00:01 | 3.4.12.2, Воздействие сильного порывистого ветра. 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2012 Пролет:3*А 16 | 2022-11-13 23:18 | 2022-11-14 00:01
5442 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 218 | 100 | 2022-11-13 22:16 | 2022-11-14 01:51 | 3.4.12.2, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Воздействие сильного порывистого ветра. 3.4.12.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.2.1, Обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 10-11 в вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "А" на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 218 Пролет:4*А 35 4.4.4, Обрыв провода фаза "А" в пролете опор № 10-11 в вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фаза "А" на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 218 Пролет:4*А 35 | 2022-11-13 22:16 | 2022-11-14 01:51
5443 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 192 | 101 | 2022-11-13 17:18 | 2022-11-13 19:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 192 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-13 17:20 | 2022-11-13 19:20
5444 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2213 | 103 | 2022-11-13 15:30 | 2022-11-13 16:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2213 Пролет:4*А 25 | 2022-11-13 15:30 | 2022-11-13 16:58
5445 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2009 | 104 | 2022-11-13 14:45 | 2022-11-13 16:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2009 Пролет:5*А 16 | 2022-11-13 14:45 | 2022-11-13 16:34
5446 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 310 | 102 | 2022-11-13 14:20 | 2022-11-13 16:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 310 Пролет:4*А 25 | 2022-11-13 14:20 | 2022-11-13 16:40
5447 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 383 | 105 | 2022-11-12 22:55 | 2022-11-12 23:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 383 Пролет:4*А 35 | 2022-11-12 22:55 | 2022-11-12 23:53
5448 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2011 | 106 | 2022-11-12 21:55 | 2022-11-12 22:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2011 Пролет:4*А 25 | 2022-11-12 21:55 | 2022-11-12 22:40
5449 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 | 107 | 2022-11-12 18:54 | 2022-11-12 20:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 345 Пролет:4*А 25 | 2022-11-12 18:54 | 2022-11-12 20:03
5450 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 442 | 108 | 2022-11-12 10:00 | 2022-11-12 11:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 442 Пролет:4*А 35 | 2022-11-12 10:00 | 2022-11-12 11:07
5451 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10Пищевая | 158 | 2022-11-03 20:47 | 2022-11-03 23:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №102 и опусканию провода на траверсу. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/10Пищевая Опора П10-2 | 2022-11-03 20:47 | 2022-11-03 23:57
5452 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 АБЗ | 145 | 2022-10-27 01:08 | 2022-10-27 01:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 АБЗ Пролет:3*А 50 | 2022-10-27 01:08 | 2022-10-27 01:12
5453 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 | 98 | 2022-10-26 22:35 | 2022-10-27 00:46 | 3.4.12.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.2.1, Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 Опора ПН-3ДБ 4.4.4, Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 90 Опора ПН-3ДБ | 2022-10-26 22:35 | 2022-10-27 00:46
5454 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2264 | 97 | 2022-10-21 17:33 | 2022-10-21 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2264 Пролет:4*А 16 | 2022-10-21 17:33 | 2022-10-21 19:00
5455 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 421 | 96 | 2022-10-21 14:44 | 2022-10-21 16:40 | 3.4.12.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.2.1, Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 421 опора КОНт-ДД7,7 4.4.4, Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 421 опора КОНт-ДД7,7 | 2022-10-21 14:44 | 2022-10-21 16:40
5456 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3519 | 95 | 2022-10-21 12:19 | 2022-10-21 13:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3519 Пролет:4*А 50 | 2022-10-21 12:19 | 2022-10-21 13:09
5457 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 256 | 94 | 2022-10-21 11:37 | 2022-10-21 12:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 256 Пролет:4*А 35 | 2022-10-21 11:37 | 2022-10-21 12:05
5458 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 Искра | 140 | 2022-10-21 01:00 | 2022-10-21 01:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №18 ПС 110/10 Искра Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-10-21 01:00 | 2022-10-21 01:14
5459 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3562 | 93 | 2022-10-10 13:29 | 2022-10-10 14:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3562 Пролет:4*А 35 | 2022-10-10 13:29 | 2022-10-10 14:04
5460 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 111 | 92 | 2022-10-04 23:15 | 2022-10-05 00:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 111 Пролет:4*А 25 | 2022-10-04 23:15 | 2022-10-05 00:46
5461 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2152 | 91 | 2022-10-02 12:26 | 2022-10-02 13:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2152 Пролет:4*А 35 | 2022-10-02 12:26 | 2022-10-02 13:56
5462 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Искра | 134 | 2022-09-24 08:17 | 2022-09-24 12:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изоляторов на опоре №22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Искра Опора УА10-3ДБ | 2022-09-24 08:17 | 2022-09-24 12:50
5463 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 408 | 90 | 2022-09-17 14:45 | 2022-09-17 19:40 | 3.4.12.2.1, Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации. Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.2.1, Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" вследствие механического износа и длительного срока эксплуатации под воздействием порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 408 Опора АКН-4ДБ (концевая) 4.4.4, Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" с последующим замыканием проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляторов фаза "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 408 Опора АКН-4ДБ (концевая) | 2022-09-17 14:45 | 2022-09-17 19:40
5464 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 АБЗ | 129 | 2022-09-13 06:38 | 2022-09-13 06:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 АБЗ Пролет:3*А 50 | 2022-09-13 06:38 | 2022-09-13 06:45
5465 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 | 89 | 2022-09-13 00:05 | 2022-09-13 00:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 26 Пролет:4*А 35 | 2022-09-13 00:05 | 2022-09-13 00:47
5466 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 457 | 88 | 2022-09-05 00:04 | 2022-09-05 00:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 457 Пролет:2*А 16 | 2022-09-05 00:04 | 2022-09-05 00:30
5467 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 463 | 87 | 2022-09-04 17:40 | 2022-09-04 18:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 463 Пролет:4*А 25 | 2022-09-04 17:40 | 2022-09-04 18:56
5468 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 718 | 86 | 2022-09-03 21:54 | 2022-09-03 23:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 718 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-09-03 21:54 | 2022-09-03 23:05
5469 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 105 | 85 | 2022-09-03 07:42 | 2022-09-03 08:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 105 Пролет:4*А 35 | 2022-09-03 07:42 | 2022-09-03 08:16
5470 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Искра | 125 | 2022-09-01 21:40 | 2022-09-01 21:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №5 ПС 110/10 Искра Пролет:3*А 50 | 2022-09-01 21:40 | 2022-09-01 21:54
5471 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2219 | 84 | 2022-09-01 18:49 | 2022-09-01 23:15 | 3.4.8.5.2, Повреждение опоры №3 сторонним транспортом. | 4.4.1, Замыкание проводов в пролете опор 2-5 в результате излома опоры №3 у основания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом опоры у основания на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2219 Опора П2-4, Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2219 Пролет:4*А 50, Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2219 Пролет:4*А 50, Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2219 Пролет:4*А 50 | 2022-09-01 18:49 | 2022-09-01 23:15
5472 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2004 | 83 | 2022-08-27 16:14 | 2022-08-27 18:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2004 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-27 16:14 | 2022-08-27 18:23
5473 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 267 | 82 | 2022-08-21 14:05 | 2022-08-21 15:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 267 Пролёт:4*А 16 | 2022-08-21 14:05 | 2022-08-21 15:15
5474 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100 | 81 | 2022-08-20 14:44 | 2022-08-20 17:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100 Пролет:4*А 25, Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 100 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 14:44 | 2022-08-20 17:55
5475 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2265 | 80 | 2022-08-20 12:58 | 2022-08-20 16:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Недопустимый наклон опоры №1 в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый наклон опоры №1 на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2265 Опора ПН-4ДД | 2022-08-20 12:58 | 2022-08-20 16:00
5476 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 467 | 79 | 2022-08-20 10:51 | 2022-08-20 12:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 467 Пролет:4*А 16 | 2022-08-20 10:51 | 2022-08-20 12:51
5477 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 321 | 78 | 2022-08-20 10:34 | 2022-08-20 12:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 321 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 10:34 | 2022-08-20 12:28
5478 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 | 77 | 2022-08-20 09:14 | 2022-08-20 10:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2263 Пролет:4*А 25 | 2022-08-20 09:14 | 2022-08-20 10:30
5479 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 218 | 76 | 2022-08-19 23:30 | 2022-08-20 01:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 218 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 23:30 | 2022-08-20 01:01
5480 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 | 75 | 2022-08-19 19:18 | 2022-08-19 21:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Замыкание проводов в результате обрыва проводов под воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 Пролет:4*А 35, Обрыв проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 105 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 19:18 | 2022-08-19 21:33
5481 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Ждановская | 115 | 2022-08-19 18:45 | 2022-08-19 21:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №73. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Ждановская Опора П10-2 | 2022-08-19 18:45 | 2022-08-19 21:01
5482 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 192 | 74 | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 20:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 192 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 18:00 | 2022-08-19 20:36
5483 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2166 | 73 | 2022-08-19 17:20 | 2022-08-19 19:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2166 Пролет:4*АС 50/8,0 | 2022-08-19 17:20 | 2022-08-19 19:28
5484 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №57 Урюпинская | 111 | 2022-08-19 16:47 | 2022-08-19 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ №57 Урюпинская Пролет:3*А 95 | 2022-08-19 16:47 | 2022-08-19 17:40
5485 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 197 | 72 | 2022-08-19 15:35 | 2022-08-19 16:37 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 197 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 15:35 | 2022-08-19 16:37
5486 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 41 | 71 | 2022-08-19 14:28 | 2022-08-19 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 41 Пролет:4*А 50 | 2022-08-19 14:28 | 2022-08-19 15:10
5487 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3534 | 70 | 2022-08-17 21:46 | 2022-08-17 23:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3534 Пролет:5*А 35 | 2022-08-17 21:46 | 2022-08-17 23:26
5488 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Добринская | 99 | 2022-08-17 17:03 | 2022-08-17 17:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Добринская Пролет:3*А 120 | 2022-08-17 17:03 | 2022-08-17 17:09
5489 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №6 Дубовская-2 | 98 | 2022-08-17 15:44 | 2022-08-17 15:53 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ №6 Дубовская-2 Пролет:3*А 35 | 2022-08-17 15:44 | 2022-08-17 15:53
5490 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2009 | 69 | 2022-08-13 17:05 | 2022-08-13 18:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2009 Пролет:4*А 25 | 2022-08-13 17:05 | 2022-08-13 18:57
5491 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1573 | 68 | 2022-08-13 09:57 | 2022-08-13 11:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1573 Пролет:5*А 25 | 2022-08-13 09:57 | 2022-08-13 11:15
5492 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ | 93 | 2022-08-08 09:19 | 2022-08-08 11:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к обрыву провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода на ВЛ 10кВ №17 РП ПТФ Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-08 09:19 | 2022-08-08 11:12
5493 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 337 | 67 | 2022-08-01 22:33 | 2022-08-01 23:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 337 Пролет:4*А 50 | 2022-08-01 22:33 | 2022-08-01 23:34
5494 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Беспаловская | 91 | 2022-07-28 22:26 | 2022-07-28 22:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 Беспаловская Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-07-28 22:26 | 2022-07-28 22:32
5495 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ | 90 | 2022-07-26 18:28 | 2022-07-26 18:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2022-07-26 18:28 | 2022-07-26 18:33
5496 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2197 | 66 | 2022-07-25 20:23 | 2022-07-25 21:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2197 Пролет:4*А 25 | 2022-07-25 20:23 | 2022-07-25 21:57
5497 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 13 | 65 | 2022-07-25 03:09 | 2022-07-25 04:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 13 Пролет:4*А 25 | 2022-07-25 03:09 | 2022-07-25 04:46
5498 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 51 | 64 | 2022-07-24 20:47 | 2022-07-24 23:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фВ на опоре №6 на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 51 Опора О1-4 | 2022-07-24 20:47 | 2022-07-24 23:51
5499 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 376 | 63 | 2022-07-23 17:52 | 2022-07-23 19:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 376 Пролет:4*А 35 | 2022-07-23 17:52 | 2022-07-23 19:18
5500 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 312 | 62 | 2022-07-23 12:29 | 2022-07-23 13:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 312 Пролет:4*А 35 | 2022-07-23 12:29 | 2022-07-23 13:34
5501 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 382 | 61 | 2022-07-23 10:14 | 2022-07-23 11:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 382 Пролет:4*А 35 | 2022-07-23 10:14 | 2022-07-23 11:43
5502 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 145 | 60 | 2022-07-22 19:50 | 2022-07-22 21:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 145 Пролет:4*А 35 | 2022-07-22 19:50 | 2022-07-22 21:55
5503 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2001 | 59 | 2022-07-21 13:45 | 2022-07-21 16:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2001 Пролет:4*А 25 | 2022-07-21 13:45 | 2022-07-21 16:10
5504 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 | 58 | 2022-07-21 02:59 | 2022-07-21 03:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 65 Пролет:4*А 35 | 2022-07-21 02:59 | 2022-07-21 03:57
5505 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 37 | 57 | 2022-07-13 22:15 | 2022-07-13 23:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 37 Пролет:4*А 35 | 2022-07-13 22:15 | 2022-07-13 23:02
5506 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ПС | 10 (10.5) | ПС 35 кВ АБЗ | 76 | 2022-07-12 06:28 | 2022-07-12 06:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 АБЗ Пролет:3*АС 70/11 | 2022-07-12 06:28 | 2022-07-12 06:31
5507 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2182 | 56 | 2022-07-11 17:50 | 2022-07-11 18:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2182 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-07-11 17:50 | 2022-07-11 18:41
5508 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №6 Дубовская-2 | 75 | 2022-07-11 15:28 | 2022-07-11 17:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ №6 Дубовская-2 Пролет:3*А 35 | 2022-07-11 15:28 | 2022-07-11 17:41
5509 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2257 | 55 | 2022-07-11 14:24 | 2022-07-11 15:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2257 Пролет:4*А 35 | 2022-07-11 14:24 | 2022-07-11 15:10
5510 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 124 | 54 | 2022-07-10 18:30 | 2022-07-10 18:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 124 Пролет:4*А 35 | 2022-07-10 18:30 | 2022-07-10 18:55
5511 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 | 53 | 2022-07-04 22:14 | 2022-07-05 02:31 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Излом у основания опоры №10. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом у основания опоры №10. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 34 Опора П2-4 | 2022-07-04 22:14 | 2022-07-05 02:31
5512 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 | 52 | 2022-07-02 22:04 | 2022-07-02 23:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 58 Пролет:4*А 35 | 2022-07-02 22:04 | 2022-07-02 23:44
5513 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-197 | 51 | 2022-06-25 13:44 | 2022-06-25 15:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Недопустимый наклон опоры №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недопустимый наклон опоры №4. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-197 Опора ПН-3Д | 2022-06-25 13:44 | 2022-06-25 15:42
5514 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2035 | 50 | 2022-06-25 10:08 | 2022-06-25 11:58 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрушены изоляторы фаз "В,С" на опоре №4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушены изоляторы фаз "В,С" на опоре №4. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2035 Опора УА1-2 | 2022-06-25 10:08 | 2022-06-25 11:58
5515 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3550 | 49 | 2022-06-15 20:58 | 2022-06-15 22:57 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3550 Пролет:4*А 35 | 2022-06-15 20:58 | 2022-06-15 22:57
5516 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 Опытная | 64 | 2022-06-15 20:07 | 2022-06-15 20:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №14 ПС 110/10 Опытная Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-06-15 20:07 | 2022-06-15 20:10
5517 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС 110/10Пищевая | 63 | 2022-06-15 15:14 | 2022-06-15 18:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора на опоре №1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ВЛ 10кВ №32 ПС 110/10Пищевая Опора А10-1 | 2022-06-15 15:14 | 2022-06-15 18:29
5518 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 | 48 | 2022-06-15 00:05 | 2022-06-15 02:00 | 3.4.7.3.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, обрыв провода фазы "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ф В на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 Пролет:4*А 50 | 2022-06-15 00:05 | 2022-06-15 02:00
5519 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 851 | 47 | 2022-06-12 09:50 | 2022-06-12 10:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 851 Пролет:4*А 35 | 2022-06-12 09:50 | 2022-06-12 10:30
5520 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2174 | 46 | 2022-06-04 12:50 | 2022-06-04 14:49 | 3.4.7.3.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрушен изолятор фазы "А" на опоре №9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушен изолятор фазы "А" на опоре №9. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2174 Опора П2-4 | 2022-06-04 12:50 | 2022-06-04 14:49
5521 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 348 | 45 | 2022-06-04 10:26 | 2022-06-04 12:20 | 3.4.7.3.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 348 Пролет:3*А 16 | 2022-06-04 10:26 | 2022-06-04 12:20
5522 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 407 | 44 | 2022-06-04 09:25 | 2022-06-04 11:06 | 3.4.7.3.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 407 Пролет:4*А 25 | 2022-06-04 09:25 | 2022-06-04 11:06
5523 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №7 Дубовская-2 | 60 | 2022-06-01 09:12 | 2022-06-01 09:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10кВ №7 Дубовская-2 Пролет:3*А 95
5524 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3529 | 43 | 2022-05-29 17:07 | 2022-05-29 17:54 | 3.4.7.3.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3529 Пролет:4*А 25 | 2022-05-29 17:07 | 2022-05-29 17:54
5525 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 171 | 42 | 2022-05-29 13:20 | 2022-05-29 15:23 | 3.4.7.3.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 171 Пролет:4*А 35 | 2022-05-29 13:20 | 2022-05-29 15:23
5526 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №3563 | 59 | 2022-05-28 17:50 | 2022-05-28 20:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств материала корпуса автоматического выключателя АВ-2 приведшее к ухудшению его изоляционных свойств. | 4.12, Межфазное перекрытие на верхних клеммах автоматического выключателя АВ-2 в РУ-0,4 кВ в следствии изменения свойств материала корпуса и ухудшения его изоляционных свойств. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материала корпуса и ухудшения его изоляционных свойств на КТП-10кВ №3563 ВА 57-35 125А | 2022-05-28 17:50 | 2022-05-28 20:49
5527 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2205 | 41 | 2022-05-28 09:28 | 2022-05-28 10:05 | 3.4.7.3.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2205 Пролет:4*А 16 | 2022-05-28 09:28 | 2022-05-28 10:05
5528 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 346 | 40 | 2022-05-27 22:15 | 2022-05-28 01:03 | 3.4.7.3.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №17-18. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода фазы "В". на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 346 Пролет:4*А 35 | 2022-05-27 22:15 | 2022-05-28 01:03
5529 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 | 39 | 2022-05-22 17:55 | 2022-05-22 18:38 | 3.4.7.3.1, Нарушений не выявлено. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 409 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-05-22 17:55 | 2022-05-22 18:38
5530 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 488 | 38 | 2022-05-21 12:50 | 2022-05-21 15:18 | 3.4.7.3.1, Нарушений не выявлено. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 488 Пролет:4*А 16 | 2022-05-21 12:50 | 2022-05-21 15:18
5531 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 403 | 37 | 2022-05-17 21:03 | 2022-05-17 22:32 | 3.4.7.3.1, Нарушений не выявлено. | 4.4.4, Схлест проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 403 Пролет:4*А 16 | 2022-05-17 21:03 | 2022-05-17 22:32
5532 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 65 | 36 | 2022-05-10 17:20 | 2022-05-10 18:06 | 3.4.7.3.1, Нарушений не выявлено. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 65 Пролет:4*А 25 | 2022-05-10 17:20 | 2022-05-10 18:06
5533 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 306 | 35 | 2022-05-09 21:20 | 2022-05-09 21:50 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 306 Пролет:3*А 35 | 2022-05-09 21:20 | 2022-05-09 21:50
5534 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3563 | 34 | 2022-05-09 20:24 | 2022-05-09 22:23 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены изоляторы фаз "А","В" . на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3563 Опора П2-4 | 2022-05-09 20:24 | 2022-05-09 22:23
5535 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 818 | 33 | 2022-05-07 16:58 | 2022-05-07 18:10 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 818 Пролет:4*А 35 | 2022-05-07 16:58 | 2022-05-07 18:10
5536 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №32 ПС 110/10Пищевая | 51 | 2022-05-05 09:33 | 2022-05-05 11:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению части изоляторов на опоре №5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляторов на ВЛ 10кВ №32 ПС 110/10Пищевая Опора АК10-3ДД | 2022-05-05 09:33 | 2022-05-05 11:50
5537 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 3534 | 32 | 2022-05-02 12:19 | 2022-05-02 14:32 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушен изолятор фазы "В" на ВЛ 0,4кВ №4 от КТП 3534 Опора П1-4 | 2022-05-02 12:19 | 2022-05-02 14:32
5538 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 337 | 31 | 2022-05-02 11:12 | 2022-05-02 12:22 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 337 Пролет:4*А 25 | 2022-05-02 11:12 | 2022-05-02 12:22
5539 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2174 | 30 | 2022-04-16 11:21 | 2022-04-16 12:09 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2174 Пролет:4*А 50 | 2022-04-16 11:21 | 2022-04-16 12:09
5540 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 | 29 | 2022-04-12 02:27 | 2022-04-12 04:11 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв проводов фаз "А","В". на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 733 Пролет:4*А 50 | 2022-04-12 02:27 | 2022-04-12 04:11
5541 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ТП | 10 (10.5) | КТП-10кВ №2006 | 48 | 2022-04-09 14:08 | 2022-04-09 16:14 | 3.4.10.2, Межфазное замыкание в РУ-10 кВ залетевшими птицами. |  | 2022-04-09 14:08 | 2022-04-09 16:14
5542 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная | 47 | 2022-04-09 09:51 | 2022-04-09 10:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №8 ПС Опытная Пролет:3*А 120 | 2022-04-09 09:51 | 2022-04-09 10:01
5543 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 192 | 28 | 2022-04-08 15:45 | 2022-04-08 16:59 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 192 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-08 15:45 | 2022-04-08 16:59
5544 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 305 | 27 | 2022-04-03 14:23 | 2022-04-03 16:21 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 305 Пролет:4*А 25 | 2022-04-03 14:23 | 2022-04-03 16:21
5545 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 | 26 | 2022-04-03 09:13 | 2022-04-03 10:38 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 267 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-03 09:13 | 2022-04-03 10:38
5546 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 197 | 25 | 2022-04-02 17:53 | 2022-04-02 18:20 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 197 Пролет:4*А 35 | 2022-04-02 17:53 | 2022-04-02 18:20
5547 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 269 | 24 | 2022-04-02 16:20 | 2022-04-02 17:37 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 269 Пролет:4*А 25 | 2022-04-02 16:20 | 2022-04-02 17:37
5548 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 302 | 23 | 2022-04-02 15:55 | 2022-04-02 16:45 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 302 Пролет:4*А 25 | 2022-04-02 15:55 | 2022-04-02 16:45
5549 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2206 | 22 | 2022-04-02 09:05 | 2022-04-02 09:33 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2206 Пролет:4*А 35 | 2022-04-02 09:05 | 2022-04-02 09:33
5550 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 173 | 21 | 2022-03-29 07:00 | 2022-03-29 07:30 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 173 Пролет:4*А 35 | 2022-03-29 07:00 | 2022-03-29 07:30
5551 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 | 20 | 2022-03-26 16:58 | 2022-03-26 17:40 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 318 Пролет:4*А 25 | 2022-03-26 16:58 | 2022-03-26 17:40
5552 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3519 | 19 | 2022-03-17 14:45 | 2022-03-17 16:17 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 3519 Пролет:4*А 50 | 2022-03-17 14:45 | 2022-03-17 16:17
5553 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1572 | 18 | 2022-03-16 22:30 | 2022-03-17 00:03 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 1572 Пролет:4*А 70 | 2022-03-16 22:30 | 2022-03-17 00:03
5554 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 492 | 17 | 2022-03-06 09:50 | 2022-03-06 10:50 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 492 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-06 09:50 | 2022-03-06 10:50
5555 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2229 | 16 | 2022-03-05 15:19 | 2022-03-05 15:43 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2229 Пролет:4*А 25 | 2022-03-05 15:19 | 2022-03-05 15:43
5556 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10кВ №23 Урюпинская (Потр) | 34 | 2022-03-03 08:25 | 2022-03-03 13:08 | 3.4.7.3.1, Не выявлен дефект контактного соединения трансформатора тока фазы «А» ЛИН-23 ПС "Урюпинская" при плановом осмотре. | 4.13, Нарушение электрического контакта в соединении трансформатора тока фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактного соединения на ПС 110 кВ Урюпинская ТПЛ-10 400/5 Ф "А" | 2022-03-03 08:25 | 2022-03-03 13:08
5557 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 492 | 15 | 2022-02-27 21:21 | 2022-02-27 22:05 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 492 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-02-27 21:21 | 2022-02-27 22:05
5558 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Беспаловская | 33 | 2022-02-23 14:21 | 2022-02-23 14:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 Беспаловская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-02-23 14:21 | 2022-02-23 14:27
5559 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 732 | 14 | 2022-02-23 12:51 | 2022-02-23 14:09 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 732 Пролет:4*А 35 | 2022-02-23 12:51 | 2022-02-23 14:09
5560 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10Салтынская | 32 | 2022-02-23 10:20 | 2022-02-23 10:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10Салтынская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-02-23 10:20 | 2022-02-23 10:24
5561 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 | 13 | 2022-02-18 07:47 | 2022-02-18 09:35 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 3535 Пролет:5*А 25 | 2022-02-18 07:47 | 2022-02-18 09:35
5562 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-197 | 12 | 2022-02-18 03:36 | 2022-02-18 04:44 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-197 Пролет:4*А 35 | 2022-02-18 03:36 | 2022-02-18 04:44
5563 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2012 | 11 | 2022-02-12 07:23 | 2022-02-12 09:51 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены изоляторы фаз "А","В","С". на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2012 Опора А2-4 | 2022-02-12 07:23 | 2022-02-12 09:51
5564 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ | 31 | 2022-02-04 11:20 | 2022-02-04 11:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №20 РП ПТФ Пролет:3*АС 70/11 | 2022-02-04 11:20 | 2022-02-04 11:29
5565 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 314 | 10 | 2022-01-23 11:20 | 2022-01-23 13:15 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены изоляторы фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 314 Опора А1-4 | 2022-01-23 11:20 | 2022-01-23 13:15
5566 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 Опытная | 28 | 2022-01-21 12:28 | 2022-01-21 12:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №16 ПС 110/10 Опытная Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-01-21 12:28 | 2022-01-21 12:33
5567 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2155 | 9 | 2022-01-15 21:12 | 2022-01-15 22:20 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2155 Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 21:12 | 2022-01-15 22:20
5568 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3563 | 8 | 2022-01-15 17:30 | 2022-01-15 18:50 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 3563 Пролет:4*А 35 | 2022-01-15 17:30 | 2022-01-15 18:50
5569 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2004 | 7 | 2022-01-15 15:23 | 2022-01-15 16:00 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2004 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-01-15 15:23 | 2022-01-15 16:00
5570 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Добринская | 24 | 2022-01-15 13:22 | 2022-01-15 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 110/10 Добринская Пролет:3*АС 70/11 | 2022-01-15 13:22 | 2022-01-15 13:25
5571 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 915 | 6 | 2022-01-15 11:20 | 2022-01-15 12:42 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 915 Пролет:4*А 50 | 2022-01-15 11:20 | 2022-01-15 12:42
5572 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2251 | 5 | 2022-01-15 08:52 | 2022-01-15 10:48 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушены изоляторы фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2251 Опора ПН-4ДБ, разрушены изоляторы фаз "А" и "В" на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2251 Опора ПН-4ДБ | 2022-01-15 08:52 | 2022-01-15 10:48
5573 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 108 | 4 | 2022-01-15 05:48 | 2022-01-15 06:22 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 108 Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 05:48 | 2022-01-15 06:22
5574 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 98 | 3 | 2022-01-14 23:08 | 2022-01-14 23:40 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 98 Пролет:4*А 35 | 2022-01-14 23:08 | 2022-01-14 23:40
5575 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 489 | 2 | 2022-01-14 13:46 | 2022-01-14 15:14 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 489 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-01-14 13:46 | 2022-01-14 15:14
5576 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Урюпинский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2001 | 1 | 2022-01-07 22:40 | 2022-01-07 23:40 | 3.4.7.3.1, Воздействие порывистого ветра. | 4.4.4, Кратковременное замыкание проводов в результате воздействия порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие следов перекрытия, оплавления. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2001 Пролет:4*А 25 | 2022-01-07 22:40 | 2022-01-07 23:40
5577 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 621 | 87 | 2022-12-29 17:00 | 2022-12-29 18:02 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 621 Пролет:5*А 25 | 2022-12-29 17:00 | 2022-12-29 18:02
5578 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 | 185 | 2022-12-28 17:57 | 2022-12-28 18:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №9 ПС Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-12-28 17:57 | 2022-12-28 18:04
5579 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 613 | 86 | 2022-12-28 17:30 | 2022-12-28 19:12 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 613 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-12-28 17:30 | 2022-12-28 19:12
5580 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 886 | 85 | 2022-12-25 18:35 | 2022-12-25 19:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 886 Пролет:4*А 25 | 2022-12-25 18:35 | 2022-12-25 19:41
5581 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 747 | 84 | 2022-12-21 18:25 | 2022-12-21 20:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 747 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-12-21 18:25 | 2022-12-21 20:17
5582 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 651 | 83 | 2022-12-20 20:33 | 2022-12-20 21:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 651 Пролет:4*А 35 | 2022-12-20 20:33 | 2022-12-20 21:16
5583 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 886 | 82 | 2022-12-18 16:39 | 2022-12-18 17:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 886 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-12-18 16:39 | 2022-12-18 17:14
5584 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2446 | 81 | 2022-12-14 15:20 | 2022-12-14 16:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 2446 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-12-14 15:20 | 2022-12-14 16:32
5585 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 | 80 | 2022-12-13 10:12 | 2022-12-13 10:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 890 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-12-13 10:12 | 2022-12-13 10:36
5586 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ежовская-2 | 178 | 2022-12-10 07:05 | 2022-12-10 07:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрел провеса и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10 кВ №2 ПС Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0
5587 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 526 | 79 | 2022-11-28 19:10 | 2022-11-28 20:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 526 Пролет:4*А 35 | 2022-11-28 19:10 | 2022-11-28 20:17
5588 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 | 78 | 2022-11-23 20:21 | 2022-11-23 21:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 651 Пролет:4*А 25 | 2022-11-23 20:21 | 2022-11-23 21:33
5589 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 621 | 77 | 2022-11-23 17:36 | 2022-11-23 19:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 621 Пролет:5*А 25 | 2022-11-23 17:36 | 2022-11-23 19:07
5590 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 | 76 | 2022-11-21 20:47 | 2022-11-21 21:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-21 20:47 | 2022-11-21 21:35
5591 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 | 164 | 2022-11-18 14:06 | 2022-11-18 19:21 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрегулированию стрелы провеса провода и кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка провода на ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2022-11-18 14:06 | 2022-11-18 19:21
5592 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 721 | 75 | 2022-11-18 09:21 | 2022-11-18 10:56 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 721 Пролет:4*АС 16/2,7 | 2022-11-18 09:21 | 2022-11-18 10:56
5593 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2422 | 74 | 2022-11-14 14:20 | 2022-11-14 14:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2422 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-14 14:20 | 2022-11-14 14:45
5594 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 | 73 | 2022-11-13 19:30 | 2022-11-13 20:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-11-13 19:30 | 2022-11-13 20:15
5595 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 | 72 | 2022-11-13 17:31 | 2022-11-13 18:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-11-13 17:31 | 2022-11-13 18:07
5596 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 621 | 71 | 2022-11-05 12:15 | 2022-11-05 12:51 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 621 Пролет:5*А 25 | 2022-11-05 12:15 | 2022-11-05 12:51
5597 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 | 156 | 2022-10-30 15:13 | 2022-10-30 18:07 | 3.4.8.5.2, Повреждение на потребительской КТП №698. |  | 2022-10-30 15:13 | 2022-10-30 18:07
5598 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 | 152 | 2022-10-29 08:02 | 2022-10-29 11:04 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2022-10-29 08:02 | 2022-10-29 11:04
5599 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 | 70 | 2022-10-27 09:39 | 2022-10-27 10:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 840 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-10-27 09:39 | 2022-10-27 10:10
5600 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 9 Киквидзе-2 | 146 | 2022-10-27 07:36 | 2022-10-27 07:36 | 3.4.8.5.2, Кратковременное схлестывание проводов под воздействием порывистого ветра на потребительской отпайке ВЛ. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 9 Киквидзе-2 Пролет: Опора № 2 ЛИН-9-11 - Опора № 1 ЛИН-9-10/ Пролет:3*АС 70/11
5601 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №8 Ежовская-2 | 141 | 2022-10-21 08:34 | 2022-10-21 08:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ №8 Ежовская-2 Пролет: Опора № 177 - Опора № 1 / Пролет:3*АС 50/8,0
5602 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 | 69 | 2022-09-18 12:30 | 2022-09-18 13:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 828 Пролет:4*А 25 | 2022-09-18 12:30 | 2022-09-18 13:14
5603 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 802 | 68 | 2022-09-16 18:15 | 2022-09-16 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 802 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-09-16 18:15 | 2022-09-16 19:00
5604 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 | 131 | 2022-09-13 08:31 | 2022-09-13 09:59 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "С" на опоре №131. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 Опора П10-1 | 2022-09-13 08:31 | 2022-09-13 09:59
5605 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Гришинская | 128 | 2022-09-11 12:16 | 2022-09-11 13:54 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на опоре №41. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыв штыревого изолятора на ЛЭП-10 кВ № 1 Гришинская Опора А10-1 | 2022-09-11 12:16 | 2022-09-11 13:54
5606 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №9 Ежовская-2 | 127 | 2022-09-06 18:45 | 2022-09-06 19:47 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к разрушению изолятора фазы "В" на опоре №205. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изолятора на ЛЭП-10 кВ №9 Ежовская-2 Опора А10-1 | 2022-09-06 18:45 | 2022-09-06 19:47
5607 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 792 | 67 | 2022-08-29 16:28 | 2022-08-29 17:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 792 Пролет:4*А 25 | 2022-08-29 16:28 | 2022-08-29 17:00
5608 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2432 | 66 | 2022-08-28 13:29 | 2022-08-28 14:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2432 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-28 13:29 | 2022-08-28 14:05
5609 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 880 | 65 | 2022-08-21 12:40 | 2022-08-21 13:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 880 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-21 12:40 | 2022-08-21 13:45
5610 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5078 | 64 | 2022-08-20 14:26 | 2022-08-20 15:03 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5078 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-20 14:26 | 2022-08-20 15:03
5611 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 | 63 | 2022-08-20 13:21 | 2022-08-20 13:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-20 13:21 | 2022-08-20 13:49
5612 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 | 62 | 2022-08-20 09:37 | 2022-08-20 10:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 805 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-20 09:37 | 2022-08-20 10:22
5613 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2439 | 61 | 2022-08-19 22:04 | 2022-08-19 23:06 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2439 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 22:04 | 2022-08-19 23:06
5614 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2431 | 60 | 2022-08-19 20:42 | 2022-08-19 22:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2431 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 20:42 | 2022-08-19 22:01
5615 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 | 59 | 2022-08-19 19:31 | 2022-08-19 22:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 19:31 | 2022-08-19 22:38
5616 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 764 | 58 | 2022-08-19 19:03 | 2022-08-19 21:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 764 Пролет:4*А 25 | 2022-08-19 19:03 | 2022-08-19 21:46
5617 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 | 57 | 2022-08-19 18:28 | 2022-08-19 20:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5078 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-19 18:28 | 2022-08-19 20:11
5618 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 56 | 2022-08-19 17:55 | 2022-08-19 19:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 17:55 | 2022-08-19 19:25
5619 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 883 | 55 | 2022-08-19 17:00 | 2022-08-19 17:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 883 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 17:00 | 2022-08-19 17:43
5620 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 3 Киквидзе-2 | 110 | 2022-08-19 16:30 | 2022-08-19 16:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 3 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 35/6,2
5621 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 776 | 54 | 2022-08-19 15:30 | 2022-08-19 16:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 776 Пролет:4*А 35 | 2022-08-19 15:30 | 2022-08-19 16:23
5622 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2432 | 53 | 2022-08-19 14:48 | 2022-08-19 16:15 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2432 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-19 14:48 | 2022-08-19 16:15
5623 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 9 Киквидзе-2 | 101 | 2022-08-18 08:33 | 2022-08-18 08:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 9 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 35/6,2 | 2022-08-18 08:33 | 2022-08-18 08:36
5624 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2421 | 52 | 2022-08-17 18:10 | 2022-08-17 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2421 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-17 18:10 | 2022-08-17 19:10
5625 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 714 | 51 | 2022-08-16 18:11 | 2022-08-16 19:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 714 Пролет:4*А 35 | 2022-08-16 18:11 | 2022-08-16 19:00
5626 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 837 | 50 | 2022-08-15 16:34 | 2022-08-15 17:40 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 837 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-15 16:34 | 2022-08-15 17:40
5627 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5090 | 49 | 2022-08-13 15:50 | 2022-08-13 16:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5090 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-08-13 15:50 | 2022-08-13 16:45
5628 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 Мачеха | 94 | 2022-08-12 08:25 | 2022-08-12 10:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 7 Мачеха Пролет:3*АС 70/11 | 2022-08-12 08:25 | 2022-08-12 10:45
5629 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 | 48 | 2022-08-07 13:43 | 2022-08-07 14:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5079 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-08-07 13:43 | 2022-08-07 14:29
5630 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 868 | 47 | 2022-08-06 18:10 | 2022-08-06 19:01 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 868 Пролет:4*А 25 | 2022-08-06 18:10 | 2022-08-06 19:01
5631 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 | 46 | 2022-07-30 11:18 | 2022-07-30 11:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-30 11:18 | 2022-07-30 11:55
5632 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Мордвинцевская | 92 | 2022-07-29 16:45 | 2022-07-29 16:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ВЛ 10кВ №7 ПС 35/10 Мордвинцевская 4ce9bd2b-d891-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-07-29 16:45 | 2022-07-29 16:50
5633 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 | 45 | 2022-07-26 17:32 | 2022-07-26 19:10 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2423 Пролет:4*А 25 | 2022-07-26 17:32 | 2022-07-26 19:10
5634 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 648 | 44 | 2022-07-25 12:48 | 2022-07-25 13:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 648 Пролет:4*А 35 | 2022-07-25 12:48 | 2022-07-25 13:32
5635 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 | 43 | 2022-07-24 16:55 | 2022-07-24 17:49 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-24 16:55 | 2022-07-24 17:49
5636 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 42 | 2022-07-24 15:55 | 2022-07-24 16:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-24 15:55 | 2022-07-24 16:18
5637 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №4 Ежовская-2 | 87 | 2022-07-23 19:22 | 2022-07-23 19:22 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ №4 Ежовская-2 Пролет:3*А 50
5638 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ ВЛ | 10 (10.5) 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 12 Киквидзе-2 ЛЭП-10 кВ № 8 Киквидзе-2 | 86 | 2022-07-23 10:58 | 2022-07-23 14:44 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.12, Воздействие сильного порывистого ветра, приведшее к срыву изолятора фазы "В" на приемной траверсе ОР-ПГ-ЛИН-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв изолятора на ПС 110/35/10 кВ "Киквидзе-2" ac740232-d891-11e8-bb93-7ed30aea5c8f | 2022-07-23 10:58 | 2022-07-23 11:44
5639 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 | 41 | 2022-07-17 15:00 | 2022-07-17 15:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-17 15:00 | 2022-07-17 15:30
5640 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 877 | 40 | 2022-07-14 18:20 | 2022-07-14 19:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 877 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-07-14 18:20 | 2022-07-14 19:05
5641 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 708 | 39 | 2022-07-13 18:58 | 2022-07-13 19:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 708 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-13 18:58 | 2022-07-13 19:30
5642 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 | 38 | 2022-07-11 20:38 | 2022-07-11 21:36 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2432 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-11 20:38 | 2022-07-11 21:36
5643 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 710 | 37 | 2022-07-10 17:14 | 2022-07-10 17:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 710 Пролет:4*А 25 | 2022-07-10 17:14 | 2022-07-10 17:45
5644 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 825 | 36 | 2022-07-02 20:38 | 2022-07-02 21:11 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 825 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-02 20:38 | 2022-07-02 21:11
5645 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2407 | 35 | 2022-07-02 17:10 | 2022-07-02 18:24 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2407 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-07-02 17:10 | 2022-07-02 18:24
5646 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 | 34 | 2022-07-01 18:00 | 2022-07-01 18:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 875 Пролет:4*А 35 | 2022-07-01 18:00 | 2022-07-01 18:42
5647 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 1 Мачеха | 69 | 2022-06-30 09:47 | 2022-06-30 15:03 | 3.4.7.3.5, Износ оборудования в результате длительной эксплуатации. | 4.10, Нарушение контактного соединения на линейном разъединителе, приведшее к термическому повреждению. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: аварийный нагрев контактных соединений на КТП-10кВ №512 РЛНД-10/200 | 2022-06-30 09:47 | 2022-06-30 15:03
5648 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 | 33 | 2022-06-19 18:01 | 2022-06-19 18:38 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 805 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-19 18:01 | 2022-06-19 18:38
5649 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 | 32 | 2022-06-04 21:43 | 2022-06-04 22:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-06-04 21:43 | 2022-06-04 22:26
5650 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 505 | 31 | 2022-06-04 19:00 | 2022-06-04 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 505 Пролет:5*АС 35/6,2 | 2022-06-04 19:00 | 2022-06-04 19:55
5651 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 | 30 | 2022-05-28 12:05 | 2022-05-28 12:43 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 876 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-28 12:05 | 2022-05-28 12:43
5652 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 4 Киквидзе-2 | 56 | 2022-05-22 14:38 | 2022-05-22 14:41 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 4 Киквидзе-2 Пролет:3*А 35 | 2022-05-22 14:38 | 2022-05-22 14:41
5653 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 | 29 | 2022-05-18 18:34 | 2022-05-18 19:18 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 844 Пролет:4*А 25 | 2022-05-18 18:34 | 2022-05-18 19:18
5654 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 | 28 | 2022-05-15 09:45 | 2022-05-15 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 Пролет:4*А 25 | 2022-05-15 09:45 | 2022-05-15 10:27
5655 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 | 52 | 2022-05-10 14:36 | 2022-05-10 14:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 Пролет:3*АС 70/11 | 2022-05-10 14:36 | 2022-05-10 14:39
5656 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2413 | 27 | 2022-05-10 11:50 | 2022-05-10 12:48 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2413 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-05-10 11:50 | 2022-05-10 12:48
5657 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 729 | 26 | 2022-05-09 18:30 | 2022-05-09 19:55 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 729 Пролет:4*А 35 | 2022-05-09 18:30 | 2022-05-09 19:55
5658 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 868 | 25 | 2022-04-24 13:24 | 2022-04-24 14:23 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 868 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-24 13:24 | 2022-04-24 14:23
5659 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2421 | 24 | 2022-04-17 13:56 | 2022-04-17 14:50 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2421 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-17 13:56 | 2022-04-17 14:50
5660 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 849 | 23 | 2022-04-14 18:45 | 2022-04-14 19:28 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 849 Пролет:4*А 25 | 2022-04-14 18:45 | 2022-04-14 19:28
5661 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5021 | 22 | 2022-04-07 07:36 | 2022-04-07 08:29 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5021 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-04-07 07:36 | 2022-04-07 08:29
5662 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5024 | 21 | 2022-04-03 12:30 | 2022-04-03 13:25 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5024 Пролет: Опора № 13 - Опора № 14 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-04-03 12:30 | 2022-04-03 13:25
5663 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 | 20 | 2022-03-29 08:30 | 2022-03-29 09:07 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 838 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-29 08:30 | 2022-03-29 09:07
5664 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 | 19 | 2022-03-28 15:50 | 2022-03-28 16:26 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5037 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-28 15:50 | 2022-03-28 16:26
5665 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 | 18 | 2022-03-19 10:50 | 2022-03-19 11:33 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 810 Пролет:4*А 25 | 2022-03-19 10:50 | 2022-03-19 11:33
5666 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5002 | 17 | 2022-03-17 10:58 | 2022-03-17 11:30 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 5002 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-17 10:58 | 2022-03-17 11:30
5667 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 | 16 | 2022-03-05 18:04 | 2022-03-05 18:32 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5088 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-03-05 18:04 | 2022-03-05 18:32
5668 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 834 | 15 | 2022-03-05 13:56 | 2022-03-05 14:42 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 834 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-03-05 13:56 | 2022-03-05 14:42
5669 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 | 14 | 2022-02-27 15:35 | 2022-02-27 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2423 Пролет: Опора № 9 - Опора № 10 / Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-02-27 15:35 | 2022-02-27 16:20
5670 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 841 | 13 | 2022-02-23 11:34 | 2022-02-23 12:13 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 841 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-23 11:34 | 2022-02-23 12:13
5671 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2422 | 12 | 2022-02-18 19:40 | 2022-02-18 20:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 2422 Пролет:4*АС 25/4,2 | 2022-02-18 19:40 | 2022-02-18 20:39
5672 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 871 | 11 | 2022-02-12 09:45 | 2022-02-12 10:27 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 871 Пролет: Опора № 20 - Опора № 21 / Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-02-12 09:45 | 2022-02-12 10:27
5673 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 684 | 10 | 2022-01-22 09:30 | 2022-01-22 10:16 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 684 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-22 09:30 | 2022-01-22 10:16
5674 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 605 | 9 | 2022-01-18 12:37 | 2022-01-18 14:17 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 605 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-18 12:37 | 2022-01-18 14:17
5675 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5040 | 8 | 2022-01-16 14:21 | 2022-01-16 16:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5040 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-16 14:21 | 2022-01-16 16:20
5676 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 832 | 7 | 2022-01-16 10:35 | 2022-01-16 11:14 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 832 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-16 10:35 | 2022-01-16 11:14
5677 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 | 6 | 2022-01-15 21:40 | 2022-01-15 22:20 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 5005 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 21:40 | 2022-01-15 22:20
5678 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 837 | 5 | 2022-01-15 19:05 | 2022-01-15 19:45 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 837 Пролет: Опора № 25 - Опора № 26 / Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 19:05 | 2022-01-15 19:45
5679 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 868 | 4 | 2022-01-15 15:30 | 2022-01-15 16:08 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 868 Пролет:4*А 25 | 2022-01-15 15:30 | 2022-01-15 16:08
5680 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №8 Ежовская-2 | 20 | 2022-01-15 11:42 | 2022-01-15 11:46 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ №8 Ежовская-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-15 11:42 | 2022-01-15 11:46
5681 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 8 Киквидзе-2 | 17 | 2022-01-15 10:34 | 2022-01-15 10:39 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Воздействие порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка проводов в пролете на ЛЭП-10 кВ № 8 Киквидзе-2 Пролет:3*АС 50/8,0 | 2022-01-15 10:34 | 2022-01-15 10:39
5682 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 832 | 3 | 2022-01-15 09:20 | 2022-01-15 10:00 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 832 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-15 09:20 | 2022-01-15 10:00
5683 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 | 6 | 2022-01-15 03:20 | 2022-01-15 05:05 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ЛЭП-10 кВ №3 Ежовская-2 Опора П10-1 | 2022-01-15 03:20 | 2022-01-15 05:05
5684 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 10 (10.5) | ЛЭП-10 кВ № 7 Мачеха | 1 | 2022-01-14 09:42 | 2022-01-14 11:34 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Обрыв вязки провода в результате воздействия сильного порывистого ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв вязки на ЛЭП-10 кВ № 7 Мачеха Опора П10-1 | 2022-01-14 09:42 | 2022-01-14 11:34
5685 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 846 | 2 | 2022-01-06 09:40 | 2022-01-06 10:35 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 846 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-06 09:40 | 2022-01-06 10:35
5686 | филиал ПАО «Россети Юг» Волгоградэнерго Урюпинские ЭС Киквидзенский РЭС | ВЛ | 0.38 | ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 | 1 | 2022-01-03 12:15 | 2022-01-03 13:09 | 3.4.12.2.1, Воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.4, Разрегулирование стрел провеса проводов в результате воздействия сильного порывистого ветра, приведшее к кратковременному схлестыванию проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка проводов в пролёте на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 2422 Пролет:4*АС 35/6,2 | 2022-01-03 12:15 | 2022-01-03 13:09